## Yearly_Charge
Yearly Energies [MWh] PTES-1-P | Energy_Input | rel. Abweichung | Energy_Output | rel. Abweichung | Losses | rel. Abweichung
ReSiE | 5620.8144 | 0% | 4266.8451 | 0% | 1320.1043 | 0%
TRNSYS | 5592.8713 | 0.4971% | 4182.9588 | 1.966% | 1374.0648 | -4.088%
COMSOL | 5789.2609 | -2.997% | 4420.6961 | -3.606% | 1333.0017 | -0.977%
| Losses Top | Losses Side | Losses Bottom | Losses total
ReSiE | 634.6885 | 631.2267 | 54.1891 | 1320.1043
TRNSYS | 623.7802 | 698.5015 | 51.7831 | 1374.0648
COMSOL | 636.8895 | 650.4945 | 45.6178 | 1333.0017
Konvergenzuntersuchung ReSiE
resolution | Losses total | Losses bottom | Losses side | Losses top | Endtemperatur oberste Schicht
very_rough | -760261536.1822 | 101368309.3936 | 444587721.292 | 214117692.902 | 49.97 |  | base
rough | -764103249.0161 | 102884641.0002 | 446872970.124 | 214156969.0389 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
high | -771327741.5554 | 105248904.2738 | 451784249.6055 | 214104051.779 | 49.98 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
very_high | -772628576.7259 | 105476978.8789 | 452898653.0483 | 214062091.6862 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
Konvergenzuntersuchung ReSiE
resolution | Losses total | Losses bottom | Losses side | Losses top | Endtemperatur oberste Schicht
very_rough | 760.2615 | 101.3683 | 444.5877 | 214.1177 | 49.97 |  | base
rough | 764.1032 | 102.8846 | 446.873 | 214.157 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
high | 771.3277 | 105.2489 | 451.7842 | 214.1041 | 49.98 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
very_high | 772.6286 | 105.477 | 452.8987 | 214.0621 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz

## Temperature_OUT
Temperature Output [°C] PTES-1-P
ReSiE | TRNSYS | COMSOL
28.5932 | 28.5848 | 27.5908
28.6001 | 28.5931 | 27.6027
28.6068 | 28.6013 | 27.6171
28.6132 | 28.6093 | 27.6328
28.6193 | 28.6172 | 27.648
28.6254 | 28.6249 | 27.6648
28.6313 | 28.6325 | 27.6821
28.6371 | 28.64 | 27.6989
28.6427 | 28.6473 | 27.7175
28.6484 | 28.6546 | 27.7363
28.6539 | 28.6618 | 27.7544
28.6594 | 28.6688 | 27.774
28.6648 | 28.6758 | 27.7938
28.6702 | 28.6827 | 27.8127
28.6755 | 28.6895 | 27.833
28.6808 | 28.6963 | 27.8533
28.686 | 28.703 | 27.8725
28.6912 | 28.7095 | 27.8932
28.6964 | 28.7161 | 27.9136
28.7015 | 28.7225 | 27.9329
28.7066 | 28.7289 | 27.9536
28.7116 | 28.7352 | 27.9737
28.7167 | 28.7415 | 27.9929
28.7217 | 28.7477 | 28.0133
28.7266 | 28.7538 | 28.0329
28.7316 | 28.7599 | 28.0522
28.7365 | 28.7659 | 28.0763
28.7414 | 28.7719 | 28.0882
28.7462 | 28.7778 | 28.1086
28.7511 | 28.7837 | 28.1287
28.7559 | 28.7895 | 28.149
28.7607 | 28.7952 | 28.1669
28.7654 | 28.8009 | 28.1851
28.7702 | 28.8066 | 28.2033
28.7749 | 28.8122 | 28.2194
28.7796 | 28.8178 | 28.2418
28.7842 | 28.8233 | 28.2444
28.7889 | 28.8288 | 28.2614
28.7935 | 28.8342 | 28.2798
28.7981 | 28.8396 | 28.2963
28.8027 | 28.8449 | 28.3129
28.8073 | 28.8502 | 28.327
28.8118 | 28.8554 | 28.3415
28.8164 | 28.8607 | 28.3565
28.8209 | 28.8658 | 28.3703
28.8253 | 28.871 | 28.3851
28.8298 | 28.876 | 28.3973
28.8343 | 28.8811 | 28.4098
28.8387 | 28.8861 | 28.4229
28.8431 | 28.8911 | 28.4354
28.8475 | 28.896 | 28.4476
28.8518 | 28.9009 | 28.4596
28.8562 | 28.9058 | 28.4713
28.8605 | 28.9106 | 28.4828
28.8648 | 28.9154 | 28.4941
28.8691 | 28.9202 | 28.5052
28.8734 | 28.9249 | 28.5161
28.8777 | 28.9296 | 28.5268
28.8819 | 28.9343 | 28.5373
28.8861 | 28.9389 | 28.5477
28.8903 | 28.9435 | 28.5578
28.8945 | 28.9481 | 28.5678
28.8987 | 28.9526 | 28.5777
28.9028 | 28.9571 | 28.5873
28.9069 | 28.9616 | 28.5968
28.911 | 28.9661 | 28.6062
28.9151 | 28.9705 | 28.6154
28.9192 | 28.9749 | 28.6244
28.9233 | 28.9792 | 28.6333
28.9273 | 28.9835 | 28.6421
28.9313 | 28.9879 | 28.6507
28.9353 | 28.9921 | 28.6591
28.9393 | 28.9964 | 28.6675
28.9433 | 29.0006 | 28.6757
28.9472 | 29.0048 | 28.6838
28.9512 | 29.009 | 28.6917
28.9551 | 29.0131 | 28.6995
28.959 | 29.0172 | 28.7072
28.9629 | 29.0213 | 28.7148
28.9668 | 29.0254 | 28.7223
28.9706 | 29.0294 | 28.7296
28.9744 | 29.0334 | 28.7369
28.9783 | 29.0374 | 28.744
28.9821 | 29.0414 | 28.7511
28.9859 | 29.0453 | 28.758
28.9896 | 29.0493 | 28.7649
28.9934 | 29.0532 | 28.7716
28.9971 | 29.057 | 28.7783
29.0008 | 29.0609 | 28.7849
29.0046 | 29.0647 | 28.7915
29.0082 | 29.0685 | 28.7979
29.0119 | 29.0723 | 28.8043
29.0156 | 29.0761 | 28.8106
29.0192 | 29.0798 | 28.8168
29.0229 | 29.0836 | 28.823
29.0265 | 29.0873 | 28.829
29.0301 | 29.091 | 28.835
29.0337 | 29.0946 | 28.841
29.0372 | 29.0983 | 28.847
29.0408 | 29.1019 | 28.853
29.0443 | 29.1055 | 28.8589
29.0478 | 29.1091 | 28.8647
29.0514 | 29.1126 | 28.8703
29.0549 | 29.1162 | 28.8759
29.0583 | 29.1197 | 28.8813
29.0618 | 29.1232 | 28.8866
29.0653 | 29.1267 | 28.8918
29.0687 | 29.1302 | 28.8969
29.0721 | 29.1336 | 28.9019
29.0755 | 29.1371 | 28.9068
29.0789 | 29.1405 | 28.9117
29.0823 | 29.1439 | 28.9165
29.0857 | 29.1473 | 28.9211
29.089 | 29.1506 | 28.9257
29.0924 | 29.154 | 28.9303
29.0957 | 29.1573 | 28.9347
29.099 | 29.1606 | 28.9391
29.1023 | 29.1639 | 28.9434
29.1056 | 29.1672 | 28.9477
29.1089 | 29.1705 | 28.9519
29.1121 | 29.1737 | 28.956
29.1154 | 29.177 | 28.9601
29.1186 | 29.1802 | 28.9641
29.1218 | 29.1834 | 28.9681
29.1251 | 29.1866 | 28.972
29.1283 | 29.1897 | 28.9759
29.1314 | 29.1929 | 28.9797
29.1346 | 29.196 | 28.9834
29.1378 | 29.1992 | 28.9871
29.1409 | 29.2023 | 28.9908
29.144 | 29.2054 | 28.9944
29.1472 | 29.2084 | 28.998
29.1503 | 29.2115 | 29.0015
29.1534 | 29.2146 | 29.005
29.1564 | 29.2176 | 29.0084
29.1595 | 29.2206 | 29.0118
29.1626 | 29.2237 | 29.0151
29.1656 | 29.2267 | 29.0184
29.1687 | 29.2296 | 29.0217
29.1717 | 29.2326 | 29.0249
29.1747 | 29.2356 | 29.0281
29.1777 | 29.2385 | 29.0312
29.1807 | 29.2415 | 29.0343
29.1837 | 29.2444 | 29.0374
29.1866 | 29.2473 | 29.0404
29.1896 | 29.2502 | 29.0434
29.1925 | 29.2531 | 29.0463
29.1955 | 29.2559 | 29.0492
29.1984 | 29.2588 | 29.0521
29.2013 | 29.2616 | 29.055
29.2042 | 29.2645 | 29.058
29.2071 | 29.2673 | 29.0608
29.21 | 29.2701 | 29.0636
29.2128 | 29.2729 | 29.0664
29.2157 | 29.2757 | 29.0691
29.2185 | 29.2784 | 29.0717
29.2214 | 29.2812 | 29.0743
29.2242 | 29.284 | 29.0769
29.227 | 29.2867 | 29.0794
29.2298 | 29.2894 | 29.0818
29.2326 | 29.2922 | 29.0842
29.2354 | 29.2949 | 29.0866
29.2381 | 29.2976 | 29.0889
29.2409 | 29.3002 | 29.0912
29.2437 | 29.3029 | 29.0935
29.2464 | 29.3056 | 29.0957
29.2491 | 29.3082 | 29.0979
29.2518 | 29.3109 | 29.1001
29.2546 | 29.3135 | 29.1022
29.2573 | 29.3161 | 29.1043
29.26 | 29.3187 | 29.1064
29.2626 | 29.3213 | 29.1084
29.2653 | 29.3239 | 29.1104
29.268 | 29.3265 | 29.1124
29.2706 | 29.3291 | 29.1144
29.2733 | 29.3317 | 29.1164
29.2759 | 29.3342 | 29.1183
29.2785 | 29.3368 | 29.1202
29.2811 | 29.3393 | 29.1221
29.2838 | 29.3418 | 29.1239
29.2864 | 29.3443 | 29.1258
29.2889 | 29.3468 | 29.1276
29.2915 | 29.3493 | 29.1294
29.2941 | 29.3518 | 29.1312
29.2967 | 29.3543 | 29.1329
29.2992 | 29.3568 | 29.1347
29.3018 | 29.3592 | 29.1364
29.3043 | 29.3617 | 29.1381
29.3068 | 29.3641 | 29.1398
29.3093 | 29.3666 | 29.1415
29.3118 | 29.369 | 29.1432
29.3143 | 29.3714 | 29.1448
29.3168 | 29.3738 | 29.1465
29.3193 | 29.3762 | 29.1481
29.3218 | 29.3786 | 29.1497
29.3243 | 29.381 | 29.1513
29.3267 | 29.3834 | 29.1529
29.3292 | 29.3858 | 29.1545
29.3316 | 29.3881 | 29.156
29.3341 | 29.3905 | 29.1576
29.3365 | 29.3928 | 29.1591
29.3389 | 29.3952 | 29.1606
29.3413 | 29.3975 | 29.1622
29.3437 | 29.3998 | 29.1637
29.3461 | 29.4022 | 29.1652
29.3485 | 29.4045 | 29.1666
29.3509 | 29.4068 | 29.1681
29.3533 | 29.4091 | 29.1696
29.3556 | 29.4113 | 29.171
29.358 | 29.4136 | 29.1725
29.3603 | 29.4159 | 29.1739
29.3627 | 29.4182 | 29.1754
29.365 | 29.4204 | 29.1768
29.3673 | 29.4227 | 29.1783
29.3697 | 29.4249 | 29.1797
29.372 | 29.4272 | 29.1811
29.3743 | 29.4294 | 29.1825
29.3766 | 29.4316 | 29.1839
29.3789 | 29.4338 | 29.1853
29.3812 | 29.436 | 29.1866
29.3834 | 29.4383 | 29.188
29.3857 | 29.4405 | 29.1893
29.388 | 29.4426 | 29.1906
29.3902 | 29.4448 | 29.1919
29.3925 | 29.447 | 29.1932
29.3947 | 29.4492 | 29.1945
29.397 | 29.4514 | 29.1958
29.3992 | 29.4535 | 29.1971
29.4014 | 29.4557 | 29.1983
29.4036 | 29.4578 | 29.1996
29.4059 | 29.46 | 29.2009
29.4081 | 29.4621 | 29.2021
29.4103 | 29.4642 | 29.2033
29.4125 | 29.4664 | 29.2046
29.4146 | 29.4685 | 29.2058
29.4168 | 29.4706 | 29.207
29.419 | 29.4727 | 29.2082
29.4212 | 29.4748 | 29.2094
29.4233 | 29.4769 | 29.2106
29.4255 | 29.479 | 29.2118
29.4276 | 29.4811 | 29.213
29.4298 | 29.4832 | 29.2142
29.4319 | 29.4852 | 29.2154
29.434 | 29.4873 | 29.2166
29.4362 | 29.4894 | 29.2178
29.4383 | 29.4914 | 29.219
29.4404 | 29.4935 | 29.2201
29.4425 | 29.4955 | 29.2213
29.4446 | 29.4976 | 29.2225
29.4467 | 29.4996 | 29.2237
29.4488 | 29.5017 | 29.2248
29.4509 | 29.5037 | 29.226
29.453 | 29.5057 | 29.2271
29.455 | 29.5077 | 29.2283
29.4571 | 29.5097 | 29.2295
29.4592 | 29.5118 | 29.2306
29.4612 | 29.5138 | 29.2318
29.4633 | 29.5158 | 29.2329
29.4653 | 29.5178 | 29.2341
29.4674 | 29.5197 | 29.2352
29.4694 | 29.5217 | 29.2363
29.4714 | 29.5237 | 29.2375
29.4735 | 29.5257 | 29.2386
29.4755 | 29.5277 | 29.2398
29.4775 | 29.5296 | 29.2409
29.4795 | 29.5316 | 29.242
29.4815 | 29.5336 | 29.2432
29.4835 | 29.5355 | 29.2443
29.4855 | 29.5375 | 29.2454
29.4875 | 29.5394 | 29.2466
29.4895 | 29.5414 | 29.2477
29.4915 | 29.5433 | 29.2488
29.4934 | 29.5452 | 29.25
29.4954 | 29.5472 | 29.2511
29.4974 | 29.5491 | 29.2522
29.4993 | 29.551 | 29.2534
29.5013 | 29.5529 | 29.2545
29.5033 | 29.5549 | 29.2556
29.5052 | 29.5568 | 29.2567
29.5071 | 29.5587 | 29.2579
29.5091 | 29.5606 | 29.259
29.511 | 29.5625 | 29.2601
29.513 | 29.5644 | 29.2612
29.5149 | 29.5663 | 29.2624
29.5168 | 29.5682 | 29.2635
29.5187 | 29.5701 | 29.2646
29.5206 | 29.5719 | 29.2657
29.5225 | 29.5738 | 29.2668
29.5244 | 29.5757 | 29.268
29.5263 | 29.5776 | 29.2691
29.5282 | 29.5794 | 29.2702
29.5301 | 29.5813 | 29.2713
29.532 | 29.5832 | 29.2725
29.5339 | 29.585 | 29.2736
29.5358 | 29.5869 | 29.2747
29.5377 | 29.5887 | 29.2758
29.5395 | 29.5906 | 29.277
29.5414 | 29.5924 | 29.2781
29.5433 | 29.5943 | 29.2792
29.5451 | 29.5961 | 29.2803
29.547 | 29.5979 | 29.2814
29.5488 | 29.5998 | 29.2826
29.5507 | 29.6016 | 29.2837
29.5525 | 29.6034 | 29.2848
29.5544 | 29.6053 | 29.2859
29.5562 | 29.6071 | 29.2871
29.5581 | 29.6089 | 29.2882
29.5599 | 29.6107 | 29.2893
29.5617 | 29.6125 | 29.2904
29.5635 | 29.6143 | 29.2916
29.5654 | 29.6161 | 29.2927
29.5672 | 29.6179 | 29.2938
29.569 | 29.6197 | 29.2949
29.5708 | 29.6215 | 29.2961
29.5726 | 29.6233 | 29.2972
29.5744 | 29.6251 | 29.2983
29.5762 | 29.6269 | 29.2994
29.578 | 29.6287 | 29.3006
29.5798 | 29.6305 | 29.3017
29.5816 | 29.6323 | 29.3028
29.5834 | 29.6341 | 29.304
29.5852 | 29.6358 | 29.3051
29.5869 | 29.6376 | 29.3062
29.5887 | 29.6394 | 29.3073
29.5905 | 29.6412 | 29.3085
29.5923 | 29.6429 | 29.3096
29.594 | 29.6447 | 29.3107
29.5958 | 29.6465 | 29.3119
29.5976 | 29.6482 | 29.313
29.5993 | 29.65 | 29.3142
29.6011 | 29.6517 | 29.3153
29.6028 | 29.6535 | 29.3165
29.6046 | 29.6553 | 29.3176
29.6063 | 29.657 | 29.3187
29.6081 | 29.6588 | 29.3199
29.6098 | 29.6605 | 29.321
29.6115 | 29.6622 | 29.3221
29.6133 | 29.664 | 29.3233
29.615 | 29.6657 | 29.3244
29.6167 | 29.6675 | 29.3255
29.6185 | 29.6692 | 29.3266
29.6202 | 29.6709 | 29.3277
29.6219 | 29.6727 | 29.3289
29.6236 | 29.6744 | 29.33
29.6253 | 29.6761 | 29.3311
29.6271 | 29.6779 | 29.3322
29.6288 | 29.6796 | 29.3333
29.6305 | 29.6813 | 29.3345
29.6322 | 29.683 | 29.3356
29.6339 | 29.6847 | 29.3367
29.6356 | 29.6865 | 29.3378
29.6373 | 29.6882 | 29.3389
29.639 | 29.6899 | 29.3401
29.6407 | 29.6916 | 29.3412
29.6424 | 29.6933 | 29.3423
29.6441 | 29.695 | 29.3434
29.6457 | 29.6967 | 29.3445
29.6474 | 29.6984 | 29.3456
29.6491 | 29.7001 | 29.3468
29.6508 | 29.7018 | 29.3479
29.6525 | 29.7035 | 29.349
29.6542 | 29.7052 | 29.3501
29.6558 | 29.7069 | 29.3512
29.6575 | 29.7086 | 29.3524
29.6592 | 29.7103 | 29.3535
29.6608 | 29.712 | 29.3546
29.6625 | 29.7137 | 29.3557
29.6642 | 29.7154 | 29.3568
29.6658 | 29.7171 | 29.358
29.6675 | 29.7188 | 29.3591
29.6691 | 29.7205 | 29.3602
29.6708 | 29.7222 | 29.3613
29.6724 | 29.7239 | 29.3625
29.6741 | 29.7255 | 29.3636
29.6757 | 29.7272 | 29.3647
29.6774 | 29.7289 | 29.3658
29.679 | 29.7306 | 29.367
29.6807 | 29.7323 | 29.3681
29.6823 | 29.7339 | 29.3692
29.684 | 29.7356 | 29.3703
29.6856 | 29.7373 | 29.3715
29.6872 | 29.739 | 29.3726
29.6889 | 29.7406 | 29.3737
29.6905 | 29.7423 | 29.3749
29.6921 | 29.744 | 29.376
29.6937 | 29.7456 | 29.3771
29.6954 | 29.7473 | 29.3783
29.697 | 29.749 | 29.3794
29.6986 | 29.7506 | 29.3805
29.7002 | 29.7523 | 29.3817
29.7019 | 29.754 | 29.3828
29.7035 | 29.7556 | 29.3839
29.7051 | 29.7573 | 29.3851
29.7067 | 29.759 | 29.3862
29.7083 | 29.7606 | 29.3873
29.7099 | 29.7623 | 29.3885
29.7115 | 29.7639 | 29.3896
29.7132 | 29.7656 | 29.3908
29.7148 | 29.7672 | 29.3919
29.7164 | 29.7689 | 29.393
29.718 | 29.7706 | 29.3942
29.7196 | 29.7722 | 29.3953
29.7212 | 29.7739 | 29.3965
29.7228 | 29.7755 | 29.3976
29.7244 | 29.7772 | 29.3987
29.726 | 29.7788 | 29.3999
29.7276 | 29.7805 | 29.401
29.7292 | 29.7821 | 29.4022
29.7308 | 29.7838 | 29.4033
29.7323 | 29.7854 | 29.4045
29.7339 | 29.7871 | 29.4056
29.7355 | 29.7887 | 29.4068
29.7371 | 29.7904 | 29.4079
29.7387 | 29.792 | 29.4091
29.7403 | 29.7936 | 29.4102
29.7419 | 29.7953 | 29.4114
29.7435 | 29.7969 | 29.4125
29.745 | 29.7986 | 29.4137
29.7466 | 29.8002 | 29.4148
29.7482 | 29.8019 | 29.416
29.7498 | 29.8035 | 29.4171
29.7513 | 29.8052 | 29.4183
29.7529 | 29.8068 | 29.4194
29.7545 | 29.8084 | 29.4206
29.7561 | 29.8101 | 29.4217
29.7576 | 29.8117 | 29.4229
29.7592 | 29.8134 | 29.4241
29.7608 | 29.815 | 29.4252
29.7624 | 29.8166 | 29.4264
29.7639 | 29.8183 | 29.4275
29.7655 | 29.8199 | 29.4287
29.7671 | 29.8215 | 29.4299
29.7686 | 29.8232 | 29.431
29.7702 | 29.8248 | 29.4322
29.7717 | 29.8265 | 29.4333
29.7733 | 29.8281 | 29.4345
29.7749 | 29.8297 | 29.4357
29.7764 | 29.8314 | 29.4368
29.778 | 29.833 | 29.438
29.7796 | 29.8346 | 29.4392
29.7811 | 29.8363 | 29.4403
29.7827 | 29.8379 | 29.4415
29.7842 | 29.8395 | 29.4427
29.7858 | 29.8412 | 29.4438
29.7873 | 29.8428 | 29.445
29.7889 | 29.8444 | 29.4462
29.7904 | 29.8461 | 29.4473
29.792 | 29.8477 | 29.4485
29.7935 | 29.8493 | 29.4497
29.7951 | 29.851 | 29.4509
29.7966 | 29.8526 | 29.452
29.7982 | 29.8542 | 29.4532
29.7997 | 29.8559 | 29.4544
29.8013 | 29.8575 | 29.4556
29.8028 | 29.8591 | 29.4567
29.8044 | 29.8608 | 29.4579
29.8059 | 29.8624 | 29.4591
29.8075 | 29.864 | 29.4603
29.809 | 29.8657 | 29.4614
29.8106 | 29.8673 | 29.4626
29.8121 | 29.8689 | 29.4638
29.8137 | 29.8706 | 29.465
29.8152 | 29.8722 | 29.4662
29.8167 | 29.8738 | 29.4673
29.8183 | 29.8755 | 29.4685
29.8198 | 29.8771 | 29.4697
29.8214 | 29.8787 | 29.4709
29.8229 | 29.8804 | 29.4721
29.8244 | 29.882 | 29.4732
29.826 | 29.8836 | 29.4744
29.8275 | 29.8853 | 29.4756
29.8291 | 29.8869 | 29.4768
29.8306 | 29.8886 | 29.478
29.8321 | 29.8902 | 29.4792
29.8337 | 29.8918 | 29.4803
29.8352 | 29.8935 | 29.4815
29.8367 | 29.8951 | 29.4827
29.8383 | 29.8967 | 29.4839
29.8398 | 29.8984 | 29.4851
29.8413 | 29.9 | 29.4863
29.8429 | 29.9016 | 29.4875
29.8444 | 29.9033 | 29.4887
29.846 | 29.9049 | 29.4899
29.8475 | 29.9065 | 29.4911
29.849 | 29.9082 | 29.4922
29.8506 | 29.9098 | 29.4934
29.8521 | 29.9115 | 29.4946
29.8536 | 29.9131 | 29.4958
29.8551 | 29.9147 | 29.497
29.8567 | 29.9164 | 29.4982
29.8582 | 29.918 | 29.4994
29.8597 | 29.9197 | 29.5006
29.8613 | 29.9213 | 29.5018
29.8628 | 29.9229 | 29.503
29.8643 | 29.9246 | 29.5042
29.8659 | 29.9262 | 29.5054
29.8674 | 29.9279 | 29.5066
29.8689 | 29.9295 | 29.5078
29.8705 | 29.9311 | 29.509
29.872 | 29.9328 | 29.5102
29.8735 | 29.9344 | 29.5114
29.875 | 29.9361 | 29.5126
29.8766 | 29.9377 | 29.5138
29.8781 | 29.9394 | 29.515
29.8796 | 29.941 | 29.5162
29.8812 | 29.9427 | 29.5174
29.8827 | 29.9443 | 29.5186
29.8842 | 29.9459 | 29.5198
29.8857 | 29.9476 | 29.521
29.8873 | 29.9492 | 29.5222
29.8888 | 29.9509 | 29.5234
29.8903 | 29.9525 | 29.5246
29.8919 | 29.9542 | 29.5258
29.8934 | 29.9558 | 29.527
29.8949 | 29.9575 | 29.5282
29.8964 | 29.9591 | 29.5295
29.898 | 29.9608 | 29.5307
29.8995 | 29.9624 | 29.5319
29.901 | 29.9641 | 29.5331
29.9026 | 29.9658 | 29.5343
29.9041 | 29.9674 | 29.5355
29.9056 | 29.9691 | 29.5367
29.9071 | 29.9707 | 29.5379
29.9087 | 29.9724 | 29.5391
29.9102 | 29.974 | 29.5404
29.9117 | 29.9757 | 29.5416
29.9133 | 29.9773 | 29.5428
29.9148 | 29.979 | 29.544
29.9163 | 29.9807 | 29.5452
29.9178 | 29.9823 | 29.5464
29.9194 | 29.984 | 29.5476
29.9209 | 29.9857 | 29.5489
29.9224 | 29.9873 | 29.5501
29.924 | 29.989 | 29.5513
29.9255 | 29.9906 | 29.5525
29.927 | 29.9923 | 29.5537
29.9285 | 29.994 | 29.555
29.9301 | 29.9956 | 29.5562
29.9316 | 29.9973 | 29.5574
29.9331 | 29.999 | 29.5586
29.9347 | 30.0007 | 29.5598
29.9362 | 30.0023 | 29.5611
29.9377 | 30.004 | 29.5623
29.9393 | 30.0057 | 29.5635
29.9408 | 30.0073 | 29.5647
29.9423 | 30.009 | 29.566
29.9439 | 30.0107 | 29.5672
29.9454 | 30.0124 | 29.5684
29.9469 | 30.014 | 29.5696
29.9485 | 30.0157 | 29.5709
29.95 | 30.0174 | 29.5721
29.9515 | 30.0191 | 29.5733
29.9531 | 30.0208 | 29.5745
29.9546 | 30.0224 | 29.5758
29.9561 | 30.0241 | 29.577
29.9577 | 30.0258 | 29.5782
29.9592 | 30.0275 | 29.5795
29.9607 | 30.0292 | 29.5807
29.9623 | 30.0309 | 29.5819
29.9638 | 30.0325 | 29.5832
29.9653 | 30.0342 | 29.5844
29.9669 | 30.0359 | 29.5856
29.9684 | 30.0376 | 29.5869
29.97 | 30.0393 | 29.5881
29.9715 | 30.041 | 29.5893
29.973 | 30.0427 | 29.5906
29.9746 | 30.0444 | 29.5918
29.9761 | 30.0461 | 29.593
29.9777 | 30.0478 | 29.5943
29.9792 | 30.0495 | 29.5955
29.9807 | 30.0512 | 29.5968
29.9823 | 30.0529 | 29.598
29.9838 | 30.0546 | 29.5992
29.9854 | 30.0563 | 29.6005
29.9869 | 30.058 | 29.6017
29.9884 | 30.0597 | 29.603
29.99 | 30.0614 | 29.6042
29.9915 | 30.0631 | 29.6054
29.9931 | 30.0648 | 29.6067
29.9946 | 30.0665 | 29.6079
29.9962 | 30.0682 | 29.6092
29.9977 | 30.0699 | 29.6104
29.9993 | 30.0716 | 29.6117
30.0008 | 30.0733 | 29.6129
30.0024 | 30.0751 | 29.6141
30.0039 | 30.0768 | 29.6154
30.0055 | 30.0785 | 29.6166
30.007 | 30.0802 | 29.6179
30.0086 | 30.0819 | 29.6191
30.0101 | 30.0836 | 29.6204
30.0117 | 30.0854 | 29.6216
30.0132 | 30.0871 | 29.6229
30.0148 | 30.0888 | 29.6241
30.0163 | 30.0905 | 29.6254
30.0179 | 30.0923 | 29.6266
30.0194 | 30.094 | 29.6279
30.021 | 30.0957 | 29.6291
30.0225 | 30.0975 | 29.6304
30.0241 | 30.0992 | 29.6317
30.0257 | 30.1009 | 29.6329
30.0272 | 30.1027 | 29.6342
30.0288 | 30.1044 | 29.6354
30.0303 | 30.1061 | 29.6367
30.0319 | 30.1079 | 29.6379
30.0334 | 30.1096 | 29.6392
30.035 | 30.1113 | 29.6404
30.0366 | 30.1131 | 29.6417
30.0381 | 30.1148 | 29.643
30.0397 | 30.1166 | 29.6442
30.0413 | 30.1183 | 29.6455
30.0428 | 30.1201 | 29.6467
30.0444 | 30.1218 | 29.648
30.046 | 30.1236 | 29.6493
30.0475 | 30.1253 | 29.6505
30.0491 | 30.1271 | 29.6518
30.0507 | 30.1288 | 29.6531
30.0522 | 30.1306 | 29.6543
30.0538 | 30.1323 | 29.6556
30.0554 | 30.1341 | 29.6569
30.0569 | 30.1359 | 29.6581
30.0585 | 30.1376 | 29.6594
30.0601 | 30.1394 | 29.6607
30.0617 | 30.1411 | 29.6619
30.0632 | 30.1429 | 29.6632
30.0648 | 30.1447 | 29.6645
30.0664 | 30.1464 | 29.6657
30.068 | 30.1482 | 29.667
30.0695 | 30.15 | 29.6683
30.0711 | 30.1518 | 29.6696
30.0727 | 30.1535 | 29.6708
30.0743 | 30.1553 | 29.6721
30.0759 | 30.1571 | 29.6734
30.0774 | 30.1589 | 29.6747
30.079 | 30.1607 | 29.6759
30.0806 | 30.1624 | 29.6772
30.0822 | 30.1642 | 29.6785
30.0838 | 30.166 | 29.6798
30.0854 | 30.1678 | 29.681
30.087 | 30.1696 | 29.6823
30.0885 | 30.1714 | 29.6836
30.0901 | 30.1732 | 29.6849
30.0917 | 30.175 | 29.6862
30.0933 | 30.1768 | 29.6874
30.0949 | 30.1786 | 29.6887
30.0965 | 30.1804 | 29.69
30.0981 | 30.1822 | 29.6913
30.0997 | 30.184 | 29.6926
30.1013 | 30.1858 | 29.6938
30.1029 | 30.1876 | 29.6951
30.1045 | 30.1894 | 29.6964
30.1061 | 30.1912 | 29.6977
30.1077 | 30.193 | 29.699
30.1093 | 30.1948 | 29.7003
30.1109 | 30.1966 | 29.7016
30.1125 | 30.1984 | 29.7029
30.1141 | 30.2002 | 29.7041
30.1157 | 30.2021 | 29.7054
30.1173 | 30.2039 | 29.7067
30.1189 | 30.2057 | 29.708
30.1205 | 30.2075 | 29.7093
30.1221 | 30.2094 | 29.7106
30.1237 | 30.2112 | 29.7119
30.1253 | 30.213 | 29.7132
30.1269 | 30.2148 | 29.7145
30.1286 | 30.2167 | 29.7158
30.1302 | 30.2185 | 29.7171
30.1318 | 30.2203 | 29.7184
30.1334 | 30.2222 | 29.7197
30.135 | 30.224 | 29.721
30.1366 | 30.2259 | 29.7223
30.1383 | 30.2277 | 29.7236
30.1399 | 30.2295 | 29.7249
30.1415 | 30.2314 | 29.7262
30.1431 | 30.2332 | 29.7275
30.1447 | 30.2351 | 29.7288
30.1464 | 30.2369 | 29.7301
30.148 | 30.2388 | 29.7314
30.1496 | 30.2407 | 29.7327
30.1513 | 30.2425 | 29.734
30.1529 | 30.2444 | 29.7353
30.1545 | 30.2462 | 29.7366
30.1561 | 30.2481 | 29.7379
30.1578 | 30.25 | 29.7392
30.1594 | 30.2518 | 29.7405
30.161 | 30.2537 | 29.7418
30.1627 | 30.2556 | 29.7431
30.1643 | 30.2574 | 29.7444
30.166 | 30.2593 | 29.7457
30.1676 | 30.2612 | 29.7471
30.1692 | 30.2631 | 29.7484
30.1709 | 30.2649 | 29.7497
30.1725 | 30.2668 | 29.751
30.1742 | 30.2687 | 29.7523
30.1758 | 30.2706 | 29.7536
30.1775 | 30.2725 | 29.7549
30.1791 | 30.2744 | 29.7563
30.1808 | 30.2763 | 29.7576
30.1824 | 30.2782 | 29.7589
30.1841 | 30.2801 | 29.7602
30.1857 | 30.282 | 29.7615
30.1874 | 30.2839 | 29.7628
30.189 | 30.2858 | 29.7642
30.1907 | 30.2877 | 29.7655
30.1923 | 30.2896 | 29.7668
30.194 | 30.2915 | 29.7681
30.1957 | 30.2934 | 29.7695
30.1973 | 30.2953 | 29.7708
30.199 | 30.2972 | 29.7721
30.2006 | 30.2991 | 29.7734
30.2023 | 30.301 | 29.7747
30.204 | 30.303 | 29.7761
30.2056 | 30.3049 | 29.7774
30.2073 | 30.3068 | 29.7787
30.209 | 30.3087 | 29.7801
30.2107 | 30.3107 | 29.7814
30.2123 | 30.3126 | 29.7827
30.214 | 30.3145 | 29.784
30.2157 | 30.3165 | 29.7854
30.2174 | 30.3184 | 29.7867
30.219 | 30.3203 | 29.788
30.2207 | 30.3223 | 29.7894
30.2224 | 30.3242 | 29.7907
30.2241 | 30.3262 | 29.792
30.2258 | 30.3281 | 29.7934
30.2275 | 30.3301 | 29.7947
30.2291 | 30.332 | 29.7961
30.2308 | 30.334 | 29.7974
30.2325 | 30.3359 | 29.7987
30.2342 | 30.3379 | 29.8001
30.2359 | 30.3398 | 29.8014
30.2376 | 30.3418 | 29.8028
30.2393 | 30.3438 | 29.8041
30.241 | 30.3457 | 29.8054
30.2427 | 30.3477 | 29.8068
30.2444 | 30.3497 | 29.8081
30.2461 | 30.3516 | 29.8095
30.2478 | 30.3536 | 29.8108
30.2495 | 30.3556 | 29.8122
30.2512 | 30.3576 | 29.8135
30.2529 | 30.3596 | 29.8149
30.2546 | 30.3615 | 29.8162
30.2563 | 30.3635 | 29.8176
30.258 | 30.3655 | 29.8189
30.2598 | 30.3675 | 29.8203
30.2615 | 30.3695 | 29.8216
30.2632 | 30.3715 | 29.823
30.2649 | 30.3735 | 29.8243
30.2666 | 30.3755 | 29.8257
30.2683 | 30.3775 | 29.827
30.2701 | 30.3795 | 29.8284
30.2718 | 30.3815 | 29.8297
30.2735 | 30.3835 | 29.8311
30.2752 | 30.3855 | 29.8324
30.277 | 30.3875 | 29.8338
30.2787 | 30.3895 | 29.8352
30.2804 | 30.3916 | 29.8365
30.2822 | 30.3936 | 29.8379
30.2839 | 30.3956 | 29.8392
30.2856 | 30.3976 | 29.8406
30.2874 | 30.3997 | 29.842
30.2891 | 30.4017 | 29.8433
30.2908 | 30.4037 | 29.8447
30.2926 | 30.4058 | 29.8461
30.2943 | 30.4078 | 29.8474
30.2961 | 30.4098 | 29.8488
30.2978 | 30.4119 | 29.8502
30.2996 | 30.4139 | 29.8515
30.3013 | 30.416 | 29.8529
30.3031 | 30.418 | 29.8543
30.3048 | 30.4201 | 29.8556
30.3066 | 30.4221 | 29.857
30.3083 | 30.4242 | 29.8584
30.3101 | 30.4262 | 29.8597
30.3118 | 30.4283 | 29.8611
30.3136 | 30.4304 | 29.8625
30.3154 | 30.4324 | 29.8639
30.3171 | 30.4345 | 29.8652
30.3189 | 30.4366 | 29.8666
30.3207 | 30.4386 | 29.868
30.3224 | 30.4407 | 29.8694
30.3242 | 30.4428 | 29.8708
30.326 | 30.4449 | 29.8721
30.3278 | 30.447 | 29.8735
30.3295 | 30.449 | 29.8749
30.3313 | 30.4511 | 29.8763
30.3331 | 30.4532 | 29.8777
30.3349 | 30.4553 | 29.879
30.3367 | 30.4574 | 29.8804
30.3384 | 30.4595 | 29.8818
30.3402 | 30.4616 | 29.8832
30.342 | 30.4637 | 29.8846
30.3438 | 30.4658 | 29.886
30.3456 | 30.4679 | 29.8874
30.3474 | 30.47 | 29.8887
30.3492 | 30.4722 | 29.8901
30.351 | 30.4743 | 29.8915
30.3528 | 30.4764 | 29.8929
30.3546 | 30.4785 | 29.8943
30.3564 | 30.4806 | 29.8957
30.3582 | 30.4828 | 29.8971
30.36 | 30.4849 | 29.8985
30.3618 | 30.487 | 29.8999
30.3636 | 30.4892 | 29.9013
30.3654 | 30.4913 | 29.9027
30.3672 | 30.4934 | 29.9041
30.369 | 30.4956 | 29.9055
30.3709 | 30.4977 | 29.9069
30.3727 | 30.4999 | 29.9083
30.3745 | 30.502 | 29.9097
30.3763 | 30.5042 | 29.9111
30.3781 | 30.5063 | 29.9125
30.38 | 30.5085 | 29.9139
30.3818 | 30.5106 | 29.9153
30.3836 | 30.5128 | 29.9167
30.3855 | 30.515 | 29.9181
30.3873 | 30.5171 | 29.9195
30.3891 | 30.5193 | 29.9209
30.391 | 30.5215 | 29.9223
30.3928 | 30.5237 | 29.9237
30.3946 | 30.5258 | 29.9251
30.3965 | 30.528 | 29.9266
30.3983 | 30.5302 | 29.928
30.4002 | 30.5324 | 29.9294
30.402 | 30.5346 | 29.9308
30.4039 | 30.5368 | 29.9322
30.4057 | 30.539 | 29.9336
30.4076 | 30.5412 | 29.935
30.4094 | 30.5434 | 29.9365
30.4113 | 30.5456 | 29.9379
30.4132 | 30.5478 | 29.9393
30.415 | 30.55 | 29.9407
30.4169 | 30.5522 | 29.9421
30.4187 | 30.5544 | 29.9435
30.4206 | 30.5566 | 29.945
30.4225 | 30.5589 | 29.9464
30.4244 | 30.5611 | 29.9478
30.4262 | 30.5633 | 29.9492
30.4281 | 30.5655 | 29.9507
30.43 | 30.5678 | 29.9521
30.4319 | 30.57 | 29.9535
30.4337 | 30.5722 | 29.9549
30.4356 | 30.5745 | 29.9564
30.4375 | 30.5767 | 29.9578
30.4394 | 30.579 | 29.9592
30.4413 | 30.5812 | 29.9607
30.4432 | 30.5835 | 29.9621
30.4451 | 30.5857 | 29.9635
30.447 | 30.588 | 29.965
30.4489 | 30.5902 | 29.9664
30.4508 | 30.5925 | 29.9678
30.4527 | 30.5948 | 29.9693
30.4546 | 30.597 | 29.9707
30.4565 | 30.5993 | 29.9721
30.4584 | 30.6016 | 29.9736
30.4603 | 30.6039 | 29.975
30.4622 | 30.6061 | 29.9765
30.4641 | 30.6084 | 29.9779
30.466 | 30.6107 | 29.9793
30.4679 | 30.613 | 29.9808
30.4699 | 30.6153 | 29.9822
30.4718 | 30.6176 | 29.9837
30.4737 | 30.6199 | 29.9851
30.4756 | 30.6222 | 29.9866
30.4776 | 30.6245 | 29.988
30.4795 | 30.6268 | 29.9895
30.4814 | 30.6291 | 29.9909
30.4834 | 30.6314 | 29.9924
30.4853 | 30.6337 | 29.9938
30.4872 | 30.6361 | 29.9953
30.4892 | 30.6384 | 29.9967
30.4911 | 30.6407 | 29.9982
30.4931 | 30.643 | 29.9996
30.495 | 30.6454 | 30.0011
30.497 | 30.6477 | 30.0025
30.4989 | 30.65 | 30.004
30.5009 | 30.6524 | 30.0054
30.5028 | 30.6547 | 30.0069
30.5048 | 30.6571 | 30.0084
30.5068 | 30.6594 | 30.0098
30.5087 | 30.6618 | 30.0113
30.5107 | 30.6641 | 30.0127
30.5126 | 30.6665 | 30.0142
30.5146 | 30.6688 | 30.0157
30.5166 | 30.6712 | 30.0171
30.5186 | 30.6736 | 30.0186
30.5205 | 30.676 | 30.0201
30.5225 | 30.6783 | 30.0215
30.5245 | 30.6807 | 30.023
30.5265 | 30.6831 | 30.0245
30.5285 | 30.6855 | 30.0259
30.5305 | 30.6879 | 30.0274
30.5324 | 30.6902 | 30.0289
30.5344 | 30.6926 | 30.0304
30.5364 | 30.695 | 30.0318
30.5384 | 30.6974 | 30.0333
30.5404 | 30.6998 | 30.0348
30.5424 | 30.7022 | 30.0363
30.5444 | 30.7046 | 30.0377
30.5464 | 30.7071 | 30.0392
30.5484 | 30.7095 | 30.0407
30.5505 | 30.7119 | 30.0422
30.5525 | 30.7143 | 30.0437
30.5545 | 30.7167 | 30.0451
30.5565 | 30.7192 | 30.0466
30.5585 | 30.7216 | 30.0481
30.5605 | 30.724 | 30.0496
30.5626 | 30.7265 | 30.0511
30.5646 | 30.7289 | 30.0526
30.5666 | 30.7313 | 30.0541
30.5687 | 30.7338 | 30.0555
30.5707 | 30.7362 | 30.057
30.5727 | 30.7387 | 30.0585
30.5748 | 30.7411 | 30.06
30.5768 | 30.7436 | 30.0615
30.5789 | 30.7461 | 30.063
30.5809 | 30.7485 | 30.0645
30.583 | 30.751 | 30.066
30.585 | 30.7535 | 30.0675
30.5871 | 30.756 | 30.069
30.5891 | 30.7584 | 30.0705
30.5912 | 30.7609 | 30.072
30.5932 | 30.7634 | 30.0735
30.5953 | 30.7659 | 30.075
30.5974 | 30.7684 | 30.0765
30.5994 | 30.7709 | 30.078
30.6015 | 30.7734 | 30.0795
30.6036 | 30.7759 | 30.081
30.6057 | 30.7784 | 30.0825
30.6077 | 30.7809 | 30.084
30.6098 | 30.7834 | 30.0855
30.6119 | 30.7859 | 30.087
30.614 | 30.7884 | 30.0885
30.6161 | 30.791 | 30.09
30.6182 | 30.7935 | 30.0915
30.6203 | 30.796 | 30.093
30.6223 | 30.7985 | 30.0945
30.6244 | 30.8011 | 30.096
30.6265 | 30.8036 | 30.0976
30.6287 | 30.8062 | 30.0991
30.6308 | 30.8087 | 30.1006
30.6329 | 30.8113 | 30.1021
30.635 | 30.8138 | 30.1036
30.6371 | 30.8164 | 30.1051
30.6392 | 30.8189 | 30.1066
30.6413 | 30.8215 | 30.1081
30.6434 | 30.8241 | 30.1096
30.6456 | 30.8266 | 30.1112
30.6477 | 30.8292 | 30.1127
30.6498 | 30.8318 | 30.1142
30.652 | 30.8344 | 30.1157
30.6541 | 30.8369 | 30.1172
30.6562 | 30.8395 | 30.1187
30.6584 | 30.8421 | 30.1203
30.6605 | 30.8447 | 30.1218
30.6627 | 30.8473 | 30.1233
30.6648 | 30.8499 | 30.1248
30.667 | 30.8525 | 30.1263
30.6691 | 30.8551 | 30.1279
30.6713 | 30.8577 | 30.1294
30.6734 | 30.8603 | 30.1309
30.6756 | 30.863 | 30.1324
30.6777 | 30.8656 | 30.134
30.6799 | 30.8682 | 30.1355
30.6821 | 30.8708 | 30.137
30.6843 | 30.8735 | 30.1385
30.6864 | 30.8761 | 30.1401
30.6886 | 30.8787 | 30.1416
30.6908 | 30.8814 | 30.1431
30.693 | 30.884 | 30.1447
30.6952 | 30.8867 | 30.1462
30.6973 | 30.8893 | 30.1477
30.6995 | 30.892 | 30.1493
30.7017 | 30.8946 | 30.1508
30.7039 | 30.8973 | 30.1523
30.7061 | 30.9 | 30.1539
30.7083 | 30.9026 | 30.1554
30.7105 | 30.9053 | 30.157
30.7127 | 30.908 | 30.1585
30.7149 | 30.9107 | 30.16
30.7172 | 30.9134 | 30.1616
30.7194 | 30.916 | 30.1631
30.7216 | 30.9187 | 30.1647
30.7238 | 30.9214 | 30.1662
30.726 | 30.9241 | 30.1678
30.7283 | 30.9268 | 30.1693
30.7305 | 30.9295 | 30.1709
30.7327 | 30.9323 | 30.1724
30.735 | 30.935 | 30.174
30.7372 | 30.9377 | 30.1755
30.7394 | 30.9404 | 30.1771
30.7417 | 30.9431 | 30.1786
30.7439 | 30.9459 | 30.1802
30.7462 | 30.9486 | 30.1817
30.7484 | 30.9513 | 30.1833
30.7507 | 30.9541 | 30.1848
30.753 | 30.9568 | 30.1864
30.7552 | 30.9596 | 30.188
30.7575 | 30.9623 | 30.1895
30.7597 | 30.9651 | 30.1911
30.762 | 30.9678 | 30.1926
30.7643 | 30.9706 | 30.1942
30.7666 | 30.9733 | 30.1958
30.7688 | 30.9761 | 30.1973
30.7711 | 30.9789 | 30.1989
30.7734 | 30.9817 | 30.2005
30.7757 | 30.9844 | 30.202
30.778 | 30.9872 | 30.2036
30.7803 | 30.99 | 30.2052
30.7826 | 30.9928 | 30.2067
30.7849 | 30.9956 | 30.2083
30.7872 | 30.9984 | 30.2099
30.7895 | 31.0012 | 30.2115
30.7918 | 31.004 | 30.213
30.7941 | 31.0068 | 30.2146
30.7964 | 31.0096 | 30.2162
30.7987 | 31.0124 | 30.2178
30.8011 | 31.0153 | 30.2194
30.8034 | 31.0181 | 30.2209
30.8057 | 31.0209 | 30.2225
30.808 | 31.0237 | 30.2241
30.8104 | 31.0266 | 30.2257
30.8127 | 31.0294 | 30.2273
30.815 | 31.0323 | 30.2289
30.8174 | 31.0351 | 30.2305
30.8197 | 31.038 | 30.2321
30.8221 | 31.0408 | 30.2336
30.8244 | 31.0437 | 30.2352
30.8268 | 31.0465 | 30.2368
30.8291 | 31.0494 | 30.2384
30.8315 | 31.0523 | 30.24
30.8339 | 31.0552 | 30.2416
30.8362 | 31.058 | 30.2432
30.8386 | 31.0609 | 30.2448
30.841 | 31.0638 | 30.2464
30.8433 | 31.0667 | 30.248
30.8457 | 31.0696 | 30.2496
30.8481 | 31.0725 | 30.2512
30.8505 | 31.0754 | 30.2528
30.8529 | 31.0783 | 30.2544
30.8553 | 31.0812 | 30.256
30.8577 | 31.0841 | 30.2577
30.8601 | 31.087 | 30.2593
30.8625 | 31.0899 | 30.2609
30.8649 | 31.0929 | 30.2625
30.8673 | 31.0958 | 30.2641
30.8697 | 31.0987 | 30.2657
30.8721 | 31.1017 | 30.2673
30.8745 | 31.1046 | 30.2689
30.8769 | 31.1075 | 30.2706
30.8794 | 31.1105 | 30.2722
30.8818 | 31.1134 | 30.2738
30.8842 | 31.1164 | 30.2754
30.8867 | 31.1194 | 30.277
30.8891 | 31.1223 | 30.2787
30.8915 | 31.1253 | 30.2803
30.894 | 31.1283 | 30.2819
30.8964 | 31.1312 | 30.2835
30.8989 | 31.1342 | 30.2852
30.9013 | 31.1372 | 30.2868
30.9038 | 31.1402 | 30.2884
30.9062 | 31.1432 | 30.2901
30.9087 | 31.1462 | 30.2917
30.9112 | 31.1492 | 30.2933
30.9136 | 31.1522 | 30.295
30.9161 | 31.1552 | 30.2966
30.9186 | 31.1582 | 30.2982
30.9211 | 31.1612 | 30.2999
30.9235 | 31.1642 | 30.3015
30.926 | 31.1672 | 30.3031
30.9285 | 31.1703 | 30.3048
30.931 | 31.1733 | 30.3064
30.9335 | 31.1763 | 30.3081
30.936 | 31.1794 | 30.3097
30.9385 | 31.1824 | 30.3114
30.941 | 31.1855 | 30.313
30.9435 | 31.1885 | 30.3147
30.946 | 31.1916 | 30.3163
30.9486 | 31.1946 | 30.318
30.9511 | 31.1977 | 30.3196
30.9536 | 31.2008 | 30.3213
30.9561 | 31.2038 | 30.3229
30.9587 | 31.2069 | 30.3246
30.9612 | 31.21 | 30.3262
30.9637 | 31.2131 | 30.3279
30.9663 | 31.2161 | 30.3296
30.9688 | 31.2192 | 30.3312
30.9714 | 31.2223 | 30.3329
30.9739 | 31.2254 | 30.3345
30.9765 | 31.2285 | 30.3362
30.979 | 31.2316 | 30.3379
30.9816 | 31.2348 | 30.3395
30.9841 | 31.2379 | 30.3412
30.9867 | 31.241 | 30.3429
30.9893 | 31.2441 | 30.3445
30.9919 | 31.2472 | 30.3462
30.9944 | 31.2504 | 30.3479
30.997 | 31.2535 | 30.3496
30.9996 | 31.2566 | 30.3512
31.0022 | 31.2598 | 30.3529
31.0048 | 31.2629 | 30.3546
31.0074 | 31.2661 | 30.3563
31.01 | 31.2692 | 30.3579
31.0126 | 31.2724 | 30.3596
31.0152 | 31.2756 | 30.3613
31.0178 | 31.2787 | 30.363
31.0204 | 31.2819 | 30.3647
31.023 | 31.2851 | 30.3664
31.0257 | 31.2883 | 30.3681
31.0283 | 31.2915 | 30.3697
31.0309 | 31.2946 | 30.3714
31.0335 | 31.2978 | 30.3731
31.0362 | 31.301 | 30.3748
31.0388 | 31.3042 | 30.3765
31.0415 | 31.3074 | 30.3782
31.0441 | 31.3106 | 30.3799
31.0468 | 31.3139 | 30.3816
31.0494 | 31.3171 | 30.3833
31.0521 | 31.3203 | 30.385
31.0547 | 31.3235 | 30.3867
31.0574 | 31.3268 | 30.3884
31.0601 | 31.33 | 30.3901
31.0627 | 31.3332 | 30.3918
31.0654 | 31.3365 | 30.3935
31.0681 | 31.3397 | 30.3952
31.0708 | 31.343 | 30.3969
31.0735 | 31.3462 | 30.3986
31.0761 | 31.3495 | 30.4003
31.0788 | 31.3528 | 30.402
31.0815 | 31.356 | 30.4038
31.0842 | 31.3593 | 30.4055
31.0869 | 31.3626 | 30.4072
31.0896 | 31.3659 | 30.4089
31.0924 | 31.3691 | 30.4106
31.0951 | 31.3724 | 30.4123
31.0978 | 31.3757 | 30.4141
31.1005 | 31.379 | 30.4158
31.1032 | 31.3823 | 30.4175
31.106 | 31.3856 | 30.4192
31.1087 | 31.3889 | 30.421
31.1115 | 31.3922 | 30.4227
31.1142 | 31.3956 | 30.4244
31.1169 | 31.3989 | 30.4261
31.1197 | 31.4022 | 30.4279
31.1224 | 31.4055 | 30.4296
31.1252 | 31.4089 | 30.4313
31.128 | 31.4122 | 30.4331
31.1307 | 31.4156 | 30.4348
31.1335 | 31.4189 | 30.4365
31.1363 | 31.4223 | 30.4383
31.139 | 31.4256 | 30.44
31.1418 | 31.429 | 30.4417
31.1446 | 31.4324 | 30.4435
31.1474 | 31.4357 | 30.4452
31.1502 | 31.4391 | 30.447
31.153 | 31.4425 | 30.4487
31.1558 | 31.4459 | 30.4505
31.1586 | 31.4492 | 30.4522
31.1614 | 31.4526 | 30.454
31.1642 | 31.456 | 30.4557
31.167 | 31.4594 | 30.4575
31.1698 | 31.4628 | 30.4592
31.1727 | 31.4662 | 30.461
31.1755 | 31.4697 | 30.4627
31.1783 | 31.4731 | 30.4645
31.1812 | 31.4765 | 30.4662
31.184 | 31.4799 | 30.468
31.1868 | 31.4833 | 30.4698
31.1897 | 31.4868 | 30.4715
31.1925 | 31.4902 | 30.4733
31.1954 | 31.4937 | 30.475
31.1983 | 31.4971 | 30.4768
31.2011 | 31.5006 | 30.4786
31.204 | 31.504 | 30.4804
31.2069 | 31.5075 | 30.4821
31.2097 | 31.5109 | 30.4839
31.2126 | 31.5144 | 30.4857
31.2155 | 31.5179 | 30.4874
31.2184 | 31.5214 | 30.4892
31.2213 | 31.5248 | 30.491
31.2242 | 31.5283 | 30.4928
31.2271 | 31.5318 | 30.4945
31.23 | 31.5353 | 30.4963
31.2329 | 31.5388 | 30.4981
31.2358 | 31.5423 | 30.4999
31.2387 | 31.5458 | 30.5017
31.2416 | 31.5493 | 30.5035
31.2445 | 31.5528 | 30.5052
31.2475 | 31.5564 | 30.507
31.2504 | 31.5599 | 30.5088
31.2533 | 31.5634 | 30.5106
31.2563 | 31.567 | 30.5124
31.2592 | 31.5705 | 30.5142
31.2622 | 31.574 | 30.516
31.2651 | 31.5776 | 30.5178
31.2681 | 31.5811 | 30.5196
31.271 | 31.5847 | 30.5214
31.274 | 31.5882 | 30.5232
31.277 | 31.5918 | 30.525
31.2799 | 31.5954 | 30.5268
31.2829 | 31.5989 | 30.5286
31.2859 | 31.6025 | 30.5304
31.2889 | 31.6061 | 30.5322
31.2919 | 31.6097 | 30.534
31.2949 | 31.6133 | 30.5358
31.2979 | 31.6169 | 30.5376
31.3009 | 31.6205 | 30.5394
31.3039 | 31.6241 | 30.5412
31.3069 | 31.6277 | 30.5431
31.3099 | 31.6313 | 30.5449
31.3129 | 31.6349 | 30.5467
31.3159 | 31.6385 | 30.5485
31.319 | 31.6422 | 30.5503
31.322 | 31.6458 | 30.5522
31.325 | 31.6494 | 30.554
31.3281 | 31.6531 | 30.5558
31.3311 | 31.6567 | 30.5576
31.3342 | 31.6604 | 30.5595
31.3372 | 31.664 | 30.5613
31.3403 | 31.6677 | 30.5631
31.3433 | 31.6713 | 30.5649
31.3464 | 31.675 | 30.5668
31.3495 | 31.6787 | 30.5686
31.3525 | 31.6823 | 30.5704
31.3556 | 31.686 | 30.5723
31.3587 | 31.6897 | 30.5741
31.3618 | 31.6934 | 30.576
31.3649 | 31.6971 | 30.5778
31.368 | 31.7008 | 30.5796
31.371 | 31.7045 | 30.5815
31.3742 | 31.7082 | 30.5833
31.3773 | 31.7119 | 30.5852
31.3804 | 31.7156 | 30.587
31.3835 | 31.7193 | 30.5889
31.3866 | 31.723 | 30.5907
31.3897 | 31.7268 | 30.5926
31.3929 | 31.7305 | 30.5944
31.396 | 31.7342 | 30.5963
31.3991 | 31.738 | 30.5981
31.4023 | 31.7417 | 30.6
31.4054 | 31.7455 | 30.6019
31.4086 | 31.7492 | 30.6037
31.4117 | 31.753 | 30.6056
31.4149 | 31.7567 | 30.6074
31.418 | 31.7605 | 30.6093
31.4212 | 31.7643 | 30.6112
31.4244 | 31.768 | 30.613
31.4276 | 31.7718 | 30.6149
31.4307 | 31.7756 | 30.6168
31.4339 | 31.7794 | 30.6187
31.4371 | 31.7832 | 30.6205
31.4403 | 31.787 | 30.6224
31.4435 | 31.7908 | 30.6243
31.4467 | 31.7946 | 30.6262
31.4499 | 31.7984 | 30.628
31.4531 | 31.8022 | 30.6299
31.4563 | 31.806 | 30.6318
31.4596 | 31.8099 | 30.6337
31.4628 | 31.8137 | 30.6356
31.466 | 31.8175 | 30.6375
31.4693 | 31.8213 | 30.6393
31.4725 | 31.8252 | 30.6412
31.4757 | 31.829 | 30.6431
31.479 | 31.8329 | 30.645
31.4822 | 31.8367 | 30.6469
31.4855 | 31.8406 | 30.6488
31.4888 | 31.8445 | 30.6507
31.492 | 31.8483 | 30.6526
31.4953 | 31.8522 | 30.6545
31.4986 | 31.8561 | 30.6564
31.5018 | 31.86 | 30.6583
31.5051 | 31.8638 | 30.6602
31.5084 | 31.8677 | 30.6621
31.5117 | 31.8716 | 30.664
31.515 | 31.8755 | 30.6659
31.5183 | 31.8794 | 30.6679
31.5216 | 31.8833 | 30.6698
31.5249 | 31.8873 | 30.6717
31.5282 | 31.8912 | 30.6736
31.5316 | 31.8951 | 30.6755
31.5349 | 31.899 | 30.6774
31.5382 | 31.903 | 30.6794
31.5415 | 31.9069 | 30.6813
31.5449 | 31.9108 | 30.6832
31.5482 | 31.9148 | 30.6851
31.5516 | 31.9187 | 30.687
31.5549 | 31.9227 | 30.689
31.5583 | 31.9266 | 30.6909
31.5616 | 31.9306 | 30.6928
31.565 | 31.9346 | 30.6948
31.5684 | 31.9385 | 30.6967
31.5717 | 31.9425 | 30.6986
31.5751 | 31.9465 | 30.7006
31.5785 | 31.9505 | 30.7025
31.5819 | 31.9544 | 30.7045
31.5853 | 31.9584 | 30.7064
31.5887 | 31.9624 | 30.7083
31.5921 | 31.9664 | 30.7103
31.5955 | 31.9704 | 30.7122
31.5989 | 31.9745 | 30.7142
31.6023 | 31.9785 | 30.7161
31.6057 | 31.9825 | 30.7181
31.6092 | 31.9865 | 30.72
31.6126 | 31.9905 | 30.722
31.616 | 31.9946 | 30.7239
31.6195 | 31.9986 | 30.7259
31.6229 | 32.0027 | 30.7279
31.6264 | 32.0067 | 30.7298
31.6298 | 32.0107 | 30.7318
31.6333 | 32.0148 | 30.7337
31.6367 | 32.0189 | 30.7357
31.6402 | 32.0229 | 30.7377
31.6437 | 32.027 | 30.7397
31.6471 | 32.0311 | 30.7416
31.6506 | 32.0351 | 30.7436
31.6541 | 32.0392 | 30.7456
31.6576 | 32.0433 | 30.7475
31.6611 | 32.0474 | 30.7495
31.6646 | 32.0515 | 30.7515
31.6681 | 32.0556 | 30.7535
31.6716 | 32.0597 | 30.7555
31.6751 | 32.0638 | 30.7574
31.6786 | 32.0679 | 30.7594
31.6822 | 32.072 | 30.7614
31.6857 | 32.0762 | 30.7634
31.6892 | 32.0803 | 30.7654
31.6928 | 32.0844 | 30.7674
31.6963 | 32.0885 | 30.7694
31.6999 | 32.0927 | 30.7714
31.7034 | 32.0968 | 30.7734
31.707 | 32.101 | 30.7754
31.7105 | 32.1051 | 30.7774
31.7141 | 32.1093 | 30.7794
31.7177 | 32.1134 | 30.7814
31.7212 | 32.1176 | 30.7834
31.7248 | 32.1218 | 30.7854
31.7284 | 32.1259 | 30.7874
31.732 | 32.1301 | 30.7894
31.7356 | 32.1343 | 30.7914
31.7392 | 32.1385 | 30.7935
31.7428 | 32.1427 | 30.7955
31.7464 | 32.1469 | 30.7975
31.75 | 32.1511 | 30.7995
31.7536 | 32.1553 | 30.8015
31.7573 | 32.1595 | 30.8035
31.7609 | 32.1637 | 30.8056
31.7645 | 32.1679 | 30.8076
31.7682 | 32.1722 | 30.8096
31.7718 | 32.1764 | 30.8117
31.7755 | 32.1806 | 30.8137
31.7791 | 32.1848 | 30.8157
31.7828 | 32.1891 | 30.8178
31.7864 | 32.1933 | 30.8198
31.7901 | 32.1976 | 30.8218
31.7938 | 32.2018 | 30.8239
31.7974 | 32.2061 | 30.8259
31.8011 | 32.2104 | 30.828
31.8048 | 32.2146 | 30.83
31.8085 | 32.2189 | 30.8321
31.8122 | 32.2232 | 30.8341
31.8159 | 32.2274 | 30.8362
31.8196 | 32.2317 | 30.8382
31.8233 | 32.236 | 30.8403
31.827 | 32.2403 | 30.8423
31.8308 | 32.2446 | 30.8444
31.8345 | 32.2489 | 30.8464
31.8382 | 32.2532 | 30.8485
31.8419 | 32.2575 | 30.8506
31.8457 | 32.2618 | 30.8526
31.8494 | 32.2662 | 30.8547
31.8532 | 32.2705 | 30.8568
31.8569 | 32.2748 | 30.8588
31.8607 | 32.2791 | 30.8609
31.8645 | 32.2835 | 30.863
31.8682 | 32.2878 | 30.8651
31.872 | 32.2922 | 30.8672
31.8758 | 32.2965 | 30.8692
31.8796 | 32.3009 | 30.8713
31.8834 | 32.3052 | 30.8734
31.8871 | 32.3096 | 30.8755
31.8909 | 32.314 | 30.8776
31.8948 | 32.3183 | 30.8797
31.8986 | 32.3227 | 30.8818
31.9024 | 32.3271 | 30.8839
31.9062 | 32.3315 | 30.886
31.91 | 32.3359 | 30.888
31.9138 | 32.3403 | 30.8901
31.9177 | 32.3447 | 30.8923
31.9215 | 32.3491 | 30.8944
31.9254 | 32.3535 | 30.8965
31.9292 | 32.3579 | 30.8986
31.9331 | 32.3623 | 30.9007
31.9369 | 32.3667 | 30.9028
31.9408 | 32.3711 | 30.9049
31.9447 | 32.3756 | 30.907
31.9485 | 32.38 | 30.9091
31.9524 | 32.3844 | 30.9113
31.9563 | 32.3889 | 30.9134
31.9602 | 32.3933 | 30.9155
31.9641 | 32.3978 | 30.9176
31.968 | 32.4022 | 30.9198
31.9719 | 32.4067 | 30.9219
31.9758 | 32.4111 | 30.924
31.9797 | 32.4156 | 30.9261
31.9836 | 32.4201 | 30.9283
31.9875 | 32.4246 | 30.9304
31.9915 | 32.429 | 30.9326
31.9954 | 32.4335 | 30.9347
31.9993 | 32.438 | 30.9368
32.0033 | 32.4425 | 30.939
32.0072 | 32.447 | 30.9411
32.0112 | 32.4515 | 30.9433
32.0151 | 32.456 | 30.9454
32.0191 | 32.4605 | 30.9476
32.0231 | 32.465 | 30.9497
32.027 | 32.4695 | 30.9519
32.031 | 32.4741 | 30.9541
32.035 | 32.4786 | 30.9562
32.039 | 32.4831 | 30.9584
32.043 | 32.4877 | 30.9605
32.047 | 32.4922 | 30.9627
32.051 | 32.4968 | 30.9649
32.055 | 32.5013 | 30.9671
32.059 | 32.5059 | 30.9692
32.063 | 32.5104 | 30.9714
32.067 | 32.515 | 30.9736
32.0711 | 32.5195 | 30.9758
32.0751 | 32.5241 | 30.9779
32.0791 | 32.5287 | 30.9801
32.0832 | 32.5333 | 30.9823
32.0872 | 32.5378 | 30.9845
32.0913 | 32.5424 | 30.9867
32.0954 | 32.547 | 30.9889
32.0994 | 32.5516 | 30.9911
32.1035 | 32.5562 | 30.9933
32.1076 | 32.5608 | 30.9955
32.1116 | 32.5654 | 30.9977
32.1157 | 32.57 | 30.9999
32.1198 | 32.5747 | 31.0021
32.1239 | 32.5793 | 31.0043
32.128 | 32.5839 | 31.0065
32.1321 | 32.5885 | 31.0087
32.1362 | 32.5932 | 31.0109
32.1403 | 32.5978 | 31.0132
32.1444 | 32.6024 | 31.0154
32.1486 | 32.6071 | 31.0176
32.1527 | 32.6117 | 31.0198
32.1568 | 32.6164 | 31.022
32.161 | 32.6211 | 31.0243
32.1651 | 32.6257 | 31.0265
32.1693 | 32.6304 | 31.0287
32.1734 | 32.6351 | 31.031
32.1776 | 32.6397 | 31.0332
32.1818 | 32.6444 | 31.0354
32.1859 | 32.6491 | 31.0377
32.1901 | 32.6538 | 31.0399
32.1943 | 32.6585 | 31.0422
32.1985 | 32.6632 | 31.0444
32.2027 | 32.6679 | 31.0467
32.2068 | 32.6726 | 31.0489
32.211 | 32.6773 | 31.0512
32.2153 | 32.682 | 31.0534
32.2195 | 32.6867 | 31.0557
32.2237 | 32.6914 | 31.058
32.2279 | 32.6962 | 31.0602
32.2321 | 32.7009 | 31.0625
32.2364 | 32.7056 | 31.0648
32.2406 | 32.7104 | 31.067
32.2448 | 32.7151 | 31.0693
32.2491 | 32.7199 | 31.0716
32.2533 | 32.7246 | 31.0739
32.2576 | 32.7294 | 31.0761
32.2619 | 32.7341 | 31.0784
32.2661 | 32.7389 | 31.0807
32.2704 | 32.7437 | 31.083
32.2747 | 32.7484 | 31.0853
32.279 | 32.7532 | 31.0876
32.2832 | 32.758 | 31.0899
32.2875 | 32.7628 | 31.0922
32.2918 | 32.7676 | 31.0945
32.2961 | 32.7724 | 31.0968
32.3004 | 32.7771 | 31.0991
32.3048 | 32.7819 | 31.1014
32.3091 | 32.7868 | 31.1037
32.3134 | 32.7916 | 31.106
32.3177 | 32.7964 | 31.1083
32.3221 | 32.8012 | 31.1106
32.3264 | 32.806 | 31.1129
32.3307 | 32.8108 | 31.1153
32.3351 | 32.8157 | 31.1176
32.3394 | 32.8205 | 31.1199
32.3438 | 32.8253 | 31.1222
32.3482 | 32.8302 | 31.1246
32.3525 | 32.835 | 31.1269
32.3569 | 32.8399 | 31.1292
32.3613 | 32.8447 | 31.1316
32.3657 | 32.8496 | 31.1339
32.3701 | 32.8544 | 31.1363
32.3745 | 32.8593 | 31.1386
32.3789 | 32.8642 | 31.141
32.3833 | 32.8691 | 31.1433
32.3877 | 32.8739 | 31.1457
32.3921 | 32.8788 | 31.148
32.3965 | 32.8837 | 31.1504
32.4009 | 32.8886 | 31.1527
32.4054 | 32.8935 | 31.1551
32.4098 | 32.8984 | 31.1575
32.4142 | 32.9033 | 31.1598
32.4187 | 32.9082 | 31.1622
32.4231 | 32.9131 | 31.1646
32.4276 | 32.918 | 31.167
32.4321 | 32.9229 | 31.1693
32.4365 | 32.9279 | 31.1717
32.441 | 32.9328 | 31.1741
32.4455 | 32.9377 | 31.1765
32.45 | 32.9427 | 31.1789
32.4544 | 32.9476 | 31.1813
32.4589 | 32.9525 | 31.1837
32.4634 | 32.9575 | 31.1861
32.4679 | 32.9624 | 31.1885
32.4724 | 32.9674 | 31.1909
32.477 | 32.9724 | 31.1933
32.4815 | 32.9773 | 31.1957
32.486 | 32.9823 | 31.1981
32.4905 | 32.9873 | 31.2005
32.4951 | 32.9922 | 31.2029
32.4996 | 32.9972 | 31.2054
32.5041 | 33.0022 | 31.2078
32.5087 | 33.0072 | 31.2102
32.5133 | 33.0122 | 31.2126
32.5178 | 33.0172 | 31.2151
32.5224 | 33.0222 | 31.2175
32.5269 | 33.0272 | 31.2199
32.5315 | 33.0322 | 31.2224
32.5361 | 33.0372 | 31.2248
32.5407 | 33.0422 | 31.2273
32.5453 | 33.0472 | 31.2297
32.5499 | 33.0522 | 31.2322
32.5545 | 33.0573 | 31.2346
32.5591 | 33.0623 | 31.2371
32.5637 | 33.0673 | 31.2395
32.5683 | 33.0724 | 31.242
32.5729 | 33.0774 | 31.2444
32.5776 | 33.0825 | 31.2469
32.5822 | 33.0875 | 31.2494
32.5868 | 33.0926 | 31.2519
32.5915 | 33.0976 | 31.2543
32.5961 | 33.1027 | 31.2568
32.6008 | 33.1078 | 31.2593
32.6054 | 33.1128 | 31.2618
32.6101 | 33.1179 | 31.2643
32.6147 | 33.123 | 31.2667
32.6194 | 33.1281 | 31.2692
32.6241 | 33.1332 | 31.2717
32.6288 | 33.1382 | 31.2742
32.6335 | 33.1433 | 31.2767
32.6382 | 33.1484 | 31.2792
32.6429 | 33.1535 | 31.2817
32.6476 | 33.1586 | 31.2843
32.6523 | 33.1638 | 31.2868
32.657 | 33.1689 | 31.2893
32.6617 | 33.174 | 31.2918
32.6664 | 33.1791 | 31.2943
32.6712 | 33.1842 | 31.2969
32.6759 | 33.1894 | 31.2994
32.6806 | 33.1945 | 31.3019
32.6854 | 33.1996 | 31.3045
32.6901 | 33.2048 | 31.307
32.6949 | 33.2099 | 31.3095
32.6996 | 33.2151 | 31.3121
32.7044 | 33.2202 | 31.3146
32.7092 | 33.2254 | 31.3172
32.714 | 33.2305 | 31.3197
32.7187 | 33.2357 | 31.3223
32.7235 | 33.2409 | 31.3248
32.7283 | 33.246 | 31.3274
32.7331 | 33.2512 | 31.33
32.7379 | 33.2564 | 31.3325
32.7427 | 33.2616 | 31.3351
32.7475 | 33.2668 | 31.3377
32.7523 | 33.272 | 31.3402
32.7572 | 33.2772 | 31.3428
32.762 | 33.2824 | 31.3454
32.7668 | 33.2876 | 31.3479
32.7717 | 33.2928 | 31.3505
32.7765 | 33.298 | 31.3531
32.7814 | 33.3032 | 31.3557
32.7862 | 33.3084 | 31.3583
32.7911 | 33.3136 | 31.3608
32.7959 | 33.3189 | 31.3634
32.8008 | 33.3241 | 31.366
32.8057 | 33.3293 | 31.3686
32.8105 | 33.3346 | 31.3712
32.8154 | 33.3398 | 31.3738
32.8203 | 33.345 | 31.3764
32.8252 | 33.3503 | 31.379
32.8301 | 33.3555 | 31.3816
32.835 | 33.3608 | 31.3842
32.8399 | 33.3661 | 31.3868
32.8448 | 33.3713 | 31.3895
32.8498 | 33.3766 | 31.3921
32.8547 | 33.3819 | 31.3947
32.8596 | 33.3871 | 31.3973
32.8646 | 33.3924 | 31.3999
32.8695 | 33.3977 | 31.4026
32.8744 | 33.403 | 31.4052
32.8794 | 33.4083 | 31.4078
32.8843 | 33.4136 | 31.4105
32.8893 | 33.4189 | 31.4131
32.8943 | 33.4242 | 31.4158
32.8992 | 33.4295 | 31.4184
32.9042 | 33.4348 | 31.4211
32.9092 | 33.4401 | 31.4237
32.9142 | 33.4454 | 31.4264
32.9192 | 33.4508 | 31.429
32.9242 | 33.4561 | 31.4317
32.9292 | 33.4614 | 31.4344
32.9342 | 33.4667 | 31.437
32.9392 | 33.4721 | 31.4397
32.9442 | 33.4774 | 31.4424
32.9492 | 33.4828 | 31.4451
32.9543 | 33.4881 | 31.4477
32.9593 | 33.4935 | 31.4504
32.9643 | 33.4988 | 31.4531
32.9694 | 33.5042 | 31.4558
32.9744 | 33.5096 | 31.4585
32.9795 | 33.5149 | 31.4612
32.9845 | 33.5203 | 31.4639
32.9896 | 33.5257 | 31.4666
32.9947 | 33.531 | 31.4694
32.9998 | 33.5364 | 31.4721
33.0048 | 33.5418 | 31.4748
33.0099 | 33.5472 | 31.4775
33.015 | 33.5526 | 31.4802
33.0201 | 33.558 | 31.483
33.0252 | 33.5634 | 31.4857
33.0303 | 33.5688 | 31.4885
33.0354 | 33.5742 | 31.4912
33.0405 | 33.5796 | 31.4939
33.0456 | 33.585 | 31.4967
33.0508 | 33.5905 | 31.4994
33.0559 | 33.5959 | 31.5022
33.061 | 33.6013 | 31.505
33.0662 | 33.6067 | 31.5077
33.0713 | 33.6122 | 31.5105
33.0765 | 33.6176 | 31.5133
33.0816 | 33.6231 | 31.5161
33.0868 | 33.6285 | 31.5188
33.092 | 33.634 | 31.5216
33.0971 | 33.6394 | 31.5244
33.1023 | 33.6449 | 31.5272
33.1075 | 33.6503 | 31.53
33.1127 | 33.6558 | 31.5328
33.1179 | 33.6613 | 31.5356
33.1231 | 33.6667 | 31.5384
33.1283 | 33.6722 | 31.5412
33.1335 | 33.6777 | 31.5441
33.1387 | 33.6832 | 31.5469
33.1439 | 33.6887 | 31.5497
33.1491 | 33.6942 | 31.5525
33.1544 | 33.6997 | 31.5554
33.1596 | 33.7052 | 31.5582
33.1648 | 33.7107 | 31.5611
33.1701 | 33.7162 | 31.5639
33.1753 | 33.7217 | 31.5668
33.1806 | 33.7272 | 31.5696
33.1858 | 33.7327 | 31.5725
33.1911 | 33.7382 | 31.5753
33.1964 | 33.7438 | 31.5782
33.2017 | 33.7493 | 31.5811
33.2069 | 33.7548 | 31.584
33.2122 | 33.7604 | 31.5868
33.2175 | 33.7659 | 31.5897
33.2228 | 33.7714 | 31.5926
33.2281 | 33.777 | 31.5955
33.2334 | 33.7825 | 31.5984
33.2387 | 33.7881 | 31.6013
33.244 | 33.7937 | 31.6042
33.2494 | 33.7992 | 31.6071
33.2547 | 33.8048 | 31.61
33.26 | 33.8104 | 31.6129
33.2654 | 33.8159 | 31.6159
33.2707 | 33.8215 | 31.6188
33.276 | 33.8271 | 31.6217
33.2814 | 33.8327 | 31.6247
33.2868 | 33.8383 | 31.6276
33.2921 | 33.8439 | 31.6305
33.2975 | 33.8495 | 31.6335
33.3029 | 33.8551 | 31.6364
33.3082 | 33.8607 | 31.6394
33.3136 | 33.8663 | 31.6424
33.319 | 33.8719 | 31.6453
33.3244 | 33.8775 | 31.6483
33.3298 | 33.8831 | 31.6513
33.3352 | 33.8888 | 31.6543
33.3406 | 33.8944 | 31.6572
33.346 | 33.9 | 31.6602
33.3514 | 33.9057 | 31.6632
33.3569 | 33.9113 | 31.6662
33.3623 | 33.9169 | 31.6692
33.3677 | 33.9226 | 31.6722
33.3732 | 33.9282 | 31.6752
33.3786 | 33.9339 | 31.6783
33.3841 | 33.9395 | 31.6813
33.3895 | 33.9452 | 31.6843
33.395 | 33.9509 | 31.6873
33.4004 | 33.9565 | 31.6904
33.4059 | 33.9622 | 31.6934
33.4114 | 33.9679 | 31.6964
33.4169 | 33.9736 | 31.6995
33.4224 | 33.9793 | 31.7025
33.4279 | 33.9849 | 31.7056
33.4334 | 33.9906 | 31.7087
33.4389 | 33.9963 | 31.7117
33.4444 | 34.002 | 31.7148
33.4499 | 34.0077 | 31.7179
33.4554 | 34.0134 | 31.7209
33.4609 | 34.0192 | 31.724
33.4664 | 34.0249 | 31.7271
33.472 | 34.0306 | 31.7302
33.4775 | 34.0363 | 31.7333
33.4831 | 34.042 | 31.7364
33.4886 | 34.0478 | 31.7395
33.4942 | 34.0535 | 31.7426
33.4997 | 34.0592 | 31.7457
33.5053 | 34.065 | 31.7489
33.5109 | 34.0707 | 31.752
33.5164 | 34.0765 | 31.7551
33.522 | 34.0822 | 31.7583
33.5276 | 34.088 | 31.7614
33.5332 | 34.0937 | 31.7646
33.5388 | 34.0995 | 31.7677
33.5444 | 34.1053 | 31.7709
33.55 | 34.1111 | 31.774
33.5556 | 34.1168 | 31.7772
33.5612 | 34.1226 | 31.7804
33.5668 | 34.1284 | 31.7835
33.5725 | 34.1342 | 31.7867
33.5781 | 34.14 | 31.7899
33.5837 | 34.1458 | 31.7931
33.5894 | 34.1516 | 31.7963
33.595 | 34.1574 | 31.7995
33.6007 | 34.1632 | 31.8027
33.6063 | 34.169 | 31.8059
33.612 | 34.1748 | 31.8091
33.6177 | 34.1806 | 31.8123
33.6234 | 34.1864 | 31.8155
33.629 | 34.1923 | 31.8188
33.6347 | 34.1981 | 31.822
33.6404 | 34.2039 | 31.8252
33.6461 | 34.2098 | 31.8285
33.6518 | 34.2156 | 31.8317
33.6575 | 34.2215 | 31.835
33.6632 | 34.2273 | 31.8383
33.6689 | 34.2332 | 31.8415
33.6747 | 34.239 | 31.8448
33.6804 | 34.2449 | 31.8481
33.6861 | 34.2508 | 31.8513
33.6919 | 34.2566 | 31.8546
33.6976 | 34.2625 | 31.8579
33.7034 | 34.2684 | 31.8612
33.7091 | 34.2743 | 31.8645
33.7149 | 34.2801 | 31.8678
33.7206 | 34.286 | 31.8711
33.7264 | 34.2919 | 31.8744
33.7322 | 34.2978 | 31.8778
33.738 | 34.3037 | 31.8811
33.7437 | 34.3096 | 31.8844
33.7495 | 34.3155 | 31.8878
33.7553 | 34.3215 | 31.8911
33.7611 | 34.3274 | 31.8945
33.7669 | 34.3333 | 31.8978
33.7727 | 34.3392 | 31.9012
33.7786 | 34.3451 | 31.9045
33.7844 | 34.3511 | 31.9079
33.7902 | 34.357 | 31.9113
33.7961 | 34.363 | 31.9146
33.8019 | 34.3689 | 31.918
33.8077 | 34.3748 | 31.9214
33.8136 | 34.3808 | 31.9248
33.8194 | 34.3868 | 31.9282
33.8253 | 34.3927 | 31.9316
33.8312 | 34.3987 | 31.935
33.837 | 34.4047 | 31.9385
33.8429 | 34.4106 | 31.9419
33.8488 | 34.4166 | 31.9453
33.8547 | 34.4226 | 31.9487
33.8606 | 34.4286 | 31.9522
33.8665 | 34.4346 | 31.9556
33.8724 | 34.4406 | 31.9591
33.8783 | 34.4466 | 31.9625
33.8842 | 34.4526 | 31.966
33.8901 | 34.4586 | 31.9695
33.896 | 34.4646 | 31.9729
33.902 | 34.4706 | 31.9764
33.9079 | 34.4766 | 31.9799
33.9139 | 34.4826 | 31.9834
33.9198 | 34.4887 | 31.9869
33.9258 | 34.4947 | 31.9904
33.9317 | 34.5007 | 31.9939
33.9377 | 34.5068 | 31.9974
33.9436 | 34.5128 | 32.0009
33.9496 | 34.5189 | 32.0044
33.9556 | 34.5249 | 32.008
33.9616 | 34.531 | 32.0115
33.9676 | 34.537 | 32.015
33.9736 | 34.5431 | 32.0186
33.9796 | 34.5491 | 32.0221
33.9856 | 34.5552 | 32.0257
33.9916 | 34.5613 | 32.0292
33.9976 | 34.5674 | 32.0328
34.0036 | 34.5735 | 32.0364
34.0097 | 34.5796 | 32.04
34.0157 | 34.5856 | 32.0436
34.0217 | 34.5917 | 32.0471
34.0278 | 34.5978 | 32.0507
34.0338 | 34.604 | 32.0543
34.0399 | 34.6101 | 32.058
34.046 | 34.6162 | 32.0616
34.052 | 34.6223 | 32.0652
34.0581 | 34.6284 | 32.0688
34.0642 | 34.6345 | 32.0725
34.0703 | 34.6407 | 32.0761
34.0764 | 34.6468 | 32.0797
34.0824 | 34.653 | 32.0834
34.0885 | 34.6591 | 32.087
34.0947 | 34.6652 | 32.0907
34.1008 | 34.6714 | 32.0944
34.1069 | 34.6776 | 32.0981
34.113 | 34.6837 | 32.1017
34.1191 | 34.6899 | 32.1054
34.1253 | 34.6961 | 32.1091
34.1314 | 34.7022 | 32.1128
34.1376 | 34.7084 | 32.1165
34.1437 | 34.7146 | 32.1202
34.1499 | 34.7208 | 32.1239
34.156 | 34.727 | 32.1277
34.1622 | 34.7332 | 32.1314
34.1684 | 34.7394 | 32.1351
34.1746 | 34.7456 | 32.1389
34.1807 | 34.7518 | 32.1426
34.1869 | 34.758 | 32.1464
34.1931 | 34.7642 | 32.1501
34.1993 | 34.7705 | 32.1539
34.2056 | 34.7767 | 32.1577
34.2118 | 34.7829 | 32.1615
34.218 | 34.7891 | 32.1652
34.2242 | 34.7954 | 32.169
34.2304 | 34.8016 | 32.1728
34.2367 | 34.8079 | 32.1766
34.2429 | 34.8141 | 32.1804
34.2492 | 34.8204 | 32.1843
34.2554 | 34.8267 | 32.1881
34.2617 | 34.8329 | 32.1919
34.268 | 34.8392 | 32.1957
34.2742 | 34.8455 | 32.1996
34.2805 | 34.8518 | 32.2034
34.2868 | 34.8581 | 32.2073
34.2931 | 34.8643 | 32.2112
34.2994 | 34.8706 | 32.215
34.3057 | 34.8769 | 32.2189
34.312 | 34.8832 | 32.2228
34.3183 | 34.8896 | 32.2267
34.3246 | 34.8959 | 32.2306
34.3309 | 34.9022 | 32.2345
34.3373 | 34.9085 | 32.2384
34.3436 | 34.9148 | 32.2423
34.35 | 34.9212 | 32.2462
34.3563 | 34.9275 | 32.2501
34.3627 | 34.9339 | 32.2541
34.369 | 34.9402 | 32.258
34.3754 | 34.9466 | 32.2619
34.3818 | 34.9529 | 32.2659
34.3881 | 34.9593 | 32.2698
34.3945 | 34.9656 | 32.2738
34.4009 | 34.972 | 32.2778
34.4073 | 34.9784 | 32.2818
34.4137 | 34.9848 | 32.2858
34.4201 | 34.9912 | 32.2897
34.4265 | 34.9975 | 32.2937
34.433 | 35.0039 | 32.2977
34.4394 | 35.0103 | 32.3018
34.4458 | 35.0167 | 32.3058
34.4523 | 35.0232 | 32.3098
34.4587 | 35.0296 | 32.3138
34.4652 | 35.036 | 32.3179
34.4716 | 35.0424 | 32.3219
34.4781 | 35.0488 | 32.326
34.4845 | 35.0553 | 32.33
34.491 | 35.0617 | 32.3341
34.4975 | 35.0682 | 32.3382
34.504 | 35.0746 | 32.3423
34.5105 | 35.0811 | 32.3463
34.517 | 35.0875 | 32.3504
34.5235 | 35.094 | 32.3545
34.53 | 35.1005 | 32.3586
34.5365 | 35.1069 | 32.3628
34.543 | 35.1134 | 32.3669
34.5496 | 35.1199 | 32.371
34.5561 | 35.1264 | 32.3751
34.5627 | 35.1329 | 32.3793
34.5692 | 35.1394 | 32.3834
34.5758 | 35.1459 | 32.3876
34.5823 | 35.1524 | 32.3918
34.5889 | 35.1589 | 32.3959
34.5955 | 35.1654 | 32.4001
34.602 | 35.1719 | 32.4043
34.6086 | 35.1785 | 32.4085
34.6152 | 35.185 | 32.4127
34.6218 | 35.1916 | 32.4169
34.6284 | 35.1981 | 32.4211
34.635 | 35.2046 | 32.4253
34.6417 | 35.2112 | 32.4296
34.6483 | 35.2178 | 32.4338
34.6549 | 35.2243 | 32.438
34.6616 | 35.2309 | 32.4423
34.6682 | 35.2375 | 32.4465
34.6749 | 35.2441 | 32.4508
34.6815 | 35.2506 | 32.4551
34.6882 | 35.2572 | 32.4593
34.6948 | 35.2638 | 32.4636
34.7015 | 35.2704 | 32.4679
34.7082 | 35.277 | 32.4722
34.7149 | 35.2837 | 32.4765
34.7216 | 35.2903 | 32.4808
34.7283 | 35.2969 | 32.4852
34.735 | 35.3035 | 32.4895
34.7417 | 35.3102 | 32.4938
34.7484 | 35.3168 | 32.4982
34.7552 | 35.3235 | 32.5025
34.7619 | 35.3301 | 32.5069
34.7686 | 35.3368 | 32.5112
34.7754 | 35.3434 | 32.5156
34.7822 | 35.3501 | 32.52
34.7889 | 35.3568 | 32.5244
34.7957 | 35.3634 | 32.5288
34.8025 | 35.3701 | 32.5332
34.8092 | 35.3768 | 32.5376
34.816 | 35.3835 | 32.542
34.8228 | 35.3902 | 32.5464
34.8296 | 35.3969 | 32.5509
34.8364 | 35.4036 | 32.5553
34.8433 | 35.4103 | 32.5598
34.8501 | 35.4171 | 32.5642
34.8569 | 35.4238 | 32.5687
34.8637 | 35.4305 | 32.5731
34.8706 | 35.4373 | 32.5776
34.8774 | 35.444 | 32.5821
34.8843 | 35.4508 | 32.5866
34.8912 | 35.4575 | 32.5911
34.898 | 35.4643 | 32.5956
34.9049 | 35.4711 | 32.6001
34.9118 | 35.4778 | 32.6046
34.9187 | 35.4846 | 32.6092
34.9256 | 35.4914 | 32.6137
34.9325 | 35.4982 | 32.6183
34.9394 | 35.505 | 32.6228
34.9463 | 35.5118 | 32.6274
34.9532 | 35.5186 | 32.6319
34.9602 | 35.5254 | 32.6365
34.9671 | 35.5322 | 32.6411
34.9741 | 35.5391 | 32.6457
34.981 | 35.5459 | 32.6503
34.988 | 35.5527 | 32.6549
34.9949 | 35.5596 | 32.6595
35.0019 | 35.5664 | 32.6641
35.0089 | 35.5733 | 32.6688
35.0159 | 35.5802 | 32.6734
35.0229 | 35.587 | 32.6781
35.0299 | 35.5939 | 32.6827
35.0369 | 35.6008 | 32.6874
35.0439 | 35.6077 | 32.692
35.0509 | 35.6146 | 32.6967
35.058 | 35.6215 | 32.7014
35.065 | 35.6284 | 32.7061
35.0721 | 35.6353 | 32.7108
35.0791 | 35.6422 | 32.7155
35.0862 | 35.6491 | 32.7202
35.0932 | 35.656 | 32.725
35.1003 | 35.663 | 32.7297
35.1074 | 35.6699 | 32.7344
35.1145 | 35.6769 | 32.7392
35.1216 | 35.6838 | 32.7439
35.1287 | 35.6908 | 32.7487
35.1358 | 35.6977 | 32.7535
35.1429 | 35.7047 | 32.7583
35.1501 | 35.7117 | 32.763
35.1572 | 35.7187 | 32.7678
35.1643 | 35.7257 | 32.7726
35.1715 | 35.7327 | 32.7775
35.1786 | 35.7397 | 32.7823
35.1858 | 35.7467 | 32.7871
35.193 | 35.7537 | 32.7919
35.2002 | 35.7607 | 32.7968
35.2074 | 35.7678 | 32.8016
35.2146 | 35.7748 | 32.8065
35.2218 | 35.7818 | 32.8114
35.229 | 35.7889 | 32.8162
35.2362 | 35.7959 | 32.8211
35.2434 | 35.803 | 32.826
35.2506 | 35.8101 | 32.8309
35.2579 | 35.8172 | 32.8358
35.2651 | 35.8242 | 32.8408
35.2724 | 35.8313 | 32.8457
35.2797 | 35.8384 | 32.8506
35.2869 | 35.8455 | 32.8556
35.2942 | 35.8526 | 32.8605
35.3015 | 35.8597 | 32.8655
35.3088 | 35.8669 | 32.8704
35.3161 | 35.874 | 32.8754
35.3234 | 35.8811 | 32.8804
35.3307 | 35.8883 | 32.8854
35.3381 | 35.8954 | 32.8904
35.3454 | 35.9026 | 32.8954
35.3527 | 35.9097 | 32.9004
35.3601 | 35.9169 | 32.9054
35.3674 | 35.9241 | 32.9105
35.3748 | 35.9313 | 32.9155
35.3822 | 35.9385 | 32.9206
35.3896 | 35.9457 | 32.9256
35.397 | 35.9529 | 32.9307
35.4044 | 35.9601 | 32.9358
35.4118 | 35.9673 | 32.9408
35.4192 | 35.9745 | 32.9459
35.4266 | 35.9817 | 32.951
35.434 | 35.989 | 32.9562
35.4415 | 35.9962 | 32.9613
35.4489 | 36.0035 | 32.9664
35.4564 | 36.0107 | 32.9715
35.4638 | 36.018 | 32.9767
35.4713 | 36.0253 | 32.9818
35.4788 | 36.0326 | 32.987
35.4863 | 36.0398 | 32.9922
35.4938 | 36.0471 | 32.9973
35.5013 | 36.0544 | 33.0025
35.5088 | 36.0617 | 33.0077
35.5163 | 36.0691 | 33.0129
35.5239 | 36.0764 | 33.0181
35.5314 | 36.0837 | 33.0233
35.5389 | 36.0911 | 33.0285
35.5465 | 36.0984 | 33.0337
35.5541 | 36.1058 | 33.0389
35.5616 | 36.1131 | 33.0442
35.5692 | 36.1205 | 33.0494
35.5768 | 36.1279 | 33.0546
35.5844 | 36.1352 | 33.0599
35.592 | 36.1426 | 33.0651
35.5996 | 36.15 | 33.0704
35.6073 | 36.1574 | 33.0757
35.6149 | 36.1648 | 33.0809
35.6225 | 36.1723 | 33.0862
35.6302 | 36.1797 | 33.0915
35.6378 | 36.1871 | 33.0968
35.6455 | 36.1946 | 33.1021
35.6532 | 36.202 | 33.1074
35.6609 | 36.2095 | 33.1127
35.6686 | 36.2169 | 33.1181
35.6763 | 36.2244 | 33.1234
35.684 | 36.2319 | 33.1287
35.6917 | 36.2394 | 33.1341
35.6994 | 36.2469 | 33.1394
35.7072 | 36.2544 | 33.1448
35.7149 | 36.2619 | 33.1501
35.7227 | 36.2694 | 33.1555
35.7304 | 36.2769 | 33.1609
35.7382 | 36.2845 | 33.1663
35.746 | 36.292 | 33.1717
35.7538 | 36.2995 | 33.1771
35.7616 | 36.3071 | 33.1825
35.7694 | 36.3147 | 33.1879
35.7772 | 36.3222 | 33.1933
35.785 | 36.3298 | 33.1988
35.7929 | 36.3374 | 33.2042
35.8007 | 36.345 | 33.2097
35.8086 | 36.3526 | 33.2152
35.8164 | 36.3602 | 33.2206
35.8243 | 36.3678 | 33.2261
35.8322 | 36.3755 | 33.2316
35.8401 | 36.3831 | 33.2371
35.848 | 36.3907 | 33.2426
35.8559 | 36.3984 | 33.2481
35.8638 | 36.4061 | 33.2536
35.8718 | 36.4137 | 33.2592
35.8797 | 36.4214 | 33.2647
35.8876 | 36.4291 | 33.2703
35.8956 | 36.4368 | 33.2758
35.9036 | 36.4445 | 33.2814
35.9115 | 36.4522 | 33.287
35.9195 | 36.4599 | 33.2926
35.9275 | 36.4676 | 33.2982
35.9355 | 36.4754 | 33.3038
35.9435 | 36.4831 | 33.3094
35.9516 | 36.4909 | 33.315
35.9596 | 36.4986 | 33.3207
35.9677 | 36.5064 | 33.3263
35.9757 | 36.5142 | 33.332
35.9838 | 36.5219 | 33.3376
35.9918 | 36.5297 | 33.3433
35.9999 | 36.5375 | 33.349
36.008 | 36.5453 | 33.3547
36.0161 | 36.5532 | 33.3604
36.0242 | 36.561 | 33.3661
36.0324 | 36.5688 | 33.3718
36.0405 | 36.5767 | 33.3775
36.0486 | 36.5845 | 33.3833
36.0568 | 36.5924 | 33.389
36.0649 | 36.6002 | 33.3948
36.0731 | 36.6081 | 33.4005
36.0813 | 36.616 | 33.4063
36.0895 | 36.6239 | 33.4121
36.0977 | 36.6318 | 33.4179
36.1059 | 36.6397 | 33.4237
36.1141 | 36.6476 | 33.4295
36.1223 | 36.6556 | 33.4353
36.1306 | 36.6635 | 33.4412
36.1388 | 36.6715 | 33.447
36.1471 | 36.6794 | 33.4528
36.1554 | 36.6874 | 33.4587
36.1637 | 36.6954 | 33.4646
36.1719 | 36.7033 | 33.4705
36.1803 | 36.7113 | 33.4763
36.1886 | 36.7193 | 33.4822
36.1969 | 36.7273 | 33.4882
36.2052 | 36.7354 | 33.4941
36.2136 | 36.7434 | 33.5
36.2219 | 36.7514 | 33.5059
36.2303 | 36.7595 | 33.5119
36.2387 | 36.7675 | 33.5178
36.247 | 36.7756 | 33.5238
36.2554 | 36.7837 | 33.5298
36.2638 | 36.7917 | 33.5358
36.2723 | 36.7998 | 33.5417
36.2807 | 36.8079 | 33.5477
36.2891 | 36.816 | 33.5538
36.2976 | 36.8242 | 33.5598
36.306 | 36.8323 | 33.5658
36.3145 | 36.8404 | 33.5718
36.323 | 36.8486 | 33.5779
36.3315 | 36.8567 | 33.584
36.34 | 36.8649 | 33.59
36.3485 | 36.8731 | 33.5961
36.357 | 36.8813 | 33.6022
36.3656 | 36.8894 | 33.6083
36.3741 | 36.8976 | 33.6144
36.3827 | 36.9059 | 33.6205
36.3912 | 36.9141 | 33.6266
36.3998 | 36.9223 | 33.6327
36.4084 | 36.9306 | 33.6389
36.417 | 36.9388 | 33.645
36.4256 | 36.9471 | 33.6512
36.4342 | 36.9553 | 33.6574
36.4429 | 36.9636 | 33.6635
36.4515 | 36.9719 | 33.6697
36.4602 | 36.9802 | 33.6759
36.4688 | 36.9885 | 33.6821
36.4775 | 36.9968 | 33.6883
36.4862 | 37.0051 | 33.6946
36.4949 | 37.0135 | 33.7008
36.5036 | 37.0218 | 33.707
36.5123 | 37.0302 | 33.7133
36.521 | 37.0386 | 33.7195
36.5298 | 37.0469 | 33.7258
36.5385 | 37.0553 | 33.7321
36.5473 | 37.0637 | 33.7384
36.5561 | 37.0721 | 33.7447
36.5649 | 37.0805 | 33.751
36.5737 | 37.089 | 33.7573
36.5825 | 37.0974 | 33.7636
36.5913 | 37.1058 | 33.7699
36.6002 | 37.1143 | 33.7763
36.609 | 37.1228 | 33.7826
36.6179 | 37.1312 | 33.789
36.6267 | 37.1397 | 33.7954
36.6356 | 37.1482 | 33.8017
36.6445 | 37.1567 | 33.8081
36.6534 | 37.1652 | 33.8145
36.6623 | 37.1738 | 33.8209
36.6713 | 37.1823 | 33.8273
36.6802 | 37.1908 | 33.8338
36.6892 | 37.1994 | 33.8402
36.6981 | 37.208 | 33.8466
36.7071 | 37.2165 | 33.8531
36.7161 | 37.2251 | 33.8595
36.7251 | 37.2337 | 33.866
36.7341 | 37.2423 | 33.8725
36.7431 | 37.2509 | 33.8789
36.7522 | 37.2596 | 33.8854
36.7612 | 37.2682 | 33.8919
36.7703 | 37.2769 | 33.8984
36.7793 | 37.2855 | 33.905
36.7884 | 37.2942 | 33.9115
36.7975 | 37.3029 | 33.918
36.8066 | 37.3116 | 33.9246
36.8157 | 37.3203 | 33.9311
36.8249 | 37.329 | 33.9377
36.834 | 37.3377 | 33.9442
36.8432 | 37.3464 | 33.9508
36.8523 | 37.3552 | 33.9574
36.8615 | 37.3639 | 33.964
36.8707 | 37.3727 | 33.9706
36.8799 | 37.3815 | 33.9772
36.8891 | 37.3902 | 33.9838
36.8984 | 37.399 | 33.9905
36.9076 | 37.4078 | 33.9971
36.9169 | 37.4167 | 34.0037
36.9261 | 37.4255 | 34.0104
36.9354 | 37.4343 | 34.0171
36.9447 | 37.4432 | 34.0237
36.954 | 37.452 | 34.0304
36.9633 | 37.4609 | 34.0371
36.9726 | 37.4698 | 34.0438
36.982 | 37.4787 | 34.0505
36.9913 | 37.4876 | 34.0572
37.0007 | 37.4965 | 34.0639
37.0101 | 37.5054 | 34.0707
37.0195 | 37.5144 | 34.0774
37.0289 | 37.5233 | 34.0841
37.0383 | 37.5323 | 34.0909
37.0477 | 37.5413 | 34.0977
37.0572 | 37.5502 | 34.1044
37.0666 | 37.5592 | 34.1112
37.0761 | 37.5682 | 34.118
37.0856 | 37.5772 | 34.1248
37.0951 | 37.5863 | 34.1316
37.1046 | 37.5953 | 34.1384
37.1141 | 37.6044 | 34.1452
37.1237 | 37.6134 | 34.1521
37.1332 | 37.6225 | 34.1589
37.1428 | 37.6316 | 34.1658
37.1523 | 37.6407 | 34.1726
37.1619 | 37.6498 | 34.1795
37.1715 | 37.6589 | 34.1863
37.1811 | 37.668 | 34.1932
37.1908 | 37.6771 | 34.2001
37.2004 | 37.6863 | 34.207
37.2101 | 37.6955 | 34.2139
37.2197 | 37.7046 | 34.2208
37.2294 | 37.7138 | 34.2277
37.2391 | 37.723 | 34.2347
37.2488 | 37.7322 | 34.2416
37.2585 | 37.7414 | 34.2485
37.2683 | 37.7507 | 34.2555
37.278 | 37.7599 | 34.2624
37.2878 | 37.7692 | 34.2694
37.2975 | 37.7784 | 34.2764
37.3073 | 37.7877 | 34.2834
37.3171 | 37.797 | 34.2904
37.3269 | 37.8063 | 34.2974
37.3368 | 37.8156 | 34.3044
37.3466 | 37.8249 | 34.3114
37.3565 | 37.8343 | 34.3184
37.3663 | 37.8436 | 34.3254
37.3762 | 37.853 | 34.3325
37.3861 | 37.8623 | 34.3395
37.396 | 37.8717 | 34.3466
37.4059 | 37.8811 | 34.3536
37.4159 | 37.8905 | 34.3607
37.4258 | 37.8999 | 34.3678
37.4358 | 37.9094 | 34.3749
37.4458 | 37.9188 | 34.3819
37.4558 | 37.9283 | 34.389
37.4658 | 37.9377 | 34.3962
37.4758 | 37.9472 | 34.4033
37.4858 | 37.9567 | 34.4104
37.4959 | 37.9662 | 34.4175
37.5059 | 37.9757 | 34.4247
37.516 | 37.9852 | 34.4318
37.5261 | 37.9948 | 34.439
37.5362 | 38.0043 | 34.4461
37.5463 | 38.0139 | 34.4533
37.5564 | 38.0234 | 34.4605
37.5666 | 38.033 | 34.4677
37.5768 | 38.0426 | 34.4748
37.5869 | 38.0522 | 34.482
37.5971 | 38.0619 | 34.4893
37.6073 | 38.0715 | 34.4965
37.6175 | 38.0811 | 34.5037
37.6278 | 38.0908 | 34.5109
37.638 | 38.1005 | 34.5182
37.6483 | 38.1102 | 34.5254
37.6586 | 38.1198 | 34.5326
37.6688 | 38.1296 | 34.5399
37.6792 | 38.1393 | 34.5472
37.6895 | 38.149 | 34.5544
37.6998 | 38.1588 | 34.5617
37.7102 | 38.1685 | 34.569
37.7205 | 38.1783 | 34.5763
37.7309 | 38.1881 | 34.5836
37.7413 | 38.1979 | 34.5909
37.7517 | 38.2077 | 34.5982
37.7621 | 38.2175 | 34.6056
37.7725 | 38.2273 | 34.6129
37.783 | 38.2372 | 34.6202
37.7935 | 38.247 | 34.6276
37.8039 | 38.2569 | 34.6349
37.8144 | 38.2668 | 34.6423
37.8249 | 38.2767 | 34.6497
37.8355 | 38.2866 | 34.657
37.846 | 38.2965 | 34.6644
37.8566 | 38.3064 | 34.6718
37.8671 | 38.3164 | 34.6792
37.8777 | 38.3263 | 34.6866
37.8883 | 38.3363 | 34.694
37.8989 | 38.3463 | 34.7015
37.9096 | 38.3563 | 34.7089
37.9202 | 38.3663 | 34.7163
37.9309 | 38.3763 | 34.7238
37.9415 | 38.3864 | 34.7312
37.9522 | 38.3964 | 34.7387
37.9629 | 38.4065 | 34.7461
37.9736 | 38.4165 | 34.7536
37.9844 | 38.4266 | 34.7611
37.9951 | 38.4367 | 34.7685
38.0059 | 38.4468 | 34.776
38.0167 | 38.457 | 34.7835
38.0275 | 38.4671 | 34.791
38.0383 | 38.4773 | 34.7985
38.0491 | 38.4874 | 34.8061
38.06 | 38.4976 | 34.8136
38.0708 | 38.5078 | 34.8211
38.0817 | 38.518 | 34.8287
38.0926 | 38.5282 | 34.8362
38.1035 | 38.5385 | 34.8438
38.1144 | 38.5487 | 34.8513
38.1253 | 38.559 | 34.8589
38.1363 | 38.5692 | 34.8664
38.1472 | 38.5795 | 34.874
38.1582 | 38.5898 | 34.8816
38.1692 | 38.6001 | 34.8892
38.1802 | 38.6104 | 34.8968
38.1913 | 38.6208 | 34.9044
38.2023 | 38.6311 | 34.912
38.2134 | 38.6415 | 34.9196
38.2244 | 38.6519 | 34.9273
38.2355 | 38.6622 | 34.9349
38.2466 | 38.6726 | 34.9425
38.2578 | 38.6831 | 34.9502
38.2689 | 38.6935 | 34.9578
38.28 | 38.7039 | 34.9655
38.2912 | 38.7144 | 34.9732
38.3024 | 38.7249 | 34.9808
38.3136 | 38.7353 | 34.9885
38.3248 | 38.7458 | 34.9962
38.3361 | 38.7564 | 35.0039
38.3473 | 38.7669 | 35.0116
38.3586 | 38.7774 | 35.0193
38.3698 | 38.788 | 35.027
38.3811 | 38.7985 | 35.0347
38.3925 | 38.8091 | 35.0425
38.4038 | 38.8197 | 35.0502
38.4151 | 38.8303 | 35.0579
38.4265 | 38.8409 | 35.0657
38.4379 | 38.8515 | 35.0734
38.4493 | 38.8622 | 35.0812
38.4607 | 38.8729 | 35.089
38.4721 | 38.8835 | 35.0967
38.4835 | 38.8942 | 35.1045
38.495 | 38.9049 | 35.1123
38.5065 | 38.9156 | 35.1201
38.518 | 38.9264 | 35.1279
38.5295 | 38.9371 | 35.1357
38.541 | 38.9479 | 35.1435
38.5525 | 38.9586 | 35.1513
38.5641 | 38.9694 | 35.1592
38.5757 | 38.9802 | 35.167
38.5873 | 38.991 | 35.1748
38.5989 | 39.0018 | 35.1827
38.6105 | 39.0127 | 35.1905
38.6221 | 39.0235 | 35.1984
38.6338 | 39.0344 | 35.2062
38.6455 | 39.0453 | 35.2141
38.6571 | 39.0562 | 35.222
38.6688 | 39.0671 | 35.2299
38.6806 | 39.078 | 35.2377
38.6923 | 39.0889 | 35.2456
38.7041 | 39.0999 | 35.2535
38.7158 | 39.1108 | 35.2615
38.7276 | 39.1218 | 35.2694
38.7394 | 39.1328 | 35.2773
38.7512 | 39.1438 | 35.2852
38.7631 | 39.1548 | 35.2931
38.7749 | 39.1659 | 35.3011
38.7868 | 39.1769 | 35.309
38.7987 | 39.188 | 35.317
38.8106 | 39.1991 | 35.3249
38.8225 | 39.2101 | 35.3329
38.8345 | 39.2212 | 35.3409
38.8464 | 39.2324 | 35.3489
38.8584 | 39.2435 | 35.3568
38.8704 | 39.2546 | 35.3648
38.8824 | 39.2658 | 35.3728
38.8944 | 39.277 | 35.3808
38.9064 | 39.2882 | 35.3888
38.9185 | 39.2994 | 35.3969
38.9306 | 39.3106 | 35.4049
38.9427 | 39.3218 | 35.4129
38.9548 | 39.3331 | 35.4209
38.9669 | 39.3443 | 35.429
38.979 | 39.3556 | 35.437
38.9912 | 39.3669 | 35.4451
39.0034 | 39.3782 | 35.4531
39.0156 | 39.3895 | 35.4612
39.0278 | 39.4008 | 35.4693
39.04 | 39.4122 | 35.4774
39.0523 | 39.4236 | 35.4854
39.0645 | 39.4349 | 35.4935
39.0768 | 39.4463 | 35.5016
39.0891 | 39.4577 | 35.5097
39.1014 | 39.4691 | 35.5178
39.1137 | 39.4806 | 35.526
39.1261 | 39.492 | 35.5341
39.1385 | 39.5035 | 35.5422
39.1508 | 39.515 | 35.5504
39.1632 | 39.5264 | 35.5585
39.1757 | 39.538 | 35.5666
39.1881 | 39.5495 | 35.5748
39.2005 | 39.561 | 35.583
39.213 | 39.5726 | 35.5911
39.2255 | 39.5841 | 35.5993
39.238 | 39.5957 | 35.6075
39.2505 | 39.6073 | 35.6157
39.2631 | 39.6189 | 35.6239
39.2756 | 39.6305 | 35.6321
39.2882 | 39.6422 | 35.6403
39.3008 | 39.6538 | 35.6485
39.3134 | 39.6655 | 35.6567
39.326 | 39.6771 | 35.6649
39.3387 | 39.6888 | 35.6732
39.3513 | 39.7006 | 35.6814
39.364 | 39.7123 | 35.6897
39.3767 | 39.724 | 35.6979
39.3894 | 39.7358 | 35.7062
39.4022 | 39.7475 | 35.7144
39.4149 | 39.7593 | 35.7227
39.4277 | 39.7711 | 35.731
39.4405 | 39.7829 | 35.7393
39.4533 | 39.7948 | 35.7476
39.4661 | 39.8066 | 35.7559
39.4789 | 39.8185 | 35.7642
39.4918 | 39.8303 | 35.7725
39.5047 | 39.8422 | 35.7808
39.5176 | 39.8541 | 35.7891
39.5305 | 39.866 | 35.7974
39.5434 | 39.878 | 35.8058
39.5563 | 39.8899 | 35.8141
39.5693 | 39.9019 | 35.8225
39.5823 | 39.9138 | 35.8308
39.5953 | 39.9258 | 35.8392
39.6083 | 39.9378 | 35.8476
39.6213 | 39.9498 | 35.8559
39.6344 | 39.9619 | 35.8643
39.6475 | 39.9739 | 35.8727
39.6606 | 39.986 | 35.8811
39.6737 | 39.9981 | 35.8895
39.6868 | 40.0102 | 35.8979
39.6999 | 40.0223 | 35.9064
39.7131 | 40.0344 | 35.9148
39.7263 | 40.0465 | 35.9232
39.7395 | 40.0587 | 35.9317
39.7527 | 40.0709 | 35.9401
39.7659 | 40.083 | 35.9486
39.7792 | 40.0952 | 35.957
39.7924 | 40.1074 | 35.9655
39.8057 | 40.1197 | 35.974
39.819 | 40.1319 | 35.9825
39.8324 | 40.1442 | 35.9909
39.8457 | 40.1564 | 35.9994
39.8591 | 40.1687 | 36.0079
39.8724 | 40.181 | 36.0165
39.8858 | 40.1934 | 36.025
39.8992 | 40.2057 | 36.0335
39.9127 | 40.218 | 36.042
39.9261 | 40.2304 | 36.0506
39.9396 | 40.2428 | 36.0591
39.9531 | 40.2552 | 36.0677
39.9666 | 40.2676 | 36.0762
39.9801 | 40.28 | 36.0848
39.9936 | 40.2924 | 36.0934
40.0072 | 40.3049 | 36.102
40.0208 | 40.3174 | 36.1106
40.0344 | 40.3298 | 36.1192
40.048 | 40.3423 | 36.1278
40.0616 | 40.3549 | 36.1364
40.0753 | 40.3674 | 36.145
40.0889 | 40.3799 | 36.1537
40.1026 | 40.3925 | 36.1623
40.1163 | 40.4051 | 36.1709
40.1301 | 40.4176 | 36.1796
40.1438 | 40.4303 | 36.1883
40.1576 | 40.4429 | 36.1969
40.1714 | 40.4555 | 36.2056
40.1851 | 40.4682 | 36.2143
40.199 | 40.4808 | 36.223
40.2128 | 40.4935 | 36.2317
40.2267 | 40.5062 | 36.2404
40.2405 | 40.5189 | 36.2491
40.2544 | 40.5316 | 36.2578
40.2683 | 40.5444 | 36.2666
40.2822 | 40.5571 | 36.2753
40.2962 | 40.5699 | 36.2841
40.3102 | 40.5827 | 36.2928
40.3241 | 40.5955 | 36.3016
40.3381 | 40.6083 | 36.3104
40.3522 | 40.6211 | 36.3192
40.3662 | 40.634 | 36.328
40.3803 | 40.6468 | 36.3368
40.3943 | 40.6597 | 36.3456
40.4084 | 40.6726 | 36.3544
40.4225 | 40.6855 | 36.3632
40.4367 | 40.6984 | 36.372
40.4508 | 40.7114 | 36.3809
40.465 | 40.7243 | 36.3897
40.4792 | 40.7373 | 36.3986
40.4934 | 40.7503 | 36.4075
40.5076 | 40.7633 | 36.4164
40.5218 | 40.7763 | 36.4253
40.5361 | 40.7893 | 36.4342
40.5504 | 40.8024 | 36.4431
40.5647 | 40.8154 | 36.452
40.579 | 40.8285 | 36.4609
40.5933 | 40.8416 | 36.4698
40.6077 | 40.8547 | 36.4788
40.622 | 40.8678 | 36.4877
40.6364 | 40.881 | 36.4967
40.6508 | 40.8941 | 36.5057
40.6653 | 40.9073 | 36.5147
40.6797 | 40.9205 | 36.5237
40.6942 | 40.9337 | 36.5327
40.7087 | 40.9469 | 36.5417
40.7232 | 40.9601 | 36.5507
40.7377 | 40.9733 | 36.5597
40.7522 | 40.9866 | 36.5688
40.7668 | 40.9999 | 36.5778
40.7813 | 41.0132 | 36.5869
40.7959 | 41.0265 | 36.5959
40.8106 | 41.0398 | 36.605
40.8252 | 41.0531 | 36.6141
40.8398 | 41.0665 | 36.6232
40.8545 | 41.0798 | 36.6323
40.8692 | 41.0932 | 36.6415
40.8839 | 41.1066 | 36.6506
40.8986 | 41.12 | 36.6597
40.9134 | 41.1335 | 36.6689
40.9281 | 41.1469 | 36.6781
40.9429 | 41.1604 | 36.6872
40.9577 | 41.1738 | 36.6964
40.9725 | 41.1873 | 36.7056
40.9874 | 41.2008 | 36.7148
41.0022 | 41.2143 | 36.724
41.0171 | 41.2279 | 36.7333
41.032 | 41.2414 | 36.7425
41.0469 | 41.255 | 36.7518
41.0618 | 41.2686 | 36.761
41.0768 | 41.2822 | 36.7703
41.0917 | 41.2958 | 36.7796
41.1067 | 41.3094 | 36.7889
41.1217 | 41.323 | 36.7982
41.1368 | 41.3367 | 36.8075
41.1518 | 41.3504 | 36.8169
41.1669 | 41.3641 | 36.8262
41.1819 | 41.3778 | 36.8356
41.197 | 41.3915 | 36.8449
41.2122 | 41.4052 | 36.8543
41.2273 | 41.419 | 36.8637
41.2425 | 41.4327 | 36.8731
41.2576 | 41.4465 | 36.8825
41.2728 | 41.4603 | 36.892
41.288 | 41.4741 | 36.9014
41.3033 | 41.4879 | 36.9109
41.3185 | 41.5018 | 36.9203
41.3338 | 41.5156 | 36.9298
41.3491 | 41.5295 | 36.9393
41.3644 | 41.5434 | 36.9488
41.3797 | 41.5573 | 36.9583
41.395 | 41.5712 | 36.9678
41.4104 | 41.5851 | 36.9774
41.4258 | 41.5991 | 36.9869
41.4412 | 41.613 | 36.9965
41.4566 | 41.627 | 37.0061
41.472 | 41.641 | 37.0157
41.4875 | 41.655 | 37.0253
41.5029 | 41.669 | 37.0349
41.5184 | 41.6831 | 37.0446
41.5339 | 41.6971 | 37.0542
41.5495 | 41.7112 | 37.0639
41.565 | 41.7253 | 37.0736
41.5806 | 41.7394 | 37.0833
41.5962 | 41.7535 | 37.093
41.6118 | 41.7676 | 37.1027
41.6274 | 41.7818 | 37.1124
41.643 | 41.7959 | 37.1222
41.6587 | 41.8101 | 37.1319
41.6744 | 41.8243 | 37.1417
41.6901 | 41.8385 | 37.1515
41.7058 | 41.8527 | 37.1613
41.7215 | 41.867 | 37.1711
41.7373 | 41.8812 | 37.181
41.753 | 41.8955 | 37.1908
41.7688 | 41.9097 | 37.2007
41.7846 | 41.924 | 37.2106
41.8005 | 41.9384 | 37.2205
41.8163 | 41.9527 | 37.2304
41.8322 | 41.967 | 37.2403
41.8481 | 41.9814 | 37.2503
41.864 | 41.9958 | 37.2602
41.8799 | 42.0101 | 37.2702
41.8958 | 42.0245 | 37.2802
41.9118 | 42.039 | 37.2902
41.9278 | 42.0534 | 37.3002
41.9437 | 42.0678 | 37.3103
41.9598 | 42.0823 | 37.3203
41.9758 | 42.0968 | 37.3304
41.9918 | 42.1113 | 37.3405
42.0079 | 42.1258 | 37.3506
42.024 | 42.1403 | 37.3607
42.0401 | 42.1548 | 37.3709
42.0562 | 42.1694 | 37.381
42.0724 | 42.184 | 37.3912
42.0885 | 42.1985 | 37.4014
42.1047 | 42.2131 | 37.4116
42.1209 | 42.2278 | 37.4218
42.1371 | 42.2424 | 37.4321
42.1534 | 42.257 | 37.4423
42.1696 | 42.2717 | 37.4526
42.1859 | 42.2864 | 37.4629
42.2022 | 42.3011 | 37.4732
42.2185 | 42.3158 | 37.4836
42.2348 | 42.3305 | 37.4939
42.2511 | 42.3452 | 37.5043
42.2675 | 42.36 | 37.5147
42.2839 | 42.3747 | 37.5251
42.3003 | 42.3895 | 37.5355
42.3167 | 42.4043 | 37.5459
42.3331 | 42.4191 | 37.5564
42.3496 | 42.4339 | 37.5669
42.3661 | 42.4488 | 37.5774
42.3826 | 42.4636 | 37.5879
42.3991 | 42.4785 | 37.5984
42.4156 | 42.4934 | 37.609
42.4322 | 42.5083 | 37.6196
42.4487 | 42.5232 | 37.6302
42.4653 | 42.5381 | 37.6408
42.4819 | 42.553 | 37.6514
42.4985 | 42.568 | 37.6621
42.5152 | 42.583 | 37.6727
42.5318 | 42.598 | 37.6834
42.5485 | 42.613 | 37.6942
42.5652 | 42.628 | 37.7049
42.5819 | 42.643 | 37.7156
42.5986 | 42.6581 | 37.7264
42.6154 | 42.6731 | 37.7372
42.6321 | 42.6882 | 37.748
42.6489 | 42.7033 | 37.7589
42.6657 | 42.7184 | 37.7697
42.6826 | 42.7335 | 37.7806
42.6994 | 42.7486 | 37.7915
42.7162 | 42.7638 | 37.8024
42.7331 | 42.779 | 37.8134
42.75 | 42.7941 | 37.8244
42.7669 | 42.8093 | 37.8353
42.7839 | 42.8245 | 37.8464
42.8008 | 42.8398 | 37.8574
42.8178 | 42.855 | 37.8684
42.8348 | 42.8702 | 37.8795
42.8518 | 42.8855 | 37.8906
42.8688 | 42.9008 | 37.9017
42.8858 | 42.9161 | 37.9129
42.9029 | 42.9314 | 37.9241
42.9199 | 42.9467 | 37.9352
42.937 | 42.9621 | 37.9465
42.9541 | 42.9774 | 37.9577
42.9713 | 42.9928 | 37.969
42.9884 | 43.0082 | 37.9802
43.0056 | 43.0236 | 37.9915
43.0228 | 43.039 | 38.0029
43.04 | 43.0544 | 38.0142
43.0572 | 43.0698 | 38.0256
43.0744 | 43.0853 | 38.037
43.0917 | 43.1008 | 38.0484
43.1089 | 43.1163 | 38.0599
43.1262 | 43.1318 | 38.0714
43.1435 | 43.1473 | 38.0829
43.1608 | 43.1628 | 38.0944
43.1782 | 43.1783 | 38.1059
43.1955 | 43.1939 | 38.1175
43.2129 | 43.2095 | 38.1291
43.2303 | 43.2251 | 38.1407
43.2477 | 43.2407 | 38.1524
43.2652 | 43.2563 | 38.1641
43.2826 | 43.2719 | 38.1758
43.3001 | 43.2875 | 38.1875
43.3175 | 43.3032 | 38.1992
43.335 | 43.3189 | 38.211
43.3526 | 43.3346 | 38.2228
43.3701 | 43.3503 | 38.2346
43.3877 | 43.366 | 38.2465
43.4052 | 43.3817 | 38.2584
43.4228 | 43.3974 | 38.2703
43.4404 | 43.4132 | 38.2822
43.458 | 43.429 | 38.2942
43.4757 | 43.4447 | 38.3062
43.4933 | 43.4605 | 38.3182
43.511 | 43.4764 | 38.3302
43.5287 | 43.4922 | 38.3423
43.5464 | 43.508 | 38.3544
43.5641 | 43.5239 | 38.3665
43.5819 | 43.5398 | 38.3787
43.5996 | 43.5556 | 38.3909
43.6174 | 43.5715 | 38.4031
43.6352 | 43.5874 | 38.4153
43.653 | 43.6034 | 38.4276
43.6709 | 43.6193 | 38.4399
43.6887 | 43.6353 | 38.4522
43.7066 | 43.6512 | 38.4646
43.7245 | 43.6672 | 38.4769
43.7424 | 43.6832 | 38.4894
43.7603 | 43.6992 | 38.5018
43.7782 | 43.7152 | 38.5143
43.7962 | 43.7313 | 38.5268
43.8141 | 43.7473 | 38.5393
43.8321 | 43.7634 | 38.5518
43.8501 | 43.7795 | 38.5644
43.8681 | 43.7956 | 38.577
43.8862 | 43.8117 | 38.5897
43.9042 | 43.8278 | 38.6024
43.9223 | 43.8439 | 38.6151
43.9404 | 43.8601 | 38.6278
43.9585 | 43.8762 | 38.6406
43.9766 | 43.8924 | 38.6534
43.9947 | 43.9086 | 38.6662
44.0129 | 43.9248 | 38.6791
44.0311 | 43.941 | 38.6919
44.0493 | 43.9573 | 38.7049
44.0675 | 43.9735 | 38.7178
44.0857 | 43.9898 | 38.7308
44.1039 | 44.006 | 38.7438
44.1222 | 44.0223 | 38.7569
44.1404 | 44.0386 | 38.7699
44.1587 | 44.0549 | 38.7831
44.177 | 44.0713 | 38.7962
44.1954 | 44.0876 | 38.8094
44.2137 | 44.1039 | 38.8226
44.2321 | 44.1203 | 38.8358
44.2504 | 44.1367 | 38.8491
44.2688 | 44.1531 | 38.8624
44.2872 | 44.1695 | 38.8757
44.3056 | 44.1859 | 38.8891
44.3241 | 44.2023 | 38.9025
44.3425 | 44.2188 | 38.9159
44.361 | 44.2353 | 38.9294
44.3795 | 44.2517 | 38.9429
44.398 | 44.2682 | 38.9565
44.4165 | 44.2847 | 38.97
44.435 | 44.3012 | 38.9836
44.4536 | 44.3177 | 38.9973
44.4722 | 44.3343 | 39.0109
44.4907 | 44.3508 | 39.0247
44.5093 | 44.3674 | 39.0384
44.528 | 44.384 | 39.0522
44.5466 | 44.4006 | 39.066
44.5652 | 44.4172 | 39.0798
44.5839 | 44.4338 | 39.0937
44.6026 | 44.4504 | 39.1076
44.6213 | 44.4671 | 39.1216
44.64 | 44.4837 | 39.1356
44.6587 | 44.5004 | 39.1496
44.6775 | 44.5171 | 39.1636
44.6962 | 44.5338 | 39.1777
44.715 | 44.5505 | 39.1919
44.7338 | 44.5672 | 39.206
44.7526 | 44.584 | 39.2202
44.7714 | 44.6007 | 39.2345
44.7903 | 44.6175 | 39.2487
44.8091 | 44.6342 | 39.263
44.828 | 44.651 | 39.2774
44.8469 | 44.6678 | 39.2918
44.8658 | 44.6846 | 39.3062
44.8847 | 44.7015 | 39.3206
44.9037 | 44.7183 | 39.3351
44.9226 | 44.7352 | 39.3497
44.9416 | 44.752 | 39.3642
44.9606 | 44.7689 | 39.3788
44.9796 | 44.7858 | 39.3935
44.9986 | 44.8027 | 39.4081
45.0176 | 44.8196 | 39.4229
45.0366 | 44.8365 | 39.4376
45.0557 | 44.8535 | 39.4524
45.0748 | 44.8704 | 39.4672
45.0939 | 44.8874 | 39.4821
45.113 | 44.9044 | 39.497
45.1321 | 44.9214 | 39.512
45.1512 | 44.9384 | 39.5269
45.1704 | 44.9554 | 39.542
45.1895 | 44.9724 | 39.557
45.2087 | 44.9895 | 39.5721
45.2279 | 45.0065 | 39.5873
45.2471 | 45.0236 | 39.6024
45.2664 | 45.0406 | 39.6177
45.2856 | 45.0577 | 39.6329
45.3049 | 45.0748 | 39.6482
45.3241 | 45.092 | 39.6635
45.3434 | 45.1091 | 39.6789
45.3627 | 45.1262 | 39.6943
45.3821 | 45.1434 | 39.7098
45.4014 | 45.1605 | 39.7253
45.4207 | 45.1777 | 39.7408
45.4401 | 45.1949 | 39.7564
45.4595 | 45.2121 | 39.772
45.4789 | 45.2293 | 39.7877
45.4983 | 45.2465 | 39.8033
45.5177 | 45.2638 | 39.8191
45.5371 | 45.281 | 39.8349
45.5566 | 45.2983 | 39.8507
45.576 | 45.3156 | 39.8665
45.5955 | 45.3328 | 39.8824
45.615 | 45.3501 | 39.8984
45.6345 | 45.3674 | 39.9144
45.654 | 45.3848 | 39.9304
45.6736 | 45.4021 | 39.9464
45.6931 | 45.4194 | 39.9626
45.7127 | 45.4368 | 39.9787
45.7323 | 45.4542 | 39.9949
45.7519 | 45.4715 | 40.0111
45.7715 | 45.4889 | 40.0274
45.7911 | 45.5063 | 40.0437
45.8108 | 45.5238 | 40.0601
45.8304 | 45.5412 | 40.0765
45.8501 | 45.5586 | 40.0929
45.8698 | 45.5761 | 40.1094
45.8895 | 45.5935 | 40.1259
45.9092 | 45.611 | 40.1425
45.9289 | 45.6285 | 40.1591
45.9486 | 45.646 | 40.1758
45.9684 | 45.6635 | 40.1925
45.9881 | 45.681 | 40.2092
46.0079 | 45.6985 | 40.226
46.0277 | 45.7161 | 40.2428
46.0475 | 45.7336 | 40.2597
46.0673 | 45.7512 | 40.2766
46.0872 | 45.7688 | 40.2935
46.107 | 45.7864 | 40.3105
46.1269 | 45.804 | 40.3276
46.1468 | 45.8216 | 40.3447
46.1667 | 45.8392 | 40.3618
46.1866 | 45.8568 | 40.379
46.2065 | 45.8745 | 40.3962
46.2264 | 45.8921 | 40.4135
46.2464 | 45.9098 | 40.4308
46.2663 | 45.9275 | 40.4481
46.2863 | 45.9452 | 40.4655
46.3063 | 45.9629 | 40.483
46.3263 | 45.9806 | 40.5004
46.3463 | 45.9983 | 40.518
46.3663 | 46.016 | 40.5355
46.3863 | 46.0338 | 40.5532
46.4064 | 46.0515 | 40.5708
46.4265 | 46.0693 | 40.5885
46.4465 | 46.0871 | 40.6063
46.4666 | 46.1049 | 40.6241
46.4867 | 46.1227 | 40.6419
46.5068 | 46.1405 | 40.6598
46.527 | 46.1583 | 40.6777
46.5471 | 46.1761 | 40.6957
46.5673 | 46.194 | 40.7137
46.5874 | 46.2118 | 40.7318
46.6076 | 46.2297 | 40.7499
46.6278 | 46.2475 | 40.7681
46.648 | 46.2654 | 40.7863
46.6682 | 46.2833 | 40.8046
46.6885 | 46.3012 | 40.8228
46.7087 | 46.3191 | 40.8412
46.729 | 46.3371 | 40.8596
46.7492 | 46.355 | 40.878
46.7695 | 46.373 | 40.8965
46.7898 | 46.3909 | 40.915
46.8101 | 46.4089 | 40.9336
46.8305 | 46.4269 | 40.9522
46.8508 | 46.4448 | 40.9709
46.8711 | 46.4628 | 40.9896
46.8915 | 46.4809 | 41.0083
46.9119 | 46.4989 | 41.0272
46.9323 | 46.5169 | 41.046
46.9526 | 46.535 | 41.0649
46.9731 | 46.553 | 41.0838
46.9935 | 46.5711 | 41.1028
47.0139 | 46.5891 | 41.1219
47.0344 | 46.6072 | 41.141
47.0548 | 46.6253 | 41.1601
47.0753 | 46.6434 | 41.1793
47.0958 | 46.6615 | 41.1985
47.1162 | 46.6796 | 41.2178
47.1368 | 46.6978 | 41.2371
47.1573 | 46.7159 | 41.2564
47.1778 | 46.7341 | 41.2759
47.1983 | 46.7522 | 41.2953
47.2189 | 46.7704 | 41.3148
47.2395 | 46.7886 | 41.3344
47.26 | 46.8068 | 41.354
47.2806 | 46.825 | 41.3736
47.3012 | 46.8432 | 41.3933
47.3218 | 46.8614 | 41.4131
47.3424 | 46.8796 | 41.4329
47.3631 | 46.8979 | 41.4527
47.3837 | 46.9161 | 41.4726
47.4044 | 46.9344 | 41.4925
47.425 | 46.9527 | 41.5125
47.4457 | 46.9709 | 41.5325
47.4664 | 46.9892 | 41.5526
47.4871 | 47.0075 | 41.5727
47.5078 | 47.0258 | 41.5929
47.5286 | 47.0441 | 41.6131
47.5493 | 47.0625 | 41.6334
47.57 | 47.0808 | 41.6537
47.5908 | 47.0991 | 41.674
47.6116 | 47.1175 | 41.6945
47.6323 | 47.1359 | 41.7149
47.6531 | 47.1542 | 41.7354
47.6739 | 47.1726 | 41.756
47.6947 | 47.191 | 41.7766
47.7156 | 47.2094 | 41.7972
47.7364 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 82.1278 | 82.7126
82.7255 | 82.1237 | 82.7091
82.7217 | 82.1196 | 82.7056
82.7179 | 82.1155 | 82.7021
82.7142 | 82.1114 | 82.6985
82.7104 | 82.1073 | 82.695
82.7067 | 82.1032 | 82.6915
82.7029 | 82.0991 | 82.6879
82.6991 | 82.095 | 82.6844
82.6954 | 82.0908 | 82.6809
82.6916 | 82.0867 | 82.6773
82.6878 | 82.0826 | 82.6738
82.684 | 82.0785 | 82.6703
82.6803 | 82.0744 | 82.6667
82.6765 | 82.0702 | 82.6632
82.6727 | 82.0661 | 82.6596
82.6689 | 82.062 | 82.6561
82.6651 | 82.0579 | 82.6526
82.6613 | 82.0537 | 82.649
82.6575 | 82.0496 | 82.6455
82.6537 | 82.0455 | 82.6419
82.65 | 82.0413 | 82.6384
82.6462 | 82.0372 | 82.6349
82.6424 | 82.0331 | 82.6313
82.6386 | 82.0289 | 82.6278
82.6348 | 82.0248 | 82.6243
82.6309 | 82.0206 | 82.6207
82.6271 | 82.0165 | 82.6172
82.6233 | 82.0124 | 82.6137
82.6195 | 82.0082 | 82.6101
82.6157 | 82.0041 | 82.6066
82.6119 | 81.9999 | 82.6031
82.6081 | 81.9958 | 82.5995
82.6042 | 81.9916 | 82.596
82.6004 | 81.9874 | 82.5925
82.5966 | 81.9833 | 82.5889
82.5928 | 81.9791 | 82.5854
82.5889 | 81.975 | 82.5819
82.5851 | 81.9708 | 82.5783
82.5813 | 81.9666 | 82.5748
82.5775 | 81.9625 | 82.5713
82.5736 | 81.9583 | 82.5677
82.5698 | 81.9541 | 82.5642
82.5659 | 81.9499 | 82.5606
82.5621 | 81.9458 | 82.5571
82.5582 | 81.9416 | 82.5536
82.5544 | 81.9374 | 82.55
82.5506 | 81.9332 | 82.5465
82.5467 | 81.929 | 82.543
82.5429 | 81.9248 | 82.5394
82.539 | 81.9207 | 82.5359
82.5351 | 81.9165 | 82.5324
82.5313 | 81.9123 | 82.5288
82.5274 | 81.9081 | 82.5253
82.5236 | 81.9039 | 82.5217
82.5197 | 81.8997 | 82.5182
82.5158 | 81.8955 | 82.5147
82.512 | 81.8913 | 82.5111
82.5081 | 81.8871 | 82.5076
82.5042 | 81.8829 | 82.504
82.5003 | 81.8787 | 82.5005
82.4965 | 81.8744 | 82.497
82.4926 | 81.8702 | 82.4934
82.4887 | 81.866 | 82.4899
82.4848 | 81.8618 | 82.4863
82.4809 | 81.8576 | 82.4828
82.477 | 81.8534 | 82.4792
82.4731 | 81.8491 | 82.4757
82.4693 | 81.8449 | 82.4721
82.4654 | 81.8407 | 82.4686
82.4615 | 81.8365 | 82.465
82.4576 | 81.8322 | 82.4615
82.4537 | 81.828 | 82.4579
82.4498 | 81.8238 | 82.4544
82.4459 | 81.8195 | 82.4508
82.4419 | 81.8153 | 82.4473
82.438 | 81.811 | 82.4437
82.4341 | 81.8068 | 82.4402
82.4302 | 81.8026 | 82.4366
82.4263 | 81.7983 | 82.4331
82.4224 | 81.7941 | 82.4295
82.4185 | 81.7899 | 82.426
82.4145 | 81.7856 | 82.4224
82.4106 | 81.7814 | 82.4189
82.4067 | 81.7772 | 82.4153
82.4028 | 81.7729 | 82.4117
82.3988 | 81.7687 | 82.4082
82.3949 | 81.7645 | 82.4046
82.391 | 81.7602 | 82.4011
82.387 | 81.756 | 82.3975
82.3831 | 81.7517 | 82.3939
82.3792 | 81.7475 | 82.3904
82.3752 | 81.7433 | 82.3868
82.3713 | 81.739 | 82.3832
82.3674 | 81.7348 | 82.3797
82.3634 | 81.7306 | 82.3761
82.3595 | 81.7263 | 82.3725
82.3555 | 81.7221 | 82.369
82.3516 | 81.7178 | 82.3654
82.3477 | 81.7136 | 82.3618
82.3437 | 81.7094 | 82.3582
82.3398 | 81.7051 | 82.3547
82.3358 | 81.7009 | 82.3511
82.3319 | 81.6966 | 82.3475
82.328 | 81.6924 | 82.3439
82.324 | 81.6881 | 82.3403
82.3201 | 81.6839 | 82.3368
82.3161 | 81.6796 | 82.3332
82.3122 | 81.6754 | 82.3296
82.3083 | 81.6711 | 82.326
82.3043 | 81.6669 | 82.3224
82.3004 | 81.6626 | 82.3188
82.2964 | 81.6584 | 82.3153
82.2925 | 81.6541 | 82.3117
82.2885 | 81.6498 | 82.3081
82.2846 | 81.6456 | 82.3045
82.2807 | 81.6413 | 82.3009
82.2767 | 81.6371 | 82.2973
82.2728 | 81.6328 | 82.2937
82.2688 | 81.6285 | 82.2901
82.2649 | 81.6243 | 82.2865
82.2609 | 81.62 | 82.2829
82.257 | 81.6157 | 82.2793
82.253 | 81.6115 | 82.2757
82.2491 | 81.6072 | 82.2721
82.2451 | 81.6029 | 82.2685
82.2412 | 81.5987 | 82.2649
82.2372 | 81.5944 | 82.2613
82.2333 | 81.5901 | 82.2577
82.2293 | 81.5858 | 82.2541
82.2254 | 81.5816 | 82.2505
82.2214 | 81.5773 | 82.2469
82.2175 | 81.573 | 82.2433
82.2135 | 81.5687 | 82.2397
82.2096 | 81.5644 | 82.2361
82.2056 | 81.5601 | 82.2324
82.2017 | 81.5559 | 82.2288
82.1977 | 81.5516 | 82.2252
82.1938 | 81.5473 | 82.2216
82.1898 | 81.543 | 82.218
82.1858 | 81.5387 | 82.2144
82.1819 | 81.5344 | 82.2107
82.1779 | 81.5301 | 82.2071
82.174 | 81.5258 | 82.2035
82.17 | 81.5215 | 82.1999
82.166 | 81.5172 | 82.1962
82.1621 | 81.5129 | 82.1926
82.1581 | 81.5086 | 82.189
82.1541 | 81.5043 | 82.1853
82.1502 | 81.5 | 82.1817
82.1462 | 81.4956 | 82.1781
82.1422 | 81.4913 | 82.1744
82.1382 | 81.487 | 82.1708
82.1343 | 81.4827 | 82.1672
82.1303 | 81.4784 | 82.1635
82.1263 | 81.4741 | 82.1599
82.1223 | 81.4697 | 82.1563
82.1184 | 81.4654 | 82.1526
82.1144 | 81.4611 | 82.149
82.1104 | 81.4567 | 82.1454
82.1064 | 81.4524 | 82.1418
82.1024 | 81.4481 | 82.1381
82.0985 | 81.4438 | 82.1345
82.0945 | 81.4394 | 82.1309
82.0905 | 81.4351 | 82.1273
82.0865 | 81.4307 | 82.1236
82.0825 | 81.4264 | 82.12
82.0785 | 81.422 | 82.1164
82.0745 | 81.4177 | 82.1128
82.0705 | 81.4134 | 82.1091
82.0665 | 81.409 | 82.1055
82.0626 | 81.4047 | 82.1019
82.0586 | 81.4003 | 82.0983
82.0546 | 81.3959 | 82.0946
82.0506 | 81.3916 | 82.091
82.0466 | 81.3872 | 82.0874
82.0426 | 81.3829 | 82.0838
82.0385 | 81.3785 | 82.0802
82.0345 | 81.3741 | 82.0765
82.0305 | 81.3698 | 82.0729
82.0265 | 81.3654 | 82.0693
82.0225 | 81.361 | 82.0657
82.0185 | 81.3566 | 82.0621
82.0145 | 81.3523 | 82.0584
82.0105 | 81.3479 | 82.0548
82.0065 | 81.3435 | 82.0512
82.0024 | 81.3391 | 82.0476
81.9984 | 81.3348 | 82.044
81.9944 | 81.3304 | 82.0403
81.9904 | 81.326 | 82.0367
81.9863 | 81.3216 | 82.0331
81.9823 | 81.3173 | 82.0295
81.9783 | 81.3129 | 82.0259
81.9743 | 81.3085 | 82.0223
81.9702 | 81.3041 | 82.0186
81.9662 | 81.2998 | 82.015
81.9622 | 81.2954 | 82.0114
81.9581 | 81.291 | 82.0078
81.9541 | 81.2866 | 82.0042
81.95 | 81.2823 | 82.0005
81.946 | 81.2779 | 81.9969
81.942 | 81.2735 | 81.9933
81.9379 | 81.2691 | 81.9897
81.9339 | 81.2648 | 81.986
81.9298 | 81.2604 | 81.9824
81.9258 | 81.256 | 81.9788
81.9217 | 81.2516 | 81.9752
81.9177 | 81.2472 | 81.9715
81.9136 | 81.2429 | 81.9679
81.9095 | 81.2385 | 81.9643
81.9055 | 81.2341 | 81.9607
81.9014 | 81.2297 | 81.957
81.8974 | 81.2253 | 81.9534
81.8933 | 81.2209 | 81.9498
81.8892 | 81.2165 | 81.9462
81.8852 | 81.2122 | 81.9425
81.8811 | 81.2078 | 81.9389
81.877 | 81.2034 | 81.9353
81.8729 | 81.199 | 81.9317
81.8689 | 81.1946 | 81.928
81.8648 | 81.1902 | 81.9244
81.8607 | 81.1858 | 81.9208
81.8566 | 81.1814 | 81.9171
81.8525 | 81.177 | 81.9135
81.8484 | 81.1726 | 81.9099
81.8443 | 81.1682 | 81.9062
81.8403 | 81.1638 | 81.9026
81.8362 | 81.1594 | 81.899
81.8321 | 81.155 | 81.8953
81.828 | 81.1506 | 81.8917
81.8239 | 81.1462 | 81.888
81.8198 | 81.1418 | 81.8844
81.8157 | 81.1374 | 81.8808
81.8116 | 81.133 | 81.8771
81.8075 | 81.1286 | 81.8735
81.8033 | 81.1241 | 81.8698
81.7992 | 81.1197 | 81.8662
81.7951 | 81.1153 | 81.8625
81.791 | 81.1109 | 81.8589
81.7869 | 81.1065 | 81.8553
81.7828 | 81.1021 | 81.8516
81.7786 | 81.0976 | 81.848
81.7745 | 81.0932 | 81.8443
81.7704 | 81.0888 | 81.8407
81.7663 | 81.0844 | 81.837
81.7621 | 81.0799 | 81.8334
81.758 | 81.0755 | 81.8297
81.7539 | 81.0711 | 81.8261
81.7497 | 81.0666 | 81.8224
81.7456 | 81.0622 | 81.8187
81.7414 | 81.0577 | 81.8151
81.7373 | 81.0533 | 81.8114
81.7331 | 81.0489 | 81.8078
81.729 | 81.0444 | 81.8041
81.7248 | 81.04 | 81.8004
81.7207 | 81.0355 | 81.7968
81.7165 | 81.0311 | 81.7931
81.7124 | 81.0266 | 81.7895
81.7082 | 81.0222 | 81.7858
81.7041 | 81.0177 | 81.7821
81.6999 | 81.0133 | 81.7784
81.6958 | 81.0088 | 81.7748
81.6916 | 81.0043 | 81.7711
81.6874 | 80.9999 | 81.7674
81.6833 | 80.9954 | 81.7638
81.6791 | 80.991 | 81.7601
81.675 | 80.9865 | 81.7564
81.6708 | 80.982 | 81.7527
81.6667 | 80.9775 | 81.7491
81.6625 | 80.9731 | 81.7454
81.6583 | 80.9686 | 81.7417
81.6542 | 80.9641 | 81.738
81.65 | 80.9596 | 81.7343
81.6459 | 80.9551 | 81.7307
81.6417 | 80.9507 | 81.727
81.6376 | 80.9462 | 81.7233
81.6334 | 80.9417 | 81.7196
81.6292 | 80.9372 | 81.7159
81.6251 | 80.9327 | 81.7122
81.6209 | 80.9282 | 81.7085
81.6168 | 80.9237 | 81.7048
81.6126 | 80.9192 | 81.7011
81.6084 | 80.9147 | 81.6974
81.6043 | 80.9102 | 81.6937
81.6001 | 80.9057 | 81.69
81.596 | 80.9012 | 81.6863
81.5918 | 80.8967 | 81.6826
81.5876 | 80.8922 | 81.6789
81.5835 | 80.8877 | 81.6752
81.5793 | 80.8831 | 81.6715
81.5751 | 80.8786 | 81.6678
81.571 | 80.8741 | 81.6641
81.5668 | 80.8696 | 81.6604
81.5626 | 80.865 | 81.6567
81.5585 | 80.8605 | 81.653
81.5543 | 80.856 | 81.6493
81.5501 | 80.8514 | 81.6455
81.546 | 80.8469 | 81.6418
81.5418 | 80.8424 | 81.6381
81.5376 | 80.8378 | 81.6344
81.5334 | 80.8333 | 81.6307
81.5293 | 80.8287 | 81.6269
81.5251 | 80.8242 | 81.6232
81.5209 | 80.8197 | 81.6195
81.5167 | 80.8151 | 81.6158
81.5126 | 80.8106 | 81.612
81.5084 | 80.806 | 81.6083
81.5042 | 80.8015 | 81.6046
81.5 | 80.797 | 81.6008
81.4958 | 80.7924 | 81.5971
81.4917 | 80.7879 | 81.5934
81.4875 | 80.7833 | 81.5896
81.4833 | 80.7788 | 81.5859
81.4791 | 80.7743 | 81.5822
81.4749 | 80.7697 | 81.5784
81.4707 | 80.7652 | 81.5747
81.4665 | 80.7606 | 81.5709
81.4623 | 80.7561 | 81.5672
81.4582 | 80.7515 | 81.5634
81.454 | 80.747 | 81.5597
81.4498 | 80.7424 | 81.5559
81.4456 | 80.7379 | 81.5522
81.4414 | 80.7334 | 81.5484
81.4372 | 80.7288 | 81.5447
81.433 | 80.7243 | 81.5409
81.4288 | 80.7197 | 81.5371
81.4246 | 80.7152 | 81.5334
81.4204 | 80.7106 | 81.5296
81.4162 | 80.7061 | 81.5258
81.4119 | 80.7015 | 81.5221
81.4077 | 80.6969 | 81.5183
81.4035 | 80.6924 | 81.5145
81.3993 | 80.6878 | 81.5108
81.3951 | 80.6833 | 81.507
81.3909 | 80.6787 | 81.5032
81.3867 | 80.6742 | 81.4995
81.3825 | 80.6696 | 81.4957
81.3782 | 80.665 | 81.4919
81.374 | 80.6605 | 81.4882
81.3698 | 80.6559 | 81.4844
81.3656 | 80.6513 | 81.4806
81.3613 | 80.6468 | 81.4769
81.3571 | 80.6422 | 81.4731
81.3529 | 80.6376 | 81.4693
81.3486 | 80.633 | 81.4656
81.3444 | 80.6285 | 81.4618
81.3402 | 80.6239 | 81.458
81.3359 | 80.6193 | 81.4543
81.3317 | 80.6147 | 81.4505
81.3275 | 80.6102 | 81.4468
81.3232 | 80.6056 | 81.443
81.319 | 80.601 | 81.4392
81.3147 | 80.5964 | 81.4355
81.3105 | 80.5918 | 81.4317
81.3062 | 80.5872 | 81.428
81.302 | 80.5826 | 81.4242
81.2977 | 80.578 | 81.4204
81.2935 | 80.5734 | 81.4167
81.2892 | 80.5689 | 81.4129
81.285 | 80.5643 | 81.4092
81.2807 | 80.5597 | 81.4054
81.2764 | 80.5551 | 81.4016
81.2722 | 80.5504 | 81.3979
81.2679 | 80.5458 | 81.3941
81.2636 | 80.5412 | 81.3904
81.2594 | 80.5366 | 81.3866
81.2551 | 80.532 | 81.3828
81.2508 | 80.5274 | 81.3791
81.2465 | 80.5228 | 81.3753
81.2423 | 80.5182 | 81.3715
81.238 | 80.5135 | 81.3678
81.2337 | 80.5089 | 81.364
81.2294 | 80.5043 | 81.3603
81.2251 | 80.4997 | 81.3565
81.2208 | 80.495 | 81.3527
81.2165 | 80.4904 | 81.349
81.2122 | 80.4858 | 81.3452
81.2079 | 80.4811 | 81.3414
81.2036 | 80.4765 | 81.3377
81.1993 | 80.4719 | 81.3339
81.195 | 80.4672 | 81.3301
81.1907 | 80.4626 | 81.3263
81.1864 | 80.4579 | 81.3226
81.1821 | 80.4533 | 81.3188
81.1778 | 80.4486 | 81.315
81.1735 | 80.444 | 81.3113
81.1692 | 80.4393 | 81.3075
81.1648 | 80.4347 | 81.3037
81.1605 | 80.43 | 81.2999
81.1562 | 80.4253 | 81.2962
81.1519 | 80.4207 | 81.2924
81.1475 | 80.416 | 81.2886
81.1432 | 80.4113 | 81.2848
81.1389 | 80.4067 | 81.281
81.1345 | 80.402 | 81.2773
81.1302 | 80.3973 | 81.2735
81.1259 | 80.3926 | 81.2697
81.1215 | 80.388 | 81.2659
81.1172 | 80.3833 | 81.2621
81.1128 | 80.3786 | 81.2583
81.1085 | 80.3739 | 81.2545
81.1041 | 80.3692 | 81.2508
81.0998 | 80.3645 | 81.247
81.0954 | 80.3598 | 81.2432
81.091 | 80.3551 | 81.2394
81.0867 | 80.3504 | 81.2356
81.0823 | 80.3457 | 81.2318
81.0779 | 80.341 | 81.228
81.0736 | 80.3363 | 81.2242
81.0692 | 80.3316 | 81.2204
81.0648 | 80.3269 | 81.2166
81.0604 | 80.3222 | 81.2128
81.0561 | 80.3174 | 81.209
81.0517 | 80.3127 | 81.2052
81.0473 | 80.308 | 81.2014
81.0429 | 80.3033 | 81.1976
81.0385 | 80.2985 | 81.1938
81.0341 | 80.2938 | 81.19
81.0297 | 80.2891 | 81.1862
81.0253 | 80.2843 | 81.1823
81.0209 | 80.2796 | 81.1785
81.0165 | 80.2749 | 81.1747
81.0121 | 80.2701 | 81.1709
81.0077 | 80.2654 | 81.1671
81.0033 | 80.2606 | 81.1633
80.9989 | 80.2559 | 81.1594
80.9944 | 80.2512 | 81.1556
80.99 | 80.2464 | 81.1518
80.9856 | 80.2417 | 81.148
80.9812 | 80.2369 | 81.1441
80.9767 | 80.2322 | 81.1403
80.9723 | 80.2275 | 81.1365
80.9679 | 80.2227 | 81.1326
80.9634 | 80.218 | 81.1288
80.959 | 80.2132 | 81.125
80.9546 | 80.2085 | 81.1211
80.9501 | 80.2037 | 81.1173
80.9457 | 80.199 | 81.1135
80.9412 | 80.1943 | 81.1096
80.9368 | 80.1895 | 81.1058
80.9323 | 80.1848 | 81.1019
80.9279 | 80.18 | 81.0981
80.9234 | 80.1753 | 81.0942
80.919 | 80.1705 | 81.0904
80.9145 | 80.1658 | 81.0865
80.9101 | 80.161 | 81.0827
80.9056 | 80.1563 | 81.0788
80.9012 | 80.1515 | 81.075
80.8967 | 80.1468 | 81.0711
80.8923 | 80.142 | 81.0672
80.8878 | 80.1373 | 81.0634
80.8834 | 80.1325 | 81.0595
80.8789 | 80.1277 | 81.0556
80.8744 | 80.123 | 81.0518
80.87 | 80.1182 | 81.0479
80.8655 | 80.1135 | 81.044
80.8611 | 80.1087 | 81.0402
80.8566 | 80.1039 | 81.0363
80.8522 | 80.0992 | 81.0324
80.8477 | 80.0944 | 81.0285
80.8433 | 80.0896 | 81.0246
80.8388 | 80.0848 | 81.0208
80.8344 | 80.0801 | 81.0169
80.8299 | 80.0753 | 81.013
80.8254 | 80.0705 | 81.0091
80.821 | 80.0657 | 81.0052
80.8165 | 80.061 | 81.0013
80.8121 | 80.0562 | 80.9974
80.8076 | 80.0514 | 80.9935
80.8032 | 80.0466 | 80.9896
80.7987 | 80.0418 | 80.9857
80.7942 | 80.037 | 80.9818
80.7898 | 80.0322 | 80.9779
80.7853 | 80.0274 | 80.974
80.7808 | 80.0226 | 80.9701
80.7764 | 80.0178 | 80.9662
80.7719 | 80.013 | 80.9623
80.7674 | 80.0082 | 80.9584
80.763 | 80.0034 | 80.9545
80.7585 | 79.9986 | 80.9505
80.754 | 79.9938 | 80.9466
80.7496 | 79.989 | 80.9427
80.7451 | 79.9842 | 80.9388
80.7406 | 79.9794 | 80.9349
80.7361 | 79.9746 | 80.931
80.7317 | 79.9697 | 80.9271
80.7272 | 79.9649 | 80.9232
80.7227 | 79.9601 | 80.9193
80.7182 | 79.9553 | 80.9154
80.7137 | 79.9504 | 80.9115
80.7093 | 79.9456 | 80.9076
80.7048 | 79.9408 | 80.9037
80.7003 | 79.9359 | 80.8998
80.6958 | 79.9311 | 80.8959
80.6913 | 79.9262 | 80.8921
80.6868 | 79.9214 | 80.8882
80.6823 | 79.9166 | 80.8843
80.6778 | 79.9117 | 80.8804
80.6733 | 79.9069 | 80.8765
80.6689 | 79.902 | 80.8726
80.6644 | 79.8971 | 80.8687
80.6599 | 79.8923 | 80.8648
80.6554 | 79.8874 | 80.8609
80.6508 | 79.8826 | 80.857
80.6463 | 79.8777 | 80.8532
80.6418 | 79.8728 | 80.8493
80.6373 | 79.868 | 80.8454
80.6328 | 79.8631 | 80.8415
80.6283 | 79.8582 | 80.8376
80.6238 | 79.8533 | 80.8337
80.6193 | 79.8484 | 80.8298
80.6148 | 79.8436 | 80.8259
80.6102 | 79.8387 | 80.8221
80.6057 | 79.8338 | 80.8182
80.6012 | 79.8289 | 80.8143
80.5967 | 79.824 | 80.8104
80.5921 | 79.8191 | 80.8065
80.5876 | 79.8142 | 80.8026
80.5831 | 79.8093 | 80.7987
80.5786 | 79.8044 | 80.7948
80.574 | 79.7995 | 80.791
80.5695 | 79.7946 | 80.7871
80.5649 | 79.7896 | 80.7832
80.5604 | 79.7847 | 80.7793
80.5559 | 79.7798 | 80.7754
80.5513 | 79.7749 | 80.7715
80.5468 | 79.7699 | 80.7676
80.5422 | 79.765 | 80.7637
80.5377 | 79.7601 | 80.7598
80.5331 | 79.7551 | 80.7559
80.5285 | 79.7502 | 80.752
80.524 | 79.7453 | 80.7481
80.5194 | 79.7403 | 80.7442
80.5149 | 79.7354 | 80.7404
80.5103 | 79.7304 | 80.7365
80.5057 | 79.7255 | 80.7326
80.5012 | 79.7205 | 80.7287
80.4966 | 79.7155 | 80.7248
80.492 | 79.7106 | 80.7209
80.4874 | 79.7056 | 80.717
80.4829 | 79.7007 | 80.7131
80.4783 | 79.6957 | 80.7092
80.4737 | 79.6907 | 80.7052
80.4691 | 79.6857 | 80.7013
80.4645 | 79.6807 | 80.6974
80.4599 | 79.6758 | 80.6935
80.4553 | 79.6708 | 80.6896
80.4507 | 79.6658 | 80.6857
80.4461 | 79.6608 | 80.6818
80.4415 | 79.6558 | 80.6779
80.4369 | 79.6508 | 80.674
80.4323 | 79.6458 | 80.6701
80.4277 | 79.6408 | 80.6662
80.4231 | 79.6359 | 80.6622
80.4185 | 79.6309 | 80.6583
80.4138 | 79.6259 | 80.6544
80.4092 | 79.6209 | 80.6505
80.4046 | 79.6159 | 80.6466
80.4 | 79.6109 | 80.6426
80.3953 | 79.6059 | 80.6387
80.3907 | 79.6009 | 80.6348
80.3861 | 79.596 | 80.6309
80.3814 | 79.591 | 80.6269
80.3768 | 79.586 | 80.623
80.3721 | 79.581 | 80.6191
80.3675 | 79.576 | 80.6151
80.3629 | 79.571 | 80.6112
80.3582 | 79.566 | 80.6073
80.3535 | 79.561 | 80.6033
80.3489 | 79.556 | 80.5994
80.3442 | 79.551 | 80.5955
80.3396 | 79.546 | 80.5915
80.3349 | 79.541 | 80.5876
80.3302 | 79.536 | 80.5836
80.3256 | 79.531 | 80.5797
80.3209 | 79.526 | 80.5757
80.3162 | 79.521 | 80.5718
80.3115 | 79.516 | 80.5678
80.3068 | 79.511 | 80.5639
80.3021 | 79.506 | 80.5599
80.2975 | 79.5009 | 80.556
80.2928 | 79.4959 | 80.552
80.2881 | 79.4909 | 80.5481
80.2834 | 79.4859 | 80.5441
80.2787 | 79.4809 | 80.5401
80.274 | 79.4758 | 80.5362
80.2692 | 79.4708 | 80.5322
80.2645 | 79.4658 | 80.5282
80.2598 | 79.4608 | 80.5243
80.2551 | 79.4557 | 80.5203
80.2504 | 79.4507 | 80.5163
80.2457 | 79.4457 | 80.5123
80.2409 | 79.4406 | 80.5084
80.2362 | 79.4356 | 80.5044
80.2315 | 79.4305 | 80.5004
80.2267 | 79.4255 | 80.4964
80.222 | 79.4205 | 80.4924
80.2172 | 79.4154 | 80.4884
80.2125 | 79.4104 | 80.4844
80.2077 | 79.4053 | 80.4805
80.203 | 79.4002 | 80.4765
80.1982 | 79.3952 | 80.4725
80.1935 | 79.3901 | 80.4685
80.1887 | 79.3851 | 80.4645
80.1839 | 79.38 | 80.4605
80.1792 | 79.3749 | 80.4565
80.1744 | 79.3699 | 80.4525
80.1696 | 79.3648 | 80.4484
80.1648 | 79.3597 | 80.4444
80.16 | 79.3546 | 80.4404
80.1553 | 79.3496 | 80.4364
80.1505 | 79.3445 | 80.4324
80.1457 | 79.3394 | 80.4284
80.1409 | 79.3343 | 80.4244
80.1361 | 79.3292 | 80.4203
80.1313 | 79.3241 | 80.4163
80.1265 | 79.319 | 80.4123
80.1216 | 79.3139 | 80.4082
80.1168 | 79.3088 | 80.4042
80.112 | 79.3037 | 80.4002
80.1072 | 79.2986 | 80.3961
80.1024 | 79.2935 | 80.3921
80.0975 | 79.2884 | 80.3881
80.0927 | 79.2833 | 80.384
80.0879 | 79.2781 | 80.38
80.083 | 79.273 | 80.3759
80.0782 | 79.2679 | 80.3719
80.0733 | 79.2628 | 80.3678
80.0685 | 79.2576 | 80.3638
80.0636 | 79.2525 | 80.3597
80.0588 | 79.2474 | 80.3556
80.0539 | 79.2422 | 80.3516
80.0491 | 79.2371 | 80.3475
80.0442 | 79.2319 | 80.3434
80.0393 | 79.2268 | 80.3394
80.0345 | 79.2216 | 80.3353
80.0296 | 79.2165 | 80.3312
80.0248 | 79.2113 | 80.3272
80.0199 | 79.2062 | 80.3231
80.0151 | 79.201 | 80.319
80.0102 | 79.1958 | 80.3149
80.0053 | 79.1907 | 80.3108
80.0005 | 79.1855 | 80.3067
79.9956 | 79.1803 | 80.3026
79.9908 | 79.1751 | 80.2985
79.9859 | 79.1699 | 80.2944
79.981 | 79.1648 | 80.2903
79.9762 | 79.1596 | 80.2862
79.9713 | 79.1544 | 80.2821
79.9665 | 79.1492 | 80.278
79.9616 | 79.144 | 80.2739
79.9567 | 79.1388 | 80.2698
79.9519 | 79.1336 | 80.2657
79.947 | 79.1283 | 80.2616
79.9421 | 79.1231 | 80.2575
79.9373 | 79.1179 | 80.2533
79.9324 | 79.1127 | 80.2492
79.9275 | 79.1075 | 80.2451
79.9227 | 79.1022 | 80.241
79.9178 | 79.097 | 80.2368
79.9129 | 79.0918 | 80.2327
79.9081 | 79.0865 | 80.2286
79.9032 | 79.0813 | 80.2245
79.8983 | 79.0761 | 80.2203
79.8935 | 79.0708 | 80.2162
79.8886 | 79.0656 | 80.2121
79.8837 | 79.0603 | 80.208
79.8788 | 79.055 | 80.2039
79.874 | 79.0498 | 80.1998
79.8691 | 79.0445 | 80.1956
79.8642 | 79.0392 | 80.1915
79.8593 | 79.034 | 80.1874
79.8544 | 79.0287 | 80.1833
79.8495 | 79.0234 | 80.1792
79.8447 | 79.0181 | 80.1751
79.8398 | 79.0128 | 80.171
79.8349 | 79.0076 | 80.1669
79.83 | 79.0023 | 80.1627
79.8251 | 78.997 | 80.1586
79.8202 | 78.9917 | 80.1545
79.8153 | 78.9864 | 80.1504
79.8104 | 78.9811 | 80.1463
79.8055 | 78.9758 | 80.1422
79.8006 | 78.9706 | 80.1381
79.7957 | 78.9653 | 80.134
79.7908 | 78.96 | 80.1299
79.7859 | 78.9547 | 80.1257
79.781 | 78.9494 | 80.1216
79.7761 | 78.9441 | 80.1175
79.7712 | 78.9388 | 80.1134
79.7663 | 78.9336 | 80.1093
79.7613 | 78.9283 | 80.1052
79.7564 | 78.923 | 80.1011
79.7515 | 78.9177 | 80.0969
79.7466 | 78.9124 | 80.0928
79.7417 | 78.9071 | 80.0887
79.7367 | 78.9018 | 80.0846
79.7318 | 78.8965 | 80.0805
79.7269 | 78.8912 | 80.0764
79.7219 | 78.8859 | 80.0722
79.717 | 78.8806 | 80.0681
79.7121 | 78.8753 | 80.064
79.7071 | 78.87 | 80.0599
79.7022 | 78.8647 | 80.0557
79.6972 | 78.8594 | 80.0516
79.6923 | 78.8541 | 80.0475
79.6873 | 78.8487 | 80.0434
79.6824 | 78.8434 | 80.0392
79.6774 | 78.8381 | 80.0351
79.6725 | 78.8328 | 80.031
79.6675 | 78.8275 | 80.0268
79.6625 | 78.8222 | 80.0227
79.6576 | 78.8168 | 80.0186
79.6526 | 78.8115 | 80.0144
79.6476 | 78.8062 | 80.0103
79.6427 | 78.8008 | 80.0062
79.6377 | 78.7955 | 80.002
79.6327 | 78.7902 | 79.9979
79.6277 | 78.7848 | 79.9937
79.6227 | 78.7795 | 79.9896
79.6178 | 78.7741 | 79.9854
79.6128 | 78.7688 | 79.9813
79.6078 | 78.7634 | 79.9771
79.6028 | 78.7581 | 79.973
79.5978 | 78.7527 | 79.9688
79.5928 | 78.7474 | 79.9647
79.5878 | 78.742 | 79.9605
79.5828 | 78.7367 | 79.9563
79.5778 | 78.7313 | 79.9522
79.5727 | 78.7259 | 79.948
79.5677 | 78.7206 | 79.9439
79.5627 | 78.7152 | 79.9397
79.5577 | 78.7098 | 79.9355
79.5527 | 78.7044 | 79.9313
79.5476 | 78.699 | 79.9272
79.5426 | 78.6937 | 79.923
79.5376 | 78.6883 | 79.9188
79.5325 | 78.6829 | 79.9146
79.5275 | 78.6775 | 79.9104
79.5224 | 78.6721 | 79.9063
79.5174 | 78.6667 | 79.9021
79.5123 | 78.6613 | 79.8979
79.5073 | 78.6559 | 79.8937
79.5022 | 78.6505 | 79.8895
79.4972 | 78.6451 | 79.8853
79.4921 | 78.6396 | 79.8811
79.487 | 78.6342 | 79.8769
79.482 | 78.6288 | 79.8727
79.4769 | 78.6234 | 79.8685
79.4718 | 78.6179 | 79.8643
79.4667 | 78.6125 | 79.8601
79.4616 | 78.6071 | 79.8559
79.4566 | 78.6016 | 79.8516
79.4515 | 78.5962 | 79.8474
79.4464 | 78.5907 | 79.8432
79.4413 | 78.5853 | 79.839
79.4362 | 78.5798 | 79.8347
79.4311 | 78.5744 | 79.8305
79.426 | 78.5689 | 79.8263
79.4208 | 78.5635 | 79.822
79.4157 | 78.558 | 79.8178
79.4106 | 78.5525 | 79.8136
79.4055 | 78.5471 | 79.8093
79.4004 | 78.5416 | 79.8051
79.3952 | 78.5361 | 79.8008
79.3901 | 78.5306 | 79.7966
79.385 | 78.5251 | 79.7923
79.3798 | 78.5196 | 79.7881
79.3747 | 78.5141 | 79.7838
79.3695 | 78.5086 | 79.7796
79.3644 | 78.5031 | 79.7753
79.3592 | 78.4976 | 79.771
79.354 | 78.4921 | 79.7668
79.3489 | 78.4866 | 79.7625
79.3437 | 78.4811 | 79.7582
79.3385 | 78.4756 | 79.7539
79.3334 | 78.47 | 79.7497
79.3282 | 78.4645 | 79.7454
79.323 | 78.459 | 79.7411
79.3178 | 78.4534 | 79.7368
79.3126 | 78.4479 | 79.7325
79.3074 | 78.4424 | 79.7282
79.3022 | 78.4368 | 79.7239
79.297 | 78.4313 | 79.7196
79.2918 | 78.4257 | 79.7153
79.2866 | 78.4201 | 79.711
79.2814 | 78.4146 | 79.7067
79.2762 | 78.409 | 79.7024
79.2709 | 78.4034 | 79.698
79.2657 | 78.3979 | 79.6937
79.2605 | 78.3923 | 79.6894
79.2552 | 78.3867 | 79.6851
79.25 | 78.3811 | 79.6807
79.2448 | 78.3755 | 79.6764
79.2395 | 78.3699 | 79.6721
79.2343 | 78.3643 | 79.6677
79.229 | 78.3587 | 79.6634
79.2237 | 78.3531 | 79.6591
79.2185 | 78.3475 | 79.6547
79.2132 | 78.3419 | 79.6504
79.2079 | 78.3363 | 79.646
79.2027 | 78.3306 | 79.6416
79.1974 | 78.325 | 79.6373
79.1921 | 78.3194 | 79.633
79.1868 | 78.3137 | 79.6286
79.1815 | 78.3081 | 79.6243
79.1762 | 78.3025 | 79.6199
79.1709 | 78.2968 | 79.6156
79.1656 | 78.2912 | 79.6113
79.1603 | 78.2855 | 79.6069
79.155 | 78.2799 | 79.6026
79.1497 | 78.2742 | 79.5983
79.1443 | 78.2686 | 79.5939
79.139 | 78.2629 | 79.5896
79.1337 | 78.2573 | 79.5853
79.1283 | 78.2516 | 79.5809
79.123 | 78.246 | 79.5766
79.1176 | 78.2403 | 79.5723
79.1123 | 78.2347 | 79.568
79.1069 | 78.229 | 79.5637
79.1016 | 78.2233 | 79.5593
79.0962 | 78.2177 | 79.555
79.0908 | 78.212 | 79.5507
79.0855 | 78.2064 | 79.5464
79.0801 | 78.2007 | 79.5421
79.0747 | 78.1951 | 79.5377
79.0693 | 78.1894 | 79.5334
79.0639 | 78.1837 | 79.5291
79.0585 | 78.1781 | 79.5248
79.0531 | 78.1724 | 79.5205
79.0477 | 78.1668 | 79.5162
79.0423 | 78.1611 | 79.5118
79.0369 | 78.1554 | 79.5075
79.0315 | 78.1497 | 79.5032
79.0261 | 78.1441 | 79.4989
79.0206 | 78.1384 | 79.4946
79.0152 | 78.1327 | 79.4903
79.0098 | 78.127 | 79.486
79.0043 | 78.1214 | 79.4816
78.9989 | 78.1157 | 79.4773
78.9935 | 78.11 | 79.473
78.988 | 78.1043 | 79.4687
78.9826 | 78.0986 | 79.4644
78.9772 | 78.0929 | 79.4601
78.9717 | 78.0872 | 79.4557
78.9663 | 78.0815 | 79.4514
78.9608 | 78.0758 | 79.4471
78.9554 | 78.0701 | 79.4428
78.95 | 78.0644 | 79.4385
78.9445 | 78.0587 | 79.4341
78.9391 | 78.053 | 79.4298
78.9337 | 78.0473 | 79.4255
78.9282 | 78.0416 | 79.4212
78.9228 | 78.0358 | 79.4168
78.9174 | 78.0301 | 79.4125
78.9119 | 78.0244 | 79.4082
78.9065 | 78.0187 | 79.4039
78.901 | 78.0129 | 79.3995
78.8956 | 78.0072 | 79.3952
78.8901 | 78.0014 | 79.3909
78.8847 | 77.9957 | 79.3865
78.8793 | 77.99 | 79.3822
78.8738 | 77.9842 | 79.3779
78.8684 | 77.9785 | 79.3735
78.8629 | 77.9727 | 79.3692
78.8575 | 77.9669 | 79.3648
78.852 | 77.9612 | 79.3605
78.8466 | 77.9554 | 79.3562
78.8411 | 77.9496 | 79.3518
78.8357 | 77.9439 | 79.3475
78.8302 | 77.9381 | 79.3431
78.8248 | 77.9323 | 79.3388
78.8193 | 77.9265 | 79.3344
78.8139 | 77.9207 | 79.33
78.8084 | 77.915 | 79.3257
78.8029 | 77.9092 | 79.3213
78.7975 | 77.9034 | 79.317
78.792 | 77.8976 | 79.3126
78.7865 | 77.8918 | 79.3082
78.7811 | 77.8859 | 79.3039
78.7756 | 77.8801 | 79.2995
78.7701 | 77.8743 | 79.2951
78.7646 | 77.8685 | 79.2908
78.7592 | 77.8627 | 79.2864
78.7537 | 77.8568 | 79.282
78.7482 | 77.851 | 79.2776
78.7427 | 77.8452 | 79.2732
78.7372 | 77.8393 | 79.2689
78.7318 | 77.8335 | 79.2645
78.7263 | 77.8276 | 79.2601
78.7208 | 77.8218 | 79.2557
78.7153 | 77.8159 | 79.2513
78.7098 | 77.8101 | 79.2469
78.7043 | 77.8042 | 79.2425
78.6988 | 77.7984 | 79.2381
78.6933 | 77.7925 | 79.2337
78.6878 | 77.7866 | 79.2293
78.6823 | 77.7807 | 79.2249
78.6767 | 77.7748 | 79.2204
78.6712 | 77.7689 | 79.216
78.6657 | 77.7631 | 79.2116
78.6602 | 77.7572 | 79.2072
78.6547 | 77.7513 | 79.2028
78.6491 | 77.7454 | 79.1983
78.6436 | 77.7394 | 79.1939
78.6381 | 77.7335 | 79.1895
78.6326 | 77.7276 | 79.185
78.627 | 77.7217 | 79.1806
78.6215 | 77.7158 | 79.1762
78.6159 | 77.7098 | 79.1717
78.6104 | 77.7039 | 79.1673
78.6048 | 77.698 | 79.1628
78.5993 | 77.692 | 79.1584
78.5937 | 77.6861 | 79.1539
78.5882 | 77.6801 | 79.1494
78.5826 | 77.6742 | 79.145
78.577 | 77.6682 | 79.1405
78.5715 | 77.6622 | 79.136
78.5659 | 77.6563 | 79.1316
78.5603 | 77.6503 | 79.1271
78.5547 | 77.6443 | 79.1226
78.5492 | 77.6383 | 79.1181
78.5436 | 77.6323 | 79.1137
78.538 | 77.6263 | 79.1092
78.5324 | 77.6203 | 79.1047
78.5268 | 77.6143 | 79.1002
78.5212 | 77.6083 | 79.0957
78.5156 | 77.6023 | 79.0912
78.51 | 77.5963 | 79.0867
78.5044 | 77.5903 | 79.0822
78.4988 | 77.5842 | 79.0777
78.4932 | 77.5782 | 79.0731
78.4875 | 77.5722 | 79.0686
78.4819 | 77.5661 | 79.0641
78.4763 | 77.5601 | 79.0596
78.4706 | 77.554 | 79.055
78.465 | 77.548 | 79.0505
78.4594 | 77.5419 | 79.046
78.4537 | 77.5359 | 79.0414
78.4481 | 77.5298 | 79.0369
78.4424 | 77.5237 | 79.0323
78.4368 | 77.5176 | 79.0278
78.4311 | 77.5116 | 79.0232
78.4254 | 77.5055 | 79.0187
78.4198 | 77.4994 | 79.0141
78.4141 | 77.4933 | 79.0095
78.4084 | 77.4872 | 79.005
78.4028 | 77.4811 | 79.0004
78.3971 | 77.475 | 78.9958
78.3914 | 77.4689 | 78.9912
78.3857 | 77.4628 | 78.9866
78.38 | 77.4567 | 78.9821
78.3743 | 77.4506 | 78.9775
78.3686 | 77.4445 | 78.9729
78.3629 | 77.4384 | 78.9683
78.3572 | 77.4322 | 78.9637
78.3514 | 77.4261 | 78.9591
78.3457 | 77.42 | 78.9544
78.34 | 77.4139 | 78.9498
78.3343 | 77.4078 | 78.9452
78.3285 | 77.4017 | 78.9406
78.3228 | 77.3956 | 78.9359
78.3171 | 77.3895 | 78.9313
78.3113 | 77.3834 | 78.9267
78.3055 | 77.3773 | 78.922
78.2998 | 77.3712 | 78.9174
78.294 | 77.365 | 78.9127
78.2883 | 77.3589 | 78.9081
78.2825 | 77.3528 | 78.9034
78.2767 | 77.3467 | 78.8988
78.2709 | 77.3405 | 78.8941
78.2652 | 77.3344 | 78.8894
78.2594 | 77.3283 | 78.8848
78.2536 | 77.3222 | 78.8801
78.2478 | 77.316 | 78.8754
78.242 | 77.3099 | 78.8707
78.2362 | 77.3038 | 78.866
78.2303 | 77.2976 | 78.8613
78.2245 | 77.2915 | 78.8566
78.2187 | 77.2853 | 78.8519
78.2129 | 77.2792 | 78.8472
78.207 | 77.273 | 78.8425
78.2012 | 77.2669 | 78.8378
78.1954 | 77.2607 | 78.8331
78.1895 | 77.2545 | 78.8284
78.1837 | 77.2484 | 78.8237
78.1778 | 77.2422 | 78.819
78.172 | 77.236 | 78.8143
78.1661 | 77.2299 | 78.8096
78.1602 | 77.2237 | 78.8049
78.1543 | 77.2175 | 78.8002
78.1485 | 77.2113 | 78.7955
78.1426 | 77.2051 | 78.7908
78.1367 | 77.1989 | 78.7861
78.1308 | 77.1927 | 78.7814
78.1249 | 77.1865 | 78.7767
78.119 | 77.1803 | 78.772
78.1131 | 77.1741 | 78.7673
78.1072 | 77.1679 | 78.7626
78.1012 | 77.1617 | 78.758
78.0953 | 77.1555 | 78.7533
78.0894 | 77.1493 | 78.7486
78.0834 | 77.1431 | 78.7439
78.0775 | 77.1368 | 78.7392
78.0715 | 77.1306 | 78.7345
78.0656 | 77.1244 | 78.7298
78.0596 | 77.1181 | 78.7251
78.0537 | 77.1119 | 78.7205
78.0477 | 77.1056 | 78.7158
78.0417 | 77.0994 | 78.7111
78.0358 | 77.0931 | 78.7064
78.0298 | 77.0869 | 78.7017
78.0238 | 77.0806 | 78.697
78.0178 | 77.0743 | 78.6923
78.0118 | 77.068 | 78.6876
78.0058 | 77.0618 | 78.6829
77.9998 | 77.0555 | 78.6782
77.9938 | 77.0492 | 78.6735
77.9877 | 77.0429 | 78.6688
77.9817 | 77.0366 | 78.6641
77.9757 | 77.0303 | 78.6594
77.9696 | 77.024 | 78.6547
77.9636 | 77.0177 | 78.65
77.9575 | 77.0114 | 78.6453
77.9515 | 77.0051 | 78.6406
77.9454 | 76.9988 | 78.6359
77.9394 | 76.9924 | 78.6312
77.9333 | 76.9861 | 78.6265
77.9272 | 76.9798 | 78.6218
77.9211 | 76.9734 | 78.6171
77.915 | 76.9671 | 78.6124
77.909 | 76.9607 | 78.6076
77.9029 | 76.9544 | 78.6029
77.8967 | 76.948 | 78.5982
77.8906 | 76.9417 | 78.5935
77.8845 | 76.9353 | 78.5888
77.8784 | 76.9289 | 78.584
77.8723 | 76.9225 | 78.5793
77.8661 | 76.9162 | 78.5746
77.86 | 76.9098 | 78.5698
77.8539 | 76.9034 | 78.5651
77.8477 | 76.897 | 78.5603
77.8416 | 76.8906 | 78.5556
77.8354 | 76.8842 | 78.5509
77.8292 | 76.8778 | 78.5461
77.823 | 76.8713 | 78.5413
77.8169 | 76.8649 | 78.5366
77.8107 | 76.8585 | 78.5318
77.8045 | 76.8521 | 78.5271
77.7983 | 76.8456 | 78.5223
77.7921 | 76.8392 | 78.5175
77.7859 | 76.8327 | 78.5128
77.7797 | 76.8263 | 78.508
77.7735 | 76.8198 | 78.5032
77.7672 | 76.8134 | 78.4984
77.761 | 76.8069 | 78.4937
77.7548 | 76.8004 | 78.4889
77.7485 | 76.794 | 78.4841
77.7423 | 76.7875 | 78.4793
77.736 | 76.781 | 78.4745
77.7297 | 76.7745 | 78.4697
77.7235 | 76.768 | 78.4649
77.7172 | 76.7615 | 78.4601
77.7109 | 76.755 | 78.4553
77.7046 | 76.7485 | 78.4505
77.6984 | 76.742 | 78.4456
77.6921 | 76.7354 | 78.4408
77.6858 | 76.7289 | 78.436
77.6795 | 76.7224 | 78.4312
77.6732 | 76.7158 | 78.4263
77.6669 | 76.7093 | 78.4215
77.6606 | 76.7027 | 78.4166
77.6543 | 76.6962 | 78.4118
77.648 | 76.6896 | 78.4069
77.6417 | 76.683 | 78.4021
77.6354 | 76.6765 | 78.3972
77.6291 | 76.6699 | 78.3924
77.6228 | 76.6633 | 78.3875
77.6165 | 76.6567 | 78.3826
77.6102 | 76.6501 | 78.3778
77.6039 | 76.6435 | 78.3729
77.5976 | 76.6369 | 78.368
77.5913 | 76.6303 | 78.3631
77.585 | 76.6237 | 78.3582
77.5787 | 76.6171 | 78.3533
77.5724 | 76.6104 | 78.3484
77.5661 | 76.6038 | 78.3435
77.5598 | 76.5972 | 78.3386
77.5535 | 76.5905 | 78.3337
77.5472 | 76.5839 | 78.3288
77.5409 | 76.5772 | 78.3239
77.5346 | 76.5706 | 78.3189
77.5283 | 76.5639 | 78.314
77.522 | 76.5572 | 78.3091
77.5157 | 76.5505 | 78.3041
77.5094 | 76.5439 | 78.2992
77.5031 | 76.5372 | 78.2942
77.4968 | 76.5305 | 78.2893
77.4904 | 76.5238 | 78.2843
77.4841 | 76.5171 | 78.2793
77.4778 | 76.5105 | 78.2744
77.4715 | 76.5038 | 78.2694
77.4652 | 76.4971 | 78.2644
77.4588 | 76.4904 | 78.2594
77.4525 | 76.4838 | 78.2545
77.4462 | 76.4771 | 78.2495
77.4398 | 76.4704 | 78.2445
77.4335 | 76.4637 | 78.2395
77.4272 | 76.457 | 78.2345
77.4208 | 76.4503 | 78.2294
77.4145 | 76.4436 | 78.2244
77.4081 | 76.437 | 78.2194
77.4018 | 76.4303 | 78.2144
77.3954 | 76.4236 | 78.2093
77.3891 | 76.4169 | 78.2043
77.3827 | 76.4102 | 78.1993
77.3764 | 76.4035 | 78.1942
77.37 | 76.3968 | 78.1891
77.3636 | 76.3901 | 78.1841
77.3573 | 76.3834 | 78.179
77.3509 | 76.3767 | 78.174
77.3445 | 76.3699 | 78.1689
77.3382 | 76.3632 | 78.1638
77.3318 | 76.3565 | 78.1587
77.3254 | 76.3498 | 78.1536
77.319 | 76.3431 | 78.1485
77.3126 | 76.3363 | 78.1434
77.3062 | 76.3296 | 78.1383
77.2998 | 76.3229 | 78.1332
77.2934 | 76.3161 | 78.1281
77.287 | 76.3094 | 78.123
77.2806 | 76.3027 | 78.118
77.2742 | 76.2959 | 78.1129
77.2678 | 76.2892 | 78.1078
77.2614 | 76.2824 | 78.1027
77.255 | 76.2756 | 78.0977
77.2485 | 76.2689 | 78.0926
77.2421 | 76.2621 | 78.0875
77.2357 | 76.2553 | 78.0825
77.2292 | 76.2486 | 78.0774
77.2228 | 76.2418 | 78.0724
77.2163 | 76.235 | 78.0673
77.2099 | 76.2282 | 78.0623
77.2034 | 76.2214 | 78.0572
77.197 | 76.2146 | 78.0522
77.1905 | 76.2078 | 78.0471
77.184 | 76.201 | 78.0421
77.1776 | 76.1942 | 78.037
77.1711 | 76.1874 | 78.032
77.1646 | 76.1806 | 78.027
77.1581 | 76.1738 | 78.0219
77.1516 | 76.1669 | 78.0169
77.1452 | 76.1601 | 78.0118
77.1387 | 76.1533 | 78.0068
77.1322 | 76.1464 | 78.0018
77.1257 | 76.1396 | 77.9967
77.1191 | 76.1327 | 77.9917
77.1126 | 76.1259 | 77.9867
77.1061 | 76.119 | 77.9816
77.0996 | 76.1122 | 77.9766
77.0931 | 76.1053 | 77.9716
77.0865 | 76.0984 | 77.9665
77.08 | 76.0915 | 77.9615
77.0734 | 76.0847 | 77.9565
77.0669 | 76.0778 | 77.9514
77.0603 | 76.0709 | 77.9464
77.0538 | 76.064 | 77.9413
77.0472 | 76.0571 | 77.9363
77.0406 | 76.0502 | 77.9313
77.0341 | 76.0432 | 77.9262
77.0275 | 76.0363 | 77.9212
77.0209 | 76.0294 | 77.9162
77.0143 | 76.0225 | 77.9111
77.0077 | 76.0155 | 77.9061
77.0011 | 76.0086 | 77.901
76.9945 | 76.0017 | 77.896
76.9879 | 75.9947 | 77.8909
76.9813 | 75.9877 | 77.8859
76.9747 | 75.9808 | 77.8808
76.9681 | 75.9738 | 77.8758
76.9614 | 75.9668 | 77.8707
76.9548 | 75.9599 | 77.8657
76.9481 | 75.9529 | 77.8606
76.9415 | 75.9459 | 77.8555
76.9349 | 75.9389 | 77.8505
76.9282 | 75.9319 | 77.8454
76.9215 | 75.9249 | 77.8403
76.9149 | 75.9179 | 77.8353
76.9082 | 75.9109 | 77.8302
76.9015 | 75.9039 | 77.8251
76.8948 | 75.8968 | 77.8201
76.8881 | 75.8898 | 77.815
76.8814 | 75.8828 | 77.8099
76.8747 | 75.8757 | 77.8048
76.868 | 75.8687 | 77.7997
76.8613 | 75.8616 | 77.7946
76.8546 | 75.8545 | 77.7895
76.8479 | 75.8475 | 77.7844
76.8411 | 75.8404 | 77.7793
76.8344 | 75.8333 | 77.7742
76.8277 | 75.8262 | 77.7691
76.8209 | 75.8192 | 77.764
76.8142 | 75.8121 | 77.7589
76.8074 | 75.805 | 77.7538
76.8006 | 75.7978 | 77.7487
76.7939 | 75.7907 | 77.7435
76.7871 | 75.7836 | 77.7384
76.7803 | 75.7765 | 77.7333
76.7735 | 75.7694 | 77.7281
76.7667 | 75.7622 | 77.723
76.7599 | 75.7551 | 77.7179
76.7531 | 75.7479 | 77.7127
76.7463 | 75.7408 | 77.7076
76.7395 | 75.7336 | 77.7024
76.7326 | 75.7264 | 77.6972
76.7258 | 75.7193 | 77.6921
76.719 | 75.7121 | 77.6869
76.7121 | 75.7049 | 77.6817
76.7053 | 75.6977 | 77.6766
76.6984 | 75.6905 | 77.6714
76.6915 | 75.6833 | 77.6662
76.6847 | 75.6761 | 77.661
76.6778 | 75.6689 | 77.6558
76.6709 | 75.6617 | 77.6506
76.664 | 75.6544 | 77.6454
76.6571 | 75.6472 | 77.6402
76.6502 | 75.6399 | 77.635
76.6433 | 75.6327 | 77.6298
76.6364 | 75.6254 | 77.6246
76.6295 | 75.6182 | 77.6194
76.6226 | 75.6109 | 77.6141
76.6156 | 75.6036 | 77.6089
76.6087 | 75.5964 | 77.6036
76.6017 | 75.5891 | 77.5984
76.5948 | 75.5818 | 77.5932
76.5878 | 75.5745 | 77.5879
76.5809 | 75.5672 | 77.5826
76.5739 | 75.5599 | 77.5774
76.5669 | 75.5526 | 77.5721
76.5599 | 75.5452 | 77.5668
76.5529 | 75.5379 | 77.5616
76.5459 | 75.5306 | 77.5563
76.5389 | 75.5232 | 77.551
76.5319 | 75.5159 | 77.5457
76.5249 | 75.5085 | 77.5404
76.5179 | 75.5012 | 77.5351
76.5108 | 75.4938 | 77.5298
76.5038 | 75.4864 | 77.5244
76.4967 | 75.479 | 77.5191
76.4897 | 75.4716 | 77.5138
76.4826 | 75.4642 | 77.5085
76.4755 | 75.4568 | 77.5031
76.4685 | 75.4494 | 77.4978
76.4614 | 75.442 | 77.4924
76.4543 | 75.4346 | 77.4871
76.4472 | 75.4272 | 77.4817
76.4401 | 75.4197 | 77.4763
76.433 | 75.4123 | 77.4709
76.4259 | 75.4049 | 77.4656
76.4188 | 75.3975 | 77.4602
76.4116 | 75.39 | 77.4548
76.4045 | 75.3826 | 77.4494
76.3973 | 75.3752 | 77.444
76.3902 | 75.3678 | 77.4386
76.383 | 75.3603 | 77.4332
76.3759 | 75.3529 | 77.4277
76.3687 | 75.3455 | 77.4223
76.3615 | 75.338 | 77.4169
76.3543 | 75.3306 | 77.4114
76.3471 | 75.3232 | 77.406
76.3399 | 75.3157 | 77.4005
76.3327 | 75.3083 | 77.3951
76.3255 | 75.3009 | 77.3896
76.3183 | 75.2934 | 77.3841
76.3111 | 75.286 | 77.3787
76.3038 | 75.2785 | 77.3732
76.2966 | 75.2711 | 77.3677
76.2893 | 75.2636 | 77.3622
76.2821 | 75.2562 | 77.3567
76.2748 | 75.2487 | 77.3512
76.2675 | 75.2412 | 77.3456
76.2603 | 75.2338 | 77.3401
76.253 | 75.2263 | 77.3346
76.2457 | 75.2188 | 77.329
76.2384 | 75.2114 | 77.3235
76.2311 | 75.2039 | 77.318
76.2238 | 75.1964 | 77.3124
76.2164 | 75.1889 | 77.3068
76.2091 | 75.1814 | 77.3013
76.2018 | 75.1739 | 77.2957
76.1944 | 75.1664 | 77.2901
76.1871 | 75.1589 | 77.2845
76.1797 | 75.1514 | 77.2789
76.1723 | 75.1439 | 77.2733
76.165 | 75.1364 | 77.2677
76.1576 | 75.1289 | 77.2621
76.1502 | 75.1214 | 77.2564
76.1428 | 75.1138 | 77.2508
76.1354 | 75.1063 | 77.2452
76.128 | 75.0988 | 77.2395
76.1206 | 75.0912 | 77.2339
76.1131 | 75.0837 | 77.2282
76.1057 | 75.0761 | 77.2225
76.0983 | 75.0686 | 77.2169
76.0908 | 75.061 | 77.2112
76.0833 | 75.0534 | 77.2055
76.0759 | 75.0459 | 77.1998
76.0684 | 75.0383 | 77.1941
76.0609 | 75.0307 | 77.1884
76.0534 | 75.0231 | 77.1827
76.0459 | 75.0155 | 77.1769
76.0384 | 75.0079 | 77.1712
76.0309 | 75.0003 | 77.1655
76.0234 | 74.9927 | 77.1597
76.0159 | 74.9851 | 77.154
76.0084 | 74.9775 | 77.1482
76.0008 | 74.9699 | 77.1424
75.9933 | 74.9623 | 77.1367
75.9857 | 74.9546 | 77.1309
75.9781 | 74.947 | 77.1252
75.9706 | 74.9393 | 77.1195
75.963 | 74.9317 | 77.1137
75.9554 | 74.924 | 77.108
75.9478 | 74.9164 | 77.1023
75.9402 | 74.9087 | 77.0965
75.9326 | 74.901 | 77.0908
75.925 | 74.8933 | 77.0851
75.9173 | 74.8856 | 77.0794
75.9097 | 74.878 | 77.0736
75.9021 | 74.8703 | 77.0679
75.8944 | 74.8626 | 77.0622
75.8868 | 74.8548 | 77.0565
75.8791 | 74.8471 | 77.0508
75.8714 | 74.8394 | 77.0451
75.8637 | 74.8317 | 77.0393
75.8561 | 74.8239 | 77.0336
75.8484 | 74.8162 | 77.0279
75.8407 | 74.8085 | 77.0222
75.833 | 74.8007 | 77.0165
75.8253 | 74.7929 | 77.0108
75.8177 | 74.7852 | 77.0051
75.81 | 74.7774 | 76.9994
75.8023 | 74.7696 | 76.9936
75.7946 | 74.7618 | 76.9879
75.787 | 74.7541 | 76.9822
75.7793 | 74.7463 | 76.9765
75.7716 | 74.7385 | 76.9708
75.7639 | 74.7307 | 76.9651
75.7562 | 74.7228 | 76.9593
75.7486 | 74.715 | 76.9536
75.7409 | 74.7072 | 76.9479
75.7332 | 74.6993 | 76.9422
75.7255 | 74.6915 | 76.9364
75.7178 | 74.6837 | 76.9307
75.7102 | 74.6758 | 76.925
75.7025 | 74.6679 | 76.9192
75.6948 | 74.6601 | 76.9135
75.6871 | 74.6522 | 76.9077
75.6794 | 74.6443 | 76.902
75.6717 | 74.6364 | 76.8963
75.664 | 74.6285 | 76.8905
75.6563 | 74.6206 | 76.8848
75.6486 | 74.6127 | 76.879
75.6409 | 74.6048 | 76.8732
75.6332 | 74.5969 | 76.8675
75.6255 | 74.589 | 76.8617
75.6178 | 74.581 | 76.8559
75.6101 | 74.5731 | 76.8502
75.6024 | 74.5651 | 76.8444
75.5947 | 74.5572 | 76.8386
75.587 | 74.5492 | 76.8328
75.5793 | 74.5413 | 76.827
75.5716 | 74.5333 | 76.8212
75.5638 | 74.5253 | 76.8154
75.5561 | 74.5173 | 76.8096
75.5484 | 74.5093 | 76.8038
75.5406 | 74.5013 | 76.798
75.5329 | 74.4933 | 76.7922
75.5252 | 74.4853 | 76.7864
75.5174 | 74.4773 | 76.7805
75.5097 | 74.4692 | 76.7747
75.5019 | 74.4612 | 76.7688
75.4942 | 74.4531 | 76.763
75.4864 | 74.4451 | 76.7572
75.4787 | 74.437 | 76.7513
75.4709 | 74.429 | 76.7454
75.4631 | 74.4209 | 76.7396
75.4554 | 74.4128 | 76.7337
75.4476 | 74.4047 | 76.7278
75.4398 | 74.3966 | 76.7219
75.432 | 74.3885 | 76.7161
75.4242 | 74.3804 | 76.7102
75.4164 | 74.3723 | 76.7043
75.4086 | 74.3642 | 76.6984
75.4008 | 74.356 | 76.6924
75.393 | 74.3479 | 76.6865
75.3852 | 74.3398 | 76.6806
75.3774 | 74.3316 | 76.6747
75.3696 | 74.3234 | 76.6687
75.3618 | 74.3153 | 76.6628
75.3539 | 74.3071 | 76.6568
75.3461 | 74.2989 | 76.6509
75.3383 | 74.2907 | 76.6449
75.3304 | 74.2825 | 76.6389
75.3226 | 74.2743 | 76.633
75.3147 | 74.2661 | 76.627
75.3069 | 74.2579 | 76.621
75.299 | 74.2497 | 76.615
75.2911 | 74.2414 | 76.609
75.2833 | 74.2332 | 76.603
75.2754 | 74.225 | 76.5969
75.2675 | 74.2167 | 76.5909
75.2596 | 74.2084 | 76.5849
75.2517 | 74.2002 | 76.5788
75.2438 | 74.1919 | 76.5728
75.2359 | 74.1836 | 76.5667
75.228 | 74.1753 | 76.5607
75.2201 | 74.167 | 76.5546
75.2121 | 74.1587 | 76.5485
75.2042 | 74.1504 | 76.5424
75.1963 | 74.1421 | 76.5363
75.1883 | 74.1337 | 76.5302
75.1804 | 74.1254 | 76.5241
75.1724 | 74.1171 | 76.518
75.1645 | 74.1087 | 76.5119
75.1565 | 74.1003 | 76.5058
75.1485 | 74.092 | 76.4996
75.1406 | 74.0836 | 76.4935
75.1326 | 74.0752 | 76.4873
75.1246 | 74.0668 | 76.4811
75.1166 | 74.0584 | 76.475
75.1086 | 74.05 | 76.4688
75.1006 | 74.0416 | 76.4626
75.0926 | 74.0332 | 76.4564
75.0845 | 74.0248 | 76.4502
75.0765 | 74.0163 | 76.444
75.0685 | 74.0079 | 76.4378
75.0604 | 73.9994 | 76.4315
75.0524 | 73.991 | 76.4253
75.0443 | 73.9826 | 76.4191
75.0363 | 73.9741 | 76.4128
75.0282 | 73.9657 | 76.4065
75.0201 | 73.9573 | 76.4003
75.012 | 73.9488 | 76.394
75.004 | 73.9404 | 76.3877
74.9959 | 73.932 | 76.3814
74.9878 | 73.9235 | 76.3751
74.9797 | 73.9151 | 76.3688
74.9715 | 73.9066 | 76.3625
74.9634 | 73.8982 | 76.3561
74.9553 | 73.8898 | 76.3498
74.9471 | 73.8813 | 76.3434
74.939 | 73.8729 | 76.3371
74.9309 | 73.8644 | 76.3307
74.9227 | 73.856 | 76.3243
74.9145 | 73.8475 | 76.3179
74.9064 | 73.839 | 76.3115
74.8982 | 73.8306 | 76.3051
74.89 | 73.8221 | 76.2987
74.8818 | 73.8136 | 76.2923
74.8736 | 73.8052 | 76.2859
74.8654 | 73.7967 | 76.2794
74.8572 | 73.7882 | 76.273
74.849 | 73.7797 | 76.2665
74.8407 | 73.7712 | 76.26
74.8325 | 73.7627 | 76.2535
74.8242 | 73.7542 | 76.2471
74.816 | 73.7457 | 76.2406
74.8077 | 73.7372 | 76.2341
74.7995 | 73.7287 | 76.2275
74.7912 | 73.7202 | 76.221
74.7829 | 73.7117 | 76.2145
74.7746 | 73.7031 | 76.208
74.7663 | 73.6946 | 76.2015
74.758 | 73.6861 | 76.195
74.7497 | 73.6775 | 76.1885
74.7414 | 73.669 | 76.182
74.733 | 73.6604 | 76.1755
74.7247 | 73.6518 | 76.1691
74.7164 | 73.6433 | 76.1626
74.708 | 73.6347 | 76.1562
74.6997 | 73.6261 | 76.1497
74.6913 | 73.6176 | 76.1433
74.6829 | 73.609 | 76.1368
74.6745 | 73.6004 | 76.1304
74.6661 | 73.5918 | 76.124
74.6577 | 73.5832 | 76.1176
74.6493 | 73.5746 | 76.1111
74.6409 | 73.5659 | 76.1047
74.6325 | 73.5573 | 76.0983
74.6241 | 73.5487 | 76.0919
74.6156 | 73.5401 | 76.0855
74.6072 | 73.5314 | 76.0791
74.5987 | 73.5228 | 76.0727
74.5902 | 73.5141 | 76.0663
74.5818 | 73.5055 | 76.0599
74.5733 | 73.4968 | 76.0535
74.5648 | 73.4881 | 76.0471
74.5563 | 73.4794 | 76.0407
74.5478 | 73.4708 | 76.0343
74.5393 | 73.4621 | 76.028
74.5308 | 73.4534 | 76.0216
74.5222 | 73.4447 | 76.0152
74.5137 | 73.4359 | 76.0088
74.5051 | 73.4272 | 76.0024
74.4966 | 73.4185 | 75.996
74.488 | 73.4098 | 75.9896
74.4794 | 73.401 | 75.9832
74.4709 | 73.3923 | 75.9769
74.4623 | 73.3835 | 75.9705
74.4537 | 73.3748 | 75.9641
74.4451 | 73.366 | 75.9577
74.4365 | 73.3572 | 75.9513
74.4278 | 73.3485 | 75.9449
74.4192 | 73.3397 | 75.9385
74.4106 | 73.3309 | 75.9321
74.4019 | 73.3221 | 75.9257
74.3933 | 73.3133 | 75.9193
74.3846 | 73.3044 | 75.9129
74.3759 | 73.2956 | 75.9065
74.3672 | 73.2868 | 75.9001
74.3585 | 73.2779 | 75.8937
74.3498 | 73.2691 | 75.8873
74.3411 | 73.2603 | 75.8808
74.3324 | 73.2514 | 75.8744
74.3237 | 73.2425 | 75.868
74.3149 | 73.2336 | 75.8616
74.3062 | 73.2248 | 75.8551
74.2974 | 73.2159 | 75.8487
74.2887 | 73.207 | 75.8422
74.2799 | 73.1981 | 75.8358
74.2711 | 73.1892 | 75.8293
74.2623 | 73.1802 | 75.8229
74.2535 | 73.1713 | 75.8164
74.2447 | 73.1624 | 75.81
74.2359 | 73.1534 | 75.8035
74.2271 | 73.1445 | 75.797
74.2183 | 73.1355 | 75.7905
74.2094 | 73.1266 | 75.7841
74.2006 | 73.1176 | 75.7776
74.1917 | 73.1086 | 75.7711
74.1828 | 73.0996 | 75.7646
74.174 | 73.0906 | 75.7581
74.1651 | 73.0816 | 75.7515
74.1562 | 73.0726 | 75.745
74.1473 | 73.0636 | 75.7385
74.1384 | 73.0546 | 75.732
74.1294 | 73.0455 | 75.7254
74.1205 | 73.0365 | 75.7189
74.1116 | 73.0274 | 75.7123
74.1026 | 73.0184 | 75.7058
74.0937 | 73.0093 | 75.6992
74.0847 | 73.0003 | 75.6926
74.0757 | 72.9912 | 75.6861
74.0667 | 72.9821 | 75.6795
74.0577 | 72.973 | 75.6729
74.0487 | 72.9639 | 75.6663
74.0397 | 72.9548 | 75.6597
74.0307 | 72.9456 | 75.6531
74.0216 | 72.9365 | 75.6464
74.0126 | 72.9274 | 75.6398
74.0035 | 72.9182 | 75.6332
73.9945 | 72.9091 | 75.6265
73.9854 | 72.8999 | 75.6199
73.9763 | 72.8907 | 75.6132
73.9672 | 72.8816 | 75.6065
73.9582 | 72.8724 | 75.5999
73.949 | 72.8632 | 75.5932
73.9399 | 72.854 | 75.5865
73.9308 | 72.8448 | 75.5798
73.9217 | 72.8356 | 75.5731
73.9125 | 72.8263 | 75.5664
73.9034 | 72.8171 | 75.5596
73.8942 | 72.8078 | 75.5529
73.885 | 72.7986 | 75.5461
73.8758 | 72.7893 | 75.5394
73.8667 | 72.7801 | 75.5326
73.8575 | 72.7708 | 75.5259
73.8482 | 72.7615 | 75.5191
73.839 | 72.7522 | 75.5123
73.8298 | 72.7429 | 75.5055
73.8206 | 72.7336 | 75.4987
73.8113 | 72.7243 | 75.4919
73.802 | 72.715 | 75.485
73.7928 | 72.7056 | 75.4782
73.7835 | 72.6963 | 75.4713
73.7742 | 72.6869 | 75.4645
73.7649 | 72.6776 | 75.4576
73.7556 | 72.6682 | 75.4507
73.7463 | 72.6588 | 75.4439
73.737 | 72.6495 | 75.437
73.7276 | 72.6401 | 75.4301
73.7183 | 72.6307 | 75.4231
73.7089 | 72.6212 | 75.4162
73.6996 | 72.6118 | 75.4093
73.6902 | 72.6024 | 75.4023
73.6808 | 72.593 | 75.3954
73.6714 | 72.5835 | 75.3884
73.662 | 72.5741 | 75.3814
73.6526 | 72.5646 | 75.3744
73.6432 | 72.5551 | 75.3674
73.6338 | 72.5457 | 75.3604
73.6243 | 72.5362 | 75.3534
73.6149 | 72.5267 | 75.3464
73.6054 | 72.5172 | 75.3393
73.5959 | 72.5077 | 75.3323
73.5865 | 72.4982 | 75.3252
73.577 | 72.4886 | 75.3182
73.5675 | 72.4791 | 75.3111
73.558 | 72.4695 | 75.304
73.5484 | 72.46 | 75.2969
73.5389 | 72.4504 | 75.2898
73.5294 | 72.4409 | 75.2826
73.5198 | 72.4313 | 75.2755
73.5103 | 72.4217 | 75.2683
73.5007 | 72.4121 | 75.2612
73.4911 | 72.4025 | 75.254
73.4815 | 72.3929 | 75.2468
73.4719 | 72.3832 | 75.2396
73.4623 | 72.3736 | 75.2324
73.4527 | 72.364 | 75.2252
73.4431 | 72.3543 | 75.218
73.4334 | 72.3447 | 75.2107
73.4238 | 72.335 | 75.2035
73.4141 | 72.3253 | 75.1962
73.4045 | 72.3156 | 75.1889
73.3948 | 72.3059 | 75.1816
73.3851 | 72.2962 | 75.1743
73.3754 | 72.2865 | 75.167
73.3657 | 72.2768 | 75.1597
73.356 | 72.2671 | 75.1524
73.3463 | 72.2573 | 75.145
73.3365 | 72.2476 | 75.1377
73.3268 | 72.2378 | 75.1303
73.317 | 72.2281 | 75.1229
73.3073 | 72.2183 | 75.1155
73.2975 | 72.2085 | 75.1081
73.2877 | 72.1987 | 75.1007
73.2779 | 72.1889 | 75.0933
73.2681 | 72.1791 | 75.0858
73.2583 | 72.1693 | 75.0784
73.2485 | 72.1595 | 75.0709
73.2386 | 72.1497 | 75.0634
73.2288 | 72.1398 | 75.0559
73.2189 | 72.13 | 75.0484
73.2091 | 72.1201 | 75.0409
73.1992 | 72.1102 | 75.0334
73.1893 | 72.1004 | 75.0258
73.1794 | 72.0905 | 75.0183
73.1695 | 72.0807 | 75.0107
73.1596 | 72.0708 | 75.0031
73.1497 | 72.0609 | 74.9955
73.1397 | 72.0511 | 74.9879
73.1298 | 72.0412 | 74.9803
73.1198 | 72.0314 | 74.9727
73.1098 | 72.0215 | 74.965
73.0999 | 72.0116 | 74.9574
73.0899 | 72.0018 | 74.9497
73.0799 | 71.9919 | 74.942
73.0699 | 71.982 | 74.9343
73.0599 | 71.9722 | 74.9266
73.0498 | 71.9623 | 74.9189
73.0398 | 71.9524 | 74.9111
73.0297 | 71.9425 | 74.9034
73.0197 | 71.9327 | 74.8956
73.0096 | 71.9228 | 74.8879
72.9995 | 71.9129 | 74.8801
72.9895 | 71.903 | 74.8723
72.9794 | 71.8931 | 74.8645
72.9692 | 71.8832 | 74.8566
72.9591 | 71.8733 | 74.8488
72.949 | 71.8634 | 74.8409
72.9389 | 71.8535 | 74.8331
72.9287 | 71.8435 | 74.8252
72.9185 | 71.8336 | 74.8173
72.9084 | 71.8237 | 74.8094
72.8982 | 71.8138 | 74.8015
72.888 | 71.8038 | 74.7935
72.8778 | 71.7939 | 74.7856
72.8676 | 71.7839 | 74.7776
72.8574 | 71.774 | 74.7696
72.8471 | 71.764 | 74.7616
72.8369 | 71.754 | 74.7537
72.8266 | 71.7441 | 74.7457
72.8164 | 71.7341 | 74.7377
72.8062 | 71.7241 | 74.7297
72.7959 | 71.7141 | 74.7217
72.7857 | 71.7041 | 74.7138
72.7754 | 71.6941 | 74.7058
72.7652 | 71.6841 | 74.6979
72.7549 | 71.6741 | 74.69
72.7447 | 71.664 | 74.6821
72.7345 | 71.654 | 74.6741
72.7242 | 71.644 | 74.6662
72.714 | 71.6339 | 74.6583
72.7038 | 71.6239 | 74.6504
72.6935 | 71.6138 | 74.6425
72.6833 | 71.6038 | 74.6346
72.673 | 71.5937 | 74.6268
72.6628 | 71.5836 | 74.6189
72.6526 | 71.5735 | 74.611
72.6423 | 71.5634 | 74.6031
72.6321 | 71.5533 | 74.5952
72.6218 | 71.5432 | 74.5874
72.6116 | 71.5331 | 74.5795
72.6013 | 71.523 | 74.5716
72.5911 | 71.5128 | 74.5637
72.5808 | 71.5027 | 74.5558
72.5706 | 71.4926 | 74.548
72.5603 | 71.4824 | 74.5401
72.5501 | 71.4722 | 74.5322
72.5398 | 71.4621 | 74.5243
72.5295 | 71.4519 | 74.5165
72.5193 | 71.4417 | 74.5086
72.509 | 71.4315 | 74.5007
72.4987 | 71.4213 | 74.4928
72.4885 | 71.4111 | 74.4849
72.4782 | 71.4009 | 74.477
72.4679 | 71.3907 | 74.4691
72.4576 | 71.3804 | 74.4612
72.4473 | 71.3702 | 74.4533
72.437 | 71.36 | 74.4454
72.4267 | 71.3497 | 74.4375
72.4164 | 71.3394 | 74.4296
72.4061 | 71.3292 | 74.4217
72.3958 | 71.3189 | 74.4137
72.3855 | 71.3086 | 74.4058
72.3752 | 71.2983 | 74.3979
72.3648 | 71.288 | 74.3899
72.3545 | 71.2777 | 74.382
72.3442 | 71.2674 | 74.374
72.3338 | 71.257 | 74.3661
72.3235 | 71.2467 | 74.3581
72.3132 | 71.2363 | 74.3501
72.3028 | 71.226 | 74.3421
72.2924 | 71.2156 | 74.3341
72.2821 | 71.2052 | 74.3261
72.2717 | 71.1949 | 74.3181
72.2613 | 71.1845 | 74.3101
72.2509 | 71.1741 | 74.3021
72.2406 | 71.1637 | 74.294
72.2302 | 71.1532 | 74.286
72.2198 | 71.1428 | 74.278
72.2094 | 71.1324 | 74.2699
72.1989 | 71.1219 | 74.2618
72.1885 | 71.1115 | 74.2538
72.1781 | 71.101 | 74.2457
72.1677 | 71.0906 | 74.2376
72.1572 | 71.0801 | 74.2295
72.1468 | 71.0696 | 74.2213
72.1363 | 71.0591 | 74.2132
72.1259 | 71.0486 | 74.2051
72.1154 | 71.0381 | 74.1969
72.1049 | 71.0276 | 74.1888
72.0945 | 71.017 | 74.1806
72.084 | 71.0065 | 74.1724
72.0735 | 70.9959 | 74.1642
72.063 | 70.9854 | 74.156
72.0525 | 70.9748 | 74.1478
72.042 | 70.9642 | 74.1396
72.0314 | 70.9537 | 74.1314
72.0209 | 70.9431 | 74.1231
72.0104 | 70.9325 | 74.1149
71.9998 | 70.9218 | 74.1066
71.9893 | 70.9112 | 74.0983
71.9787 | 70.9006 | 74.09
71.9682 | 70.8899 | 74.0817
71.9576 | 70.8793 | 74.0734
71.947 | 70.8686 | 74.065
71.9364 | 70.858 | 74.0567
71.9258 | 70.8473 | 74.0483
71.9152 | 70.8366 | 74.04
71.9046 | 70.8259 | 74.0316
71.894 | 70.8152 | 74.0232
71.8833 | 70.8045 | 74.0148
71.8727 | 70.7938 | 74.0064
71.862 | 70.783 | 73.9979
71.8514 | 70.7723 | 73.9895
71.8407 | 70.7615 | 73.981
71.83 | 70.7508 | 73.9725
71.8194 | 70.74 | 73.964
71.8087 | 70.7292 | 73.9555
71.798 | 70.7185 | 73.947
71.7873 | 70.7077 | 73.9385
71.7766 | 70.6968 | 73.9299
71.7658 | 70.686 | 73.9214
71.7551 | 70.6752 | 73.9128
71.7443 | 70.6644 | 73.9042
71.7336 | 70.6535 | 73.8956
71.7228 | 70.6427 | 73.887
71.7121 | 70.6318 | 73.8783
71.7013 | 70.6209 | 73.8697
71.6905 | 70.6101 | 73.861
71.6797 | 70.5992 | 73.8524
71.6689 | 70.5883 | 73.8437
71.6581 | 70.5773 | 73.835
71.6472 | 70.5664 | 73.8262
71.6364 | 70.5555 | 73.8175
71.6256 | 70.5446 | 73.8087
71.6147 | 70.5336 | 73.8
71.6038 | 70.5226 | 73.7912
71.593 | 70.5117 | 73.7824
71.5821 | 70.5007 | 73.7736
71.5712 | 70.4897 | 73.7647
71.5603 | 70.4787 | 73.7559
71.5494 | 70.4677 | 73.747
71.5385 | 70.4567 | 73.7382
71.5275 | 70.4457 | 73.7293
71.5166 | 70.4346 | 73.7204
71.5056 | 70.4236 | 73.7114
71.4947 | 70.4125 | 73.7025
71.4837 | 70.4015 | 73.6935
71.4727 | 70.3904 | 73.6846
71.4617 | 70.3793 | 73.6756
71.4507 | 70.3682 | 73.6666
71.4397 | 70.3571 | 73.6575
71.4287 | 70.346 | 73.6485
71.4177 | 70.3349 | 73.6394
71.4066 | 70.3238 | 73.6304
71.3956 | 70.3126 | 73.6213
71.3845 | 70.3015 | 73.6122
71.3735 | 70.2903 | 73.6031
71.3624 | 70.2791 | 73.594
71.3513 | 70.2679 | 73.5848
71.3402 | 70.2568 | 73.5757
71.3291 | 70.2456 | 73.5665
71.3179 | 70.2343 | 73.5573
71.3068 | 70.2231 | 73.5481
71.2957 | 70.2119 | 73.5389
71.2845 | 70.2007 | 73.5296
71.2733 | 70.1894 | 73.5204
71.2622 | 70.1781 | 73.5111
71.251 | 70.1669 | 73.5018
71.2398 | 70.1556 | 73.4925
71.2286 | 70.1443 | 73.4832
71.2174 | 70.133 | 73.4738
71.2061 | 70.1217 | 73.4644
71.1949 | 70.1104 | 73.4551
71.1837 | 70.0991 | 73.4457
71.1724 | 70.0877 | 73.4363
71.1611 | 70.0764 | 73.4268
71.1498 | 70.065 | 73.4174
71.1385 | 70.0537 | 73.4079
71.1272 | 70.0423 | 73.3984
71.1159 | 70.0309 | 73.3889
71.1046 | 70.0195 | 73.3794
71.0933 | 70.0081 | 73.3699
71.0819 | 69.9967 | 73.3603
71.0706 | 69.9852 | 73.3508
71.0592 | 69.9738 | 73.3412
71.0478 | 69.9624 | 73.3316
71.0364 | 69.9509 | 73.322
71.025 | 69.9394 | 73.3123
71.0136 | 69.928 | 73.3027
71.0022 | 69.9165 | 73.293
70.9908 | 69.905 | 73.2833
70.9793 | 69.8935 | 73.2736
70.9679 | 69.882 | 73.2639
70.9564 | 69.8704 | 73.2541
70.9449 | 69.8589 | 73.2444
70.9334 | 69.8474 | 73.2346
70.9219 | 69.8358 | 73.2248
70.9104 | 69.8242 | 73.215
70.8989 | 69.8127 | 73.2051
70.8873 | 69.8011 | 73.1953
70.8758 | 69.7895 | 73.1854
70.8642 | 69.7779 | 73.1755
70.8527 | 69.7663 | 73.1656
70.8411 | 69.7546 | 73.1557
70.8295 | 69.743 | 73.1458
70.8179 | 69.7314 | 73.1358
70.8063 | 69.7197 | 73.1258
70.7947 | 69.708 | 73.1158
70.783 | 69.6964 | 73.1058
70.7714 | 69.6847 | 73.0958
70.7597 | 69.673 | 73.0856
70.748 | 69.6613 | 73.0755
70.7364 | 69.6496 | 73.0654
70.7247 | 69.6378 | 73.0554
70.713 | 69.6261 | 73.0453
70.7012 | 69.6144 | 73.0352
70.6895 | 69.6026 | 73.0251
70.6778 | 69.5909 | 73.0152
70.666 | 69.5791 | 73.0053
70.6543 | 69.5673 | 72.9953
70.6425 | 69.5555 | 72.9854
70.6307 | 69.5437 | 72.9756
70.6189 | 69.5319 | 72.9657
70.6071 | 69.5201 | 72.9559
70.5953 | 69.5082 | 72.9461
70.5834 | 69.4964 | 72.9362
70.5716 | 69.4845 | 72.9265
70.5597 | 69.4727 | 72.9167
70.5479 | 69.4608 | 72.9069
70.536 | 69.4489 | 72.8972
70.5241 | 69.437 | 72.8875
70.5122 | 69.4251 | 72.8777
70.5003 | 69.4132 | 72.868
70.4884 | 69.4013 | 72.8583
70.4764 | 69.3893 | 72.8486
70.4645 | 69.3774 | 72.839
70.4525 | 69.3654 | 72.8293
70.4405 | 69.3534 | 72.8196
70.4286 | 69.3415 | 72.81
70.4166 | 69.3295 | 72.8003
70.4045 | 69.3175 | 72.7907
70.3925 | 69.3055 | 72.781
70.3805 | 69.2935 | 72.7714
70.3685 | 69.2814 | 72.7617
70.3564 | 69.2694 | 72.7521
70.3443 | 69.2574 | 72.7425
70.3322 | 69.2454 | 72.7328
70.3202 | 69.2333 | 72.7232
70.3081 | 69.2213 | 72.7136
70.2959 | 69.2093 | 72.704
70.2838 | 69.1973 | 72.6943
70.2717 | 69.1853 | 72.6847
70.2595 | 69.1732 | 72.6751
70.2474 | 69.1612 | 72.6654
70.2352 | 69.1492 | 72.6558
70.223 | 69.1372 | 72.6461
70.2108 | 69.1251 | 72.6365
70.1986 | 69.1131 | 72.6268
70.1864 | 69.1011 | 72.6172
70.1741 | 69.089 | 72.6075
70.1619 | 69.077 | 72.5979
70.1496 | 69.065 | 72.5882
70.1373 | 69.0529 | 72.5785
70.1251 | 69.0409 | 72.5688
70.1128 | 69.0288 | 72.5591
70.1005 | 69.0167 | 72.5494
70.0881 | 69.0047 | 72.5397
70.0758 | 68.9926 | 72.53
70.0635 | 68.9805 | 72.5203
70.0511 | 68.9685 | 72.5106
70.0387 | 68.9564 | 72.5008
70.0264 | 68.9443 | 72.4911
70.014 | 68.9322 | 72.4813
70.0016 | 68.9201 | 72.4715
69.9891 | 68.908 | 72.4618
69.9767 | 68.8959 | 72.452
69.9643 | 68.8837 | 72.4422
69.9518 | 68.8716 | 72.4323
69.9394 | 68.8595 | 72.4225
69.9269 | 68.8473 | 72.4127
69.9144 | 68.8352 | 72.4028
69.9019 | 68.823 | 72.393
69.8894 | 68.8109 | 72.3831
69.8768 | 68.7987 | 72.3732
69.8643 | 68.7865 | 72.3633
69.8518 | 68.7743 | 72.3534
69.8392 | 68.7621 | 72.3434
69.8266 | 68.7499 | 72.3335
69.814 | 68.7377 | 72.3235
69.8014 | 68.7255 | 72.3135
69.7888 | 68.7133 | 72.3035
69.7762 | 68.7011 | 72.2935
69.7636 | 68.6888 | 72.2835
69.7509 | 68.6766 | 72.2735
69.7383 | 68.6643 | 72.2634
69.7256 | 68.6521 | 72.2533
69.7129 | 68.6398 | 72.2432
69.7002 | 68.6275 | 72.2331
69.6875 | 68.6152 | 72.223
69.6748 | 68.6029 | 72.2129
69.662 | 68.5906 | 72.2027
69.6493 | 68.5783 | 72.1926
69.6365 | 68.566 | 72.1824
69.6238 | 68.5537 | 72.1722
69.611 | 68.5413 | 72.1619
69.5982 | 68.529 | 72.1517
69.5854 | 68.5166 | 72.1414
69.5725 | 68.5043 | 72.1311
69.5597 | 68.4919 | 72.1208
69.5469 | 68.4795 | 72.1105
69.534 | 68.4671 | 72.1002
69.5211 | 68.4547 | 72.0898
69.5083 | 68.4423 | 72.0795
69.4954 | 68.4299 | 72.0691
69.4825 | 68.4175 | 72.0587
69.4695 | 68.405 | 72.0482
69.4566 | 68.3926 | 72.0378
69.4437 | 68.3801 | 72.0273
69.4307 | 68.3676 | 72.0168
69.4177 | 68.3552 | 72.0063
69.4048 | 68.3427 | 71.9958
69.3918 | 68.3302 | 71.9853
69.3787 | 68.3177 | 71.9747
69.3657 | 68.3052 | 71.9641
69.3527 | 68.2926 | 71.9535
69.3397 | 68.2801 | 71.9429
69.3266 | 68.2676 | 71.9322
69.3135 | 68.255 | 71.9215
69.3004 | 68.2425 | 71.9108
69.2874 | 68.2299 | 71.9001
69.2742 | 68.2173 | 71.8894
69.2611 | 68.2047 | 71.8786
69.248 | 68.1921 | 71.8679
69.2349 | 68.1795 | 71.8571
69.2217 | 68.1669 | 71.8463
69.2085 | 68.1543 | 71.8354
69.1954 | 68.1416 | 71.8246
69.1822 | 68.129 | 71.8137
69.169 | 68.1163 | 71.8028
69.1557 | 68.1036 | 71.7919
69.1425 | 68.091 | 71.7809
69.1293 | 68.0783 | 71.7699
69.116 | 68.0656 | 71.759
69.1027 | 68.0529 | 71.7479
69.0895 | 68.0401 | 71.7369
69.0762 | 68.0274 | 71.7259
69.0629 | 68.0147 | 71.7148
69.0495 | 68.0019 | 71.7037
69.0362 | 67.9892 | 71.6926
69.0229 | 67.9764 | 71.6814
69.0095 | 67.9636 | 71.6703
68.9961 | 67.9508 | 71.6591
68.9828 | 67.938 | 71.6479
68.9694 | 67.9252 | 71.6366
68.956 | 67.9124 | 71.6254
68.9425 | 67.8996 | 71.6141
68.9291 | 67.8867 | 71.6028
68.9157 | 67.8739 | 71.5915
68.9022 | 67.861 | 71.5801
68.8887 | 67.8481 | 71.5688
68.8753 | 67.8353 | 71.5574
68.8618 | 67.8224 | 71.546
68.8483 | 67.8095 | 71.5345
68.8348 | 67.7966 | 71.5231
68.8212 | 67.7836 | 71.5116
68.8077 | 67.7707 | 71.5001
68.7941 | 67.7578 | 71.4886
68.7806 | 67.7448 | 71.477
68.767 | 67.7318 | 71.4655
68.7534 | 67.7189 | 71.4539
68.7398 | 67.7059 | 71.4422
68.7262 | 67.6929 | 71.4306
68.7125 | 67.6799 | 71.4189
68.6989 | 67.6669 | 71.4073
68.6852 | 67.6538 | 71.3955
68.6716 | 67.6408 | 71.3838
68.6579 | 67.6278 | 71.3721
68.6442 | 67.6147 | 71.3603
68.6305 | 67.6016 | 71.3485
68.6168 | 67.5886 | 71.3367
68.603 | 67.5755 | 71.3248
68.5893 | 67.5624 | 71.3129
68.5755 | 67.5493 | 71.301
68.5617 | 67.5361 | 71.2891
68.548 | 67.523 | 71.2772
68.5342 | 67.5099 | 71.2652
68.5204 | 67.4967 | 71.2532
68.5065 | 67.4835 | 71.2412
68.4927 | 67.4704 | 71.2292
68.4789 | 67.4572 | 71.2171
68.465 | 67.444 | 71.2051
68.4511 | 67.4308 | 71.193
68.4373 | 67.4176 | 71.1808
68.4234 | 67.4044 | 71.1687
68.4095 | 67.3911 | 71.1565
68.3955 | 67.3779 | 71.1443
68.3816 | 67.3646 | 71.1321
68.3677 | 67.3514 | 71.1199
68.3537 | 67.3381 | 71.1076
68.3397 | 67.3248 | 71.0953
68.3257 | 67.3115 | 71.083
68.3118 | 67.2982 | 71.0707
68.2977 | 67.2849 | 71.0583
68.2837 | 67.2715 | 71.0459
68.2697 | 67.2582 | 71.0335
68.2556 | 67.2448 | 71.0211
68.2416 | 67.2315 | 71.0087
68.2275 | 67.2181 | 70.9962
68.2134 | 67.2047 | 70.9837
68.1993 | 67.1913 | 70.9712
68.1852 | 67.1779 | 70.9586
68.1711 | 67.1645 | 70.9461
68.157 | 67.1511 | 70.9335
68.1428 | 67.1376 | 70.9208
68.1287 | 67.1242 | 70.9082
68.1145 | 67.1107 | 70.8955
68.1003 | 67.0973 | 70.8829
68.0861 | 67.0838 | 70.8702
68.0719 | 67.0703 | 70.8574
68.0577 | 67.0568 | 70.8447
68.0434 | 67.0433 | 70.8319
68.0292 | 67.0298 | 70.8191
68.0149 | 67.0162 | 70.8063
68.0007 | 67.0027 | 70.7934
67.9864 | 66.9892 | 70.7806
67.9721 | 66.9756 | 70.7677
67.9578 | 66.962 | 70.7548
67.9434 | 66.9484 | 70.7418
67.9291 | 66.9348 | 70.7289
67.9148 | 66.9212 | 70.7159
67.9004 | 66.9076 | 70.7029
67.886 | 66.894 | 70.6898
67.8716 | 66.8804 | 70.6768
67.8572 | 66.8667 | 70.6637
67.8428 | 66.853 | 70.6506
67.8284 | 66.8394 | 70.6375
67.814 | 66.8257 | 70.6243
67.7995 | 66.812 | 70.6111
67.7851 | 66.7983 | 70.598
67.7706 | 66.7846 | 70.5847
67.7561 | 66.7709 | 70.5715
67.7416 | 66.7571 | 70.5582
67.7271 | 66.7434 | 70.545
67.7126 | 66.7296 | 70.5316
67.698 | 66.7159 | 70.5183
67.6835 | 66.7021 | 70.505
67.6689 | 66.6883 | 70.4916
67.6543 | 66.6745 | 70.4782
67.6398 | 66.6607 | 70.4648
67.6252 | 66.6469 | 70.4513
67.6105 | 66.6331 | 70.4378
67.5959 | 66.6192 | 70.4243
67.5813 | 66.6054 | 70.4108
67.5666 | 66.5915 | 70.3973
67.552 | 66.5777 | 70.3837
67.5373 | 66.5638 | 70.3701
67.5226 | 66.5499 | 70.3565
67.5079 | 66.536 | 70.3429
67.4932 | 66.5221 | 70.3292
67.4785 | 66.5081 | 70.3156
67.4637 | 66.4942 | 70.3019
67.449 | 66.4803 | 70.2881
67.4342 | 66.4663 | 70.2744
67.4195 | 66.4523 | 70.2606
67.4047 | 66.4384 | 70.2468
67.3899 | 66.4244 | 70.233
67.3751 | 66.4104 | 70.2192
67.3602 | 66.3964 | 70.2053
67.3454 | 66.3824 | 70.1915
67.3305 | 66.3683 | 70.1776
67.3157 | 66.3543 | 70.1636
67.3008 | 66.3402 | 70.1497
67.2859 | 66.3262 | 70.1357
67.271 | 66.3121 | 70.1217
67.2561 | 66.298 | 70.1077
67.2412 | 66.2839 | 70.0936
67.2262 | 66.2698 | 70.0796
67.2113 | 66.2557 | 70.0655
67.1963 | 66.2416 | 70.0514
67.1813 | 66.2275 | 70.0373
67.1664 | 66.2133 | 70.0231
67.1514 | 66.1992 | 70.0089
67.1363 | 66.185 | 69.9947
67.1213 | 66.1708 | 69.9805
67.1063 | 66.1566 | 69.9663
67.0912 | 66.1424 | 69.952
67.0762 | 66.1282 | 69.9377
67.0611 | 66.114 | 69.9234
67.046 | 66.0998 | 69.9091
67.0309 | 66.0855 | 69.8947
67.0158 | 66.0713 | 69.8803
67.0007 | 66.057 | 69.8659
66.9855 | 66.0427 | 69.8515
66.9704 | 66.0285 | 69.8371
66.9552 | 66.0142 | 69.8226
66.94 | 65.9999 | 69.8081
66.9249 | 65.9856 | 69.7936
66.9097 | 65.9712 | 69.7791
66.8945 | 65.9569 | 69.7645
66.8792 | 65.9426 | 69.7499
66.864 | 65.9282 | 69.7353
66.8487 | 65.9138 | 69.7207
66.8335 | 65.8995 | 69.7061
66.8182 | 65.8851 | 69.6914
66.8029 | 65.8707 | 69.6767
66.7876 | 65.8563 | 69.662
66.7723 | 65.8418 | 69.6472
66.757 | 65.8274 | 69.6325
66.7416 | 65.813 | 69.6177
66.7263 | 65.7985 | 69.6029
66.7109 | 65.7841 | 69.5881
66.6956 | 65.7696 | 69.5732
66.6802 | 65.7551 | 69.5584
66.6648 | 65.7406 | 69.5435
66.6494 | 65.7261 | 69.5286
66.6339 | 65.7116 | 69.5136
66.6185 | 65.6971 | 69.4987
66.6031 | 65.6826 | 69.4837
66.5876 | 65.668 | 69.4687
66.5721 | 65.6535 | 69.4537
66.5567 | 65.6389 | 69.4386
66.5412 | 65.6243 | 69.4239
66.5256 | 65.6097 | 69.4087
66.5101 | 65.5952 | 69.3935
66.4946 | 65.5805 | 69.3786
66.479 | 65.5659 | 69.3633
66.4635 | 65.5513 | 69.348
66.4479 | 65.5367 | 69.333
66.4323 | 65.522 | 69.3177
66.4167 | 65.5074 | 69.3023
66.4011 | 65.4927 | 69.2873
66.3855 | 65.478 | 69.2719
66.3699 | 65.4633 | 69.2565
66.3542 | 65.4486 | 69.2414
66.3386 | 65.4339 | 69.2258
66.3229 | 65.4192 | 69.2103
66.3072 | 65.4045 | 69.1954
66.2915 | 65.3897 | 69.1798
66.2758 | 65.375 | 69.1645
66.2601 | 65.3602 | 69.1493
66.2444 | 65.3455 | 69.1344
66.2286 | 65.3307 | 69.1194
66.2129 | 65.3159 | 69.1046
66.1971 | 65.3011 | 69.0897
66.1813 | 65.2863 | 69.0749
66.1655 | 65.2715 | 69.0602
66.1497 | 65.2566 | 69.0455
66.1339 | 65.2418 | 69.0308
66.1181 | 65.2269 | 69.0162
66.1023 | 65.2121 | 69.0015
66.0864 | 65.1972 | 68.9869
66.0705 | 65.1823 | 68.9724
66.0547 | 65.1674 | 68.9578
66.0388 | 65.1525 | 68.9433
66.0229 | 65.1376 | 68.9288
66.007 | 65.1227 | 68.9142
65.991 | 65.1078 | 68.8997
65.9751 | 65.0928 | 68.8853
65.9591 | 65.0779 | 68.8708
65.9432 | 65.0629 | 68.8563
65.9272 | 65.0479 | 68.8418
65.9112 | 65.0329 | 68.8274
65.8952 | 65.018 | 68.8129
65.8792 | 65.003 | 68.7984
65.8632 | 64.9879 | 68.784
65.8472 | 64.9729 | 68.7695
65.8311 | 64.9579 | 68.755
65.815 | 64.9428 | 68.7405
65.799 | 64.9278 | 68.726
65.7829 | 64.9127 | 68.7115
65.7668 | 64.8976 | 68.697
65.7507 | 64.8826 | 68.6825
65.7346 | 64.8675 | 68.668
65.7184 | 64.8524 | 68.6534
65.7023 | 64.8372 | 68.6389
65.6861 | 64.8221 | 68.6243
65.67 | 64.807 | 68.6097
65.6538 | 64.7918 | 68.5951
65.6376 | 64.7767 | 68.5805
65.6214 | 64.7615 | 68.5659
65.6052 | 64.7463 | 68.5512
65.589 | 64.7312 | 68.5365
65.5727 | 64.716 | 68.5218
65.5565 | 64.7008 | 68.5071
65.5402 | 64.6855 | 68.4924
65.5239 | 64.6703 | 68.4776
65.5076 | 64.6551 | 68.4629
65.4913 | 64.6398 | 68.4481
65.475 | 64.6246 | 68.4332
65.4587 | 64.6093 | 68.4184
65.4424 | 64.5941 | 68.4035
65.426 | 64.5788 | 68.3886
65.4097 | 64.5635 | 68.3737
65.3933 | 64.5482 | 68.3587
65.3769 | 64.5329 | 68.3437
65.3605 | 64.5175 | 68.3287
65.3441 | 64.5022 | 68.3137
65.3277 | 64.4869 | 68.2987
65.3113 | 64.4715 | 68.2836
65.2948 | 64.4561 | 68.2685
65.2784 | 64.4408 | 68.2533
65.2619 | 64.4254 | 68.2382
65.2454 | 64.41 | 68.223
65.2289 | 64.3946 | 68.2077
65.2124 | 64.3792 | 68.1925
65.1959 | 64.3638 | 68.1772
65.1794 | 64.3483 | 68.1619
65.1629 | 64.3329 | 68.1466
65.1464 | 64.3174 | 68.1312
65.1299 | 64.302 | 68.1158
65.1134 | 64.2865 | 68.1004
65.0969 | 64.271 | 68.0849
65.0804 | 64.2555 | 68.0694
65.0639 | 64.24 | 68.0539
65.0474 | 64.2245 | 68.0384
65.031 | 64.209 | 68.0228
65.0145 | 64.1935 | 68.0072
64.998 | 64.1779 | 67.9916
64.9815 | 64.1624 | 67.9759
64.9651 | 64.1468 | 67.9602
64.9486 | 64.1313 | 67.9445
64.9321 | 64.1157 | 67.9287
64.9156 | 64.1001 | 67.9129
64.8992 | 64.0845 | 67.8971
64.8827 | 64.0689 | 67.8812
64.8662 | 64.0532 | 67.8654
64.8498 | 64.0375 | 67.8494
64.8333 | 64.0218 | 67.8335
64.8168 | 64.006 | 67.8175
64.8004 | 63.9902 | 67.8015
64.7839 | 63.9743 | 67.7855
64.7674 | 63.9585 | 67.7694
64.7509 | 63.9426 | 67.7533
64.7344 | 63.9267 | 67.7372
64.718 | 63.9107 | 67.721
64.7015 | 63.8948 | 67.7049
64.685 | 63.8788 | 67.6886
64.6685 | 63.8628 | 67.6724
64.652 | 63.8467 | 67.6561
64.6355 | 63.8307 | 67.6398
64.619 | 63.8146 | 67.6235
64.6025 | 63.7985 | 67.6071
64.586 | 63.7824 | 67.5907
64.5695 | 63.7662 | 67.5743
64.553 | 63.7501 | 67.5578
64.5364 | 63.7339 | 67.5413
64.5199 | 63.7177 | 67.5248
64.5034 | 63.7015 | 67.5082
64.4868 | 63.6853 | 67.4917
64.4703 | 63.669 | 67.475
64.4537 | 63.6528 | 67.4584
64.4372 | 63.6365 | 67.4417
64.4206 | 63.6202 | 67.425
64.4041 | 63.6039 | 67.4083
64.3875 | 63.5876 | 67.3915
64.3709 | 63.5713 | 67.3748
64.3543 | 63.5549 | 67.3579
64.3377 | 63.5386 | 67.3411
64.3211 | 63.5222 | 67.3242
64.3045 | 63.5058 | 67.3073
64.2879 | 63.4894 | 67.2904
64.2713 | 63.473 | 67.2734
64.2547 | 63.4566 | 67.2564
64.2381 | 63.4402 | 67.2394
64.2214 | 63.4237 | 67.2223
64.2048 | 63.4073 | 67.2053
64.1881 | 63.3908 | 67.1882
64.1715 | 63.3743 | 67.171
64.1548 | 63.3578 | 67.1539
64.1381 | 63.3413 | 67.1367
64.1214 | 63.3248 | 67.1194
64.1047 | 63.3083 | 67.1022
64.088 | 63.2918 | 67.0849
64.0713 | 63.2753 | 67.0676
64.0546 | 63.2587 | 67.0503
64.0379 | 63.2421 | 67.0329
64.0211 | 63.2256 | 67.0155
64.0044 | 63.209 | 66.9981
63.9876 | 63.1924 | 66.9806
63.9709 | 63.1758 | 66.9632
63.9541 | 63.1592 | 66.9457
63.9373 | 63.1426 | 66.9281
63.9205 | 63.126 | 66.9106
63.9037 | 63.1093 | 66.893
63.8869 | 63.0927 | 66.8754
63.8701 | 63.076 | 66.8578
63.8533 | 63.0594 | 66.8401
63.8364 | 63.0427 | 66.8224
63.8196 | 63.026 | 66.8047
63.8027 | 63.0093 | 66.7869
63.7859 | 62.9926 | 66.7692
63.769 | 62.9759 | 66.7514
63.7521 | 62.9592 | 66.7335
63.7352 | 62.9425 | 66.7157
63.7183 | 62.9257 | 66.6978
63.7014 | 62.909 | 66.6799
63.6845 | 62.8922 | 66.662
63.6676 | 62.8755 | 66.644
63.6506 | 62.8587 | 66.626
63.6337 | 62.8419 | 66.608
63.6167 | 62.8251 | 66.59
63.5997 | 62.8084 | 66.5719
63.5827 | 62.7916 | 66.5538
63.5657 | 62.7747 | 66.5357
63.5487 | 62.7579 | 66.5176
63.5317 | 62.7411 | 66.4994
63.5147 | 62.7243 | 66.4812
63.4976 | 62.7074 | 66.463
63.4806 | 62.6906 | 66.4448
63.4635 | 62.6737 | 66.4265
63.4465 | 62.6569 | 66.4082
63.4294 | 62.64 | 66.3899
63.4123 | 62.6231 | 66.3716
63.3952 | 62.6062 | 66.3532
63.3781 | 62.5893 | 66.3348
63.361 | 62.5724 | 66.3164
63.3438 | 62.5555 | 66.2979
63.3267 | 62.5386 | 66.2795
63.3095 | 62.5217 | 66.261
63.2924 | 62.5048 | 66.2425
63.2752 | 62.4878 | 66.2239
63.258 | 62.4709 | 66.2054
63.2408 | 62.4539 | 66.1868
63.2236 | 62.437 | 66.1682
63.2064 | 62.42 | 66.1495
63.1891 | 62.403 | 66.1309
63.1719 | 62.386 | 66.1122
63.1546 | 62.369 | 66.0935
63.1374 | 62.352 | 66.0747
63.1201 | 62.335 | 66.056
63.1028 | 62.318 | 66.0372
63.0855 | 62.301 | 66.0184
63.0682 | 62.284 | 65.9996
63.0509 | 62.2669 | 65.9807
63.0335 | 62.2499 | 65.9618
63.0162 | 62.2329 | 65.9429
62.9988 | 62.2158 | 65.924
62.9814 | 62.1987 | 65.9051
62.9641 | 62.1817 | 65.8861
62.9467 | 62.1646 | 65.8671
62.9293 | 62.1475 | 65.8481
62.9119 | 62.1304 | 65.829
62.8944 | 62.1133 | 65.81
62.877 | 62.0962 | 65.7909
62.8596 | 62.0791 | 65.7718
62.8421 | 62.062 | 65.7526
62.8246 | 62.0449 | 65.7335
62.8071 | 62.0277 | 65.7143
62.7896 | 62.0106 | 65.6951
62.7721 | 61.9935 | 65.6759
62.7546 | 61.9763 | 65.6566
62.7371 | 61.9592 | 65.6374
62.7196 | 61.942 | 65.6181
62.702 | 61.9248 | 65.5987
62.6844 | 61.9076 | 65.5794
62.6669 | 61.8905 | 65.56
62.6493 | 61.8733 | 65.5407
62.6317 | 61.8561 | 65.5212
62.6141 | 61.8389 | 65.5018
62.5965 | 61.8216 | 65.4824
62.5788 | 61.8044 | 65.4629
62.5612 | 61.7872 | 65.4434
62.5435 | 61.77 | 65.4239
62.5259 | 61.7527 | 65.4043
62.5082 | 61.7355 | 65.3848
62.4905 | 61.7182 | 65.3652
62.4728 | 61.701 | 65.3456
62.4551 | 61.6837 | 65.3259
62.4374 | 61.6664 | 65.3063
62.4196 | 61.6492 | 65.2866
62.4019 | 61.6319 | 65.2669
62.3841 | 61.6146 | 65.2472
62.3664 | 61.5973 | 65.2275
62.3486 | 61.58 | 65.2077
62.3308 | 61.5627 | 65.1879
62.313 | 61.5454 | 65.1681
62.2952 | 61.528 | 65.1483
62.2773 | 61.5107 | 65.1284
62.2595 | 61.4934 | 65.1086
62.2417 | 61.476 | 65.0887
62.2238 | 61.4587 | 65.0688
62.2059 | 61.4413 | 65.0489
62.188 | 61.424 | 65.0289
62.1701 | 61.4066 | 65.009
62.1522 | 61.3893 | 64.989
62.1343 | 61.3719 | 64.969
62.1164 | 61.3545 | 64.949
62.0985 | 61.3371 | 64.929
62.0805 | 61.3197 | 64.9089
62.0625 | 61.3023 | 64.8888
62.0446 | 61.2849 | 64.8687
62.0266 | 61.2675 | 64.8486
62.0086 | 61.2501 | 64.8285
61.9906 | 61.2326 | 64.8084
61.9726 | 61.2152 | 64.7882
61.9545 | 61.1978 | 64.768
61.9365 | 61.1803 | 64.7478
61.9184 | 61.1629 | 64.7276
61.9004 | 61.1454 | 64.7073
61.8823 | 61.1279 | 64.687
61.8642 | 61.1105 | 64.6667
61.8461 | 61.093 | 64.6464
61.828 | 61.0755 | 64.6261
61.8099 | 61.058 | 64.6057
61.7918 | 61.0405 | 64.5854
61.7736 | 61.023 | 64.565
61.7555 | 61.0055 | 64.5445
61.7373 | 60.988 | 64.5241
61.7191 | 60.9705 | 64.5036
61.7009 | 60.953 | 64.4832
61.6827 | 60.9355 | 64.4627
61.6645 | 60.9179 | 64.4421
61.6463 | 60.9004 | 64.4216
61.6281 | 60.8828 | 64.401
61.6098 | 60.8653 | 64.3804
61.5916 | 60.8477 | 64.3598
61.5733 | 60.8302 | 64.3392
61.555 | 60.8126 | 64.3186
61.5368 | 60.795 | 64.2979
61.5185 | 60.7774 | 64.2772
61.5002 | 60.7599 | 64.2565
61.4818 | 60.7423 | 64.2357
61.4635 | 60.7247 | 64.215
61.4452 | 60.7071 | 64.1942
61.4268 | 60.6895 | 64.1734
61.4085 | 60.6718 | 64.1526
61.3901 | 60.6542 | 64.1318
61.3717 | 60.6366 | 64.1109
61.3533 | 60.619 | 64.09
61.3349 | 60.6013 | 64.0691
61.3165 | 60.5837 | 64.0482
61.2981 | 60.566 | 64.0272
61.2796 | 60.5484 | 64.0063
61.2612 | 60.5307 | 63.9853
61.2427 | 60.5131 | 63.9643
61.2243 | 60.4954 | 63.9433
61.2058 | 60.4777 | 63.9222
61.1873 | 60.4601 | 63.9011
61.1688 | 60.4424 | 63.88
61.1503 | 60.4247 | 63.8589
61.1318 | 60.407 | 63.8378
61.1132 | 60.3893 | 63.8167
61.0947 | 60.3716 | 63.7955
61.0761 | 60.3539 | 63.7743
61.0576 | 60.3361 | 63.7531
61.039 | 60.3184 | 63.7318
61.0204 | 60.3007 | 63.7106
61.0018 | 60.283 | 63.6893
60.9832 | 60.2652 | 63.668
60.9646 | 60.2475 | 63.6467
60.946 | 60.2297 | 63.6254
60.9273 | 60.212 | 63.604
60.9087 | 60.1942 | 63.5826
60.89 | 60.1765 | 63.5612
60.8714 | 60.1587 | 63.5398
60.8527 | 60.1409 | 63.5184
60.834 | 60.1231 | 63.4969
60.8153 | 60.1054 | 63.4754
60.7966 | 60.0876 | 63.454
60.7779 | 60.0698 | 63.4324
60.7592 | 60.052 | 63.4109
60.7404 | 60.0342 | 63.3893
60.7217 | 60.0164 | 63.3678
60.7029 | 59.9985 | 63.3462
60.6842 | 59.9807 | 63.3245
60.6654 | 59.9629 | 63.3029
60.6466 | 59.9451 | 63.2813
60.6278 | 59.9272 | 63.2596
60.609 | 59.9094 | 63.2379
60.5902 | 59.8916 | 63.2162
60.5714 | 59.8737 | 63.1944
60.5525 | 59.8559 | 63.1727
60.5337 | 59.838 | 63.1509
60.5148 | 59.8201 | 63.1291
60.496 | 59.8023 | 63.1073
60.4771 | 59.7844 | 63.0855
60.4582 | 59.7665 | 63.0636
60.4393 | 59.7486 | 63.0417
60.4204 | 59.7308 | 63.0198
60.4015 | 59.7129 | 62.9979
60.3826 | 59.695 | 62.976
60.3637 | 59.6771 | 62.9541
60.3447 | 59.6592 | 62.9321
60.3258 | 59.6412 | 62.9101
60.3068 | 59.6233 | 62.8881
60.2878 | 59.6054 | 62.8661
60.2689 | 59.5875 | 62.844
60.2499 | 59.5696 | 62.8219
60.2309 | 59.5516 | 62.7999
60.2119 | 59.5337 | 62.7778
60.1929 | 59.5157 | 62.7556
60.1738 | 59.4978 | 62.7335
60.1548 | 59.4799 | 62.7113
60.1358 | 59.4619 | 62.6891
60.1167 | 59.4439 | 62.6669
60.0976 | 59.426 | 62.6447
60.0786 | 59.408 | 62.6225
60.0595 | 59.39 | 62.6002
60.0404 | 59.372 | 62.578
60.0213 | 59.3541 | 62.5557
60.0022 | 59.3361 | 62.5333
59.9831 | 59.3181 | 62.511
59.964 | 59.3001 | 62.4887
59.9448 | 59.2821 | 62.4663
59.9257 | 59.2641 | 62.4439
59.9065 | 59.2461 | 62.4215
59.8874 | 59.2281 | 62.3991
59.8682 | 59.2101 | 62.3766
59.849 | 59.192 | 62.3542
59.8298 | 59.174 | 62.3317
59.8106 | 59.156 | 62.3092
59.7914 | 59.1379 | 62.2867
59.7722 | 59.1199 | 62.2641
59.753 | 59.1019 | 62.2416
59.7338 | 59.0838 | 62.219
59.7145 | 59.0658 | 62.1964
59.6953 | 59.0477 | 62.1738
59.676 | 59.0297 | 62.1512
59.6568 | 59.0116 | 62.1285
59.6375 | 58.9935 | 62.1058
59.6182 | 58.9755 | 62.0831
59.5989 | 58.9574 | 62.0604
59.5796 | 58.9393 | 62.0377
59.5603 | 58.9212 | 62.015
59.541 | 58.9031 | 61.9922
59.5217 | 58.8851 | 61.9694
59.5023 | 58.867 | 61.9466
59.483 | 58.8489 | 61.9238
59.4636 | 58.8308 | 61.901
59.4443 | 58.8127 | 61.8781
59.4249 | 58.7945 | 61.8553
59.4055 | 58.7764 | 61.8324
59.3862 | 58.7583 | 61.8095
59.3668 | 58.7402 | 61.7866
59.3474 | 58.7221 | 61.7636
59.328 | 58.7039 | 61.7407
59.3085 | 58.6858 | 61.7177
59.2891 | 58.6677 | 61.6947
59.2697 | 58.6495 | 61.6717
59.2503 | 58.6314 | 61.6486
59.2308 | 58.6133 | 61.6256
59.2114 | 58.5951 | 61.6025
59.1919 | 58.577 | 61.5794
59.1724 | 58.5588 | 61.5563
59.153 | 58.5406 | 61.5332
59.1335 | 58.5225 | 61.5101
59.114 | 58.5043 | 61.4869
59.0945 | 58.4861 | 61.4638
59.075 | 58.468 | 61.4406
59.0554 | 58.4498 | 61.4173
59.0359 | 58.4316 | 61.3941
59.0164 | 58.4134 | 61.3709
58.9969 | 58.3952 | 61.3476
58.9773 | 58.377 | 61.3243
58.9578 | 58.3588 | 61.301
58.9382 | 58.3406 | 61.2777
58.9186 | 58.3224 | 61.2544
58.899 | 58.3042 | 61.231
58.8795 | 58.286 | 61.2077
58.8599 | 58.2678 | 61.1843
58.8403 | 58.2496 | 61.1609
58.8207 | 58.2314 | 61.1375
58.8011 | 58.2132 | 61.114
58.7814 | 58.1949 | 61.0906
58.7618 | 58.1767 | 61.0671
58.7422 | 58.1585 | 61.0436
58.7225 | 58.1403 | 61.0201
58.7029 | 58.122 | 60.9966
58.6832 | 58.1038 | 60.973
58.6636 | 58.0855 | 60.9495
58.6439 | 58.0673 | 60.9259
58.6242 | 58.049 | 60.9023
58.6045 | 58.0308 | 60.8787
58.5848 | 58.0125 | 60.8551
58.5652 | 57.9943 | 60.8314
58.5454 | 57.976 | 60.8078
58.5257 | 57.9577 | 60.7841
58.506 | 57.9395 | 60.7604
58.4863 | 57.9212 | 60.7367
58.4666 | 57.9029 | 60.7129
58.4468 | 57.8847 | 60.6892
58.4271 | 57.8664 | 60.6654
58.4073 | 57.8481 | 60.6416
58.3876 | 57.8298 | 60.6178
58.3678 | 57.8115 | 60.594
58.348 | 57.7932 | 60.5702
58.3283 | 57.775 | 60.5464
58.3085 | 57.7567 | 60.5225
58.2887 | 57.7384 | 60.4986
58.2689 | 57.7201 | 60.4747
58.2491 | 57.7018 | 60.4508
58.2293 | 57.6834 | 60.4269
58.2095 | 57.6651 | 60.4029
58.1896 | 57.6468 | 60.3789
58.1698 | 57.6285 | 60.355
58.15 | 57.6102 | 60.331
58.1301 | 57.5919 | 60.307
58.1103 | 57.5736 | 60.2829
58.0904 | 57.5552 | 60.2589
58.0706 | 57.5369 | 60.2348
58.0507 | 57.5186 | 60.2107
58.0308 | 57.5003 | 60.1866
58.0109 | 57.4819 | 60.1625
57.9911 | 57.4636 | 60.1384
57.9712 | 57.4452 | 60.1142
57.9513 | 57.4269 | 60.0901
57.9314 | 57.4086 | 60.0659
57.9115 | 57.3902 | 60.0417
57.8915 | 57.3719 | 60.0175
57.8716 | 57.3535 | 59.9933
57.8517 | 57.3352 | 59.969
57.8318 | 57.3168 | 59.9448
57.8118 | 57.2985 | 59.9205
57.7919 | 57.2801 | 59.8962
57.7719 | 57.2617 | 59.8719
57.752 | 57.2434 | 59.8476
57.732 | 57.225 | 59.8232
57.7121 | 57.2066 | 59.7989
57.6921 | 57.1883 | 59.7745
57.6721 | 57.1699 | 59.7501
57.6521 | 57.1515 | 59.7257
57.6322 | 57.1332 | 59.7013
57.6122 | 57.1148 | 59.6769
57.5922 | 57.0964 | 59.6524
57.5722 | 57.078 | 59.6279
57.5521 | 57.0596 | 59.6035
57.5321 | 57.0413 | 59.579
57.5121 | 57.0229 | 59.5545
57.4921 | 57.0045 | 59.5299
57.4721 | 56.9861 | 59.5054
57.452 | 56.9677 | 59.4808
57.432 | 56.9493 | 59.4563
57.4119 | 56.9309 | 59.4317
57.3919 | 56.9125 | 59.4071
57.3718 | 56.8941 | 59.3824
57.3518 | 56.8757 | 59.3578
57.3317 | 56.8573 | 59.3331
57.3116 | 56.8389 | 59.3085
57.2916 | 56.8205 | 59.2838
57.2715 | 56.8021 | 59.2591
57.2514 | 56.7837 | 59.2344
57.2313 | 56.7653 | 59.2097
57.2112 | 56.7468 | 59.1849
57.1911 | 56.7284 | 59.1602
57.171 | 56.71 | 59.1354
57.1509 | 56.6916 | 59.1106
57.1308 | 56.6732 | 59.0858
57.1107 | 56.6548 | 59.061
57.0906 | 56.6363 | 59.0362
57.0704 | 56.6179 | 59.0113
57.0503 | 56.5995 | 58.9864
57.0302 | 56.5811 | 58.9616
57.01 | 56.5626 | 58.9367
56.9899 | 56.5442 | 58.9118
56.9697 | 56.5258 | 58.8869
56.9496 | 56.5073 | 58.8619
56.9294 | 56.4889 | 58.837
56.9093 | 56.4705 | 58.812
56.8891 | 56.452 | 58.787
56.8689 | 56.4336 | 58.762
56.8488 | 56.4152 | 58.737
56.8286 | 56.3967 | 58.712
56.8084 | 56.3783 | 58.687
56.7882 | 56.3598 | 58.6619
56.768 | 56.3414 | 58.6369
56.7478 | 56.3229 | 58.6118
56.7276 | 56.3045 | 58.5867
56.7074 | 56.2861 | 58.5616
56.6872 | 56.2676 | 58.5365
56.667 | 56.2492 | 58.5113
56.6468 | 56.2307 | 58.4862
56.6266 | 56.2123 | 58.461
56.6063 | 56.1938 | 58.4359
56.5861 | 56.1754 | 58.4107
56.5659 | 56.1569 | 58.3855
56.5457 | 56.1384 | 58.3602
56.5254 | 56.12 | 58.335
56.5052 | 56.1015 | 58.3098
56.4849 | 56.0831 | 58.2845
56.4647 | 56.0646 | 58.2592
56.4444 | 56.0462 | 58.234
56.4242 | 56.0277 | 58.2087
56.4039 | 56.0092 | 58.1833
56.3837 | 55.9908 | 58.158
56.3634 | 55.9723 | 58.1327
56.3431 | 55.9539 | 58.1073
56.3229 | 55.9354 | 58.082
56.3026 | 55.9169 | 58.0566
56.2823 | 55.8985 | 58.0312
56.262 | 55.88 | 58.0058
56.2417 | 55.8615 | 57.9804
56.2215 | 55.8431 | 57.9549
56.2012 | 55.8246 | 57.9295
56.1809 | 55.8061 | 57.904
56.1606 | 55.7877 | 57.8786
56.1403 | 55.7692 | 57.8531
56.12 | 55.7507 | 57.8276
56.0997 | 55.7323 | 57.8021
56.0794 | 55.7138 | 57.7766
56.059 | 55.6953 | 57.751
56.0387 | 55.6769 | 57.7255
56.0184 | 55.6584 | 57.6999
55.9981 | 55.6399 | 57.6744
55.9778 | 55.6215 | 57.6488
55.9574 | 55.603 | 57.6232
55.9371 | 55.5845 | 57.5976
55.9168 | 55.566 | 57.572
55.8964 | 55.5476 | 57.5463
55.8761 | 55.5291 | 57.5207
55.8558 | 55.5106 | 57.495
55.8354 | 55.4922 | 57.4694
55.8151 | 55.4737 | 57.4437
55.7947 | 55.4552 | 57.418
55.7744 | 55.4367 | 57.3923
55.754 | 55.4183 | 57.3666
55.7337 | 55.3998 | 57.3409
55.7133 | 55.3813 | 57.3151
55.693 | 55.3628 | 57.2894
55.6726 | 55.3444 | 57.2636
55.6522 | 55.3259 | 57.2378
55.6319 | 55.3074 | 57.2121
55.6115 | 55.289 | 57.1863
55.5911 | 55.2705 | 57.1604
55.5708 | 55.252 | 57.1346
55.5504 | 55.2335 | 57.1088
55.53 | 55.2151 | 57.083
55.5096 | 55.1966 | 57.0571
55.4893 | 55.1781 | 57.0312
55.4689 | 55.1597 | 57.0054
55.4485 | 55.1412 | 56.9795
55.4281 | 55.1227 | 56.9536
55.4077 | 55.1042 | 56.9277
55.3873 | 55.0858 | 56.9018
55.3669 | 55.0673 | 56.8758
55.3465 | 55.0488 | 56.8499
55.3261 | 55.0304 | 56.824
55.3057 | 55.0119 | 56.798
55.2854 | 54.9934 | 56.772
55.265 | 54.975 | 56.746
55.2445 | 54.9565 | 56.7201
55.2241 | 54.938 | 56.6941
55.2037 | 54.9196 | 56.668
55.1833 | 54.9011 | 56.642
55.1629 | 54.8826 | 56.616
55.1425 | 54.8642 | 56.5899
55.1221 | 54.8457 | 56.5639
55.1017 | 54.8272 | 56.5378
55.0813 | 54.8088 | 56.5118
55.0609 | 54.7903 | 56.4857
55.0405 | 54.7719 | 56.4596
55.02 | 54.7534 | 56.4335
54.9996 | 54.7349 | 56.4074
54.9792 | 54.7165 | 56.3813
54.9588 | 54.698 | 56.3551
54.9384 | 54.6796 | 56.329
54.9179 | 54.6611 | 56.3029
54.8975 | 54.6427 | 56.2767
54.8771 | 54.6242 | 56.2505
54.8567 | 54.6057 | 56.2244
54.8362 | 54.5873 | 56.1982
54.8158 | 54.5688 | 56.172
54.7954 | 54.5504 | 56.1458
54.775 | 54.5319 | 56.1196
54.7545 | 54.5135 | 56.0933
54.7341 | 54.495 | 56.0671
54.7137 | 54.4766 | 56.0409
54.6932 | 54.4581 | 56.0146
54.6728 | 54.4397 | 55.9884
54.6524 | 54.4213 | 55.9621
54.6319 | 54.4028 | 55.9359
54.6115 | 54.3844 | 55.9096
54.5911 | 54.3659 | 55.8833
54.5706 | 54.3475 | 55.857
54.5502 | 54.3291 | 55.8307
54.5298 | 54.3106 | 55.8044
54.5093 | 54.2922 | 55.7781
54.4889 | 54.2738 | 55.7517
54.4684 | 54.2553 | 55.7254
54.448 | 54.2369 | 55.6991
54.4276 | 54.2185 | 55.6727
54.4071 | 54.2 | 55.6463
54.3867 | 54.1816 | 55.62
54.3663 | 54.1632 | 55.5936
54.3458 | 54.1448 | 55.5672
54.3254 | 54.1263 | 55.5408
54.3049 | 54.1079 | 55.5144
54.2845 | 54.0895 | 55.488
54.2641 | 54.0711 | 55.4616
54.2436 | 54.0526 | 55.4352
54.2232 | 54.0342 | 55.4088
54.2027 | 54.0158 | 55.3824
54.1823 | 53.9974 | 55.3559
54.1619 | 53.979 | 55.3295
54.1414 | 53.9606 | 55.303
54.121 | 53.9422 | 55.2766
54.1006 | 53.9238 | 55.2501
54.0801 | 53.9054 | 55.2237
54.0597 | 53.887 | 55.1972
54.0392 | 53.8686 | 55.1707
54.0188 | 53.8502 | 55.1442
53.9984 | 53.8318 | 55.1177
53.9779 | 53.8134 | 55.0912
53.9575 | 53.795 | 55.0647
53.9371 | 53.7766 | 55.0382
53.9166 | 53.7582 | 55.0117
53.8962 | 53.7398 | 54.9852
53.8758 | 53.7214 | 54.9586
53.8553 | 53.703 | 54.9321
53.8349 | 53.6847 | 54.9056
53.8145 | 53.6663 | 54.879
53.794 | 53.6479 | 54.8525
53.7736 | 53.6295 | 54.8259
53.7532 | 53.6112 | 54.7994
53.7328 | 53.5928 | 54.7728
53.7123 | 53.5744 | 54.7462
53.6919 | 53.556 | 54.7196
53.6715 | 53.5377 | 54.6931
53.6511 | 53.5193 | 54.6665
53.6306 | 53.501 | 54.6399
53.6102 | 53.4826 | 54.6133
53.5898 | 53.4642 | 54.5867
53.5694 | 53.4459 | 54.5601
53.549 | 53.4275 | 54.5335
53.5285 | 53.4092 | 54.5069
53.5081 | 53.3908 | 54.4803
53.4877 | 53.3725 | 54.4537
53.4673 | 53.3541 | 54.427
53.4469 | 53.3358 | 54.4004
53.4265 | 53.3175 | 54.3738
53.4061 | 53.2991 | 54.3471
53.3856 | 53.2808 | 54.3205
53.3652 | 53.2625 | 54.2939
53.3448 | 53.2441 | 54.2672
53.3244 | 53.2258 | 54.2406
53.304 | 53.2075 | 54.2139
53.2836 | 53.1892 | 54.1873
53.2632 | 53.1709 | 54.1606
53.2428 | 53.1525 | 54.1339
53.2224 | 53.1342 | 54.1073
53.202 | 53.1159 | 54.0806
53.1817 | 53.0976 | 54.0539
53.1613 | 53.0793 | 54.0273
53.1409 | 53.061 | 54.0006
53.1205 | 53.0427 | 53.9739
53.1001 | 53.0244 | 53.9472
53.0797 | 53.0061 | 53.9206
53.0593 | 52.9878 | 53.8939
53.039 | 52.9695 | 53.8672
53.0186 | 52.9512 | 53.8405
52.9982 | 52.933 | 53.8138
52.9778 | 52.9147 | 53.7871
52.9575 | 52.8964 | 53.7604
52.9371 | 52.8781 | 53.7337
52.9167 | 52.8599 | 53.707
52.8964 | 52.8416 | 53.6803
52.876 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0

## Energy_Content
Energy Content [MWh] PTES-1-P
ReSiE | TRNSYS | COMSOL
2897.0973 | 2950.7016 | 2846.32
2899.1733 | 2952.7678 | 2848.34
2901.248 | 2954.8302 | 2850.49
2903.3214 | 2956.8902 | 2852.62
2905.3937 | 2958.9481 | 2854.73
2907.4649 | 2961.0042 | 2856.84
2909.5349 | 2963.0584 | 2858.94
2911.6039 | 2965.111 | 2861.04
2913.6718 | 2967.1619 | 2863.14
2915.7387 | 2969.2112 | 2865.24
2917.8045 | 2971.2589 | 2867.33
2919.8693 | 2973.3052 | 2869.42
2921.9332 | 2975.35 | 2871.51
2923.996 | 2977.3934 | 2873.6
2926.0579 | 2979.4354 | 2875.68
2928.1189 | 2981.4761 | 2877.76
2930.1788 | 2983.5155 | 2879.84
2932.2379 | 2985.5535 | 2881.92
2934.296 | 2987.5903 | 2883.99
2936.3532 | 2989.6259 | 2886.06
2938.4095 | 2991.6602 | 2888.13
2940.4648 | 2993.6934 | 2890.2
2942.5193 | 2995.7253 | 2892.27
2944.5729 | 2997.7561 | 2894.33
2946.6257 | 2999.7858 | 2896.39
2948.6775 | 3001.8143 | 2898.45
2950.7285 | 3003.8418 | 2900.51
2952.7786 | 3005.8681 | 2902.57
2954.8279 | 3007.8934 | 2904.63
2956.8764 | 3009.9175 | 2906.68
2958.924 | 3011.9407 | 2908.73
2960.9708 | 3013.9628 | 2910.78
2963.0167 | 3015.9839 | 2912.83
2965.0619 | 3018.004 | 2914.87
2967.1062 | 3020.023 | 2916.92
2969.1498 | 3022.0411 | 2918.96
2971.1925 | 3024.0582 | 2920.99
2973.2345 | 3026.0744 | 2923.03
2975.2757 | 3028.0896 | 2925.07
2977.3161 | 3030.1038 | 2927.11
2979.3557 | 3032.1171 | 2929.15
2981.3946 | 3034.1295 | 2931.18
2983.4327 | 3036.1409 | 2933.21
2985.47 | 3038.1515 | 2935.24
2987.5066 | 3040.1611 | 2937.27
2989.5425 | 3042.1698 | 2939.3
2991.5776 | 3044.1777 | 2941.32
2993.612 | 3046.1847 | 2943.35
2995.6457 | 3048.1908 | 2945.37
2997.6786 | 3050.1961 | 2947.39
2999.7108 | 3052.2005 | 2949.42
3001.7423 | 3054.204 | 2951.44
3003.7731 | 3056.2067 | 2953.45
3005.8032 | 3058.2086 | 2955.47
3007.8326 | 3060.2097 | 2957.49
3009.8613 | 3062.2099 | 2959.51
3011.8893 | 3064.2093 | 2961.52
3013.9166 | 3066.2079 | 2963.53
3015.9432 | 3068.2058 | 2965.55
3017.9692 | 3070.2028 | 2967.56
3019.9944 | 3072.199 | 2969.57
3022.019 | 3074.1945 | 2971.58
3024.043 | 3076.1891 | 2973.58
3026.0663 | 3078.1831 | 2975.59
3028.0889 | 3080.1762 | 2977.6
3030.1109 | 3082.1686 | 2979.6
3032.1322 | 3084.1602 | 2981.61
3034.1529 | 3086.1511 | 2983.61
3036.173 | 3088.1412 | 2985.61
3038.1924 | 3090.1306 | 2987.61
3040.2111 | 3092.1193 | 2989.61
3042.2293 | 3094.1072 | 2991.61
3044.2468 | 3096.0944 | 2993.61
3046.2637 | 3098.0809 | 2995.61
3048.28 | 3100.0667 | 2997.61
3050.2957 | 3102.0518 | 2999.6
3052.3107 | 3104.0362 | 3001.6
3054.3252 | 3106.0198 | 3003.59
3056.339 | 3108.0028 | 3005.58
3058.3522 | 3109.9851 | 3007.58
3060.3649 | 3111.9667 | 3009.57
3062.3769 | 3113.9476 | 3011.56
3064.3884 | 3115.9278 | 3013.55
3066.3993 | 3117.9073 | 3015.54
3068.4096 | 3119.8862 | 3017.53
3070.4193 | 3121.8644 | 3019.51
3072.4284 | 3123.842 | 3021.5
3074.437 | 3125.8189 | 3023.49
3076.445 | 3127.7951 | 3025.47
3078.4524 | 3129.7707 | 3027.46
3080.4592 | 3131.7456 | 3029.44
3082.4655 | 3133.7199 | 3031.42
3084.4713 | 3135.6935 | 3033.41
3086.4764 | 3137.6666 | 3035.39
3088.4811 | 3139.6389 | 3037.37
3090.4851 | 3141.6107 | 3039.35
3092.4887 | 3143.5818 | 3041.33
3094.4917 | 3145.5523 | 3043.31
3096.4941 | 3147.5222 | 3045.29
3098.496 | 3149.4914 | 3047.27
3100.4974 | 3151.4601 | 3049.24
3102.4982 | 3153.4281 | 3051.22
3104.4985 | 3155.3955 | 3053.19
3106.4983 | 3157.3623 | 3055.17
3108.4975 | 3159.3286 | 3057.14
3110.4962 | 3161.2942 | 3059.12
3112.4944 | 3163.2592 | 3061.09
3114.4921 | 3165.2236 | 3063.06
3116.4893 | 3167.1875 | 3065.04
3118.486 | 3169.1507 | 3067.01
3120.4821 | 3171.1134 | 3068.98
3122.4778 | 3173.0755 | 3070.95
3124.4729 | 3175.037 | 3072.92
3126.4675 | 3176.9979 | 3074.89
3128.4617 | 3178.9583 | 3076.86
3130.4553 | 3180.9181 | 3078.82
3132.4484 | 3182.8773 | 3080.79
3134.4411 | 3184.836 | 3082.76
3136.4332 | 3186.7941 | 3084.72
3138.4249 | 3188.7516 | 3086.69
3140.4161 | 3190.7086 | 3088.66
3142.4068 | 3192.665 | 3090.62
3144.397 | 3194.6209 | 3092.58
3146.3867 | 3196.5762 | 3094.55
3148.376 | 3198.531 | 3096.51
3150.3648 | 3200.4853 | 3098.47
3152.3531 | 3202.439 | 3100.44
3154.3409 | 3204.3921 | 3102.4
3156.3283 | 3206.3447 | 3104.36
3158.3152 | 3208.2968 | 3106.32
3160.3016 | 3210.2484 | 3108.28
3162.2876 | 3212.1994 | 3110.24
3164.2731 | 3214.1499 | 3112.2
3166.2582 | 3216.0998 | 3114.16
3168.2428 | 3218.0493 | 3116.11
3170.2269 | 3219.9982 | 3118.07
3172.2106 | 3221.9466 | 3120.03
3174.1938 | 3223.8945 | 3121.98
3176.1766 | 3225.8419 | 3123.94
3178.159 | 3227.7887 | 3125.9
3180.1409 | 3229.7351 | 3127.85
3182.1223 | 3231.6809 | 3129.81
3184.1033 | 3233.6262 | 3131.76
3186.0839 | 3235.5711 | 3133.72
3188.064 | 3237.5154 | 3135.67
3190.0437 | 3239.4592 | 3137.62
3192.023 | 3241.4025 | 3139.57
3194.0018 | 3243.3454 | 3141.53
3195.9802 | 3245.2877 | 3143.48
3197.9582 | 3247.2295 | 3145.43
3199.9358 | 3249.1709 | 3147.38
3201.9129 | 3251.1117 | 3149.33
3203.8896 | 3253.0521 | 3151.28
3205.8659 | 3254.992 | 3153.23
3207.8417 | 3256.9314 | 3155.18
3209.8172 | 3258.8703 | 3157.13
3211.7922 | 3260.8088 | 3159.07
3213.7668 | 3262.7467 | 3161.02
3215.741 | 3264.6842 | 3162.97
3217.7148 | 3266.6213 | 3164.92
3219.6881 | 3268.5578 | 3166.86
3221.6611 | 3270.4939 | 3168.81
3223.6336 | 3272.4295 | 3170.76
3225.6058 | 3274.3646 | 3172.7
3227.5775 | 3276.2993 | 3174.65
3229.5489 | 3278.2335 | 3176.59
3231.5198 | 3280.1672 | 3178.53
3233.4904 | 3282.1005 | 3180.48
3235.4605 | 3284.0333 | 3182.42
3237.4302 | 3285.9657 | 3184.37
3239.3996 | 3287.8976 | 3186.31
3241.3685 | 3289.8291 | 3188.25
3243.3371 | 3291.7601 | 3190.19
3245.3053 | 3293.6906 | 3192.13
3247.2731 | 3295.6207 | 3194.07
3249.2405 | 3297.5504 | 3196.02
3251.2075 | 3299.4796 | 3197.96
3253.1741 | 3301.4083 | 3199.9
3255.1403 | 3303.3366 | 3201.84
3257.1062 | 3305.2645 | 3203.78
3259.0717 | 3307.1919 | 3205.71
3261.0368 | 3309.1189 | 3207.65
3263.0015 | 3311.0455 | 3209.59
3264.9658 | 3312.9716 | 3211.53
3266.9298 | 3314.8973 | 3213.47
3268.8934 | 3316.8226 | 3215.4
3270.8566 | 3318.7474 | 3217.34
3272.8194 | 3320.6718 | 3219.28
3274.7819 | 3322.5957 | 3221.21
3276.744 | 3324.5193 | 3223.15
3278.7057 | 3326.4424 | 3225.09
3280.6671 | 3328.3651 | 3227.02
3282.6281 | 3330.2873 | 3228.96
3284.5887 | 3332.2091 | 3230.89
3286.549 | 3334.1306 | 3232.82
3288.5089 | 3336.0516 | 3234.76
3290.4685 | 3337.9721 | 3236.69
3292.4277 | 3339.8923 | 3238.62
3294.3865 | 3341.812 | 3240.56
3296.345 | 3343.7314 | 3242.49
3298.3031 | 3345.6503 | 3244.42
3300.2608 | 3347.5688 | 3246.35
3302.2182 | 3349.4869 | 3248.29
3304.1753 | 3351.4045 | 3250.22
3306.132 | 3353.3218 | 3252.15
3308.0884 | 3355.2387 | 3254.08
3310.0444 | 3357.1552 | 3256.01
3312 | 3359.0712 | 3257.94
3313.9553 | 3360.9869 | 3259.87
3315.9103 | 3362.9021 | 3261.8
3317.8649 | 3364.817 | 3263.73
3319.8192 | 3366.7314 | 3265.66
3321.7731 | 3368.6455 | 3267.58
3323.7267 | 3370.5591 | 3269.51
3325.68 | 3372.4724 | 3271.44
3327.6329 | 3374.3852 | 3273.37
3329.5854 | 3376.2977 | 3275.29
3331.5377 | 3378.2098 | 3277.22
3333.4895 | 3380.1215 | 3279.15
3335.4411 | 3382.0327 | 3281.07
3337.3923 | 3383.9436 | 3283
3339.3432 | 3385.8542 | 3284.92
3341.2938 | 3387.7643 | 3286.85
3343.244 | 3389.674 | 3288.78
3345.1939 | 3391.5834 | 3290.7
3347.1435 | 3393.4923 | 3292.62
3349.0927 | 3395.4009 | 3294.55
3351.0416 | 3397.3091 | 3296.47
3352.9902 | 3399.217 | 3298.4
3354.9384 | 3401.1244 | 3300.32
3356.8864 | 3403.0315 | 3302.24
3358.834 | 3404.9381 | 3304.16
3360.7812 | 3406.8445 | 3306.09
3362.7282 | 3408.7504 | 3308.01
3364.6748 | 3410.6559 | 3309.93
3366.6211 | 3412.5611 | 3311.85
3368.5671 | 3414.4659 | 3313.77
3370.5128 | 3416.3704 | 3315.69
3372.4582 | 3418.2744 | 3317.62
3374.4032 | 3420.1781 | 3319.54
3376.3479 | 3422.0814 | 3321.46
3378.2923 | 3423.9844 | 3323.38
3380.2364 | 3425.887 | 3325.3
3382.1802 | 3427.7892 | 3327.21
3384.1237 | 3429.6911 | 3329.13
3386.0668 | 3431.5926 | 3331.05
3388.0097 | 3433.4937 | 3332.97
3389.9522 | 3435.3945 | 3334.89
3391.8944 | 3437.2949 | 3336.81
3393.8364 | 3439.1949 | 3338.72
3395.778 | 3441.0946 | 3340.64
3397.7193 | 3442.9939 | 3342.56
3399.6603 | 3444.8929 | 3344.47
3401.6009 | 3446.7915 | 3346.39
3403.5413 | 3448.6898 | 3348.31
3405.4814 | 3450.5877 | 3350.22
3407.4212 | 3452.4852 | 3352.14
3409.3606 | 3454.3824 | 3354.05
3411.2998 | 3456.2792 | 3355.97
3413.2387 | 3458.1757 | 3357.88
3415.1773 | 3460.0718 | 3359.8
3417.1155 | 3461.9676 | 3361.71
3419.0535 | 3463.863 | 3363.63
3420.9912 | 3465.7581 | 3365.54
3422.9285 | 3467.6529 | 3367.45
3424.8656 | 3469.5473 | 3369.37
3426.8024 | 3471.4413 | 3371.28
3428.7389 | 3473.335 | 3373.19
3430.6751 | 3475.2283 | 3375.11
3432.611 | 3477.1213 | 3377.02
3434.5466 | 3479.014 | 3378.93
3436.4819 | 3480.9063 | 3380.84
3438.4169 | 3482.7983 | 3382.75
3440.3517 | 3484.6899 | 3384.66
3442.2861 | 3486.5812 | 3386.58
3444.2202 | 3488.4722 | 3388.49
3446.1541 | 3490.3628 | 3390.4
3448.0877 | 3492.2531 | 3392.31
3450.021 | 3494.1431 | 3394.22
3451.954 | 3496.0327 | 3396.13
3453.8867 | 3497.9219 | 3398.03
3455.8191 | 3499.8109 | 3399.94
3457.7512 | 3501.6995 | 3401.85
3459.6831 | 3503.5877 | 3403.76
3461.6147 | 3505.4757 | 3405.67
3463.546 | 3507.3633 | 3407.58
3465.477 | 3509.2506 | 3409.49
3467.4077 | 3511.1375 | 3411.39
3469.3381 | 3513.0241 | 3413.3
3471.2683 | 3514.9104 | 3415.21
3473.1982 | 3516.7964 | 3417.11
3475.1278 | 3518.682 | 3419.02
3477.0571 | 3520.5673 | 3420.93
3478.9862 | 3522.4523 | 3422.83
3480.9149 | 3524.3369 | 3424.74
3482.8434 | 3526.2213 | 3426.64
3484.7716 | 3528.1053 | 3428.55
3486.6996 | 3529.9889 | 3430.45
3488.6273 | 3531.8723 | 3432.36
3490.5546 | 3533.7553 | 3434.26
3492.4818 | 3535.638 | 3436.17
3494.4086 | 3537.5204 | 3438.07
3496.3352 | 3539.4025 | 3439.98
3498.2615 | 3541.2842 | 3441.88
3500.1875 | 3543.1657 | 3443.78
3502.1133 | 3545.0468 | 3445.69
3504.0387 | 3546.9276 | 3447.59
3505.9639 | 3548.8081 | 3449.49
3507.8889 | 3550.6882 | 3451.39
3509.8136 | 3552.5681 | 3453.3
3511.738 | 3554.4476 | 3455.2
3513.6621 | 3556.3268 | 3457.1
3515.586 | 3558.2057 | 3459
3517.5096 | 3560.0843 | 3460.9
3519.4329 | 3561.9626 | 3462.8
3521.356 | 3563.8405 | 3464.7
3523.2788 | 3565.7182 | 3466.6
3525.2013 | 3567.5955 | 3468.5
3527.1236 | 3569.4725 | 3470.4
3529.0456 | 3571.3493 | 3472.3
3530.9674 | 3573.2257 | 3474.2
3532.8889 | 3575.1018 | 3476.1
3534.8101 | 3576.9776 | 3478
3536.731 | 3578.8531 | 3479.9
3538.6517 | 3580.7282 | 3481.8
3540.5722 | 3582.6031 | 3483.7
3542.4924 | 3584.4777 | 3485.59
3544.4123 | 3586.3519 | 3487.49
3546.3319 | 3588.2259 | 3489.39
3548.2513 | 3590.0995 | 3491.29
3550.1705 | 3591.9729 | 3493.18
3552.0894 | 3593.8459 | 3495.08
3554.008 | 3595.7187 | 3496.98
3555.9264 | 3597.5911 | 3498.87
3557.8445 | 3599.4633 | 3500.77
3559.7623 | 3601.3351 | 3502.66
3561.6799 | 3603.2066 | 3504.56
3563.5973 | 3605.0779 | 3506.45
3565.5144 | 3606.9488 | 3508.35
3567.4312 | 3608.8195 | 3510.24
3569.3478 | 3610.6898 | 3512.14
3571.2641 | 3612.5599 | 3514.03
3573.1802 | 3614.4296 | 3515.93
3575.096 | 3616.2991 | 3517.82
3577.0116 | 3618.1682 | 3519.72
3578.9269 | 3620.0371 | 3521.61
3580.842 | 3621.9056 | 3523.5
3582.7568 | 3623.7739 | 3525.4
3584.6714 | 3625.6419 | 3527.29
3586.5857 | 3627.5096 | 3529.18
3588.4997 | 3629.3769 | 3531.07
3590.4136 | 3631.244 | 3532.97
3592.3271 | 3633.1108 | 3534.86
3594.2405 | 3634.9774 | 3536.75
3596.1535 | 3636.8436 | 3538.64
3598.0664 | 3638.7095 | 3540.53
3599.9789 | 3640.5751 | 3542.42
3601.8913 | 3642.4405 | 3544.31
3603.8033 | 3644.3056 | 3546.2
3605.7152 | 3646.1703 | 3548.09
3607.6268 | 3648.0348 | 3549.98
3609.5381 | 3649.899 | 3551.87
3611.4492 | 3651.7629 | 3553.76
3613.3601 | 3653.6265 | 3555.65
3615.2707 | 3655.4899 | 3557.54
3617.1811 | 3657.3529 | 3559.43
3619.0912 | 3659.2157 | 3561.32
3621.0011 | 3661.0782 | 3563.21
3622.9107 | 3662.9404 | 3565.1
3624.8201 | 3664.8023 | 3566.99
3626.7293 | 3666.6639 | 3568.87
3628.6382 | 3668.5252 | 3570.76
3630.5469 | 3670.3863 | 3572.65
3632.4553 | 3672.2471 | 3574.54
3634.3635 | 3674.1076 | 3576.42
3636.2715 | 3675.9678 | 3578.31
3638.1792 | 3677.8277 | 3580.2
3640.0867 | 3679.6874 | 3582.08
3641.9939 | 3681.5467 | 3583.97
3643.9009 | 3683.4058 | 3585.85
3645.8077 | 3685.2646 | 3587.74
3647.7142 | 3687.1232 | 3589.62
3649.6205 | 3688.9814 | 3591.51
3651.5265 | 3690.8394 | 3593.39
3653.4323 | 3692.6971 | 3595.28
3655.3379 | 3694.5545 | 3597.16
3657.2432 | 3696.4116 | 3599.05
3659.1483 | 3698.2685 | 3600.93
3661.0532 | 3700.1251 | 3602.82
3662.9578 | 3701.9814 | 3604.7
3664.8622 | 3703.8374 | 3606.58
3666.7664 | 3705.6932 | 3608.47
3668.6703 | 3707.5487 | 3610.35
3670.574 | 3709.4039 | 3612.23
3672.4775 | 3711.2588 | 3614.11
3674.3807 | 3713.1135 | 3616
3676.2837 | 3714.9679 | 3617.88
3678.1865 | 3716.822 | 3619.76
3680.089 | 3718.6759 | 3621.64
3681.9913 | 3720.5294 | 3623.52
3683.8934 | 3722.3827 | 3625.41
3685.7952 | 3724.2358 | 3627.29
3687.6968 | 3726.0885 | 3629.17
3689.5982 | 3727.941 | 3631.05
3691.4993 | 3729.7933 | 3632.93
3693.4002 | 3731.6452 | 3634.81
3695.3009 | 3733.4969 | 3636.69
3697.2014 | 3735.3483 | 3638.57
3699.1016 | 3737.1994 | 3640.45
3701.0016 | 3739.0503 | 3642.33
3702.9013 | 3740.9009 | 3644.21
3704.8009 | 3742.7513 | 3646.09
3706.7002 | 3744.6013 | 3647.96
3708.5993 | 3746.4511 | 3649.84
3710.4981 | 3748.3007 | 3651.72
3712.3968 | 3750.15 | 3653.6
3714.2952 | 3751.999 | 3655.48
3716.1933 | 3753.8477 | 3657.35
3718.0913 | 3755.6962 | 3659.23
3719.989 | 3757.5444 | 3661.11
3721.8865 | 3759.3923 | 3662.99
3723.7838 | 3761.24 | 3664.86
3725.6808 | 3763.0874 | 3666.74
3727.5776 | 3764.9346 | 3668.62
3729.4742 | 3766.7815 | 3670.49
3731.3706 | 3768.6281 | 3672.37
3733.2667 | 3770.4745 | 3674.24
3735.1627 | 3772.3206 | 3676.12
3737.0584 | 3774.1664 | 3677.99
3738.9538 | 3776.012 | 3679.87
3740.8491 | 3777.8573 | 3681.74
3742.7441 | 3779.7024 | 3683.62
3744.6389 | 3781.5472 | 3685.49
3746.5335 | 3783.3917 | 3687.37
3748.4279 | 3785.236 | 3689.24
3750.322 | 3787.08 | 3691.12
3752.2159 | 3788.9238 | 3692.99
3754.1096 | 3790.7673 | 3694.86
3756.0031 | 3792.6105 | 3696.74
3757.8964 | 3794.4535 | 3698.61
3759.7894 | 3796.2962 | 3700.48
3761.6822 | 3798.1387 | 3702.35
3763.5748 | 3799.9809 | 3704.23
3765.4672 | 3801.8229 | 3706.1
3767.3593 | 3803.6645 | 3707.97
3769.2513 | 3805.506 | 3709.84
3771.143 | 3807.3472 | 3711.71
3773.0345 | 3809.1881 | 3713.59
3774.9257 | 3811.0288 | 3715.46
3776.8168 | 3812.8692 | 3717.33
3778.7076 | 3814.7093 | 3719.2
3780.5983 | 3816.5492 | 3721.07
3782.4887 | 3818.3889 | 3722.94
3784.3789 | 3820.2283 | 3724.81
3786.2688 | 3822.0674 | 3726.68
3788.1586 | 3823.9063 | 3728.55
3790.0481 | 3825.745 | 3730.42
3791.9374 | 3827.5833 | 3732.29
3793.8265 | 3829.4215 | 3734.16
3795.7154 | 3831.2593 | 3736.03
3797.6041 | 3833.097 | 3737.9
3799.4925 | 3834.9343 | 3739.76
3801.3808 | 3836.7715 | 3741.63
3803.2688 | 3838.6083 | 3743.5
3805.1566 | 3840.4449 | 3745.37
3807.0442 | 3842.2813 | 3747.24
3808.9316 | 3844.1174 | 3749.1
3810.8187 | 3845.9533 | 3750.97
3812.7057 | 3847.7889 | 3752.84
3814.5924 | 3849.6243 | 3754.7
3816.479 | 3851.4594 | 3756.57
3818.3653 | 3853.2942 | 3758.44
3820.2514 | 3855.1289 | 3760.3
3822.1372 | 3856.9632 | 3762.17
3824.0229 | 3858.7973 | 3764.04
3825.9084 | 3860.6312 | 3765.9
3827.7936 | 3862.4648 | 3767.77
3829.6786 | 3864.2982 | 3769.63
3831.5634 | 3866.1313 | 3771.5
3833.448 | 3867.9642 | 3773.36
3835.3324 | 3869.7968 | 3775.23
3837.2166 | 3871.6292 | 3777.09
3839.1006 | 3873.4614 | 3778.96
3840.9843 | 3875.2933 | 3780.82
3842.8679 | 3877.1249 | 3782.68
3844.7512 | 3878.9563 | 3784.55
3846.6343 | 3880.7874 | 3786.41
3848.5173 | 3882.6184 | 3788.27
3850.4 | 3884.449 | 3790.14
3852.2825 | 3886.2794 | 3792
3854.1647 | 3888.1096 | 3793.86
3856.0468 | 3889.9395 | 3795.73
3857.9287 | 3891.7692 | 3797.59
3859.8103 | 3893.5987 | 3799.45
3861.6918 | 3895.4279 | 3801.31
3863.573 | 3897.2568 | 3803.17
3865.454 | 3899.0855 | 3805.03
3867.3349 | 3900.914 | 3806.9
3869.2155 | 3902.7422 | 3808.76
3871.0959 | 3904.5702 | 3810.62
3872.9761 | 3906.3979 | 3812.48
3874.856 | 3908.2254 | 3814.34
3876.7358 | 3910.0527 | 3816.2
3878.6154 | 3911.8797 | 3818.06
3880.4947 | 3913.7065 | 3819.92
3882.3739 | 3915.533 | 3821.78
3884.2528 | 3917.3593 | 3823.64
3886.1316 | 3919.1853 | 3825.5
3888.0101 | 3921.0111 | 3827.36
3889.8884 | 3922.8367 | 3829.22
3891.7666 | 3924.662 | 3831.07
3893.6445 | 3926.4871 | 3832.93
3895.5222 | 3928.3119 | 3834.79
3897.3997 | 3930.1365 | 3836.65
3899.277 | 3931.9609 | 3838.51
3901.1541 | 3933.785 | 3840.37
3903.0309 | 3935.6089 | 3842.22
3904.9076 | 3937.4326 | 3844.08
3906.7841 | 3939.256 | 3845.94
3908.6603 | 3941.0791 | 3847.79
3910.5364 | 3942.9021 | 3849.65
3912.4123 | 3944.7248 | 3851.51
3914.2879 | 3946.5472 | 3853.36
3916.1634 | 3948.3694 | 3855.22
3918.0386 | 3950.1914 | 3857.08
3919.9136 | 3952.0132 | 3858.93
3921.7885 | 3953.8347 | 3860.79
3923.6631 | 3955.6559 | 3862.64
3925.5375 | 3957.477 | 3864.5
3927.4118 | 3959.2978 | 3866.35
3929.2858 | 3961.1183 | 3868.21
3931.1596 | 3962.9386 | 3870.06
3933.0332 | 3964.7587 | 3871.92
3934.9066 | 3966.5786 | 3873.77
3936.7798 | 3968.3982 | 3875.63
3938.6528 | 3970.2176 | 3877.48
3940.5256 | 3972.0367 | 3879.33
3942.3982 | 3973.8556 | 3881.19
3944.2706 | 3975.6743 | 3883.04
3946.1428 | 3977.4927 | 3884.89
3948.0148 | 3979.3109 | 3886.75
3949.8866 | 3981.1289 | 3888.6
3951.7582 | 3982.9466 | 3890.45
3953.6295 | 3984.7641 | 3892.3
3955.5007 | 3986.5814 | 3894.16
3957.3717 | 3988.3984 | 3896.01
3959.2425 | 3990.2152 | 3897.86
3961.1131 | 3992.0318 | 3899.71
3962.9834 | 3993.8482 | 3901.56
3964.8536 | 3995.6643 | 3903.41
3966.7236 | 3997.4801 | 3905.27
3968.5934 | 3999.2958 | 3907.12
3970.4629 | 4001.1112 | 3908.97
3972.3323 | 4002.9263 | 3910.82
3974.2015 | 4004.7413 | 3912.67
3976.0705 | 4006.556 | 3914.52
3977.9392 | 4008.3705 | 3916.37
3979.8078 | 4010.1847 | 3918.22
3981.6762 | 4011.9987 | 3920.07
3983.5444 | 4013.8125 | 3921.92
3985.4123 | 4015.626 | 3923.77
3987.2801 | 4017.4394 | 3925.61
3989.1477 | 4019.2524 | 3927.46
3991.0151 | 4021.0653 | 3929.31
3992.8822 | 4022.8779 | 3931.16
3994.7492 | 4024.6903 | 3933.01
3996.616 | 4026.5025 | 3934.86
3998.4826 | 4028.3144 | 3936.7
4000.349 | 4030.1261 | 3938.55
4002.2151 | 4031.9376 | 3940.4
4004.0811 | 4033.7488 | 3942.25
4005.9469 | 4035.5599 | 3944.09
4007.8125 | 4037.3706 | 3945.94
4009.6779 | 4039.1812 | 3947.79
4011.5431 | 4040.9915 | 3949.63
4013.4081 | 4042.8016 | 3951.48
4015.2729 | 4044.6115 | 3953.33
4017.1375 | 4046.4211 | 3955.17
4019.0019 | 4048.2306 | 3957.02
4020.8661 | 4050.0397 | 3958.86
4022.7301 | 4051.8487 | 3960.71
4024.5939 | 4053.6574 | 3962.55
4026.4575 | 4055.4659 | 3964.4
4028.3209 | 4057.2742 | 3966.24
4030.1841 | 4059.0822 | 3968.09
4032.0472 | 4060.8901 | 3969.93
4033.91 | 4062.6976 | 3971.78
4035.7726 | 4064.505 | 3973.62
4037.635 | 4066.3121 | 3975.46
4039.4973 | 4068.1191 | 3977.31
4041.3593 | 4069.9257 | 3979.15
4043.2212 | 4071.7322 | 3981
4045.0828 | 4073.5384 | 3982.84
4046.9443 | 4075.3444 | 3984.68
4048.8055 | 4077.1502 | 3986.52
4050.6666 | 4078.9558 | 3988.37
4052.5274 | 4080.7611 | 3990.21
4054.3881 | 4082.5662 | 3992.05
4056.2486 | 4084.371 | 3993.89
4058.1088 | 4086.1757 | 3995.74
4059.9689 | 4087.9801 | 3997.58
4061.8288 | 4089.7843 | 3999.42
4063.6885 | 4091.5883 | 4001.26
4065.548 | 4093.392 | 4003.1
4067.4073 | 4095.1955 | 4004.94
4069.2664 | 4096.9988 | 4006.78
4071.1253 | 4098.8019 | 4008.62
4072.984 | 4100.6048 | 4010.46
4074.8426 | 4102.4074 | 4012.3
4076.7009 | 4104.2098 | 4014.14
4078.559 | 4106.0119 | 4015.98
4080.4169 | 4107.8139 | 4017.82
4082.2747 | 4109.6156 | 4019.66
4084.1322 | 4111.4171 | 4021.5
4085.9896 | 4113.2184 | 4023.34
4087.8468 | 4115.0194 | 4025.18
4089.7037 | 4116.8203 | 4027.02
4091.5605 | 4118.6209 | 4028.86
4093.4171 | 4120.4213 | 4030.7
4095.2735 | 4122.2214 | 4032.53
4097.1297 | 4124.0213 | 4034.37
4098.9857 | 4125.8211 | 4036.21
4100.8415 | 4127.6205 | 4038.05
4102.6971 | 4129.4198 | 4039.88
4104.5525 | 4131.2189 | 4041.72
4106.4077 | 4133.0177 | 4043.56
4108.2628 | 4134.8163 | 4045.4
4110.1176 | 4136.6146 | 4047.23
4111.9722 | 4138.4128 | 4049.07
4113.8267 | 4140.2107 | 4050.9
4115.681 | 4142.0084 | 4052.74
4117.535 | 4143.8059 | 4054.58
4119.3889 | 4145.6032 | 4056.41
4121.2426 | 4147.4002 | 4058.25
4123.0961 | 4149.1971 | 4060.08
4124.9494 | 4150.9937 | 4061.92
4126.8025 | 4152.79 | 4063.75
4128.6554 | 4154.5862 | 4065.59
4130.5081 | 4156.3821 | 4067.42
4132.3607 | 4158.1778 | 4069.26
4134.213 | 4159.9733 | 4071.09
4136.0651 | 4161.7686 | 4072.93
4137.9171 | 4163.5637 | 4074.76
4139.7689 | 4165.3585 | 4076.59
4141.6204 | 4167.1531 | 4078.43
4143.4718 | 4168.9475 | 4080.26
4145.323 | 4170.7416 | 4082.09
4147.174 | 4172.5356 | 4083.93
4149.0248 | 4174.3293 | 4085.76
4150.8754 | 4176.1228 | 4087.59
4152.7258 | 4177.9161 | 4089.43
4154.5761 | 4179.7092 | 4091.26
4156.4261 | 4181.502 | 4093.09
4158.2759 | 4183.2947 | 4094.92
4160.1256 | 4185.0871 | 4096.75
4161.9751 | 4186.8792 | 4098.59
4163.8243 | 4188.6712 | 4100.42
4165.6734 | 4190.463 | 4102.25
4167.5223 | 4192.2545 | 4104.08
4169.371 | 4194.0458 | 4105.91
4171.2195 | 4195.8369 | 4107.74
4173.0678 | 4197.6278 | 4109.57
4174.916 | 4199.4184 | 4111.4
4176.7639 | 4201.2088 | 4113.23
4178.6117 | 4202.999 | 4115.06
4180.4592 | 4204.789 | 4116.89
4182.3066 | 4206.5788 | 4118.72
4184.1538 | 4208.3684 | 4120.55
4186.0007 | 4210.1577 | 4122.38
4187.8475 | 4211.9468 | 4124.21
4189.6941 | 4213.7357 | 4126.04
4191.5406 | 4215.5244 | 4127.87
4193.3868 | 4217.3129 | 4129.7
4195.2328 | 4219.1011 | 4131.53
4197.0787 | 4220.8891 | 4133.35
4198.9243 | 4222.677 | 4135.18
4200.7698 | 4224.4645 | 4137.01
4202.6151 | 4226.2519 | 4138.84
4204.4602 | 4228.0391 | 4140.66
4206.3051 | 4229.826 | 4142.49
4208.1498 | 4231.6127 | 4144.32
4209.9943 | 4233.3992 | 4146.15
4211.8386 | 4235.1855 | 4147.97
4213.6828 | 4236.9716 | 4149.8
4215.5267 | 4238.7574 | 4151.63
4217.3705 | 4240.543 | 4153.45
4219.214 | 4242.3285 | 4155.28
4221.0574 | 4244.1137 | 4157.1
4222.9006 | 4245.8986 | 4158.93
4224.7436 | 4247.6834 | 4160.76
4226.5864 | 4249.4679 | 4162.58
4228.429 | 4251.2523 | 4164.41
4230.2715 | 4253.0364 | 4166.23
4232.1137 | 4254.8203 | 4168.06
4233.9558 | 4256.6039 | 4169.88
4235.7977 | 4258.3874 | 4171.71
4237.6393 | 4260.1706 | 4173.53
4239.4808 | 4261.9537 | 4175.35
4241.3221 | 4263.7365 | 4177.18
4243.1632 | 4265.5191 | 4179
4245.0042 | 4267.3014 | 4180.83
4246.8449 | 4269.0836 | 4182.65
4248.6855 | 4270.8655 | 4184.47
4250.5258 | 4272.6473 | 4186.3
4252.366 | 4274.4288 | 4188.12
4254.206 | 4276.2101 | 4189.94
4256.0458 | 4277.9912 | 4191.76
4257.8854 | 4279.772 | 4193.59
4259.7248 | 4281.5527 | 4195.41
4261.564 | 4283.3331 | 4197.23
4263.403 | 4285.1133 | 4199.05
4265.2419 | 4286.8933 | 4200.87
4267.0806 | 4288.6731 | 4202.7
4268.919 | 4290.4527 | 4204.52
4270.7573 | 4292.232 | 4206.34
4272.5954 | 4294.0111 | 4208.16
4274.4333 | 4295.7901 | 4209.98
4276.2711 | 4297.5688 | 4211.8
4278.1086 | 4299.3472 | 4213.62
4279.9459 | 4301.1255 | 4215.44
4281.7831 | 4302.9036 | 4217.26
4283.6201 | 4304.6814 | 4219.08
4285.4569 | 4306.459 | 4220.9
4287.2935 | 4308.2364 | 4222.72
4289.1299 | 4310.0136 | 4224.54
4290.9661 | 4311.7906 | 4226.36
4292.8021 | 4313.5674 | 4228.18
4294.638 | 4315.3439 | 4230
4296.4736 | 4317.1203 | 4231.82
4298.3091 | 4318.8964 | 4233.63
4300.1444 | 4320.6723 | 4235.45
4301.9795 | 4322.448 | 4237.27
4303.8144 | 4324.2235 | 4239.09
4305.6491 | 4325.9987 | 4240.91
4307.4836 | 4327.7738 | 4242.72
4309.318 | 4329.5486 | 4244.54
4311.1521 | 4331.3232 | 4246.36
4312.9861 | 4333.0976 | 4248.18
4314.8199 | 4334.8718 | 4249.99
4316.6535 | 4336.6458 | 4251.81
4318.4869 | 4338.4195 | 4253.63
4320.3201 | 4340.1931 | 4255.44
4322.1531 | 4341.9664 | 4257.26
4323.986 | 4343.7395 | 4259.08
4325.8186 | 4345.5124 | 4260.89
4327.6511 | 4347.2851 | 4262.71
4329.4834 | 4349.0575 | 4264.52
4331.3155 | 4350.8298 | 4266.34
4333.1474 | 4352.6018 | 4268.15
4334.9791 | 4354.3737 | 4269.97
4336.8106 | 4356.1453 | 4271.78
4338.642 | 4357.9167 | 4273.6
4340.4731 | 4359.6879 | 4275.41
4342.3041 | 4361.4588 | 4277.23
4344.1349 | 4363.2296 | 4279.04
4345.9655 | 4365.0001 | 4280.86
4347.7959 | 4366.7705 | 4282.67
4349.6261 | 4368.5406 | 4284.48
4351.4562 | 4370.3105 | 4286.3
4353.286 | 4372.0801 | 4288.11
4355.1157 | 4373.8496 | 4289.92
4356.9452 | 4375.6189 | 4291.74
4358.7744 | 4377.3879 | 4293.55
4360.6035 | 4379.1567 | 4295.36
4362.4325 | 4380.9254 | 4297.17
4364.2612 | 4382.6938 | 4298.99
4366.0897 | 4384.462 | 4300.8
4367.9181 | 4386.2299 | 4302.61
4369.7463 | 4387.9977 | 4304.42
4371.5742 | 4389.7652 | 4306.23
4373.402 | 4391.5326 | 4308.04
4375.2296 | 4393.2997 | 4309.86
4377.0571 | 4395.0666 | 4311.67
4378.8843 | 4396.8333 | 4313.48
4380.7113 | 4398.5998 | 4315.29
4382.5382 | 4400.366 | 4317.1
4384.3649 | 4402.1321 | 4318.91
4386.1914 | 4403.8979 | 4320.72
4388.0177 | 4405.6635 | 4322.53
4389.8438 | 4407.4289 | 4324.34
4391.6697 | 4409.1941 | 4326.15
4393.4955 | 4410.9591 | 4327.96
4395.321 | 4412.7239 | 4329.77
4397.1464 | 4414.4884 | 4331.58
4398.9716 | 4416.2528 | 4333.39
4400.7966 | 4418.0169 | 4335.2
4402.6214 | 4419.7808 | 4337
4404.446 | 4421.5445 | 4338.81
4406.2704 | 4423.308 | 4340.62
4408.0947 | 4425.0713 | 4342.43
4409.9187 | 4426.8343 | 4344.24
4411.7426 | 4428.5972 | 4346.05
4413.5663 | 4430.3598 | 4347.85
4415.3898 | 4432.1222 | 4349.66
4417.2131 | 4433.8845 | 4351.47
4419.0362 | 4435.6464 | 4353.27
4420.8592 | 4437.4082 | 4355.08
4422.6819 | 4439.1698 | 4356.89
4424.5045 | 4440.9312 | 4358.7
4426.3269 | 4442.6923 | 4360.5
4428.1491 | 4444.4532 | 4362.31
4429.9711 | 4446.2139 | 4364.11
4431.7929 | 4447.9744 | 4365.92
4433.6146 | 4449.7347 | 4367.73
4435.436 | 4451.4948 | 4369.53
4437.2573 | 4453.2547 | 4371.34
4439.0784 | 4455.0143 | 4373.14
4440.8992 | 4456.7737 | 4374.95
4442.7199 | 4458.533 | 4376.75
4444.5405 | 4460.292 | 4378.56
4446.3608 | 4462.0508 | 4380.36
4448.1809 | 4463.8094 | 4382.17
4450.0009 | 4465.5677 | 4383.97
4451.8207 | 4467.3259 | 4385.77
4453.6403 | 4469.0838 | 4387.58
4455.4596 | 4470.8415 | 4389.38
4457.2789 | 4472.5991 | 4391.19
4459.0979 | 4474.3564 | 4392.99
4460.9167 | 4476.1135 | 4394.79
4462.7354 | 4477.8703 | 4396.59
4464.5538 | 4479.627 | 4398.4
4466.3721 | 4481.3834 | 4400.2
4468.1902 | 4483.1397 | 4402
4470.0081 | 4484.8957 | 4403.81
4471.8258 | 4486.6515 | 4405.61
4473.6434 | 4488.4071 | 4407.41
4475.4607 | 4490.1625 | 4409.21
4477.2779 | 4491.9177 | 4411.01
4479.0948 | 4493.6726 | 4412.81
4480.9116 | 4495.4274 | 4414.62
4482.7282 | 4497.1819 | 4416.42
4484.5446 | 4498.9362 | 4418.22
4486.3609 | 4500.6903 | 4420.02
4488.1769 | 4502.4442 | 4421.82
4489.9928 | 4504.1979 | 4423.62
4491.8084 | 4505.9514 | 4425.42
4493.6239 | 4507.7046 | 4427.22
4495.4392 | 4509.4576 | 4429.02
4497.2543 | 4511.2105 | 4430.82
4499.0692 | 4512.9631 | 4432.62
4500.884 | 4514.7155 | 4434.42
4502.6985 | 4516.4677 | 4436.22
4504.5129 | 4518.2196 | 4438.02
4506.327 | 4519.9714 | 4439.82
4508.141 | 4521.7229 | 4441.62
4509.9548 | 4523.4743 | 4443.41
4511.7684 | 4525.2254 | 4445.21
4513.5819 | 4526.9763 | 4447.01
4515.3951 | 4528.727 | 4448.81
4517.2082 | 4530.4775 | 4450.61
4519.021 | 4532.2277 | 4452.41
4520.8337 | 4533.9778 | 4454.2
4522.6462 | 4535.7276 | 4456
4524.4585 | 4537.4772 | 4457.8
4526.2706 | 4539.2267 | 4459.59
4528.0825 | 4540.9759 | 4461.39
4529.8943 | 4542.7248 | 4463.19
4531.7058 | 4544.4736 | 4464.98
4533.5172 | 4546.2222 | 4466.78
4535.3284 | 4547.9705 | 4468.58
4537.1394 | 4549.7186 | 4470.37
4538.9502 | 4551.4666 | 4472.17
4540.7608 | 4553.2143 | 4473.97
4542.5713 | 4554.9617 | 4475.76
4544.3815 | 4556.709 | 4477.56
4546.1916 | 4558.4561 | 4479.35
4548.0014 | 4560.2029 | 4481.15
4549.8111 | 4561.9496 | 4482.94
4551.6206 | 4563.696 | 4484.74
4553.4299 | 4565.4422 | 4486.53
4555.2391 | 4567.1882 | 4488.33
4557.048 | 4568.934 | 4490.12
4558.8567 | 4570.6795 | 4491.91
4560.6653 | 4572.4249 | 4493.71
4562.4737 | 4574.17 | 4495.5
4564.2819 | 4575.9149 | 4497.29
4566.0899 | 4577.6597 | 4499.09
4567.8977 | 4579.4042 | 4500.88
4569.7053 | 4581.1484 | 4502.67
4571.5128 | 4582.8925 | 4504.47
4573.32 | 4584.6364 | 4506.26
4575.1271 | 4586.38 | 4508.05
4576.9339 | 4588.1234 | 4509.85
4578.7406 | 4589.8666 | 4511.64
4580.5471 | 4591.6096 | 4513.43
4582.3535 | 4593.3524 | 4515.22
4584.1596 | 4595.095 | 4517.01
4585.9655 | 4596.8374 | 4518.8
4587.7713 | 4598.5795 | 4520.6
4589.5768 | 4600.3214 | 4522.39
4591.3822 | 4602.0631 | 4524.18
4593.1874 | 4603.8046 | 4525.97
4594.9924 | 4605.5459 | 4527.76
4596.7972 | 4607.287 | 4529.55
4598.6018 | 4609.0278 | 4531.34
4600.4063 | 4610.7685 | 4533.13
4602.2105 | 4612.5089 | 4534.92
4604.0146 | 4614.2491 | 4536.71
4605.8185 | 4615.9891 | 4538.5
4607.6221 | 4617.7289 | 4540.29
4609.4256 | 4619.4685 | 4542.08
4611.2289 | 4621.2078 | 4543.87
4613.0321 | 4622.947 | 4545.66
4614.835 | 4624.6859 | 4547.45
4616.6377 | 4626.4246 | 4549.24
4618.4403 | 4628.1631 | 4551.02
4620.2427 | 4629.9014 | 4552.81
4622.0448 | 4631.6395 | 4554.6
4623.8468 | 4633.3773 | 4556.39
4625.6486 | 4635.115 | 4558.18
4627.4503 | 4636.8524 | 4559.96
4629.2517 | 4638.5896 | 4561.75
4631.0529 | 4640.3266 | 4563.54
4632.854 | 4642.0634 | 4565.33
4634.6548 | 4643.7999 | 4567.11
4636.4555 | 4645.5363 | 4568.9
4638.256 | 4647.2724 | 4570.69
4640.0563 | 4649.0083 | 4572.47
4641.8564 | 4650.744 | 4574.26
4643.6563 | 4652.4795 | 4576.05
4645.456 | 4654.2148 | 4577.83
4647.2556 | 4655.9498 | 4579.62
4649.0549 | 4657.6847 | 4581.4
4650.8541 | 4659.4193 | 4583.19
4652.6531 | 4661.1537 | 4584.97
4654.4519 | 4662.8879 | 4586.76
4656.2505 | 4664.6219 | 4588.54
4658.0489 | 4666.3557 | 4590.33
4659.8471 | 4668.0892 | 4592.11
4661.6451 | 4669.8225 | 4593.9
4663.443 | 4671.5557 | 4595.68
4665.2406 | 4673.2886 | 4597.47
4667.0381 | 4675.0212 | 4599.25
4668.8354 | 4676.7537 | 4601.03
4670.6324 | 4678.486 | 4602.82
4672.4293 | 4680.218 | 4604.6
4674.226 | 4681.9498 | 4606.39
4676.0226 | 4683.6814 | 4608.17
4677.8189 | 4685.4128 | 4609.95
4679.615 | 4687.144 | 4611.73
4681.411 | 4688.875 | 4613.52
4683.2067 | 4690.6057 | 4615.3
4685.0023 | 4692.3362 | 4617.08
4686.7977 | 4694.0665 | 4618.86
4688.5929 | 4695.7966 | 4620.65
4690.3879 | 4697.5265 | 4622.43
4692.1827 | 4699.2562 | 4624.21
4693.9773 | 4700.9856 | 4625.99
4695.7717 | 4702.7149 | 4627.77
4697.566 | 4704.4439 | 4629.55
4699.36 | 4706.1727 | 4631.33
4701.1539 | 4707.9012 | 4633.12
4702.9476 | 4709.6296 | 4634.9
4704.741 | 4711.3578 | 4636.68
4706.5343 | 4713.0857 | 4638.46
4708.3274 | 4714.8134 | 4640.24
4710.1204 | 4716.5409 | 4642.02
4711.9131 | 4718.2682 | 4643.8
4713.7056 | 4719.9952 | 4645.58
4715.4979 | 4721.7221 | 4647.36
4717.2901 | 4723.4487 | 4649.14
4719.0821 | 4725.1751 | 4650.91
4720.8738 | 4726.9013 | 4652.69
4722.6654 | 4728.6273 | 4654.47
4724.4568 | 4730.353 | 4656.25
4726.248 | 4732.0786 | 4658.03
4728.039 | 4733.8039 | 4659.81
4729.8298 | 4735.529 | 4661.59
4731.6204 | 4737.2539 | 4663.36
4733.4109 | 4738.9786 | 4665.14
4735.2011 | 4740.703 | 4666.92
4736.9912 | 4742.4273 | 4668.7
4738.781 | 4744.1513 | 4670.48
4740.5707 | 4745.8751 | 4672.25
4742.3602 | 4747.5987 | 4674.03
4744.1494 | 4749.322 | 4675.81
4745.9385 | 4751.0452 | 4677.58
4747.7274 | 4752.7681 | 4679.36
4749.5162 | 4754.4908 | 4681.14
4751.3047 | 4756.2133 | 4682.91
4753.093 | 4757.9356 | 4684.69
4754.8812 | 4759.6577 | 4686.46
4756.6691 | 4761.3795 | 4688.24
4758.4569 | 4763.1011 | 4690.02
4760.2444 | 4764.8225 | 4691.79
4762.0318 | 4766.5437 | 4693.57
4763.819 | 4768.2647 | 4695.34
4765.606 | 4769.9854 | 4697.12
4767.3928 | 4771.7059 | 4698.89
4769.1794 | 4773.4263 | 4700.66
4770.9658 | 4775.1464 | 4702.44
4772.752 | 4776.8662 | 4704.21
4774.538 | 4778.5859 | 4705.99
4776.3239 | 4780.3053 | 4707.76
4778.1095 | 4782.0245 | 4709.54
4779.895 | 4783.7435 | 4711.31
4781.6802 | 4785.4623 | 4713.08
4783.4653 | 4787.1809 | 4714.86
4785.2501 | 4788.8992 | 4716.63
4787.0348 | 4790.6173 | 4718.4
4788.8193 | 4792.3352 | 4720.17
4790.6036 | 4794.0529 | 4721.95
4792.3877 | 4795.7704 | 4723.72
4794.1716 | 4797.4876 | 4725.49
4795.9553 | 4799.2046 | 4727.26
4797.7389 | 4800.9214 | 4729.04
4799.5222 | 4802.638 | 4730.81
4801.3053 | 4804.3544 | 4732.58
4803.0883 | 4806.0705 | 4734.35
4804.871 | 4807.7864 | 4736.12
4806.6536 | 4809.5021 | 4737.89
4808.436 | 4811.2176 | 4739.66
4810.2181 | 4812.9329 | 4741.43
4812.0001 | 4814.6479 | 4743.2
4813.7819 | 4816.3628 | 4744.97
4815.5635 | 4818.0774 | 4746.75
4817.3449 | 4819.7917 | 4748.52
4819.1261 | 4821.5059 | 4750.29
4820.9071 | 4823.2199 | 4752.05
4822.6879 | 4824.9336 | 4753.82
4824.4685 | 4826.6471 | 4755.59
4826.249 | 4828.3604 | 4757.36
4828.0292 | 4830.0734 | 4759.13
4829.8092 | 4831.7862 | 4760.9
4831.5891 | 4833.4989 | 4762.67
4833.3687 | 4835.2113 | 4764.44
4835.1482 | 4836.9234 | 4766.21
4836.9274 | 4838.6354 | 4767.98
4838.7065 | 4840.3471 | 4769.74
4840.4854 | 4842.0586 | 4771.51
4842.2641 | 4843.7699 | 4773.28
4844.0425 | 4845.481 | 4775.05
4845.8208 | 4847.1918 | 4776.81
4847.5989 | 4848.9025 | 4778.58
4849.3768 | 4850.6129 | 4780.35
4851.1545 | 4852.323 | 4782.12
4852.932 | 4854.033 | 4783.88
4854.7094 | 4855.7427 | 4785.65
4856.4865 | 4857.4523 | 4787.42
4858.2634 | 4859.1616 | 4789.18
4860.0401 | 4860.8706 | 4790.95
4861.8167 | 4862.5795 | 4792.71
4863.593 | 4864.2881 | 4794.48
4865.3691 | 4865.9965 | 4796.24
4867.1451 | 4867.7047 | 4798.01
4868.9208 | 4869.4127 | 4799.78
4870.6964 | 4871.1204 | 4801.54
4872.4717 | 4872.8279 | 4803.31
4874.2469 | 4874.5352 | 4805.07
4876.0219 | 4876.2423 | 4806.84
4877.7966 | 4877.9491 | 4808.6
4879.5712 | 4879.6557 | 4810.36
4881.3456 | 4881.3621 | 4812.13
4883.1198 | 4883.0683 | 4813.89
4884.8938 | 4884.7743 | 4815.66
4886.6675 | 4886.48 | 4817.42
4888.4411 | 4888.1855 | 4819.18
4890.2145 | 4889.8908 | 4820.95
4891.9877 | 4891.5959 | 4822.71
4893.7607 | 4893.3007 | 4824.47
4895.5335 | 4895.0053 | 4826.24
4897.3061 | 4896.7097 | 4828
4899.0785 | 4898.4139 | 4829.76
4900.8508 | 4900.1178 | 4831.52
4902.6228 | 4901.8215 | 4833.28
4904.3946 | 4903.525 | 4835.05
4906.1662 | 4905.2283 | 4836.81
4907.9376 | 4906.9313 | 4838.57
4909.7089 | 4908.6342 | 4840.33
4911.4799 | 4910.3368 | 4842.09
4913.2507 | 4912.0391 | 4843.85
4915.0214 | 4913.7413 | 4845.61
4916.7918 | 4915.4432 | 4847.38
4918.562 | 4917.1449 | 4849.14
4920.3321 | 4918.8464 | 4850.9
4922.1019 | 4920.5476 | 4852.66
4923.8715 | 4922.2487 | 4854.42
4925.641 | 4923.9495 | 4856.18
4927.4102 | 4925.65 | 4857.94
4929.1793 | 4927.3504 | 4859.7
4930.9481 | 4929.0505 | 4861.46
4932.7168 | 4930.7504 | 4863.22
4934.4852 | 4932.4501 | 4864.97
4936.2535 | 4934.1495 | 4866.73
4938.0215 | 4935.8488 | 4868.49
4939.7894 | 4937.5478 | 4870.25
4941.557 | 4939.2465 | 4872.01
4943.3245 | 4940.9451 | 4873.77
4945.0918 | 4942.6434 | 4875.53
4946.8588 | 4944.3415 | 4877.28
4948.6257 | 4946.0394 | 4879.04
4950.3923 | 4947.737 | 4880.8
4952.1588 | 4949.4344 | 4882.56
4953.925 | 4951.1316 | 4884.31
4955.6911 | 4952.8286 | 4886.07
4957.457 | 4954.5253 | 4887.83
4959.2226 | 4956.2218 | 4889.59
4960.9881 | 4957.9181 | 4891.34
4962.7533 | 4959.6141 | 4893.1
4964.5184 | 4961.31 | 4894.86
4966.2833 | 4963.0056 | 4896.61
4968.0479 | 4964.701 | 4898.37
4969.8124 | 4966.3961 | 4900.12
4971.5766 | 4968.091 | 4901.88
4973.3407 | 4969.7857 | 4903.63
4975.1045 | 4971.4802 | 4905.39
4976.8682 | 4973.1744 | 4907.15
4978.6316 | 4974.8684 | 4908.9
4980.3949 | 4976.5622 | 4910.66
4982.1579 | 4978.2558 | 4912.41
4983.9208 | 4979.9491 | 4914.16
4985.6834 | 4981.6422 | 4915.92
4987.4459 | 4983.3351 | 4917.67
4989.2081 | 4985.0277 | 4919.43
4990.9702 | 4986.7201 | 4921.18
4992.732 | 4988.4123 | 4922.93
4994.4937 | 4990.1043 | 4924.69
4996.2551 | 4991.796 | 4926.44
4998.0163 | 4993.4875 | 4928.19
4999.7774 | 4995.1788 | 4929.95
5001.5382 | 4996.8698 | 4931.7
5003.2988 | 4998.5606 | 4933.45
5005.0593 | 5000.2512 | 4935.21
5006.8195 | 5001.9416 | 4936.96
5008.5795 | 5003.6317 | 4938.71
5010.3393 | 5005.3216 | 4940.46
5012.0989 | 5007.0113 | 4942.21
5013.8583 | 5008.7007 | 4943.97
5015.6176 | 5010.3899 | 4945.72
5017.3766 | 5012.0789 | 4947.47
5019.1354 | 5013.7677 | 4949.22
5020.894 | 5015.4562 | 4950.97
5022.6524 | 5017.1445 | 4952.72
5024.4106 | 5018.8326 | 4954.47
5026.1685 | 5020.5204 | 4956.22
5027.9263 | 5022.208 | 4957.97
5029.6839 | 5023.8954 | 4959.72
5031.4413 | 5025.5825 | 4961.47
5033.1985 | 5027.2694 | 4963.22
5034.9554 | 5028.9561 | 4964.97
5036.7122 | 5030.6426 | 4966.72
5038.4688 | 5032.3288 | 4968.47
5040.2251 | 5034.0148 | 4970.22
5041.9813 | 5035.7005 | 4971.97
5043.7372 | 5037.386 | 4973.72
5045.493 | 5039.0713 | 4975.47
5047.2485 | 5040.7564 | 4977.22
5049.0038 | 5042.4412 | 4978.97
5050.759 | 5044.1258 | 4980.71
5052.5139 | 5045.8102 | 4982.46
5054.2686 | 5047.4944 | 4984.21
5056.0231 | 5049.1783 | 4985.96
5057.7774 | 5050.8619 | 4987.71
5059.5315 | 5052.5454 | 4989.45
5061.2854 | 5054.2286 | 4991.2
5063.0391 | 5055.9116 | 4992.95
5064.7926 | 5057.5943 | 4994.69
5066.5459 | 5059.2768 | 4996.44
5068.299 | 5060.9591 | 4998.19
5070.0518 | 5062.6412 | 4999.93
5071.8045 | 5064.323 | 5001.68
5073.5569 | 5066.0046 | 5003.43
5075.3092 | 5067.6859 | 5005.17
5077.0612 | 5069.3671 | 5006.92
5078.8131 | 5071.0479 | 5008.66
5080.5647 | 5072.7286 | 5010.41
5082.3161 | 5074.409 | 5012.15
5084.0673 | 5076.0892 | 5013.9
5085.8183 | 5077.7692 | 5015.64
5087.5691 | 5079.4489 | 5017.39
5089.3197 | 5081.1284 | 5019.13
5091.0701 | 5082.8076 | 5020.88
5092.8203 | 5084.4867 | 5022.62
5094.5702 | 5086.1654 | 5024.37
5096.32 | 5087.844 | 5026.11
5098.0695 | 5089.5223 | 5027.85
5099.8189 | 5091.2004 | 5029.6
5101.568 | 5092.8783 | 5031.34
5103.3169 | 5094.5559 | 5033.08
5105.0657 | 5096.2333 | 5034.83
5106.8142 | 5097.9104 | 5036.57
5108.5625 | 5099.5873 | 5038.31
5110.3106 | 5101.264 | 5040.06
5112.0585 | 5102.9404 | 5041.8
5113.8061 | 5104.6166 | 5043.54
5115.5536 | 5106.2926 | 5045.28
5117.3009 | 5107.9684 | 5047.02
5119.0479 | 5109.6439 | 5048.77
5120.7947 | 5111.3191 | 5050.51
5122.5414 | 5112.9942 | 5052.25
5124.2878 | 5114.669 | 5053.99
5126.034 | 5116.3435 | 5055.73
5127.78 | 5118.0179 | 5057.47
5129.5258 | 5119.6919 | 5059.21
5131.2714 | 5121.3658 | 5060.95
5133.0167 | 5123.0394 | 5062.69
5134.7619 | 5124.7128 | 5064.43
5136.5068 | 5126.3859 | 5066.17
5138.2516 | 5128.0589 | 5067.91
5139.9961 | 5129.7315 | 5069.65
5141.7404 | 5131.404 | 5071.39
5143.4845 | 5133.0762 | 5073.13
5145.2284 | 5134.7481 | 5074.87
5146.9721 | 5136.4199 | 5076.61
5148.7156 | 5138.0914 | 5078.35
5150.4588 | 5139.7626 | 5080.09
5152.2019 | 5141.4336 | 5081.83
5153.9447 | 5143.1044 | 5083.57
5155.6873 | 5144.7749 | 5085.3
5157.4297 | 5146.4452 | 5087.04
5159.172 | 5148.1153 | 5088.78
5160.9139 | 5149.7851 | 5090.52
5162.6557 | 5151.4547 | 5092.26
5164.3973 | 5153.1241 | 5093.99
5166.1386 | 5154.7932 | 5095.73
5167.8798 | 5156.4621 | 5097.47
5169.6207 | 5158.1307 | 5099.2
5171.3614 | 5159.7991 | 5100.94
5173.1019 | 5161.4673 | 5102.68
5174.8422 | 5163.1352 | 5104.41
5176.5823 | 5164.8029 | 5106.15
5178.3221 | 5166.4703 | 5107.89
5180.0618 | 5168.1375 | 5109.62
5181.8012 | 5169.8045 | 5111.36
5183.5404 | 5171.4712 | 5113.09
5185.2794 | 5173.1377 | 5114.83
5187.0182 | 5174.804 | 5116.57
5188.7568 | 5176.47 | 5118.3
5190.4952 | 5178.1358 | 5120.04
5192.2333 | 5179.8013 | 5121.77
5193.9713 | 5181.4666 | 5123.5
5195.709 | 5183.1317 | 5125.24
5197.4465 | 5184.7965 | 5126.97
5199.1838 | 5186.461 | 5128.71
5200.9209 | 5188.1254 | 5130.44
5202.6577 | 5189.7895 | 5132.17
5204.3944 | 5191.4533 | 5133.91
5206.1308 | 5193.1169 | 5135.64
5207.867 | 5194.7803 | 5137.38
5209.603 | 5196.4434 | 5139.11
5211.3388 | 5198.1063 | 5140.84
5213.0744 | 5199.769 | 5142.57
5214.8097 | 5201.4314 | 5144.31
5216.5449 | 5203.0936 | 5146.04
5218.2798 | 5204.7555 | 5147.77
5220.0145 | 5206.4172 | 5149.5
5221.749 | 5208.0786 | 5151.24
5223.4832 | 5209.7398 | 5152.97
5225.2173 | 5211.4008 | 5154.7
5226.9511 | 5213.0615 | 5156.43
5228.6848 | 5214.722 | 5158.16
5230.4182 | 5216.3822 | 5159.89
5232.1513 | 5218.0422 | 5161.62
5233.8843 | 5219.702 | 5163.35
5235.6171 | 5221.3615 | 5165.08
5237.3496 | 5223.0208 | 5166.82
5239.0819 | 5224.6798 | 5168.55
5240.814 | 5226.3386 | 5170.28
5242.5459 | 5227.9971 | 5172.01
5244.2776 | 5229.6554 | 5173.74
5246.009 | 5231.3135 | 5175.46
5247.7402 | 5232.9713 | 5177.19
5249.4712 | 5234.6289 | 5178.92
5251.202 | 5236.2862 | 5180.65
5252.9326 | 5237.9433 | 5182.38
5254.6629 | 5239.6001 | 5184.11
5256.3931 | 5241.2567 | 5185.84
5258.123 | 5242.9131 | 5187.57
5259.8527 | 5244.5692 | 5189.3
5261.5821 | 5246.225 | 5191.02
5263.3114 | 5247.8806 | 5192.75
5265.0404 | 5249.536 | 5194.48
5266.7692 | 5251.1912 | 5196.21
5268.4978 | 5252.8461 | 5197.93
5270.2262 | 5254.5007 | 5199.66
5271.9544 | 5256.1551 | 5201.39
5273.6823 | 5257.8093 | 5203.12
5275.41 | 5259.4632 | 5204.84
5277.1375 | 5261.1168 | 5206.57
5278.8648 | 5262.7703 | 5208.29
5280.5918 | 5264.4234 | 5210.02
5282.3187 | 5266.0764 | 5211.75
5284.0453 | 5267.729 | 5213.47
5285.7717 | 5269.3815 | 5215.2
5287.4978 | 5271.0337 | 5216.92
5289.2238 | 5272.6856 | 5218.65
5290.9495 | 5274.3373 | 5220.37
5292.675 | 5275.9888 | 5222.1
5294.4003 | 5277.64 | 5223.82
5296.1253 | 5279.291 | 5225.55
5297.8502 | 5280.9417 | 5227.27
5299.5748 | 5282.5922 | 5229
5301.2992 | 5284.2424 | 5230.72
5303.0233 | 5285.8924 | 5232.45
5304.7473 | 5287.5421 | 5234.17
5306.471 | 5289.1916 | 5235.89
5308.1945 | 5290.8409 | 5237.62
5309.9178 | 5292.4898 | 5239.34
5311.6408 | 5294.1386 | 5241.06
5313.3636 | 5295.7871 | 5242.79
5315.0863 | 5297.4354 | 5244.51
5316.8086 | 5299.0834 | 5246.23
5318.5308 | 5300.7311 | 5247.96
5320.2527 | 5302.3786 | 5249.68
5321.9744 | 5304.0259 | 5251.4
5323.6959 | 5305.6729 | 5253.12
5325.4172 | 5307.3197 | 5254.84
5327.1382 | 5308.9662 | 5256.57
5328.859 | 5310.6125 | 5258.29
5330.5796 | 5312.2585 | 5260.01
5332.3 | 5313.9043 | 5261.73
5334.0201 | 5315.5498 | 5263.45
5335.74 | 5317.1951 | 5265.17
5337.4597 | 5318.8401 | 5266.89
5339.1792 | 5320.4849 | 5268.61
5340.8984 | 5322.1294 | 5270.33
5342.6174 | 5323.7737 | 5272.05
5344.3362 | 5325.4178 | 5273.77
5346.0547 | 5327.0615 | 5275.49
5347.7731 | 5328.7051 | 5277.21
5349.4912 | 5330.3484 | 5278.93
5351.209 | 5331.9914 | 5280.65
5352.9267 | 5333.6342 | 5282.37
5354.6441 | 5335.2767 | 5284.09
5356.3613 | 5336.919 | 5285.81
5358.0783 | 5338.5611 | 5287.53
5359.795 | 5340.2029 | 5289.24
5361.5115 | 5341.8444 | 5290.96
5363.2278 | 5343.4857 | 5292.68
5364.9439 | 5345.1267 | 5294.4
5366.6597 | 5346.7675 | 5296.12
5368.3753 | 5348.4081 | 5297.83
5370.0907 | 5350.0484 | 5299.55
5371.8058 | 5351.6884 | 5301.27
5373.5207 | 5353.3282 | 5302.99
5375.2354 | 5354.9677 | 5304.7
5376.9499 | 5356.607 | 5306.42
5378.6641 | 5358.246 | 5308.14
5380.3781 | 5359.8848 | 5309.85
5382.0919 | 5361.5233 | 5311.57
5383.8054 | 5363.1616 | 5313.29
5385.5188 | 5364.7997 | 5315
5387.2318 | 5366.4374 | 5316.72
5388.9447 | 5368.075 | 5318.43
5390.6573 | 5369.7122 | 5320.15
5392.3697 | 5371.3492 | 5321.86
5394.0819 | 5372.986 | 5323.58
5395.7938 | 5374.6225 | 5325.29
5397.5055 | 5376.2588 | 5327.01
5399.217 | 5377.8948 | 5328.72
5400.9282 | 5379.5306 | 5330.44
5402.6393 | 5381.1661 | 5332.15
5404.35 | 5382.8013 | 5333.86
5406.0606 | 5384.4363 | 5335.58
5407.7709 | 5386.0711 | 5337.29
5409.481 | 5387.7056 | 5339.01
5411.1909 | 5389.3398 | 5340.72
5412.9005 | 5390.9738 | 5342.43
5414.6099 | 5392.6075 | 5344.15
5416.319 | 5394.241 | 5345.86
5418.028 | 5395.8742 | 5347.57
5419.7367 | 5397.5072 | 5349.28
5421.4451 | 5399.1399 | 5351
5423.1533 | 5400.7724 | 5352.71
5424.8613 | 5402.4046 | 5354.42
5426.5691 | 5404.0366 | 5356.13
5428.2766 | 5405.6683 | 5357.84
5429.9839 | 5407.2997 | 5359.55
5431.691 | 5408.9309 | 5361.27
5433.3978 | 5410.5618 | 5362.98
5435.1044 | 5412.1925 | 5364.69
5436.8108 | 5413.8229 | 5366.4
5438.5169 | 5415.4531 | 5368.11
5440.2228 | 5417.083 | 5369.82
5441.9285 | 5418.7127 | 5371.53
5443.6339 | 5420.3421 | 5373.24
5445.3391 | 5421.9713 | 5374.95
5447.0441 | 5423.6002 | 5376.66
5448.7488 | 5425.2288 | 5378.37
5450.4533 | 5426.8572 | 5380.08
5452.1575 | 5428.4853 | 5381.79
5453.8616 | 5430.1132 | 5383.5
5455.5653 | 5431.7408 | 5385.21
5457.2689 | 5433.3682 | 5386.91
5458.9722 | 5434.9953 | 5388.62
5460.6753 | 5436.6221 | 5390.33
5462.3781 | 5438.2487 | 5392.04
5464.0807 | 5439.8751 | 5393.75
5465.7831 | 5441.5011 | 5395.46
5467.4852 | 5443.127 | 5397.16
5469.1871 | 5444.7525 | 5398.87
5470.8888 | 5446.3778 | 5400.58
5472.5902 | 5448.0029 | 5402.29
5474.2914 | 5449.6277 | 5403.99
5475.9923 | 5451.2522 | 5405.7
5477.693 | 5452.8765 | 5407.41
5479.3935 | 5454.5005 | 5409.11
5481.0937 | 5456.1243 | 5410.82
5482.7937 | 5457.7478 | 5412.52
5484.4935 | 5459.371 | 5414.23
5486.193 | 5460.994 | 5415.94
5487.8923 | 5462.6168 | 5417.64
5489.5913 | 5464.2392 | 5419.35
5491.2901 | 5465.8614 | 5421.05
5492.9887 | 5467.4834 | 5422.76
5494.687 | 5469.1051 | 5424.46
5496.3851 | 5470.7265 | 5426.17
5498.083 | 5472.3477 | 5427.87
5499.7806 | 5473.9686 | 5429.58
5501.4779 | 5475.5893 | 5431.28
5503.1751 | 5477.2097 | 5432.99
5504.872 | 5478.8299 | 5434.69
5506.5686 | 5480.4497 | 5436.39
5508.265 | 5482.0694 | 5438.1
5509.9612 | 5483.6887 | 5439.8
5511.6571 | 5485.3078 | 5441.5
5513.3528 | 5486.9267 | 5443.21
5515.0483 | 5488.5453 | 5444.91
5516.7435 | 5490.1636 | 5446.61
5518.4384 | 5491.7817 | 5448.31
5520.1332 | 5493.3995 | 5450.02
5521.8276 | 5495.017 | 5451.72
5523.5219 | 5496.6343 | 5453.42
5525.2159 | 5498.2513 | 5455.12
5526.9096 | 5499.8681 | 5456.82
5528.6032 | 5501.4846 | 5458.53
5530.2964 | 5503.1009 | 5460.23
5531.9895 | 5504.7168 | 5461.93
5533.6823 | 5506.3326 | 5463.63
5535.3748 | 5507.948 | 5465.33
5537.0671 | 5509.5632 | 5467.03
5538.7592 | 5511.1782 | 5468.73
5540.451 | 5512.7929 | 5470.43
5542.1426 | 5514.4073 | 5472.13
5543.8339 | 5516.0214 | 5473.83
5545.525 | 5517.6353 | 5475.53
5547.2158 | 5519.249 | 5477.23
5548.9064 | 5520.8623 | 5478.93
5550.5968 | 5522.4754 | 5480.63
5552.2869 | 5524.0883 | 5482.33
5553.9768 | 5525.7009 | 5484.03
5555.6664 | 5527.3132 | 5485.72
5557.3558 | 5528.9252 | 5487.42
5559.0449 | 5530.537 | 5489.12
5560.7338 | 5532.1486 | 5490.82
5562.4225 | 5533.7598 | 5492.52
5564.1109 | 5535.3708 | 5494.22
5565.799 | 5536.9816 | 5495.91
5567.4869 | 5538.5921 | 5497.61
5569.1746 | 5540.2023 | 5499.31
5570.862 | 5541.8122 | 5501
5572.5492 | 5543.4219 | 5502.7
5574.2361 | 5545.0314 | 5504.4
5575.9228 | 5546.6405 | 5506.1
5577.6092 | 5548.2494 | 5507.79
5579.2954 | 5549.8581 | 5509.49
5580.9813 | 5551.4664 | 5511.18
5582.667 | 5553.0745 | 5512.88
5584.3525 | 5554.6824 | 5514.58
5586.0377 | 5556.29 | 5516.27
5587.7226 | 5557.8973 | 5517.97
5589.4073 | 5559.5043 | 5519.66
5591.0918 | 5561.1111 | 5521.36
5592.776 | 5562.7177 | 5523.05
5594.46 | 5564.3239 | 5524.75
5596.1437 | 5565.9299 | 5526.44
5597.8271 | 5567.5356 | 5528.13
5599.5104 | 5569.1411 | 5529.83
5601.1933 | 5570.7463 | 5531.52
5602.876 | 5572.3512 | 5533.22
5604.5585 | 5573.9559 | 5534.91
5606.2407 | 5575.5603 | 5536.6
5607.9227 | 5577.1644 | 5538.3
5609.6044 | 5578.7683 | 5539.99
5611.2859 | 5580.3719 | 5541.68
5612.9671 | 5581.9752 | 5543.38
5614.6481 | 5583.5783 | 5545.07
5616.3288 | 5585.1811 | 5546.76
5618.0093 | 5586.7837 | 5548.45
5619.6895 | 5588.3859 | 5550.14
5621.3695 | 5589.988 | 5551.84
5623.0492 | 5591.5897 | 5553.53
5624.7287 | 5593.1912 | 5555.22
5626.4079 | 5594.7924 | 5556.91
5628.0869 | 5596.3933 | 5558.6
5629.7656 | 5597.994 | 5560.29
5631.4441 | 5599.5944 | 5561.98
5633.1223 | 5601.1945 | 5563.67
5634.8002 | 5602.7944 | 5565.36
5636.478 | 5604.394 | 5567.05
5638.1554 | 5605.9934 | 5568.74
5639.8326 | 5607.5924 | 5570.43
5641.5096 | 5609.1912 | 5572.12
5643.1863 | 5610.7898 | 5573.81
5644.8627 | 5612.388 | 5575.5
5646.5389 | 5613.986 | 5577.19
5648.2149 | 5615.5838 | 5578.88
5649.8906 | 5617.1812 | 5580.57
5651.566 | 5618.7784 | 5582.26
5653.2412 | 5620.3754 | 5583.95
5654.9161 | 5621.972 | 5585.63
5656.5908 | 5623.5684 | 5587.32
5658.2652 | 5625.1645 | 5589.01
5659.9394 | 5626.7604 | 5590.7
5661.6133 | 5628.356 | 5592.39
5663.287 | 5629.9513 | 5594.07
5664.9604 | 5631.5463 | 5595.76
5666.6335 | 5633.1411 | 5597.45
5668.3064 | 5634.7356 | 5599.13
5669.9791 | 5636.3299 | 5600.82
5671.6514 | 5637.9238 | 5602.51
5673.3236 | 5639.5175 | 5604.19
5674.9955 | 5641.111 | 5605.88
5676.6671 | 5642.7041 | 5607.57
5678.3384 | 5644.297 | 5609.25
5680.0096 | 5645.8896 | 5610.94
5681.6804 | 5647.482 | 5612.62
5683.351 | 5649.0741 | 5614.31
5685.0213 | 5650.6659 | 5615.99
5686.6914 | 5652.2574 | 5617.68
5688.3613 | 5653.8487 | 5619.36
5690.0308 | 5655.4397 | 5621.05
5691.7001 | 5657.0304 | 5622.73
5693.3692 | 5658.6209 | 5624.41
5695.038 | 5660.2111 | 5626.1
5696.7065 | 5661.801 | 5627.78
5698.3748 | 5663.3906 | 5629.47
5700.0428 | 5664.98 | 5631.15
5701.7106 | 5666.5691 | 5632.83
5703.3781 | 5668.1579 | 5634.52
5705.0454 | 5669.7465 | 5636.2
5706.7124 | 5671.3348 | 5637.88
5708.3791 | 5672.9228 | 5639.56
5710.0456 | 5674.5105 | 5641.25
5711.7118 | 5676.098 | 5642.93
5713.3777 | 5677.6852 | 5644.61
5715.0434 | 5679.2721 | 5646.29
5716.7089 | 5680.8588 | 5647.97
5718.3741 | 5682.4452 | 5649.65
5720.039 | 5684.0313 | 5651.34
5721.7036 | 5685.6171 | 5653.02
5723.368 | 5687.2027 | 5654.7
5725.0322 | 5688.788 | 5656.38
5726.6961 | 5690.373 | 5658.06
5728.3597 | 5691.9578 | 5659.74
5730.023 | 5693.5423 | 5661.42
5731.6861 | 5695.1265 | 5663.1
5733.349 | 5696.7104 | 5664.78
5735.0116 | 5698.2941 | 5666.46
5736.6739 | 5699.8774 | 5668.14
5738.3359 | 5701.4605 | 5669.82
5739.9977 | 5703.0434 | 5671.5
5741.6592 | 5704.626 | 5673.18
5743.3205 | 5706.2082 | 5674.85
5744.9815 | 5707.7903 | 5676.53
5746.6423 | 5709.372 | 5678.21
5748.3027 | 5710.9535 | 5679.89
5749.963 | 5712.5347 | 5681.57
5751.6229 | 5714.1156 | 5683.24
5753.2826 | 5715.6962 | 5684.92
5754.942 | 5717.2766 | 5686.6
5756.6012 | 5718.8567 | 5688.28
5758.2601 | 5720.4365 | 5689.95
5759.9188 | 5722.0161 | 5691.63
5761.5771 | 5723.5954 | 5693.31
5763.2352 | 5725.1744 | 5694.98
5764.8931 | 5726.7531 | 5696.66
5766.5507 | 5728.3315 | 5698.34
5768.208 | 5729.9097 | 5700.01
5769.8651 | 5731.4876 | 5701.69
5771.5218 | 5733.0652 | 5703.36
5773.1784 | 5734.6426 | 5705.04
5774.8346 | 5736.2196 | 5706.71
5776.4906 | 5737.7964 | 5708.39
5778.1464 | 5739.373 | 5710.06
5779.8018 | 5740.9492 | 5711.74
5781.457 | 5742.5252 | 5713.41
5783.112 | 5744.1009 | 5715.09
5784.7666 | 5745.6763 | 5716.76
5786.421 | 5747.2514 | 5718.44
5788.0752 | 5748.8263 | 5720.11
5789.7291 | 5750.4009 | 5721.78
5791.3827 | 5751.9752 | 5723.46
5793.036 | 5753.5492 | 5725.13
5794.6891 | 5755.123 | 5726.8
5796.3419 | 5756.6965 | 5728.47
5797.9944 | 5758.2697 | 5730.15
5799.6467 | 5759.8426 | 5731.82
5801.2987 | 5761.4153 | 5733.49
5802.9504 | 5762.9876 | 5735.16
5804.6019 | 5764.5597 | 5736.84
5806.2531 | 5766.1316 | 5738.51
5807.904 | 5767.7031 | 5740.18
5809.5547 | 5769.2744 | 5741.85
5811.2051 | 5770.8454 | 5743.52
5812.8552 | 5772.4161 | 5745.19
5814.5051 | 5773.9865 | 5746.86
5816.1547 | 5775.5567 | 5748.53
5817.804 | 5777.1265 | 5750.2
5819.453 | 5778.6961 | 5751.87
5821.1018 | 5780.2655 | 5753.54
5822.7503 | 5781.8345 | 5755.21
5824.3986 | 5783.4033 | 5756.88
5826.0466 | 5784.9717 | 5758.55
5827.6943 | 5786.5399 | 5760.22
5829.3417 | 5788.1079 | 5761.89
5830.9889 | 5789.6755 | 5763.56
5832.6358 | 5791.2429 | 5765.23
5834.2824 | 5792.81 | 5766.9
5835.9287 | 5794.3768 | 5768.57
5837.5748 | 5795.9433 | 5770.23
5839.2206 | 5797.5096 | 5771.9
5840.8662 | 5799.0756 | 5773.57
5842.5114 | 5800.6413 | 5775.24
5844.1564 | 5802.2067 | 5776.9
5845.8012 | 5803.7718 | 5778.57
5847.4456 | 5805.3367 | 5780.24
5849.0898 | 5806.9012 | 5781.91
5850.7337 | 5808.4655 | 5783.57
5852.3774 | 5810.0296 | 5785.24
5854.0207 | 5811.5933 | 5786.91
5855.6638 | 5813.1567 | 5788.57
5857.3066 | 5814.7199 | 5790.24
5858.9492 | 5816.2828 | 5791.9
5860.5915 | 5817.8454 | 5793.57
5862.2335 | 5819.4078 | 5795.23
5863.8752 | 5820.9698 | 5796.9
5865.5166 | 5822.5316 | 5798.56
5867.1578 | 5824.0931 | 5800.23
5868.7987 | 5825.6543 | 5801.89
5870.4394 | 5827.2152 | 5803.56
5872.0797 | 5828.7759 | 5805.22
5873.7198 | 5830.3362 | 5806.89
5875.3596 | 5831.8963 | 5808.55
5876.9992 | 5833.4561 | 5810.21
5878.6384 | 5835.0157 | 5811.88
5880.2774 | 5836.5749 | 5813.54
5881.9161 | 5838.1339 | 5815.2
5883.5545 | 5839.6925 | 5816.87
5885.1927 | 5841.2509 | 5818.53
5886.8306 | 5842.8091 | 5820.19
5888.4682 | 5844.3669 | 5821.85
5890.1055 | 5845.9244 | 5823.52
5891.7426 | 5847.4817 | 5825.18
5893.3794 | 5849.0387 | 5826.84
5895.0159 | 5850.5954 | 5828.5
5896.6521 | 5852.1518 | 5830.16
5898.2881 | 5853.708 | 5831.82
5899.9237 | 5855.2638 | 5833.48
5901.5591 | 5856.8194 | 5835.14
5903.1943 | 5858.3747 | 5836.81
5904.8291 | 5859.9297 | 5838.47
5906.4637 | 5861.4844 | 5840.13
5908.098 | 5863.0388 | 5841.79
5909.732 | 5864.593 | 5843.45
5911.3657 | 5866.1469 | 5845.11
5912.9992 | 5867.7005 | 5846.76
5914.6323 | 5869.2538 | 5848.42
5916.2652 | 5870.8068 | 5850.08
5917.8979 | 5872.3595 | 5851.74
5919.5302 | 5873.912 | 5853.4
5921.1623 | 5875.4642 | 5855.06
5922.7941 | 5877.0161 | 5856.72
5924.4256 | 5878.5677 | 5858.38
5926.0568 | 5880.119 | 5860.03
5927.6877 | 5881.67 | 5861.69
5929.3184 | 5883.2208 | 5863.35
5930.9488 | 5884.7712 | 5865.01
5932.5789 | 5886.3214 | 5866.66
5934.2087 | 5887.8713 | 5868.32
5935.8383 | 5889.4209 | 5869.98
5937.4675 | 5890.9702 | 5871.63
5939.0965 | 5892.5193 | 5873.29
5940.7252 | 5894.068 | 5874.95
5942.3537 | 5895.6165 | 5876.6
5943.9818 | 5897.1647 | 5878.26
5945.6097 | 5898.7126 | 5879.91
5947.2372 | 5900.2602 | 5881.57
5948.8645 | 5901.8075 | 5883.22
5950.4916 | 5903.3546 | 5884.88
5952.1183 | 5904.9013 | 5886.53
5953.7448 | 5906.4478 | 5888.19
5955.3709 | 5907.994 | 5889.84
5956.9968 | 5909.5399 | 5891.5
5958.6224 | 5911.0855 | 5893.15
5960.2478 | 5912.6308 | 5894.8
5961.8728 | 5914.1759 | 5896.46
5963.4976 | 5915.7206 | 5898.11
5965.122 | 5917.2651 | 5899.76
5966.7462 | 5918.8093 | 5901.42
5968.3701 | 5920.3532 | 5903.07
5969.9938 | 5921.8968 | 5904.72
5971.6171 | 5923.4401 | 5906.37
5973.2402 | 5924.9831 | 5908.03
5974.8629 | 5926.5259 | 5909.68
5976.4854 | 5928.0683 | 5911.33
5978.1076 | 5929.6105 | 5912.98
5979.7296 | 5931.1524 | 5914.63
5981.3512 | 5932.694 | 5916.28
5982.9726 | 5934.2353 | 5917.94
5984.5936 | 5935.7763 | 5919.59
5986.2144 | 5937.317 | 5921.24
5987.8349 | 5938.8575 | 5922.89
5989.4551 | 5940.3977 | 5924.54
5991.075 | 5941.9375 | 5926.19
5992.6947 | 5943.4771 | 5927.84
5994.314 | 5945.0164 | 5929.49
5995.9331 | 5946.5554 | 5931.14
5997.5519 | 5948.0941 | 5932.79
5999.1704 | 5949.6325 | 5934.43
6000.7886 | 5951.1707 | 5936.08
6002.4065 | 5952.7085 | 5937.73
6004.0242 | 5954.2461 | 5939.38
6005.6415 | 5955.7834 | 5941.03
6007.2586 | 5957.3203 | 5942.68
6008.8753 | 5958.857 | 5944.32
6010.4918 | 5960.3934 | 5945.97
6012.108 | 5961.9295 | 5947.62
6013.7239 | 5963.4654 | 5949.27
6015.3396 | 5965.0009 | 5950.91
6016.9549 | 5966.5362 | 5952.56
6018.5699 | 5968.0711 | 5954.21
6020.1847 | 5969.6058 | 5955.85
6021.7992 | 5971.1401 | 5957.5
6023.4134 | 5972.6742 | 5959.15
6025.0273 | 5974.208 | 5960.79
6026.6409 | 5975.7415 | 5962.44
6028.2542 | 5977.2747 | 5964.08
6029.8672 | 5978.8077 | 5965.73
6031.4799 | 5980.3403 | 5967.37
6033.0924 | 5981.8726 | 5969.02
6034.7045 | 5983.4047 | 5970.66
6036.3164 | 5984.9365 | 5972.31
6037.928 | 5986.4679 | 5973.95
6039.5393 | 5987.9991 | 5975.6
6041.1503 | 5989.53 | 5977.24
6042.761 | 5991.0606 | 5978.88
6044.3714 | 5992.5909 | 5980.53
6045.9815 | 5994.1209 | 5982.17
6047.5913 | 5995.6506 | 5983.81
6049.2009 | 5997.18 | 5985.45
6050.8101 | 5998.7092 | 5987.1
6052.4191 | 6000.238 | 5988.74
6054.0277 | 6001.7666 | 5990.38
6055.6361 | 6003.2948 | 5992.02
6057.2442 | 6004.8228 | 5993.67
6058.852 | 6006.3505 | 5995.31
6060.4595 | 6007.8779 | 5996.95
6062.0667 | 6009.405 | 5998.59
6063.6736 | 6010.9318 | 6000.23
6065.2802 | 6012.4583 | 6001.87
6066.8865 | 6013.9845 | 6003.51
6068.4926 | 6015.5104 | 6005.15
6070.0983 | 6017.036 | 6006.79
6071.7037 | 6018.5614 | 6008.43
6073.3089 | 6020.0864 | 6010.07
6074.9138 | 6021.6111 | 6011.71
6076.5183 | 6023.1356 | 6013.35
6078.1226 | 6024.6598 | 6014.99
6079.7266 | 6026.1836 | 6016.63
6081.3302 | 6027.7072 | 6018.27
6082.9336 | 6029.2305 | 6019.91
6084.5367 | 6030.7535 | 6021.54
6086.1395 | 6032.2761 | 6023.18
6087.742 | 6033.7985 | 6024.82
6089.3442 | 6035.3206 | 6026.46
6090.9461 | 6036.8424 | 6028.09
6092.5477 | 6038.364 | 6029.73
6094.149 | 6039.8852 | 6031.37
6095.7501 | 6041.4061 | 6033.01
6097.3508 | 6042.9267 | 6034.64
6098.9512 | 6044.4471 | 6036.28
6100.5513 | 6045.9671 | 6037.91
6102.1512 | 6047.4868 | 6039.55
6103.7507 | 6049.0063 | 6041.19
6105.35 | 6050.5254 | 6042.82
6106.9489 | 6052.0443 | 6044.46
6108.5476 | 6053.5628 | 6046.09
6110.1459 | 6055.0811 | 6047.73
6111.744 | 6056.5991 | 6049.36
6113.3417 | 6058.1167 | 6051
6114.9392 | 6059.6341 | 6052.63
6116.5363 | 6061.1512 | 6054.26
6118.1332 | 6062.668 | 6055.9
6119.7297 | 6064.1845 | 6057.53
6121.326 | 6065.7006 | 6059.17
6122.922 | 6067.2165 | 6060.8
6124.5176 | 6068.7321 | 6062.43
6126.113 | 6070.2474 | 6064.06
6127.708 | 6071.7624 | 6065.7
6129.3028 | 6073.2771 | 6067.33
6130.8973 | 6074.7915 | 6068.96
6132.4914 | 6076.3057 | 6070.59
6134.0853 | 6077.8195 | 6072.23
6135.6789 | 6079.333 | 6073.86
6137.2721 | 6080.8462 | 6075.49
6138.8651 | 6082.3591 | 6077.12
6140.4578 | 6083.8717 | 6078.75
6142.0501 | 6085.3841 | 6080.38
6143.6422 | 6086.8961 | 6082.01
6145.2339 | 6088.4078 | 6083.64
6146.8254 | 6089.9192 | 6085.27
6148.4166 | 6091.4304 | 6086.9
6150.0074 | 6092.9412 | 6088.53
6151.598 | 6094.4517 | 6090.16
6153.1882 | 6095.962 | 6091.79
6154.7782 | 6097.4719 | 6093.42
6156.3678 | 6098.9815 | 6095.05
6157.9572 | 6100.4909 | 6096.68
6159.5462 | 6101.9999 | 6098.3
6161.1349 | 6103.5086 | 6099.93
6162.7234 | 6105.0171 | 6101.56
6164.3115 | 6106.5252 | 6103.19
6165.8993 | 6108.0331 | 6104.81
6167.4869 | 6109.5406 | 6106.44
6169.0741 | 6111.0478 | 6108.07
6170.661 | 6112.5548 | 6109.7
6172.2476 | 6114.0614 | 6111.32
6173.8339 | 6115.5677 | 6112.95
6175.4199 | 6117.0738 | 6114.57
6177.0056 | 6118.5795 | 6116.2
6178.591 | 6120.0849 | 6117.83
6180.1761 | 6121.5901 | 6119.45
6181.7609 | 6123.0949 | 6121.08
6183.3454 | 6124.5994 | 6122.7
6184.9295 | 6126.1037 | 6124.33
6186.5134 | 6127.6076 | 6125.95
6188.097 | 6129.1112 | 6127.58
6189.6802 | 6130.6145 | 6129.2
6191.2632 | 6132.1176 | 6130.82
6192.8458 | 6133.6203 | 6132.45
6194.4281 | 6135.1227 | 6134.07
6196.0102 | 6136.6248 | 6135.69
6197.5919 | 6138.1266 | 6137.32
6199.1733 | 6139.6281 | 6138.94
6200.7544 | 6141.1294 | 6140.56
6202.3352 | 6142.6303 | 6142.18
6203.9157 | 6144.1309 | 6143.81
6205.4959 | 6145.6312 | 6145.43
6207.0758 | 6147.1312 | 6147.05
6208.6553 | 6148.6309 | 6148.67
6210.2346 | 6150.1303 | 6150.29
6211.8135 | 6151.6293 | 6151.91
6213.3922 | 6153.1281 | 6153.53
6214.9705 | 6154.6266 | 6155.16
6216.5485 | 6156.1248 | 6156.78
6218.1262 | 6157.6226 | 6158.4
6219.7036 | 6159.1202 | 6160.02
6221.2807 | 6160.6175 | 6161.64
6222.8575 | 6162.1144 | 6163.26
6224.434 | 6163.6111 | 6164.87
6226.0102 | 6165.1074 | 6166.49
6227.586 | 6166.6035 | 6168.11
6229.1616 | 6168.0992 | 6169.73
6230.7368 | 6169.5947 | 6171.35
6232.3117 | 6171.0898 | 6172.97
6233.8863 | 6172.5846 | 6174.59
6235.4606 | 6174.0791 | 6176.2
6237.0346 | 6175.5734 | 6177.82
6238.6083 | 6177.0673 | 6179.44
6240.1816 | 6178.5609 | 6181.05
6241.7547 | 6180.0542 | 6182.67
6243.3274 | 6181.5472 | 6184.29
6244.8998 | 6183.0398 | 6185.9
6246.472 | 6184.5322 | 6187.52
6248.0438 | 6186.0243 | 6189.14
6249.6152 | 6187.516 | 6190.75
6251.1864 | 6189.0075 | 6192.37
6252.7573 | 6190.4987 | 6193.98
6254.3278 | 6191.9895 | 6195.6
6255.8981 | 6193.48 | 6197.21
6257.468 | 6194.9703 | 6198.83
6259.0376 | 6196.4602 | 6200.44
6260.6069 | 6197.9498 | 6202.05
6262.1759 | 6199.4391 | 6203.67
6263.7445 | 6200.9281 | 6205.28
6265.3129 | 6202.4168 | 6206.9
6266.8809 | 6203.9052 | 6208.51
6268.4486 | 6205.3932 | 6210.12
6270.016 | 6206.881 | 6211.73
6271.5831 | 6208.3685 | 6213.35
6273.1499 | 6209.8556 | 6214.96
6274.7163 | 6211.3424 | 6216.57
6276.2824 | 6212.829 | 6218.18
6277.8483 | 6214.3152 | 6219.79
6279.4138 | 6215.8011 | 6221.41
6280.9789 | 6217.2867 | 6223.02
6282.5438 | 6218.772 | 6224.63
6284.1084 | 6220.257 | 6226.24
6285.6726 | 6221.7416 | 6227.85
6287.2365 | 6223.226 | 6229.46
6288.8001 | 6224.7101 | 6231.07
6290.3634 | 6226.1938 | 6232.68
6291.9264 | 6227.6772 | 6234.29
6293.489 | 6229.1603 | 6235.9
6295.0513 | 6230.6431 | 6237.51
6296.6133 | 6232.1256 | 6239.11
6298.175 | 6233.6078 | 6240.72
6299.7364 | 6235.0897 | 6242.33
6301.2974 | 6236.5713 | 6243.94
6302.8582 | 6238.0525 | 6245.55
6304.4186 | 6239.5335 | 6247.15
6305.9786 | 6241.0141 | 6248.76
6307.5384 | 6242.4944 | 6250.37
6309.0979 | 6243.9744 | 6251.98
6310.657 | 6245.4541 | 6253.58
6312.2158 | 6246.9335 | 6255.19
6313.7743 | 6248.4125 | 6256.79
6315.3324 | 6249.8913 | 6258.4
6316.8903 | 6251.3697 | 6260.01
6318.4478 | 6252.8478 | 6261.61
6320.005 | 6254.3257 | 6263.22
6321.5619 | 6255.8031 | 6264.82
6323.1184 | 6257.2803 | 6266.43
6324.6746 | 6258.7572 | 6268.03
6326.2306 | 6260.2338 | 6269.63
6327.7861 | 6261.71 | 6271.24
6329.3414 | 6263.1859 | 6272.84
6330.8963 | 6264.6615 | 6274.45
6332.4509 | 6266.1368 | 6276.05
6334.0052 | 6267.6118 | 6277.65
6335.5592 | 6269.0865 | 6279.25
6337.1128 | 6270.5608 | 6280.86
6338.6662 | 6272.0349 | 6282.46
6340.2191 | 6273.5086 | 6284.06
6341.7718 | 6274.982 | 6285.66
6343.3242 | 6276.4551 | 6287.27
6344.8762 | 6277.9279 | 6288.87
6346.4279 | 6279.4003 | 6290.47
6347.9792 | 6280.8725 | 6292.07
6349.5303 | 6282.3443 | 6293.67
6351.081 | 6283.8158 | 6295.27
6352.6314 | 6285.287 | 6296.87
6354.1814 | 6286.7579 | 6298.47
6355.7312 | 6288.2284 | 6300.07
6357.2806 | 6289.6987 | 6301.67
6358.8296 | 6291.1686 | 6303.27
6360.3784 | 6292.6382 | 6304.87
6361.9268 | 6294.1075 | 6306.47
6363.4749 | 6295.5765 | 6308.06
6365.0227 | 6297.0451 | 6309.66
6366.5701 | 6298.5135 | 6311.26
6368.1172 | 6299.9815 | 6312.86
6369.664 | 6301.4492 | 6314.45
6371.2105 | 6302.9165 | 6316.05
6372.7566 | 6304.3836 | 6317.65
6374.3024 | 6305.8503 | 6319.25
6375.8478 | 6307.3168 | 6320.84
6377.393 | 6308.7829 | 6322.44
6378.9378 | 6310.2486 | 6324.03
6380.4822 | 6311.7141 | 6325.63
6382.0264 | 6313.1792 | 6327.23
6383.5702 | 6314.6441 | 6328.82
6385.1137 | 6316.1085 | 6330.42
6386.6568 | 6317.5727 | 6332.01
6388.1996 | 6319.0366 | 6333.6
6389.7421 | 6320.5001 | 6335.2
6391.2843 | 6321.9633 | 6336.79
6392.8261 | 6323.4262 | 6338.39
6394.3676 | 6324.8888 | 6339.98
6395.9087 | 6326.351 | 6341.57
6397.4496 | 6327.813 | 6343.17
6398.99 | 6329.2746 | 6344.76
6400.5302 | 6330.7359 | 6346.35
6402.07 | 6332.1968 | 6347.94
6403.6095 | 6333.6575 | 6349.54
6405.1487 | 6335.1178 | 6351.13
6406.6875 | 6336.5778 | 6352.72
6408.226 | 6338.0374 | 6354.31
6409.7641 | 6339.4968 | 6355.9
6411.3019 | 6340.9558 | 6357.49
6412.8394 | 6342.4145 | 6359.08
6414.3766 | 6343.8729 | 6360.67
6415.9134 | 6345.3309 | 6362.26
6417.4498 | 6346.7886 | 6363.85
6418.986 | 6348.246 | 6365.44
6420.5218 | 6349.7031 | 6367.03
6422.0572 | 6351.1599 | 6368.62
6423.5924 | 6352.6163 | 6370.21
6425.1271 | 6354.0724 | 6371.8
6426.6616 | 6355.5281 | 6373.39
6428.1957 | 6356.9836 | 6374.97
6429.7295 | 6358.4387 | 6376.56
6431.2629 | 6359.8935 | 6378.15
6432.796 | 6361.348 | 6379.74
6434.3288 | 6362.8021 | 6381.32
6435.8612 | 6364.2559 | 6382.91
6437.3933 | 6365.7094 | 6384.5
6438.925 | 6367.1626 | 6386.08
6440.4564 | 6368.6154 | 6387.67
6441.9875 | 6370.0679 | 6389.25
6443.5182 | 6371.5201 | 6390.84
6445.0486 | 6372.9719 | 6392.42
6446.5786 | 6374.4235 | 6394.01
6448.1083 | 6375.8746 | 6395.59
6449.6377 | 6377.3255 | 6397.18
6451.1667 | 6378.776 | 6398.76
6452.6954 | 6380.2262 | 6400.35
6454.2237 | 6381.6761 | 6401.93
6455.7517 | 6383.1257 | 6403.51
6457.2793 | 6384.5749 | 6405.1
6458.8066 | 6386.0238 | 6406.68
6460.3336 | 6387.4723 | 6408.26
6461.8602 | 6388.9205 | 6409.84
6463.3865 | 6390.3684 | 6411.42
6464.9124 | 6391.816 | 6413.01
6466.438 | 6393.2632 | 6414.59
6467.9632 | 6394.7101 | 6416.17
6469.4881 | 6396.1567 | 6417.75
6471.0127 | 6397.6029 | 6419.33
6472.5369 | 6399.0489 | 6420.91
6474.0608 | 6400.4944 | 6422.49
6475.5843 | 6401.9397 | 6424.07
6477.1074 | 6403.3846 | 6425.65
6478.6303 | 6404.8292 | 6427.23
6480.1527 | 6406.2734 | 6428.81
6481.6749 | 6407.7173 | 6430.39
6483.1966 | 6409.1609 | 6431.97
6484.7181 | 6410.6041 | 6433.55
6486.2392 | 6412.047 | 6435.12
6487.7599 | 6413.4896 | 6436.7
6489.2803 | 6414.9318 | 6438.28
6490.8003 | 6416.3738 | 6439.86
6492.32 | 6417.8153 | 6441.43
6493.8394 | 6419.2566 | 6443.01
6495.3584 | 6420.6975 | 6444.59
6496.877 | 6422.138 | 6446.16
6498.3953 | 6423.5783 | 6447.74
6499.9133 | 6425.0181 | 6449.31
6501.4309 | 6426.4577 | 6450.89
6502.9481 | 6427.8969 | 6452.46
6504.465 | 6429.3358 | 6454.04
6505.9815 | 6430.7744 | 6455.61
6507.4977 | 6432.2126 | 6457.19
6509.0136 | 6433.6504 | 6458.76
6510.5291 | 6435.088 | 6460.34
6512.0442 | 6436.5252 | 6461.91
6513.559 | 6437.962 | 6463.48
6515.0734 | 6439.3986 | 6465.06
6516.5875 | 6440.8347 | 6466.63
6518.1012 | 6442.2706 | 6468.2
6519.6146 | 6443.7061 | 6469.77
6521.1276 | 6445.1413 | 6471.34
6522.6403 | 6446.5761 | 6472.92
6524.1526 | 6448.0106 | 6474.49
6525.6645 | 6449.4447 | 6476.06
6527.1761 | 6450.8785 | 6477.63
6528.6874 | 6452.312 | 6479.2
6530.1982 | 6453.7451 | 6480.77
6531.7088 | 6455.1779 | 6482.34
6533.2189 | 6456.6103 | 6483.91
6534.7288 | 6458.0424 | 6485.48
6536.2382 | 6459.4742 | 6487.05
6537.7473 | 6460.9056 | 6488.62
6539.2561 | 6462.3367 | 6490.19
6540.7644 | 6463.7674 | 6491.75
6542.2725 | 6465.1978 | 6493.32
6543.7801 | 6466.6279 | 6494.89
6545.2874 | 6468.0576 | 6496.46
6546.7944 | 6469.4869 | 6498.03
6548.301 | 6470.9159 | 6499.59
6549.8072 | 6472.3446 | 6501.16
6551.3131 | 6473.773 | 6502.73
6552.8186 | 6475.2009 | 6504.29
6554.3238 | 6476.6286 | 6505.86
6555.8285 | 6478.0559 | 6507.42
6557.333 | 6479.4828 | 6508.99
6558.837 | 6480.9094 | 6510.55
6560.3407 | 6482.3357 | 6512.12
6561.8441 | 6483.7616 | 6513.68
6563.3471 | 6485.1872 | 6515.25
6564.8497 | 6486.6124 | 6516.81
6566.3519 | 6488.0373 | 6518.37
6567.8538 | 6489.4618 | 6519.94
6569.3554 | 6490.886 | 6521.5
6570.8565 | 6492.3098 | 6523.06
6572.3573 | 6493.7333 | 6524.63
6573.8578 | 6495.1564 | 6526.19
6575.3578 | 6496.5792 | 6527.75
6576.8575 | 6498.0017 | 6529.31
6578.3569 | 6499.4237 | 6530.87
6579.8558 | 6500.8455 | 6532.43
6581.3544 | 6502.2669 | 6534
6582.8527 | 6503.6879 | 6535.56
6584.3506 | 6505.1086 | 6537.12
6585.8481 | 6506.529 | 6538.68
6587.3452 | 6507.9489 | 6540.24
6588.842 | 6509.3686 | 6541.8
6590.3384 | 6510.7879 | 6543.35
6591.8344 | 6512.2068 | 6544.91
6593.3301 | 6513.6254 | 6546.47
6594.8254 | 6515.0436 | 6548.03
6596.3203 | 6516.4615 | 6549.59
6597.8148 | 6517.8791 | 6551.15
6599.309 | 6519.2962 | 6552.7
6600.8028 | 6520.7131 | 6554.26
6602.2963 | 6522.1295 | 6555.82
6603.7893 | 6523.5456 | 6557.37
6605.282 | 6524.9614 | 6558.93
6606.7744 | 6526.3768 | 6560.49
6608.2663 | 6527.7919 | 6562.04
6609.7579 | 6529.2066 | 6563.6
6611.2491 | 6530.6209 | 6565.15
6612.74 | 6532.0349 | 6566.71
6614.2304 | 6533.4486 | 6568.26
6615.7205 | 6534.8618 | 6569.82
6617.2102 | 6536.2748 | 6571.37
6618.6996 | 6537.6873 | 6572.92
6620.1885 | 6539.0995 | 6574.48
6621.6771 | 6540.5114 | 6576.03
6623.1653 | 6541.9229 | 6577.58
6624.6532 | 6543.334 | 6579.14
6626.1407 | 6544.7448 | 6580.69
6627.6277 | 6546.1552 | 6582.24
6629.1144 | 6547.5653 | 6583.79
6630.6008 | 6548.975 | 6585.34
6632.0867 | 6550.3844 | 6586.9
6633.5723 | 6551.7934 | 6588.45
6635.0575 | 6553.202 | 6590
6636.5423 | 6554.6103 | 6591.55
6638.0268 | 6556.0182 | 6593.1
6639.5108 | 6557.4257 | 6594.65
6640.9945 | 6558.8329 | 6596.2
6642.4778 | 6560.2397 | 6597.75
6643.9607 | 6561.6462 | 6599.29
6645.4433 | 6563.0523 | 6600.84
6646.9254 | 6564.458 | 6602.39
6648.4072 | 6565.8634 | 6603.94
6649.8886 | 6567.2684 | 6605.49
6651.3696 | 6568.6731 | 6607.03
6652.8502 | 6570.0774 | 6608.58
6654.3305 | 6571.4813 | 6610.13
6655.8103 | 6572.8849 | 6611.67
6657.2898 | 6574.2881 | 6613.22
6658.7689 | 6575.6909 | 6614.77
6660.2476 | 6577.0934 | 6616.31
6661.7259 | 6578.4955 | 6617.86
6663.2039 | 6579.8972 | 6619.4
6664.6814 | 6581.2986 | 6620.95
6666.1586 | 6582.6996 | 6622.49
6667.6354 | 6584.1003 | 6624.03
6669.1118 | 6585.5005 | 6625.58
6670.5878 | 6586.9005 | 6627.12
6672.0634 | 6588.3 | 6628.66
6673.5386 | 6589.6992 | 6630.21
6675.0135 | 6591.098 | 6631.75
6676.4879 | 6592.4964 | 6633.29
6677.962 | 6593.8945 | 6634.83
6679.4357 | 6595.2922 | 6636.38
6680.9089 | 6596.6895 | 6637.92
6682.3818 | 6598.0865 | 6639.46
6683.8543 | 6599.4831 | 6641
6685.3265 | 6600.8793 | 6642.54
6686.7982 | 6602.2752 | 6644.08
6688.2695 | 6603.6707 | 6645.62
6689.7405 | 6605.0658 | 6647.16
6691.211 | 6606.4605 | 6648.7
6692.6812 | 6607.8549 | 6650.24
6694.1509 | 6609.2489 | 6651.78
6695.6203 | 6610.6425 | 6653.31
6697.0892 | 6612.0358 | 6654.85
6698.5578 | 6613.4287 | 6656.39
6700.026 | 6614.8212 | 6657.93
6701.4938 | 6616.2133 | 6659.46
6702.9612 | 6617.6051 | 6661
6704.4282 | 6618.9964 | 6662.54
6705.8948 | 6620.3875 | 6664.07
6707.361 | 6621.7781 | 6665.61
6708.8268 | 6623.1684 | 6667.15
6710.2922 | 6624.5582 | 6668.68
6711.7572 | 6625.9477 | 6670.22
6713.2218 | 6627.3369 | 6671.75
6714.686 | 6628.7256 | 6673.28
6716.1498 | 6630.114 | 6674.82
6717.6133 | 6631.502 | 6676.35
6719.0763 | 6632.8896 | 6677.89
6720.5389 | 6634.2769 | 6679.42
6722.0011 | 6635.6638 | 6680.95
6723.4629 | 6637.0503 | 6682.48
6724.9243 | 6638.4364 | 6684.02
6726.3853 | 6639.8221 | 6685.55
6727.8459 | 6641.2075 | 6687.08
6729.3061 | 6642.5924 | 6688.61
6730.7659 | 6643.977 | 6690.14
6732.2253 | 6645.3612 | 6691.67
6733.6843 | 6646.7451 | 6693.2
6735.1429 | 6648.1285 | 6694.73
6736.6011 | 6649.5116 | 6696.26
6738.0588 | 6650.8943 | 6697.79
6739.5162 | 6652.2766 | 6699.32
6740.9732 | 6653.6585 | 6700.85
6742.4297 | 6655.04 | 6702.38
6743.8859 | 6656.4212 | 6703.91
6745.3416 | 6657.802 | 6705.43
6746.7969 | 6659.1824 | 6706.96
6748.2519 | 6660.5624 | 6708.49
6749.7064 | 6661.942 | 6710.02
6751.1605 | 6663.3212 | 6711.54
6752.6142 | 6664.7001 | 6713.07
6754.0675 | 6666.0785 | 6714.59
6755.5204 | 6667.4566 | 6716.12
6756.9728 | 6668.8343 | 6717.64
6758.4249 | 6670.2116 | 6719.17
6759.8765 | 6671.5885 | 6720.69
6761.3277 | 6672.965 | 6722.22
6762.7786 | 6674.3412 | 6723.74
6764.229 | 6675.7169 | 6725.27
6765.679 | 6677.0923 | 6726.79
6767.1285 | 6678.4673 | 6728.31
6768.5777 | 6679.8418 | 6729.84
6770.0264 | 6681.216 | 6731.36
6771.4748 | 6682.5898 | 6732.88
6772.9227 | 6683.9633 | 6734.4
6774.3702 | 6685.3363 | 6735.92
6775.8173 | 6686.7089 | 6737.44
6777.2639 | 6688.0811 | 6738.97
6778.7102 | 6689.453 | 6740.49
6780.156 | 6690.8244 | 6742.01
6781.6014 | 6692.1955 | 6743.53
6783.0464 | 6693.5662 | 6745.05
6784.491 | 6694.9365 | 6746.56
6785.9352 | 6696.3063 | 6748.08
6787.3789 | 6697.6758 | 6749.6
6788.8222 | 6699.0449 | 6751.12
6790.2651 | 6700.4136 | 6752.64
6791.7076 | 6701.7819 | 6754.16
6793.1496 | 6703.1498 | 6755.67
6794.5913 | 6704.5173 | 6757.19
6796.0325 | 6705.8845 | 6758.71
6797.4732 | 6707.2512 | 6760.22
6798.9136 | 6708.6175 | 6761.74
6800.3535 | 6709.9834 | 6763.25
6801.793 | 6711.3489 | 6764.77
6803.2321 | 6712.7141 | 6766.28
6804.6708 | 6714.0788 | 6767.8
6806.109 | 6715.4431 | 6769.31
6807.5468 | 6716.8071 | 6770.83
6808.9842 | 6718.1706 | 6772.34
6810.4211 | 6719.5337 | 6773.85
6811.8577 | 6720.8964 | 6775.37
6813.2938 | 6722.2588 | 6776.88
6814.7294 | 6723.6207 | 6778.39
6816.1647 | 6724.9822 | 6779.91
6817.5995 | 6726.3433 | 6781.42
6819.0338 | 6727.7041 | 6782.93
6820.4678 | 6729.0644 | 6784.44
6821.9013 | 6730.4243 | 6785.95
6823.3344 | 6731.7838 | 6787.46
6824.767 | 6733.1429 | 6788.97
6826.1992 | 6734.5016 | 6790.48
6827.631 | 6735.8599 | 6791.99
6829.0624 | 6737.2178 | 6793.5
6830.4933 | 6738.5753 | 6795.01
6831.9238 | 6739.9324 | 6796.52
6833.3538 | 6741.289 | 6798.02
6834.7834 | 6742.6453 | 6799.53
6836.2126 | 6744.0012 | 6801.04
6837.6413 | 6745.3566 | 6802.55
6839.0696 | 6746.7117 | 6804.05
6840.4975 | 6748.0663 | 6805.56
6841.9249 | 6749.4205 | 6807.07
6843.3519 | 6750.7743 | 6808.57
6844.7785 | 6752.1278 | 6810.08
6846.2046 | 6753.4808 | 6811.58
6847.6302 | 6754.8333 | 6813.09
6849.0555 | 6756.1855 | 6814.59
6850.4803 | 6757.5373 | 6816.1
6851.9046 | 6758.8886 | 6817.6
6853.3285 | 6760.2396 | 6819.1
6854.752 | 6761.5901 | 6820.61
6856.175 | 6762.9402 | 6822.11
6857.5976 | 6764.2899 | 6823.61
6859.0197 | 6765.6392 | 6825.11
6860.4414 | 6766.9881 | 6826.62
6861.8626 | 6768.3366 | 6828.12
6863.2834 | 6769.6846 | 6829.62
6864.7038 | 6771.0322 | 6831.12
6866.1237 | 6772.3794 | 6832.62
6867.5432 | 6773.7262 | 6834.12
6868.9622 | 6775.0726 | 6835.62
6870.3807 | 6776.4186 | 6837.12
6871.7989 | 6777.7641 | 6838.62
6873.2165 | 6779.1093 | 6840.12
6874.6337 | 6780.454 | 6841.61
6876.0505 | 6781.7983 | 6843.11
6877.4668 | 6783.1422 | 6844.61
6878.8827 | 6784.4856 | 6846.11
6880.2981 | 6785.8287 | 6847.61
6881.7131 | 6787.1713 | 6849.1
6883.1276 | 6788.5135 | 6850.6
6884.5416 | 6789.8552 | 6852.09
6885.9553 | 6791.1966 | 6853.59
6887.3684 | 6792.5375 | 6855.09
6888.7811 | 6793.878 | 6856.58
6890.1933 | 6795.2181 | 6858.07
6891.6051 | 6796.5578 | 6859.57
6893.0165 | 6797.897 | 6861.06
6894.4273 | 6799.2359 | 6862.56
6895.8378 | 6800.5742 | 6864.05
6897.2477 | 6801.9122 | 6865.54
6898.6572 | 6803.2498 | 6867.04
6900.0663 | 6804.5869 | 6868.53
6901.4749 | 6805.9236 | 6870.02
6902.883 | 6807.2598 | 6871.51
6904.2906 | 6808.5957 | 6873
6905.6978 | 6809.9311 | 6874.49
6907.1046 | 6811.2661 | 6875.98
6908.5109 | 6812.6006 | 6877.47
6909.9167 | 6813.9347 | 6878.96
6911.322 | 6815.2684 | 6880.45
6912.7269 | 6816.6017 | 6881.94
6914.1314 | 6817.9345 | 6883.43
6915.5353 | 6819.2669 | 6884.92
6916.9388 | 6820.5989 | 6886.41
6918.3419 | 6821.9305 | 6887.9
6919.7444 | 6823.2616 | 6889.38
6921.1466 | 6824.5923 | 6890.87
6922.5482 | 6825.9225 | 6892.36
6923.9494 | 6827.2523 | 6893.84
6925.3501 | 6828.5817 | 6895.33
6926.7503 | 6829.9107 | 6896.82
6928.1501 | 6831.2392 | 6898.3
6929.5494 | 6832.5673 | 6899.79
6930.9482 | 6833.8949 | 6901.27
6932.3465 | 6835.2221 | 6902.76
6933.7444 | 6836.5489 | 6904.24
6935.1418 | 6837.8752 | 6905.72
6936.5388 | 6839.2011 | 6907.21
6937.9352 | 6840.5266 | 6908.69
6939.3312 | 6841.8516 | 6910.17
6940.7267 | 6843.1762 | 6911.66
6942.1218 | 6844.5004 | 6913.14
6943.5163 | 6845.8241 | 6914.62
6944.9104 | 6847.1474 | 6916.1
6946.3041 | 6848.4702 | 6917.58
6947.6972 | 6849.7926 | 6919.06
6949.0899 | 6851.1145 | 6920.54
6950.4821 | 6852.436 | 6922.02
6951.8738 | 6853.7571 | 6923.5
6953.265 | 6855.0777 | 6924.98
6954.6557 | 6856.3979 | 6926.46
6956.046 | 6857.7177 | 6927.94
6957.4358 | 6859.037 | 6929.42
6958.8251 | 6860.3558 | 6930.89
6960.2139 | 6861.6742 | 6932.37
6961.6023 | 6862.9922 | 6933.85
6962.9901 | 6864.3097 | 6935.32
6964.3775 | 6865.6268 | 6936.8
6965.7644 | 6866.9434 | 6938.28
6967.1508 | 6868.2596 | 6939.75
6968.5367 | 6869.5753 | 6941.23
6969.9222 | 6870.8906 | 6942.7
6971.3071 | 6872.2055 | 6944.18
6972.6916 | 6873.5199 | 6945.65
6974.0756 | 6874.8338 | 6947.12
6975.4591 | 6876.1473 | 6948.6
6976.8421 | 6877.4603 | 6950.07
6978.2246 | 6878.7729 | 6951.54
6979.6066 | 6880.0851 | 6953.02
6980.9882 | 6881.3968 | 6954.49
6982.3692 | 6882.708 | 6955.96
6983.7498 | 6884.0188 | 6957.43
6985.1298 | 6885.3291 | 6958.9
6986.5094 | 6886.639 | 6960.37
6987.8885 | 6887.9485 | 6961.84
6989.2671 | 6889.2574 | 6963.31
6990.6452 | 6890.566 | 6964.78
6992.0228 | 6891.874 | 6966.25
6993.3999 | 6893.1817 | 6967.72
6994.7765 | 6894.4888 | 6969.19
6996.1526 | 6895.7955 | 6970.66
6997.5282 | 6897.1018 | 6972.13
6998.9033 | 6898.4076 | 6973.59
7000.2779 | 6899.7129 | 6975.06
7001.652 | 6901.0178 | 6976.53
7003.0257 | 6902.3222 | 6977.99
7004.3988 | 6903.6261 | 6979.46
7005.7714 | 6904.9296 | 6980.93
7007.1435 | 6906.2327 | 6982.39
7008.5151 | 6907.5353 | 6983.86
7009.8863 | 6908.8374 | 6985.32
7011.2569 | 6910.139 | 6986.78
7012.627 | 6911.4402 | 6988.25
7013.9966 | 6912.741 | 6989.71
7015.3657 | 6914.0412 | 6991.17
7016.7343 | 6915.3411 | 6992.64
7018.1024 | 6916.6404 | 6994.1
7019.47 | 6917.9393 | 6995.56
7020.8371 | 6919.2377 | 6997.02
7022.2036 | 6920.5357 | 6998.49
7023.5697 | 6921.8331 | 6999.95
7024.9353 | 6923.1302 | 7001.41
7026.3003 | 6924.4267 | 7002.87
7027.6649 | 6925.7228 | 7004.33
7029.0289 | 6927.0184 | 7005.79
7030.3924 | 6928.3136 | 7007.25
7031.7554 | 6929.6083 | 7008.7
7033.1179 | 6930.9025 | 7010.16
7034.4799 | 6932.1963 | 7011.62
7035.8414 | 6933.4895 | 7013.08
7037.2023 | 6934.7824 | 7014.54
7038.5628 | 6936.0747 | 7015.99
7039.9227 | 6937.3666 | 7017.45
7041.2821 | 6938.658 | 7018.91
7042.641 | 6939.9489 | 7020.36
7043.9994 | 6941.2394 | 7021.82
7045.3573 | 6942.5293 | 7023.27
7046.7146 | 6943.8189 | 7024.73
7048.0714 | 6945.1079 | 7026.18
7049.4278 | 6946.3965 | 7027.64
7050.7835 | 6947.6846 | 7029.09
7052.1388 | 6948.9722 | 7030.54
7053.4936 | 6950.2593 | 7032
7054.8478 | 6951.546 | 7033.45
7056.2015 | 6952.8322 | 7034.9
7057.5547 | 6954.1179 | 7036.35
7058.9073 | 6955.4031 | 7037.8
7060.2595 | 6956.6879 | 7039.26
7061.6111 | 6957.9721 | 7040.71
7062.9622 | 6959.2559 | 7042.16
7064.3128 | 6960.5393 | 7043.61
7065.6628 | 6961.8221 | 7045.06
7067.0123 | 6963.1045 | 7046.51
7068.3613 | 6964.3863 | 7047.95
7069.7097 | 6965.6677 | 7049.4
7071.0577 | 6966.9487 | 7050.85
7072.4051 | 6968.2291 | 7052.3
7073.7519 | 6969.509 | 7053.75
7075.0983 | 6970.7885 | 7055.19
7076.4441 | 6972.0675 | 7056.64
7077.7894 | 6973.346 | 7058.09
7079.1341 | 6974.624 | 7059.53
7080.4783 | 6975.9016 | 7060.98
7081.822 | 6977.1786 | 7062.42
7083.1652 | 6978.4552 | 7063.87
7084.5078 | 6979.7312 | 7065.31
7085.8498 | 6981.0068 | 7066.76
7087.1914 | 6982.2819 | 7068.2
7088.5324 | 6983.5566 | 7069.64
7089.8729 | 6984.8307 | 7071.09
7091.2128 | 6986.1043 | 7072.53
7092.5522 | 6987.3775 | 7073.97
7093.891 | 6988.6501 | 7075.41
7095.2293 | 6989.9223 | 7076.86
7096.5671 | 6991.194 | 7078.3
7097.9044 | 6992.4652 | 7079.74
7099.2411 | 6993.7359 | 7081.18
7100.5772 | 6995.0061 | 7082.62
7101.9128 | 6996.2758 | 7084.06
7103.2479 | 6997.545 | 7085.5
7104.5824 | 6998.8137 | 7086.94
7105.9164 | 7000.082 | 7088.37
7107.2498 | 7001.3497 | 7089.81
7108.5827 | 7002.6169 | 7091.25
7109.9151 | 7003.8837 | 7092.69
7111.2469 | 7005.1499 | 7094.12
7112.5781 | 7006.4157 | 7095.56
7113.9088 | 7007.6809 | 7097
7115.239 | 7008.9457 | 7098.43
7116.5686 | 7010.21 | 7099.87
7117.8976 | 7011.4737 | 7101.3
7119.2261 | 7012.737 | 7102.74
7120.5541 | 7013.9998 | 7104.17
7121.8815 | 7015.262 | 7105.61
7123.2083 | 7016.5238 | 7107.04
7124.5346 | 7017.7851 | 7108.47
7125.8604 | 7019.0459 | 7109.91
7127.1856 | 7020.3061 | 7111.34
7128.5102 | 7021.5659 | 7112.77
7129.8343 | 7022.8251 | 7114.2
7131.1578 | 7024.0839 | 7115.64
7132.4808 | 7025.3422 | 7117.07
7133.8032 | 7026.5999 | 7118.5
7135.1251 | 7027.8572 | 7119.93
7136.4464 | 7029.1139 | 7121.36
7137.7671 | 7030.3701 | 7122.79
7139.0873 | 7031.6259 | 7124.22
7140.4069 | 7032.8811 | 7125.64
7141.7259 | 7034.1358 | 7127.07
7143.0444 | 7035.39 | 7128.5
7144.3624 | 7036.6437 | 7129.93
7145.6798 | 7037.8969 | 7131.36
7146.9966 | 7039.1496 | 7132.78
7148.3128 | 7040.4018 | 7134.21
7149.6285 | 7041.6534 | 7135.64
7150.9436 | 7042.9046 | 7137.06
7152.2582 | 7044.1552 | 7138.49
7153.5721 | 7045.4054 | 7139.91
7154.8856 | 7046.655 | 7141.34
7156.1984 | 7047.9041 | 7142.76
7157.5107 | 7049.1527 | 7144.18
7158.8224 | 7050.4008 | 7145.61
7160.1335 | 7051.6484 | 7147.03
7161.4441 | 7052.8954 | 7148.45
7162.7541 | 7054.142 | 7149.87
7164.0636 | 7055.388 | 7151.3
7165.3724 | 7056.6335 | 7152.72
7166.6807 | 7057.8785 | 7154.14
7167.9884 | 7059.123 | 7155.56
7169.2956 | 7060.3669 | 7156.98
7170.6021 | 7061.6104 | 7158.4
7171.9081 | 7062.8533 | 7159.82
7173.2135 | 7064.0957 | 7161.24
7174.5184 | 7065.3376 | 7162.66
7175.8227 | 7066.579 | 7164.08
7177.1263 | 7067.8198 | 7165.49
7178.4295 | 7069.0602 | 7166.91
7179.732 | 7070.3 | 7168.33
7181.0339 | 7071.5393 | 7169.75
7182.3353 | 7072.778 | 7171.16
7183.6361 | 7074.0163 | 7172.58
7184.9363 | 7075.254 | 7173.99
7186.2359 | 7076.4912 | 7175.41
7187.535 | 7077.7279 | 7176.82
7188.8334 | 7078.964 | 7178.24
7190.1313 | 7080.1997 | 7179.65
7191.4286 | 7081.4348 | 7181.07
7192.7253 | 7082.6693 | 7182.48
7194.0215 | 7083.9034 | 7183.89
7195.317 | 7085.1369 | 7185.31
7196.6119 | 7086.3699 | 7186.72
7197.9063 | 7087.6024 | 7188.13
7199.2001 | 7088.8343 | 7189.54
7200.4933 | 7090.0657 | 7190.95
7201.7859 | 7091.2966 | 7192.36
7203.0779 | 7092.527 | 7193.77
7204.3693 | 7093.7568 | 7195.18
7205.6601 | 7094.9861 | 7196.59
7206.9504 | 7096.2148 | 7198
7208.24 | 7097.4431 | 7199.41
7209.5291 | 7098.6708 | 7200.82
7210.8175 | 7099.8979 | 7202.22
7212.1054 | 7101.1246 | 7203.63
7213.3927 | 7102.3507 | 7205.04
7214.6793 | 7103.5762 | 7206.45
7215.9654 | 7104.8013 | 7207.85
7217.2509 | 7106.0258 | 7209.26
7218.5358 | 7107.2497 | 7210.66
7219.8201 | 7108.4732 | 7212.07
7221.1038 | 7109.6961 | 7213.47
7222.3868 | 7110.9184 | 7214.88
7223.6693 | 7112.1402 | 7216.28
7224.9512 | 7113.3615 | 7217.68
7226.2325 | 7114.5823 | 7219.09
7227.5132 | 7115.8025 | 7220.49
7228.7933 | 7117.0221 | 7221.89
7230.0728 | 7118.2412 | 7223.29
7231.3516 | 7119.4598 | 7224.7
7232.6299 | 7120.6779 | 7226.1
7233.9076 | 7121.8954 | 7227.5
7235.1846 | 7123.1123 | 7228.9
7236.4611 | 7124.3288 | 7230.3
7237.7369 | 7125.5446 | 7231.7
7239.0122 | 7126.76 | 7233.1
7240.2868 | 7127.9748 | 7234.49
7241.5609 | 7129.189 | 7235.89
7242.8343 | 7130.4027 | 7237.29
7244.1071 | 7131.6159 | 7238.69
7245.3793 | 7132.8285 | 7240.08
7246.6509 | 7134.0406 | 7241.48
7247.9218 | 7135.2521 | 7242.88
7249.1922 | 7136.4631 | 7244.27
7250.462 | 7137.6735 | 7245.67
7251.7311 | 7138.8834 | 7247.06
7252.9996 | 7140.0927 | 7248.46
7254.2675 | 7141.3015 | 7249.85
7255.5348 | 7142.5097 | 7251.25
7256.8015 | 7143.7174 | 7252.64
7258.0676 | 7144.9245 | 7254.03
7259.333 | 7146.1311 | 7255.42
7260.5978 | 7147.3372 | 7256.82
7261.862 | 7148.5427 | 7258.21
7263.1256 | 7149.7476 | 7259.6
7264.3886 | 7150.952 | 7260.99
7265.651 | 7152.1558 | 7262.38
7266.9127 | 7153.3591 | 7263.77
7268.1738 | 7154.5618 | 7265.16
7269.4343 | 7155.7639 | 7266.55
7270.6941 | 7156.9656 | 7267.94
7271.9534 | 7158.1666 | 7269.33
7273.212 | 7159.3671 | 7270.72
7274.47 | 7160.5671 | 7272.1
7275.7274 | 7161.7664 | 7273.49
7276.9841 | 7162.9653 | 7274.88
7278.2402 | 7164.1635 | 7276.26
7279.4957 | 7165.3613 | 7277.65
7280.7506 | 7166.5584 | 7279.03
7282.0048 | 7167.755 | 7280.42
7283.2584 | 7168.951 | 7281.8
7284.5114 | 7170.1465 | 7283.19
7285.7637 | 7171.3414 | 7284.57
7287.0154 | 7172.5358 | 7285.96
7288.2665 | 7173.7296 | 7287.34
7289.517 | 7174.9228 | 7288.72
7290.7668 | 7176.1155 | 7290.1
7292.016 | 7177.3076 | 7291.48
7293.2645 | 7178.4992 | 7292.87
7294.5124 | 7179.6901 | 7294.25
7295.7597 | 7180.8806 | 7295.63
7297.0064 | 7182.0704 | 7297.01
7298.2524 | 7183.2597 | 7298.39
7299.4977 | 7184.4484 | 7299.77
7300.7425 | 7185.6366 | 7301.14
7301.9866 | 7186.8242 | 7302.52
7303.23 | 7188.0112 | 7303.9
7304.4729 | 7189.1976 | 7305.28
7305.715 | 7190.3835 | 7306.66
7306.9566 | 7191.5689 | 7308.03
7308.1975 | 7192.7536 | 7309.41
7309.4377 | 7193.9378 | 7310.78
7310.6774 | 7195.1214 | 7312.16
7311.9163 | 7196.3045 | 7313.53
7313.1547 | 7197.4869 | 7314.91
7314.3924 | 7198.6688 | 7316.28
7315.6294 | 7199.8502 | 7317.66
7316.8658 | 7201.0309 | 7319.03
7318.1015 | 7202.2111 | 7320.4
7319.3366 | 7203.3907 | 7321.77
7320.5711 | 7204.5698 | 7323.15
7321.8049 | 7205.7482 | 7324.52
7323.0381 | 7206.9261 | 7325.89
7324.2706 | 7208.1034 | 7327.26
7325.5025 | 7209.2802 | 7328.63
7326.7337 | 7210.4563 | 7330
7327.9642 | 7211.6319 | 7331.37
7329.1941 | 7212.807 | 7332.74
7330.4234 | 7213.9814 | 7334.11
7331.652 | 7215.1553 | 7335.47
7332.88 | 7216.3285 | 7336.84
7334.1073 | 7217.5012 | 7338.21
7335.3339 | 7218.6734 | 7339.57
7336.5599 | 7219.8449 | 7340.94
7337.7853 | 7221.0159 | 7342.31
7339.0099 | 7222.1863 | 7343.67
7340.234 | 7223.3561 | 7345.04
7341.4573 | 7224.5253 | 7346.4
7342.68 | 7225.6939 | 7347.77
7343.9021 | 7226.862 | 7349.13
7345.1235 | 7228.0295 | 7350.49
7346.3442 | 7229.1964 | 7351.85
7347.5643 | 7230.3627 | 7353.22
7348.7837 | 7231.5284 | 7354.58
7350.0025 | 7232.6936 | 7355.94
7351.2206 | 7233.8581 | 7357.3
7352.438 | 7235.0221 | 7358.66
7353.6548 | 7236.1855 | 7360.02
7354.8709 | 7237.3483 | 7361.38
7356.0863 | 7238.5105 | 7362.74
7357.3011 | 7239.6722 | 7364.1
7358.5152 | 7240.8332 | 7365.46
7359.7286 | 7241.9937 | 7366.81
7360.9414 | 7243.1535 | 7368.17
7362.1535 | 7244.3128 | 7369.53
7363.365 | 7245.4715 | 7370.88
7364.5757 | 7246.6296 | 7372.24
7365.7858 | 7247.7871 | 7373.59
7366.9953 | 7248.944 | 7374.95
7368.204 | 7250.1004 | 7376.3
7369.4121 | 7251.2561 | 7377.66
7370.6196 | 7252.4113 | 7379.01
7371.8263 | 7253.5658 | 7380.36
7373.0324 | 7254.7198 | 7381.72
7374.2378 | 7255.8732 | 7383.07
7375.4425 | 7257.0259 | 7384.42
7376.6466 | 7258.1781 | 7385.77
7377.85 | 7259.3297 | 7387.12
7379.0527 | 7260.4807 | 7388.47
7380.2547 | 7261.6311 | 7389.82
7381.4561 | 7262.7809 | 7391.17
7382.6568 | 7263.9301 | 7392.52
7383.8568 | 7265.0787 | 7393.87
7385.0561 | 7266.2268 | 7395.22
7386.2547 | 7267.3742 | 7396.57
7387.4527 | 7268.521 | 7397.91
7388.65 | 7269.6672 | 7399.26
7389.8466 | 7270.8128 | 7400.6
7391.0425 | 7271.9579 | 7401.95
7392.2378 | 7273.1023 | 7403.3
7393.4323 | 7274.2461 | 7404.64
7394.6262 | 7275.3894 | 7405.98
7395.8194 | 7276.532 | 7407.33
7397.0119 | 7277.674 | 7408.67
7398.2038 | 7278.8154 | 7410.01
7399.3949 | 7279.9562 | 7411.36
7400.5854 | 7281.0965 | 7412.7
7401.7751 | 7282.2361 | 7414.04
7402.9642 | 7283.3751 | 7415.38
7404.1526 | 7284.5135 | 7416.72
7405.3403 | 7285.6513 | 7418.06
7406.5274 | 7286.7885 | 7419.4
7407.7137 | 7287.9251 | 7420.74
7408.8994 | 7289.0611 | 7422.08
7410.0843 | 7290.1965 | 7423.41
7411.2686 | 7291.3313 | 7424.75
7412.4522 | 7292.4654 | 7426.09
7413.6351 | 7293.599 | 7427.43
7414.8172 | 7294.732 | 7428.76
7415.9987 | 7295.8643 | 7430.1
7417.1796 | 7296.996 | 7431.43
7418.3597 | 7298.1272 | 7432.77
7419.5391 | 7299.2577 | 7434.1
7420.7178 | 7300.3876 | 7435.43
7421.8959 | 7301.5169 | 7436.77
7423.0732 | 7302.6456 | 7438.1
7424.2498 | 7303.7737 | 7439.43
7425.4258 | 7304.9012 | 7440.76
7426.601 | 7306.028 | 7442.09
7427.7756 | 7307.1543 | 7443.42
7428.9494 | 7308.2799 | 7444.75
7430.1226 | 7309.405 | 7446.08
7431.295 | 7310.5294 | 7447.41
7432.4668 | 7311.6532 | 7448.74
7433.6378 | 7312.7763 | 7450.07
7434.8082 | 7313.8989 | 7451.4
7435.9778 | 7315.0209 | 7452.72
7437.1467 | 7316.1422 | 7454.05
7438.315 | 7317.2629 | 7455.38
7439.4825 | 7318.383 | 7456.7
7440.6494 | 7319.5025 | 7458.03
7441.8155 | 7320.6214 | 7459.35
7442.9809 | 7321.7397 | 7460.67
7444.1456 | 7322.8573 | 7462
7445.3097 | 7323.9743 | 7463.32
7446.473 | 7325.0907 | 7464.64
7447.6356 | 7326.2065 | 7465.97
7448.7975 | 7327.3217 | 7467.29
7449.9586 | 7328.4362 | 7468.61
7451.1191 | 7329.5502 | 7469.93
7452.2789 | 7330.6635 | 7471.25
7453.4379 | 7331.7762 | 7472.57
7454.5963 | 7332.8882 | 7473.89
7455.7539 | 7333.9997 | 7475.2
7456.9109 | 7335.1105 | 7476.52
7458.0671 | 7336.2207 | 7477.84
7459.2226 | 7337.3303 | 7479.16
7460.3774 | 7338.4392 | 7480.47
7461.5314 | 7339.5476 | 7481.79
7462.6848 | 7340.6553 | 7483.1
7463.8374 | 7341.7623 | 7484.42
7464.9894 | 7342.8688 | 7485.73
7466.1406 | 7343.9746 | 7487.04
7467.2911 | 7345.0798 | 7488.36
7468.4409 | 7346.1844 | 7489.67
7469.59 | 7347.2884 | 7490.98
7470.7383 | 7348.3917 | 7492.29
7471.8859 | 7349.4944 | 7493.6
7473.0329 | 7350.5965 | 7494.91
7474.1791 | 7351.6979 | 7496.22
7475.3245 | 7352.7988 | 7497.53
7476.4693 | 7353.8989 | 7498.84
7477.6133 | 7354.9985 | 7500.15
7478.7567 | 7356.0974 | 7501.46
7479.8992 | 7357.1957 | 7502.76
7481.0411 | 7358.2934 | 7504.07
7482.1823 | 7359.3905 | 7505.38
7483.3227 | 7360.4869 | 7506.68
7484.4624 | 7361.5827 | 7507.99
7485.6014 | 7362.6778 | 7509.29
7486.7397 | 7363.7723 | 7510.59
7487.8772 | 7364.8662 | 7511.9
7489.014 | 7365.9595 | 7513.2
7490.1501 | 7367.0521 | 7514.5
7491.2854 | 7368.1441 | 7515.8
7492.4201 | 7369.2354 | 7517.1
7493.554 | 7370.3262 | 7518.4
7494.6871 | 7371.4163 | 7519.7
7495.8196 | 7372.5057 | 7521
7496.9513 | 7373.5945 | 7522.3
7498.0823 | 7374.6827 | 7523.6
7499.2126 | 7375.7703 | 7524.9
7500.3421 | 7376.8572 | 7526.19
7501.4709 | 7377.9434 | 7527.49
7502.599 | 7379.0291 | 7528.79
7503.7263 | 7380.1141 | 7530.08
7504.8529 | 7381.1984 | 7531.38
7505.9788 | 7382.2822 | 7532.67
7507.1039 | 7383.3653 | 7533.96
7508.2283 | 7384.4477 | 7535.26
7509.352 | 7385.5295 | 7536.55
7510.4749 | 7386.6107 | 7537.84
7511.5971 | 7387.6912 | 7539.13
7512.7186 | 7388.7711 | 7540.42
7513.8393 | 7389.8504 | 7541.71
7514.9593 | 7390.929 | 7543
7516.0786 | 7392.0069 | 7544.29
7517.1971 | 7393.0843 | 7545.58
7518.3149 | 7394.1609 | 7546.87
7519.432 | 7395.237 | 7548.15
7520.5483 | 7396.3124 | 7549.44
7521.6638 | 7397.3871 | 7550.73
7522.7787 | 7398.4613 | 7552.01
7523.8928 | 7399.5347 | 7553.3
7525.0061 | 7400.6076 | 7554.58
7526.1187 | 7401.6797 | 7555.86
7527.2306 | 7402.7513 | 7557.15
7528.3417 | 7403.8222 | 7558.43
7529.4521 | 7404.8924 | 7559.71
7530.5618 | 7405.962 | 7560.99
7531.6707 | 7407.031 | 7562.27
7532.7788 | 7408.0993 | 7563.55
7533.8862 | 7409.167 | 7564.83
7534.9929 | 7410.234 | 7566.11
7536.0988 | 7411.3004 | 7567.39
7537.204 | 7412.3661 | 7568.67
7538.3085 | 7413.4312 | 7569.94
7539.4121 | 7414.4956 | 7571.22
7540.5151 | 7415.5594 | 7572.49
7541.6173 | 7416.6225 | 7573.77
7542.7187 | 7417.685 | 7575.04
7543.8194 | 7418.7468 | 7576.32
7544.9194 | 7419.808 | 7577.59
7546.0186 | 7420.8685 | 7578.86
7547.117 | 7421.9284 | 7580.14
7548.2148 | 7422.9877 | 7581.41
7549.3117 | 7424.0462 | 7582.68
7550.4079 | 7425.1042 | 7583.95
7551.5034 | 7426.1614 | 7585.22
7552.5981 | 7427.2181 | 7586.49
7553.692 | 7428.274 | 7587.75
7554.7852 | 7429.3294 | 7589.02
7555.8777 | 7430.384 | 7590.29
7556.9694 | 7431.4381 | 7591.55
7558.0603 | 7432.4914 | 7592.82
7559.1505 | 7433.5441 | 7594.09
7560.2399 | 7434.5962 | 7595.35
7561.3286 | 7435.6476 | 7596.61
7562.4166 | 7436.6983 | 7597.88
7563.5037 | 7437.7484 | 7599.14
7564.5901 | 7438.7978 | 7600.4
7565.6758 | 7439.8466 | 7601.66
7566.7607 | 7440.8948 | 7602.92
7567.8449 | 7441.9422 | 7604.18
7568.9282 | 7442.989 | 7605.44
7570.0109 | 7444.0352 | 7606.7
7571.0928 | 7445.0807 | 7607.96
7572.1739 | 7446.1255 | 7609.22
7573.2542 | 7447.1697 | 7610.47
7574.3338 | 7448.2132 | 7611.73
7575.4127 | 7449.2561 | 7612.98
7576.4907 | 7450.2983 | 7614.24
7577.5681 | 7451.3398 | 7615.49
7578.6446 | 7452.3807 | 7616.75
7579.7204 | 7453.421 | 7618
7580.7955 | 7454.4605 | 7619.25
7581.8697 | 7455.4994 | 7620.5
7582.9432 | 7456.5377 | 7621.75
7584.016 | 7457.5753 | 7623
7585.088 | 7458.6122 | 7624.25
7586.1592 | 7459.6485 | 7625.5
7587.2297 | 7460.6841 | 7626.75
7588.2994 | 7461.719 | 7628
7589.3683 | 7462.7533 | 7629.24
7590.4364 | 7463.7869 | 7630.49
7591.5038 | 7464.8199 | 7631.73
7592.5705 | 7465.8522 | 7632.98
7593.6364 | 7466.8838 | 7634.22
7594.7015 | 7467.9147 | 7635.47
7595.7658 | 7468.945 | 7636.71
7596.8294 | 7469.9747 | 7637.95
7597.8922 | 7471.0037 | 7639.19
7598.9542 | 7472.032 | 7640.43
7600.0155 | 7473.0596 | 7641.67
7601.076 | 7474.0866 | 7642.91
7602.1357 | 7475.1129 | 7644.15
7603.1946 | 7476.1385 | 7645.39
7604.2528 | 7477.1635 | 7646.62
7605.3102 | 7478.1878 | 7647.86
7606.3669 | 7479.2115 | 7649.1
7607.4228 | 7480.2345 | 7650.33
7608.4779 | 7481.2568 | 7651.57
7609.5322 | 7482.2784 | 7652.8
7610.5858 | 7483.2994 | 7654.03
7611.6386 | 7484.3197 | 7655.26
7612.6906 | 7485.3394 | 7656.5
7613.7418 | 7486.3584 | 7657.73
7614.7923 | 7487.3767 | 7658.96
7615.842 | 7488.3943 | 7660.19
7616.891 | 7489.4113 | 7661.41
7617.9391 | 7490.4276 | 7662.64
7618.9865 | 7491.4432 | 7663.87
7620.0331 | 7492.4582 | 7665.1
7621.0789 | 7493.4724 | 7666.32
7622.124 | 7494.4861 | 7667.55
7623.1683 | 7495.499 | 7668.77
7624.2118 | 7496.5113 | 7669.99
7625.2545 | 7497.5229 | 7671.22
7626.2964 | 7498.5338 | 7672.44
7627.3376 | 7499.5441 | 7673.66
7628.378 | 7500.5537 | 7674.88
7629.4176 | 7501.5626 | 7676.1
7630.4565 | 7502.5709 | 7677.32
7631.4945 | 7503.5784 | 7678.54
7632.5318 | 7504.5853 | 7679.76
7633.5683 | 7505.5916 | 7680.97
7634.604 | 7506.5971 | 7682.19
7635.639 | 7507.602 | 7683.4
7636.6731 | 7508.6062 | 7684.62
7637.7065 | 7509.6098 | 7685.83
7638.7391 | 7510.6126 | 7687.05
7639.771 | 7511.6148 | 7688.26
7640.802 | 7512.6163 | 7689.47
7641.8323 | 7513.6172 | 7690.68
7642.8618 | 7514.6173 | 7691.89
7643.8905 | 7515.6168 | 7693.1
7644.9184 | 7516.6156 | 7694.31
7645.9455 | 7517.6138 | 7695.52
7646.9719 | 7518.6112 | 7696.72
7647.9974 | 7519.608 | 7697.93
7649.0222 | 7520.6041 | 7699.14
7650.0462 | 7521.5995 | 7700.34
7651.0694 | 7522.5943 | 7701.54
7652.0919 | 7523.5884 | 7702.75
7653.1135 | 7524.5818 | 7703.95
7654.1344 | 7525.5745 | 7705.15
7655.1545 | 7526.5665 | 7706.35
7656.1738 | 7527.5579 | 7707.55
7657.1923 | 7528.5486 | 7708.75
7658.21 | 7529.5386 | 7709.95
7659.2269 | 7530.5279 | 7711.15
7660.2431 | 7530.7827 | 7711.24
7659.8027 | 7530.3087 | 7710.79
7659.3653 | 7529.839 | 7710.32
7658.9302 | 7529.3719 | 7709.86
7658.4971 | 7528.9069 | 7709.4
7658.0656 | 7528.4438 | 7708.95
7657.6355 | 7527.9825 | 7708.49
7657.2067 | 7527.5227 | 7708.04
7656.7789 | 7527.0644 | 7707.58
7656.3522 | 7526.6076 | 7707.13
7655.9265 | 7526.1521 | 7706.68
7655.5016 | 7525.6979 | 7706.23
7655.0776 | 7525.245 | 7705.78
7654.6544 | 7524.7932 | 7705.33
7654.2319 | 7524.3425 | 7704.88
7653.8101 | 7523.8929 | 7704.44
7653.3891 | 7523.4444 | 7703.99
7652.9687 | 7522.9969 | 7703.54
7652.5489 | 7522.5504 | 7703.1
7652.1298 | 7522.1048 | 7702.66
7651.7113 | 7521.6602 | 7702.21
7651.2934 | 7521.2165 | 7701.77
7650.876 | 7520.7736 | 7701.33
7650.4592 | 7520.3316 | 7700.89
7650.043 | 7519.8905 | 7700.45
7649.6273 | 7519.4501 | 7700.01
7649.2121 | 7519.0106 | 7699.57
7648.7975 | 7518.5719 | 7699.13
7648.3833 | 7518.1339 | 7698.69
7647.9696 | 7517.6967 | 7698.25
7647.5564 | 7517.2602 | 7697.82
7647.1437 | 7516.8245 | 7697.38
7646.7315 | 7516.3895 | 7696.94
7646.3197 | 7515.9551 | 7696.51
7645.9083 | 7515.5215 | 7696.07
7645.4974 | 7515.0886 | 7695.64
7645.087 | 7514.6563 | 7695.2
7644.677 | 7514.2247 | 7694.77
7644.2673 | 7513.7937 | 7694.34
7643.8581 | 7513.3634 | 7693.9
7643.4494 | 7512.9337 | 7693.47
7643.041 | 7512.5047 | 7693.04
7642.633 | 7512.0763 | 7692.61
7642.2254 | 7511.6484 | 7692.18
7641.8182 | 7511.2212 | 7691.75
7641.4114 | 7510.7946 | 7691.32
7641.005 | 7510.3685 | 7690.89
7640.599 | 7509.943 | 7690.46
7640.1933 | 7509.5181 | 7690.03
7639.788 | 7509.0938 | 7689.6
7639.383 | 7508.67 | 7689.17
7638.9785 | 7508.2468 | 7688.74
7638.5743 | 7507.8241 | 7688.32
7638.1704 | 7507.4019 | 7687.89
7637.7669 | 7506.9803 | 7687.46
7637.3638 | 7506.5592 | 7687.04
7636.9609 | 7506.1387 | 7686.61
7636.5585 | 7505.7186 | 7686.19
7636.1564 | 7505.2991 | 7685.76
7635.7546 | 7504.88 | 7685.34
7635.3531 | 7504.4615 | 7684.91
7634.952 | 7504.0435 | 7684.49
7634.5512 | 7503.6259 | 7684.06
7634.1508 | 7503.2088 | 7683.64
7633.7507 | 7502.7923 | 7683.22
7633.3509 | 7502.3761 | 7682.8
7632.9514 | 7501.9605 | 7682.37
7632.5522 | 7501.5453 | 7681.95
7632.1534 | 7501.1306 | 7681.53
7631.7548 | 7500.7164 | 7681.11
7631.3566 | 7500.3026 | 7680.69
7630.9587 | 7499.8892 | 7680.27
7630.5611 | 7499.4763 | 7679.85
7630.1638 | 7499.0639 | 7679.43
7629.7668 | 7498.6519 | 7679.01
7629.3701 | 7498.2403 | 7678.59
7628.9737 | 7497.8291 | 7678.17
7628.5775 | 7497.4184 | 7677.75
7628.1817 | 7497.0081 | 7677.34
7627.7862 | 7496.5982 | 7676.92
7627.391 | 7496.1888 | 7676.5
7626.996 | 7495.7797 | 7676.08
7626.6014 | 7495.3711 | 7675.67
7626.207 | 7494.9628 | 7675.25
7625.813 | 7494.555 | 7674.84
7625.4192 | 7494.1476 | 7674.42
7625.0256 | 7493.7406 | 7674
7624.6324 | 7493.334 | 7673.59
7624.2395 | 7492.9277 | 7673.17
7623.8468 | 7492.5219 | 7672.76
7623.4544 | 7492.1164 | 7672.35
7623.0622 | 7491.7114 | 7671.93
7622.6704 | 7491.3067 | 7671.52
7622.2788 | 7490.9024 | 7671.11
7621.8875 | 7490.4984 | 7670.69
7621.4964 | 7490.0949 | 7670.28
7621.1057 | 7489.6917 | 7669.87
7620.7151 | 7489.2888 | 7669.46
7620.3249 | 7488.8864 | 7669.05
7619.9349 | 7488.4843 | 7668.64
7619.5452 | 7488.0826 | 7668.23
7619.1557 | 7487.6812 | 7667.81
7618.7665 | 7487.2802 | 7667.4
7618.3776 | 7486.8795 | 7666.99
7617.9889 | 7486.4792 | 7666.58
7617.6004 | 7486.0792 | 7666.17
7617.2122 | 7485.6796 | 7665.76
7616.8243 | 7485.2803 | 7665.35
7616.4366 | 7484.8814 | 7664.94
7616.0492 | 7484.4828 | 7664.53
7615.662 | 7484.0846 | 7664.12
7615.2751 | 7483.6867 | 7663.71
7614.8884 | 7483.2891 | 7663.3
7614.502 | 7482.8919 | 7662.89
7614.1158 | 7482.495 | 7662.48
7613.7298 | 7482.0984 | 7662.08
7613.3441 | 7481.7022 | 7661.67
7612.9586 | 7481.3062 | 7661.26
7612.5734 | 7480.9106 | 7660.85
7612.1884 | 7480.5154 | 7660.45
7611.8037 | 7480.1204 | 7660.04
7611.4192 | 7479.7258 | 7659.63
7611.0349 | 7479.3314 | 7659.23
7610.6508 | 7478.9374 | 7658.82
7610.267 | 7478.5437 | 7658.42
7609.8834 | 7478.1504 | 7658.01
7609.5001 | 7477.7573 | 7657.61
7609.117 | 7477.3645 | 7657.2
7608.7341 | 7476.9721 | 7656.8
7608.3514 | 7476.5799 | 7656.39
7607.969 | 7476.1881 | 7655.99
7607.5868 | 7475.7965 | 7655.59
7607.2048 | 7475.4053 | 7655.19
7606.8231 | 7475.0143 | 7654.78
7606.4416 | 7474.6237 | 7654.38
7606.0603 | 7474.2333 | 7653.98
7605.6792 | 7473.8433 | 7653.58
7605.2983 | 7473.4535 | 7653.18
7604.9177 | 7473.064 | 7652.77
7604.5373 | 7472.6748 | 7652.37
7604.1571 | 7472.2859 | 7651.97
7603.7771 | 7471.8973 | 7651.57
7603.3974 | 7471.509 | 7651.17
7603.0178 | 7471.121 | 7650.78
7602.6385 | 7470.7332 | 7650.38
7602.2594 | 7470.3457 | 7649.98
7601.8805 | 7469.9586 | 7649.58
7601.5018 | 7469.5716 | 7649.18
7601.1234 | 7469.185 | 7648.78
7600.7451 | 7468.7987 | 7648.39
7600.3671 | 7468.4126 | 7647.99
7599.9893 | 7468.0268 | 7647.59
7599.6116 | 7467.6412 | 7647.2
7599.2342 | 7467.256 | 7646.8
7598.857 | 7466.871 | 7646.41
7598.4801 | 7466.4863 | 7646.01
7598.1033 | 7466.1018 | 7645.62
7597.7267 | 7465.7176 | 7645.23
7597.3503 | 7465.3337 | 7644.84
7596.9742 | 7464.9501 | 7644.44
7596.5982 | 7464.5667 | 7644.05
7596.2225 | 7464.1835 | 7643.66
7595.8469 | 7463.8007 | 7643.27
7595.4716 | 7463.4181 | 7642.88
7595.0964 | 7463.0357 | 7642.49
7594.7215 | 7462.6536 | 7642.1
7594.3467 | 7462.2718 | 7641.71
7593.9722 | 7461.8902 | 7641.33
7593.5979 | 7461.5089 | 7640.94
7593.2237 | 7461.1278 | 7640.55
7592.8498 | 7460.747 | 7640.16
7592.476 | 7460.3665 | 7639.77
7592.1025 | 7459.9862 | 7639.39
7591.7291 | 7459.6061 | 7639
7591.3559 | 7459.2263 | 7638.61
7590.983 | 7458.8467 | 7638.23
7590.6102 | 7458.4674 | 7637.84
7590.2376 | 7458.0884 | 7637.46
7589.8652 | 7457.7095 | 7637.07
7589.4931 | 7457.331 | 7636.69
7589.1211 | 7456.9526 | 7636.3
7588.7492 | 7456.5745 | 7635.92
7588.3776 | 7456.1969 | 7635.54
7588.0062 | 7455.8197 | 7635.15
7587.635 | 7455.4426 | 7634.77
7587.2639 | 7455.0658 | 7634.39
7586.893 | 7454.6892 | 7634
7586.5224 | 7454.3129 | 7633.62
7586.1519 | 7453.9368 | 7633.24
7585.7816 | 7453.5609 | 7632.86
7585.4115 | 7453.1853 | 7632.48
7585.0416 | 7452.8099 | 7632.1
7584.6718 | 7452.4348 | 7631.72
7584.3023 | 7452.0598 | 7631.33
7583.9329 | 7451.6851 | 7630.95
7583.5637 | 7451.3106 | 7630.57
7583.1947 | 7450.9364 | 7630.19
7582.8259 | 7450.5624 | 7629.82
7582.4572 | 7450.1886 | 7629.44
7582.0888 | 7449.815 | 7629.06
7581.7205 | 7449.4417 | 7628.68
7581.3524 | 7449.0686 | 7628.3
7580.9845 | 7448.6957 | 7627.92
7580.6168 | 7448.323 | 7627.54
7580.2492 | 7447.9505 | 7627.17
7579.8818 | 7447.5783 | 7626.79
7579.5146 | 7447.2063 | 7626.41
7579.1476 | 7446.8345 | 7626.04
7578.7808 | 7446.4629 | 7625.66
7578.4141 | 7446.0916 | 7625.28
7578.0476 | 7445.7204 | 7624.91
7577.6813 | 7445.3495 | 7624.53
7577.3152 | 7444.9788 | 7624.16
7576.9492 | 7444.6083 | 7623.78
7576.5834 | 7444.2381 | 7623.41
7576.2178 | 7443.868 | 7623.03
7575.8524 | 7443.4981 | 7622.66
7575.4871 | 7443.1285 | 7622.28
7575.122 | 7442.7591 | 7621.91
7574.7571 | 7442.3899 | 7621.54
7574.3924 | 7442.0209 | 7621.16
7574.0278 | 7441.6521 | 7620.79
7573.6634 | 7441.2835 | 7620.42
7573.2992 | 7440.9151 | 7620.04
7572.9351 | 7440.5469 | 7619.67
7572.5712 | 7440.179 | 7619.3
7572.2075 | 7439.8112 | 7618.93
7571.8439 | 7439.4437 | 7618.55
7571.4805 | 7439.0763 | 7618.18
7571.1173 | 7438.7092 | 7617.81
7570.7543 | 7438.3423 | 7617.44
7570.3914 | 7437.9755 | 7617.07
7570.0287 | 7437.609 | 7616.7
7569.6661 | 7437.2427 | 7616.33
7569.3038 | 7436.8765 | 7615.96
7568.9415 | 7436.5106 | 7615.59
7568.5795 | 7436.1449 | 7615.22
7568.2176 | 7435.7794 | 7614.85
7567.8559 | 7435.414 | 7614.48
7567.4943 | 7435.0489 | 7614.11
7567.1329 | 7434.684 | 7613.74
7566.7717 | 7434.3192 | 7613.37
7566.4106 | 7433.9547 | 7613.01
7566.0497 | 7433.5904 | 7612.64
7565.689 | 7433.2262 | 7612.27
7565.3284 | 7432.8623 | 7611.9
7564.968 | 7432.4985 | 7611.54
7564.6077 | 7432.135 | 7611.17
7564.2476 | 7431.7716 | 7610.8
7563.8877 | 7431.4084 | 7610.43
7563.5279 | 7431.0454 | 7610.07
7563.1683 | 7430.6826 | 7609.7
7562.8088 | 7430.32 | 7609.34
7562.4495 | 7429.9576 | 7608.97
7562.0904 | 7429.5954 | 7608.6
7561.7314 | 7429.2333 | 7608.24
7561.3726 | 7428.8715 | 7607.87
7561.0139 | 7428.5098 | 7607.51
7560.6554 | 7428.1484 | 7607.14
7560.297 | 7427.7871 | 7606.78
7559.9388 | 7427.426 | 7606.41
7559.5808 | 7427.0651 | 7606.05
7559.2229 | 7426.7043 | 7605.69
7558.8652 | 7426.3438 | 7605.32
7558.5076 | 7425.9834 | 7604.96
7558.1502 | 7425.6233 | 7604.59
7557.7929 | 7425.2633 | 7604.23
7557.4358 | 7424.9035 | 7603.87
7557.0788 | 7424.5439 | 7603.51
7556.722 | 7424.1844 | 7603.14
7556.3653 | 7423.8252 | 7602.78
7556.0088 | 7423.4661 | 7602.42
7555.6525 | 7423.1072 | 7602.06
7555.2963 | 7422.7485 | 7601.69
7554.9403 | 7422.3899 | 7601.33
7554.5844 | 7422.0316 | 7600.97
7554.2286 | 7421.6734 | 7600.61
7553.873 | 7421.3154 | 7600.25
7553.5176 | 7420.9575 | 7599.89
7553.1623 | 7420.5999 | 7599.53
7552.8071 | 7420.2424 | 7599.17
7552.4522 | 7419.8851 | 7598.81
7552.0973 | 7419.528 | 7598.45
7551.7426 | 7419.1711 | 7598.09
7551.3881 | 7418.8143 | 7597.73
7551.0337 | 7418.4577 | 7597.37
7550.6794 | 7418.1013 | 7597.01
7550.3253 | 7417.745 | 7596.65
7549.9714 | 7417.389 | 7596.29
7549.6176 | 7417.0331 | 7595.93
7549.2639 | 7416.6773 | 7595.57
7548.9104 | 7416.3218 | 7595.22
7548.557 | 7415.9664 | 7594.86
7548.2038 | 7415.6112 | 7594.5
7547.8507 | 7415.2561 | 7594.14
7547.4978 | 7414.9013 | 7593.78
7547.145 | 7414.5466 | 7593.43
7546.7924 | 7414.192 | 7593.07
7546.4399 | 7413.8377 | 7592.71
7546.0875 | 7413.4835 | 7592.36
7545.7353 | 7413.1294 | 7592
7545.3832 | 7412.7756 | 7591.64
7545.0313 | 7412.4219 | 7591.29
7544.6795 | 7412.0683 | 7590.93
7544.3279 | 7411.715 | 7590.58
7543.9764 | 7411.3618 | 7590.22
7543.6251 | 7411.0087 | 7589.86
7543.2738 | 7410.6559 | 7589.51
7542.9228 | 7410.3032 | 7589.15
7542.5719 | 7409.9506 | 7588.8
7542.2211 | 7409.5983 | 7588.44
7541.8704 | 7409.246 | 7588.09
7541.5199 | 7408.894 | 7587.73
7541.1696 | 7408.5421 | 7587.38
7540.8193 | 7408.1904 | 7587.03
7540.4692 | 7407.8388 | 7586.67
7540.1193 | 7407.4874 | 7586.32
7539.7695 | 7407.1362 | 7585.96
7539.4198 | 7406.7851 | 7585.61
7539.0703 | 7406.4342 | 7585.26
7538.7209 | 7406.0835 | 7584.91
7538.3717 | 7405.7329 | 7584.55
7538.0225 | 7405.3824 | 7584.2
7537.6736 | 7405.0322 | 7583.85
7537.3247 | 7404.682 | 7583.49
7536.976 | 7404.3321 | 7583.14
7536.6275 | 7403.9823 | 7582.79
7536.279 | 7403.6326 | 7582.44
7535.9307 | 7403.2831 | 7582.09
7535.5826 | 7402.9338 | 7581.74
7535.2345 | 7402.5846 | 7581.38
7534.8867 | 7402.2356 | 7581.03
7534.5389 | 7401.8868 | 7580.68
7534.1913 | 7401.5381 | 7580.33
7533.8438 | 7401.1895 | 7579.98
7533.4965 | 7400.8411 | 7579.63
7533.1492 | 7400.4929 | 7579.28
7532.8022 | 7400.1448 | 7578.93
7532.4552 | 7399.7969 | 7578.58
7532.1084 | 7399.4491 | 7578.23
7531.7617 | 7399.1014 | 7577.88
7531.4152 | 7398.754 | 7577.53
7531.0688 | 7398.4067 | 7577.18
7530.7225 | 7398.0595 | 7576.83
7530.3763 | 7397.7125 | 7576.48
7530.0303 | 7397.3656 | 7576.13
7529.6844 | 7397.0189 | 7575.79
7529.3387 | 7396.6723 | 7575.44
7528.9931 | 7396.3259 | 7575.09
7528.6476 | 7395.9796 | 7574.74
7528.3022 | 7395.6335 | 7574.39
7527.957 | 7395.2876 | 7574.04
7527.6119 | 7394.9417 | 7573.7
7527.2669 | 7394.5961 | 7573.35
7526.9221 | 7394.2505 | 7573
7526.5773 | 7393.9052 | 7572.65
7526.2328 | 7393.5599 | 7572.31
7525.8883 | 7393.2149 | 7571.96
7525.544 | 7392.8699 | 7571.61
7525.1998 | 7392.5252 | 7571.27
7524.8557 | 7392.1805 | 7570.92
7524.5118 | 7391.836 | 7570.57
7524.168 | 7391.4917 | 7570.23
7523.8243 | 7391.1475 | 7569.88
7523.4808 | 7390.8034 | 7569.54
7523.1373 | 7390.4595 | 7569.19
7522.794 | 7390.1158 | 7568.85
7522.4509 | 7389.7721 | 7568.5
7522.1078 | 7389.4287 | 7568.15
7521.7649 | 7389.0853 | 7567.81
7521.4221 | 7388.7421 | 7567.47
7521.0794 | 7388.3991 | 7567.12
7520.7369 | 7388.0562 | 7566.78
7520.3945 | 7387.7134 | 7566.43
7520.0522 | 7387.3708 | 7566.09
7519.71 | 7387.0283 | 7565.74
7519.368 | 7386.686 | 7565.4
7519.0261 | 7386.3438 | 7565.06
7518.6843 | 7386.0018 | 7564.71
7518.3426 | 7385.6599 | 7564.37
7518.0011 | 7385.3181 | 7564.02
7517.6597 | 7384.9765 | 7563.68
7517.3184 | 7384.635 | 7563.34
7516.9772 | 7384.2936 | 7563
7516.6362 | 7383.9524 | 7562.65
7516.2952 | 7383.6113 | 7562.31
7515.9544 | 7383.2704 | 7561.97
7515.6138 | 7382.9296 | 7561.63
7515.2732 | 7382.5889 | 7561.28
7514.9328 | 7382.2484 | 7560.94
7514.5925 | 7381.9081 | 7560.6
7514.2523 | 7381.5678 | 7560.26
7513.9122 | 7381.2277 | 7559.92
7513.5723 | 7380.8877 | 7559.57
7513.2325 | 7380.5479 | 7559.23
7512.8928 | 7380.2082 | 7558.89
7512.5532 | 7379.8687 | 7558.55
7512.2137 | 7379.5292 | 7558.21
7511.8744 | 7379.1899 | 7557.87
7511.5352 | 7378.8508 | 7557.53
7511.1961 | 7378.5118 | 7557.19
7510.8571 | 7378.1729 | 7556.85
7510.5182 | 7377.8342 | 7556.51
7510.1795 | 7377.4955 | 7556.17
7509.8409 | 7377.1571 | 7555.83
7509.5024 | 7376.8187 | 7555.49
7509.164 | 7376.4805 | 7555.15
7508.8258 | 7376.1424 | 7554.81
7508.4876 | 7375.8045 | 7554.47
7508.1496 | 7375.4667 | 7554.13
7507.8117 | 7375.129 | 7553.79
7507.4739 | 7374.7914 | 7553.45
7507.1362 | 7374.454 | 7553.11
7506.7987 | 7374.1168 | 7552.78
7506.4613 | 7373.7796 | 7552.44
7506.1239 | 7373.4426 | 7552.1
7505.7867 | 7373.1057 | 7551.76
7505.4497 | 7372.7689 | 7551.42
7505.1127 | 7372.4323 | 7551.09
7504.7758 | 7372.0958 | 7550.75
7504.4391 | 7371.7594 | 7550.41
7504.1025 | 7371.4232 | 7550.07
7503.766 | 7371.0871 | 7549.73
7503.4296 | 7370.7511 | 7549.4
7503.0934 | 7370.4153 | 7549.06
7502.7572 | 7370.0795 | 7548.72
7502.4212 | 7369.744 | 7548.39
7502.0853 | 7369.4085 | 7548.05
7501.7494 | 7369.0732 | 7547.71
7501.4138 | 7368.7379 | 7547.38
7501.0782 | 7368.4029 | 7547.04
7500.7427 | 7368.0679 | 7546.71
7500.4074 | 7367.7331 | 7546.37
7500.0721 | 7367.3984 | 7546.03
7499.737 | 7367.0638 | 7545.7
7499.402 | 7366.7294 | 7545.36
7499.0671 | 7366.3951 | 7545.03
7498.7323 | 7366.0609 | 7544.69
7498.3977 | 7365.7268 | 7544.36
7498.0631 | 7365.3929 | 7544.02
7497.7287 | 7365.059 | 7543.69
7497.3944 | 7364.7254 | 7543.35
7497.0602 | 7364.3918 | 7543.02
7496.7261 | 7364.0584 | 7542.68
7496.3921 | 7363.725 | 7542.35
7496.0582 | 7363.3918 | 7542.01
7495.7244 | 7363.0588 | 7541.68
7495.3908 | 7362.7258 | 7541.35
7495.0572 | 7362.393 | 7541.01
7494.7238 | 7362.0603 | 7540.68
7494.3905 | 7361.7277 | 7540.34
7494.0573 | 7361.3953 | 7540.01
7493.7242 | 7361.063 | 7539.68
7493.3912 | 7360.7308 | 7539.35
7493.0583 | 7360.3987 | 7539.01
7492.7255 | 7360.0667 | 7538.68
7492.3929 | 7359.7349 | 7538.35
7492.0603 | 7359.4032 | 7538.01
7491.7279 | 7359.0716 | 7537.68
7491.3956 | 7358.7401 | 7537.35
7491.0634 | 7358.4088 | 7537.02
7490.7313 | 7358.0775 | 7536.68
7490.3993 | 7357.7464 | 7536.35
7490.0674 | 7357.4154 | 7536.02
7489.7356 | 7357.0846 | 7535.69
7489.4039 | 7356.7538 | 7535.36
7489.0724 | 7356.4232 | 7535.03
7488.7409 | 7356.0927 | 7534.69
7488.4096 | 7355.7623 | 7534.36
7488.0783 | 7355.432 | 7534.03
7487.7472 | 7355.1018 | 7533.7
7487.4162 | 7354.7718 | 7533.37
7487.0853 | 7354.4419 | 7533.04
7486.7545 | 7354.1121 | 7532.71
7486.4238 | 7353.7824 | 7532.38
7486.0932 | 7353.4529 | 7532.05
7485.7627 | 7353.1234 | 7531.72
7485.4323 | 7352.7941 | 7531.39
7485.1021 | 7352.4649 | 7531.06
7484.7719 | 7352.1358 | 7530.73
7484.4418 | 7351.8068 | 7530.4
7484.1119 | 7351.478 | 7530.07
7483.782 | 7351.1492 | 7529.74
7483.4523 | 7350.8206 | 7529.41
7483.1227 | 7350.4921 | 7529.08
7482.7931 | 7350.1637 | 7528.75
7482.4637 | 7349.8355 | 7528.42
7482.1344 | 7349.5073 | 7528.09
7481.8052 | 7349.1793 | 7527.76
7481.4761 | 7348.8513 | 7527.44
7481.1471 | 7348.5235 | 7527.11
7480.8182 | 7348.1958 | 7526.78
7480.4894 | 7347.8683 | 7526.45
7480.1607 | 7347.5408 | 7526.12
7479.8322 | 7347.2134 | 7525.79
7479.5037 | 7346.8862 | 7525.47
7479.1753 | 7346.5591 | 7525.14
7478.847 | 7346.2321 | 7524.81
7478.5189 | 7345.9052 | 7524.48
7478.1908 | 7345.5784 | 7524.16
7477.8629 | 7345.2517 | 7523.83
7477.535 | 7344.9252 | 7523.5
7477.2073 | 7344.5987 | 7523.17
7476.8796 | 7344.2724 | 7522.85
7476.5521 | 7343.9462 | 7522.52
7476.2246 | 7343.6201 | 7522.19
7475.8973 | 7343.2941 | 7521.87
7475.57 | 7342.9682 | 7521.54
7475.2429 | 7342.6424 | 7521.21
7474.9159 | 7342.3168 | 7520.89
7474.589 | 7341.9912 | 7520.56
7474.2621 | 7341.6658 | 7520.24
7473.9354 | 7341.3405 | 7519.91
7473.6088 | 7341.0153 | 7519.58
7473.2823 | 7340.6902 | 7519.26
7472.9558 | 7340.3652 | 7518.93
7472.6295 | 7340.0403 | 7518.61
7472.3033 | 7339.7156 | 7518.28
7471.9772 | 7339.3909 | 7517.96
7471.6512 | 7339.0663 | 7517.63
7471.3253 | 7338.7419 | 7517.31
7470.9995 | 7338.4176 | 7516.98
7470.6737 | 7338.0934 | 7516.66
7470.3481 | 7337.7693 | 7516.33
7470.0226 | 7337.4453 | 7516.01
7469.6972 | 7337.1214 | 7515.68
7469.3719 | 7336.7976 | 7515.36
7469.0467 | 7336.4739 | 7515.04
7468.7216 | 7336.1504 | 7514.71
7468.3966 | 7335.8269 | 7514.39
7468.0716 | 7335.5036 | 7514.06
7467.7468 | 7335.1803 | 7513.74
7467.4221 | 7334.8572 | 7513.42
7467.0975 | 7334.5342 | 7513.09
7466.773 | 7334.2112 | 7512.77
7466.4486 | 7333.8884 | 7512.45
7466.1243 | 7333.5657 | 7512.12
7465.8 | 7333.2431 | 7511.8
7465.4759 | 7332.9207 | 7511.48
7465.1519 | 7332.5983 | 7511.15
7464.828 | 7332.276 | 7510.83
7464.5041 | 7331.9538 | 7510.51
7464.1804 | 7331.6318 | 7510.19
7463.8568 | 7331.3098 | 7509.86
7463.5333 | 7330.988 | 7509.54
7463.2098 | 7330.6662 | 7509.22
7462.8865 | 7330.3446 | 7508.9
7462.5632 | 7330.0231 | 7508.58
7462.2401 | 7329.7016 | 7508.25
7461.9171 | 7329.3803 | 7507.93
7461.5941 | 7329.0591 | 7507.61
7461.2713 | 7328.738 | 7507.29
7460.9485 | 7328.417 | 7506.97
7460.6258 | 7328.0961 | 7506.65
7460.3033 | 7327.7753 | 7506.33
7459.9808 | 7327.4546 | 7506.01
7459.6584 | 7327.134 | 7505.68
7459.3362 | 7326.8135 | 7505.36
7459.014 | 7326.4931 | 7505.04
7458.6919 | 7326.1729 | 7504.72
7458.3699 | 7325.8527 | 7504.4
7458.048 | 7325.5326 | 7504.08
7457.7262 | 7325.2127 | 7503.76
7457.4046 | 7324.8928 | 7503.44
7457.0829 | 7324.573 | 7503.12
7456.7614 | 7324.2534 | 7502.8
7456.44 | 7323.9338 | 7502.48
7456.1187 | 7323.6144 | 7502.16
7455.7975 | 7323.295 | 7501.84
7455.4764 | 7322.9758 | 7501.52
7455.1553 | 7322.6566 | 7501.2
7454.8344 | 7322.3376 | 7500.88
7454.5135 | 7322.0186 | 7500.56
7454.1928 | 7321.6998 | 7500.25
7453.8721 | 7321.3811 | 7499.93
7453.5516 | 7321.0624 | 7499.61
7453.2311 | 7320.7439 | 7499.29
7452.9107 | 7320.4255 | 7498.97
7452.5904 | 7320.1071 | 7498.65
7452.2703 | 7319.7889 | 7498.33
7451.9502 | 7319.4708 | 7498.01
7451.6302 | 7319.1527 | 7497.7
7451.3102 | 7318.8348 | 7497.38
7450.9904 | 7318.517 | 7497.06
7450.6707 | 7318.1992 | 7496.74
7450.3511 | 7317.8816 | 7496.42
7450.0315 | 7317.5641 | 7496.11
7449.7121 | 7317.2466 | 7495.79
7449.3927 | 7316.9293 | 7495.47
7449.0735 | 7316.6121 | 7495.15
7448.7543 | 7316.295 | 7494.84
7448.4352 | 7315.9779 | 7494.52
7448.1163 | 7315.661 | 7494.2
7447.7974 | 7315.3442 | 7493.89
7447.4786 | 7315.0274 | 7493.57
7447.1599 | 7314.7108 | 7493.25
7446.8412 | 7314.3942 | 7492.94
7446.5227 | 7314.0778 | 7492.62
7446.2043 | 7313.7615 | 7492.3
7445.8859 | 7313.4452 | 7491.99
7445.5677 | 7313.1291 | 7491.67
7445.2495 | 7312.813 | 7491.35
7444.9315 | 7312.4971 | 7491.04
7444.6135 | 7312.1812 | 7490.72
7444.2956 | 7311.8655 | 7490.41
7443.9778 | 7311.5498 | 7490.09
7443.6601 | 7311.2342 | 7489.77
7443.3425 | 7310.9188 | 7489.46
7443.0249 | 7310.6034 | 7489.14
7442.7075 | 7310.2881 | 7488.83
7442.3902 | 7309.973 | 7488.51
7442.0729 | 7309.6579 | 7488.2
7441.7557 | 7309.3429 | 7487.88
7441.4387 | 7309.028 | 7487.57
7441.1217 | 7308.7132 | 7487.25
7440.8048 | 7308.3985 | 7486.94
7440.488 | 7308.0839 | 7486.62
7440.1712 | 7307.7694 | 7486.31
7439.8546 | 7307.455 | 7486
7439.5381 | 7307.1407 | 7485.68
7439.2216 | 7306.8265 | 7485.37
7438.9053 | 7306.5124 | 7485.05
7438.589 | 7306.1984 | 7484.74
7438.2728 | 7305.8845 | 7484.42
7437.9567 | 7305.5706 | 7484.11
7437.6407 | 7305.2569 | 7483.8
7437.3248 | 7304.9432 | 7483.48
7437.0089 | 7304.6297 | 7483.17
7436.6932 | 7304.3162 | 7482.86
7436.3775 | 7304.0029 | 7482.54
7436.062 | 7303.6896 | 7482.23
7435.7465 | 7303.3764 | 7481.92
7435.4311 | 7303.0634 | 7481.6
7435.1158 | 7302.7504 | 7481.29
7434.8006 | 7302.4375 | 7480.98
7434.4854 | 7302.1247 | 7480.67
7434.1704 | 7301.812 | 7480.35
7433.8554 | 7301.4994 | 7480.04
7433.5406 | 7301.1868 | 7479.73
7433.2258 | 7300.8744 | 7479.42
7432.9111 | 7300.5621 | 7479.1
7432.5965 | 7300.2498 | 7478.79
7432.282 | 7299.9377 | 7478.48
7431.9675 | 7299.6256 | 7478.17
7431.6532 | 7299.3137 | 7477.85
7431.3389 | 7299.0018 | 7477.54
7431.0248 | 7298.69 | 7477.23
7430.7107 | 7298.3784 | 7476.92
7430.3967 | 7298.0668 | 7476.61
7430.0828 | 7297.7553 | 7476.3
7429.7689 | 7297.4439 | 7475.99
7429.4552 | 7297.1325 | 7475.67
7429.1415 | 7296.8213 | 7475.36
7428.8279 | 7296.5102 | 7475.05
7428.5145 | 7296.1991 | 7474.74
7428.2011 | 7295.8882 | 7474.43
7427.8877 | 7295.5773 | 7474.12
7427.5745 | 7295.2666 | 7473.81
7427.2614 | 7294.9559 | 7473.5
7426.9483 | 7294.6453 | 7473.19
7426.6353 | 7294.3348 | 7472.88
7426.3224 | 7294.0244 | 7472.57
7426.0096 | 7293.7141 | 7472.26
7425.6969 | 7293.4038 | 7471.95
7425.3843 | 7293.0937 | 7471.64
7425.0717 | 7292.7837 | 7471.33
7424.7593 | 7292.4737 | 7471.02
7424.4469 | 7292.1638 | 7470.71
7424.1346 | 7291.8541 | 7470.4
7423.8224 | 7291.5444 | 7470.09
7423.5102 | 7291.2348 | 7469.78
7423.1982 | 7290.9253 | 7469.47
7422.8862 | 7290.6159 | 7469.16
7422.5743 | 7290.3065 | 7468.85
7422.2625 | 7289.9973 | 7468.54
7421.9508 | 7289.6881 | 7468.23
7421.6392 | 7289.3791 | 7467.93
7421.3277 | 7289.0701 | 7467.62
7421.0162 | 7288.7612 | 7467.31
7420.7048 | 7288.4524 | 7467
7420.3935 | 7288.1437 | 7466.69
7420.0823 | 7287.8351 | 7466.38
7419.7712 | 7287.5266 | 7466.07
7419.4601 | 7287.2181 | 7465.77
7419.1492 | 7286.9098 | 7465.46
7418.8383 | 7286.6015 | 7465.15
7418.5275 | 7286.2933 | 7464.84
7418.2168 | 7285.9852 | 7464.53
7417.9062 | 7285.6772 | 7464.23
7417.5956 | 7285.3693 | 7463.92
7417.2851 | 7285.0615 | 7463.61
7416.9748 | 7284.7537 | 7463.3
7416.6645 | 7284.4461 | 7463
7416.3542 | 7284.1385 | 7462.69
7416.0441 | 7283.831 | 7462.38
7415.734 | 7283.5236 | 7462.08
7415.4241 | 7283.2163 | 7461.77
7415.1142 | 7282.9091 | 7461.46
7414.8044 | 7282.602 | 7461.15
7414.4946 | 7282.2949 | 7460.85
7414.185 | 7281.988 | 7460.54
7413.8754 | 7281.6811 | 7460.23
7413.5659 | 7281.3743 | 7459.93
7413.2565 | 7281.0676 | 7459.62
7412.9472 | 7280.761 | 7459.32
7412.6379 | 7280.4545 | 7459.01
7412.3288 | 7280.148 | 7458.7
7412.0197 | 7279.8417 | 7458.4
7411.7107 | 7279.5354 | 7458.09
7411.4018 | 7279.2292 | 7457.79
7411.0929 | 7278.9231 | 7457.48
7410.7842 | 7278.6171 | 7457.17
7410.4755 | 7278.3111 | 7456.87
7410.1669 | 7278.0053 | 7456.56
7409.8584 | 7277.6995 | 7456.26
7409.5499 | 7277.3939 | 7455.95
7409.2416 | 7277.0883 | 7455.65
7408.9333 | 7276.7828 | 7455.34
7408.6251 | 7276.4773 | 7455.04
7408.317 | 7276.172 | 7454.73
7408.0089 | 7275.8667 | 7454.43
7407.701 | 7275.5616 | 7454.12
7407.3931 | 7275.2565 | 7453.82
7407.0853 | 7274.9515 | 7453.51
7406.7776 | 7274.6466 | 7453.21
7406.4699 | 7274.3417 | 7452.9
7406.1624 | 7274.037 | 7452.6
7405.8549 | 7273.7323 | 7452.3
7405.5475 | 7273.4277 | 7451.99
7405.2402 | 7273.1232 | 7451.69
7404.9329 | 7271.9264 | 7450.11
7402.8104 | 7269.8477 | 7447.97
7400.7118 | 7267.7789 | 7445.87
7398.6307 | 7265.7169 | 7443.77
7396.5624 | 7263.6605 | 7441.68
7394.504 | 7261.6091 | 7439.59
7392.453 | 7259.5622 | 7437.5
7390.4078 | 7257.5193 | 7435.41
7388.3672 | 7255.4801 | 7433.33
7386.3304 | 7253.4445 | 7431.25
7384.2966 | 7251.412 | 7429.17
7382.2653 | 7249.3825 | 7427.09
7380.2362 | 7247.3558 | 7425.01
7378.2089 | 7245.3318 | 7422.94
7376.1832 | 7243.3102 | 7420.86
7374.1589 | 7241.2909 | 7418.79
7372.1357 | 7239.2739 | 7416.72
7370.1135 | 7237.259 | 7414.65
7368.0923 | 7235.246 | 7412.58
7366.0719 | 7233.235 | 7410.52
7364.0522 | 7231.2258 | 7408.45
7362.0332 | 7229.2184 | 7406.39
7360.0147 | 7227.2127 | 7404.33
7357.9967 | 7225.2086 | 7402.27
7355.9792 | 7223.2061 | 7400.21
7353.9621 | 7221.205 | 7398.15
7351.9453 | 7219.2055 | 7396.09
7349.9289 | 7217.2073 | 7394.03
7347.9128 | 7215.2106 | 7391.98
7345.897 | 7213.2152 | 7389.92
7343.8814 | 7211.221 | 7387.87
7341.8661 | 7209.2282 | 7385.82
7339.851 | 7207.2365 | 7383.76
7337.8361 | 7205.2461 | 7381.71
7335.8213 | 7203.2568 | 7379.66
7333.8068 | 7201.2687 | 7377.61
7331.7924 | 7199.2817 | 7375.57
7329.7782 | 7197.2958 | 7373.52
7327.7641 | 7195.3109 | 7371.47
7325.7502 | 7193.327 | 7369.43
7323.7364 | 7191.3442 | 7367.38
7321.7227 | 7189.3624 | 7365.34
7319.7092 | 7187.3815 | 7363.29
7317.6959 | 7185.4016 | 7361.25
7315.6826 | 7183.4227 | 7359.21
7313.6695 | 7181.4446 | 7357.17
7311.6566 | 7179.4675 | 7355.13
7309.6437 | 7177.4912 | 7353.09
7307.631 | 7175.5158 | 7351.05
7305.6185 | 7173.5413 | 7349.01
7303.606 | 7171.5675 | 7346.97
7301.5938 | 7169.5947 | 7344.94
7299.5816 | 7167.6226 | 7342.9
7297.5696 | 7165.6513 | 7340.87
7295.5577 | 7163.6807 | 7338.83
7293.546 | 7161.711 | 7336.8
7291.5344 | 7159.742 | 7334.76
7289.523 | 7157.7738 | 7332.73
7287.5117 | 7155.8062 | 7330.7
7285.5006 | 7153.8394 | 7328.67
7283.4896 | 7151.8734 | 7326.64
7281.4788 | 7149.908 | 7324.61
7279.4682 | 7147.9433 | 7322.58
7277.4577 | 7145.9792 | 7320.55
7275.4474 | 7144.0159 | 7318.52
7273.4372 | 7142.0532 | 7316.49
7271.4272 | 7140.0912 | 7314.46
7269.4174 | 7138.1298 | 7312.44
7267.4078 | 7136.1691 | 7310.41
7265.3983 | 7134.2089 | 7308.38
7263.3891 | 7132.2494 | 7306.36
7261.38 | 7130.2905 | 7304.33
7259.3711 | 7128.3323 | 7302.31
7257.3623 | 7126.3746 | 7300.29
7255.3538 | 7124.4175 | 7298.26
7253.3455 | 7122.461 | 7296.24
7251.3373 | 7120.5051 | 7294.22
7249.3294 | 7118.5497 | 7292.2
7247.3216 | 7116.5949 | 7290.18
7245.3141 | 7114.6407 | 7288.16
7243.3067 | 7112.687 | 7286.14
7241.2996 | 7110.7339 | 7284.12
7239.2926 | 7108.7814 | 7282.1
7237.2859 | 7106.8293 | 7280.08
7235.2794 | 7104.8778 | 7278.07
7233.2731 | 7102.9269 | 7276.05
7231.267 | 7100.9764 | 7274.03
7229.2611 | 7099.0265 | 7272.02
7227.2554 | 7097.0771 | 7270
7225.25 | 7095.1282 | 7267.99
7223.2447 | 7093.1798 | 7265.97
7221.2397 | 7091.2319 | 7263.96
7219.235 | 7089.2845 | 7261.95
7217.2304 | 7087.3376 | 7259.93
7215.2261 | 7085.3912 | 7257.92
7213.222 | 7083.4453 | 7255.91
7211.2181 | 7081.4999 | 7253.9
7209.2145 | 7079.5549 | 7251.89
7207.2111 | 7077.6104 | 7249.88
7205.2079 | 7075.6664 | 7247.87
7203.205 | 7073.7229 | 7245.86
7201.2023 | 7071.7798 | 7243.85
7199.1999 | 7069.8372 | 7241.84
7197.1976 | 7067.8951 | 7239.83
7195.1957 | 7065.9534 | 7237.83
7193.1939 | 7064.0122 | 7235.82
7191.1925 | 7062.0715 | 7233.81
7189.1912 | 7060.1311 | 7231.81
7187.1902 | 7058.1913 | 7229.8
7185.1895 | 7056.2519 | 7227.8
7183.189 | 7054.3129 | 7225.79
7181.1887 | 7052.3744 | 7223.79
7179.1887 | 7050.4363 | 7221.78
7177.189 | 7048.4986 | 7219.78
7175.1895 | 7046.5614 | 7217.78
7173.1903 | 7044.6246 | 7215.78
7171.1913 | 7042.6883 | 7213.77
7169.1926 | 7040.7523 | 7211.77
7167.1941 | 7038.8168 | 7209.77
7165.1959 | 7036.8818 | 7207.77
7163.1979 | 7034.9471 | 7205.77
7161.2002 | 7033.0129 | 7203.77
7159.2028 | 7031.0791 | 7201.77
7157.2057 | 7029.1457 | 7199.77
7155.2088 | 7027.2127 | 7197.78
7153.2121 | 7025.2802 | 7195.78
7151.2157 | 7023.3481 | 7193.78
7149.2196 | 7021.4163 | 7191.79
7147.2238 | 7019.485 | 7189.79
7145.2282 | 7017.5541 | 7187.79
7143.2329 | 7015.6236 | 7185.8
7141.2379 | 7013.6935 | 7183.8
7139.2431 | 7011.7638 | 7181.81
7137.2486 | 7009.8346 | 7179.81
7135.2544 | 7007.9057 | 7177.82
7133.2605 | 7005.9772 | 7175.83
7131.2668 | 7004.0491 | 7173.83
7129.2734 | 7002.1215 | 7171.84
7127.2803 | 7000.1942 | 7169.85
7125.2874 | 6998.2673 | 7167.86
7123.2949 | 6996.3408 | 7165.87
7121.3026 | 6994.4148 | 7163.88
7119.3106 | 6992.4891 | 7161.89
7117.3188 | 6990.5638 | 7159.9
7115.3274 | 6988.6389 | 7157.91
7113.3362 | 6986.7144 | 7155.92
7111.3453 | 6984.7902 | 7153.93
7109.3547 | 6982.8665 | 7151.94
7107.3644 | 6980.9432 | 7149.96
7105.3743 | 6979.0202 | 7147.97
7103.3846 | 6977.0976 | 7145.98
7101.3951 | 6975.1755 | 7144
7099.4059 | 6973.2537 | 7142.01
7097.417 | 6971.3322 | 7140.03
7095.4284 | 6969.4112 | 7138.04
7093.44 | 6967.4906 | 7136.06
7091.452 | 6965.5703 | 7134.07
7089.4642 | 6963.6504 | 7132.09
7087.4767 | 6961.7309 | 7130.1
7085.4896 | 6959.8118 | 7128.12
7083.5027 | 6957.8931 | 7126.14
7081.5161 | 6955.9747 | 7124.16
7079.5298 | 6954.0567 | 7122.18
7077.5437 | 6952.1391 | 7120.19
7075.558 | 6950.2219 | 7118.21
7073.5726 | 6948.305 | 7116.23
7071.5874 | 6946.3886 | 7114.25
7069.6026 | 6944.4725 | 7112.27
7067.618 | 6942.5567 | 7110.29
7065.6338 | 6940.6414 | 7108.32
7063.6498 | 6938.7264 | 7106.34
7061.6661 | 6936.8118 | 7104.36
7059.6828 | 6934.8976 | 7102.38
7057.6997 | 6932.9837 | 7100.41
7055.7169 | 6931.0702 | 7098.43
7053.7344 | 6929.1571 | 7096.45
7051.7522 | 6927.2444 | 7094.48
7049.7704 | 6925.332 | 7092.5
7047.7888 | 6923.42 | 7090.53
7045.8075 | 6921.5083 | 7088.55
7043.8265 | 6919.5971 | 7086.58
7041.8458 | 6917.6862 | 7084.6
7039.8654 | 6915.7756 | 7082.63
7037.8853 | 6913.8655 | 7080.66
7035.9055 | 6911.9557 | 7078.68
7033.9261 | 6910.0462 | 7076.71
7031.9469 | 6908.1372 | 7074.74
7029.968 | 6906.2284 | 7072.77
7027.9894 | 6904.3201 | 7070.8
7026.0111 | 6902.4121 | 7068.83
7024.0332 | 6900.5045 | 7066.86
7022.0555 | 6898.5973 | 7064.89
7020.0781 | 6896.6904 | 7062.92
7018.1011 | 6894.7839 | 7060.95
7016.1243 | 6892.8777 | 7058.98
7014.1479 | 6890.9719 | 7057.01
7012.1717 | 6889.0665 | 7055.04
7010.1959 | 6887.1614 | 7053.08
7008.2203 | 6885.2567 | 7051.11
7006.2451 | 6883.3523 | 7049.14
7004.2702 | 6881.4483 | 7047.18
7002.2956 | 6879.5447 | 7045.21
7000.3213 | 6877.6414 | 7043.24
6998.3473 | 6875.7385 | 7041.28
6996.3736 | 6873.8359 | 7039.32
6994.4002 | 6871.9337 | 7037.35
6992.4271 | 6870.0318 | 7035.39
6990.4544 | 6868.1303 | 7033.42
6988.4819 | 6866.2292 | 7031.46
6986.5098 | 6864.3284 | 7029.5
6984.5379 | 6862.428 | 7027.53
6982.5664 | 6860.5279 | 7025.57
6980.5952 | 6858.6282 | 7023.61
6978.6243 | 6856.7289 | 7021.65
6976.6537 | 6854.8298 | 7019.69
6974.6834 | 6852.9312 | 7017.73
6972.7134 | 6851.0329 | 7015.77
6970.7437 | 6849.1349 | 7013.81
6968.7744 | 6847.2374 | 7011.85
6966.8053 | 6845.3401 | 7009.89
6964.8366 | 6843.4432 | 7007.93
6962.8682 | 6841.5467 | 7005.97
6960.9001 | 6839.6505 | 7004.02
6958.9323 | 6837.7547 | 7002.06
6956.9648 | 6835.8592 | 7000.1
6954.9976 | 6833.9641 | 6998.14
6953.0308 | 6832.0693 | 6996.19
6951.0642 | 6830.1749 | 6994.23
6949.098 | 6828.2808 | 6992.28
6947.1321 | 6826.387 | 6990.32
6945.1665 | 6824.4937 | 6988.37
6943.2012 | 6822.6006 | 6986.41
6941.2362 | 6820.7079 | 6984.46
6939.2716 | 6818.8156 | 6982.5
6937.3072 | 6816.9236 | 6980.55
6935.3432 | 6815.032 | 6978.6
6933.3795 | 6813.1407 | 6976.64
6931.4161 | 6811.2498 | 6974.69
6929.453 | 6809.3592 | 6972.74
6927.4902 | 6807.4689 | 6970.79
6925.5278 | 6805.579 | 6968.84
6923.5656 | 6803.6895 | 6966.89
6921.6038 | 6801.8003 | 6964.94
6919.6423 | 6799.9114 | 6962.99
6917.6811 | 6798.0229 | 6961.04
6915.7202 | 6796.1347 | 6959.09
6913.7596 | 6794.2469 | 6957.14
6911.7994 | 6792.3594 | 6955.19
6909.8395 | 6790.4723 | 6953.24
6907.8799 | 6788.5855 | 6951.29
6905.9206 | 6786.699 | 6949.35
6903.9616 | 6784.8129 | 6947.4
6902.0029 | 6782.9272 | 6945.45
6900.0446 | 6781.0417 | 6943.51
6898.0866 | 6779.1567 | 6941.56
6896.1288 | 6777.2719 | 6939.61
6894.1714 | 6775.3876 | 6937.67
6892.2144 | 6773.5035 | 6935.72
6890.2576 | 6771.6198 | 6933.78
6888.3012 | 6769.7365 | 6931.84
6886.345 | 6767.8534 | 6929.89
6884.3892 | 6765.9708 | 6927.95
6882.4337 | 6764.0884 | 6926
6880.4786 | 6762.2064 | 6924.06
6878.5237 | 6760.3248 | 6922.12
6876.5692 | 6758.4435 | 6920.18
6874.615 | 6756.5625 | 6918.24
6872.661 | 6754.6819 | 6916.29
6870.7075 | 6752.8016 | 6914.35
6868.7542 | 6750.9217 | 6912.41
6866.8012 | 6749.0421 | 6910.47
6864.8486 | 6747.1628 | 6908.53
6862.8963 | 6745.2839 | 6906.59
6860.9443 | 6743.4053 | 6904.65
6858.9926 | 6741.527 | 6902.71
6857.0412 | 6739.6491 | 6900.78
6855.0902 | 6737.7716 | 6898.84
6853.1395 | 6735.8943 | 6896.9
6851.189 | 6734.0174 | 6894.96
6849.2389 | 6732.1409 | 6893.03
6847.2892 | 6730.2647 | 6891.09
6845.3397 | 6728.3888 | 6889.15
6843.3906 | 6726.5132 | 6887.22
6841.4417 | 6724.638 | 6885.28
6839.4932 | 6722.7632 | 6883.35
6837.545 | 6720.8886 | 6881.41
6835.5971 | 6719.0145 | 6879.48
6833.6496 | 6717.1406 | 6877.54
6831.7023 | 6715.2671 | 6875.61
6829.7554 | 6713.3939 | 6873.67
6827.8088 | 6711.5211 | 6871.74
6825.8625 | 6709.6486 | 6869.81
6823.9165 | 6707.7764 | 6867.88
6821.9709 | 6705.9045 | 6865.94
6820.0255 | 6704.033 | 6864.01
6818.0805 | 6702.1619 | 6862.08
6816.1358 | 6700.291 | 6860.15
6814.1914 | 6698.4206 | 6858.22
6812.2473 | 6696.5504 | 6856.29
6810.3036 | 6694.6806 | 6854.36
6808.3601 | 6692.8111 | 6852.43
6806.417 | 6690.9419 | 6850.5
6804.4742 | 6689.0731 | 6848.57
6802.5317 | 6687.2046 | 6846.64
6800.5895 | 6685.3365 | 6844.71
6798.6477 | 6683.4686 | 6842.78
6796.7061 | 6681.6011 | 6840.86
6794.7649 | 6679.734 | 6838.93
6792.824 | 6677.8672 | 6837
6790.8834 | 6676.0007 | 6835.07
6788.9431 | 6674.1345 | 6833.15
6787.0031 | 6672.2687 | 6831.22
6785.0635 | 6670.4032 | 6829.3
6783.1241 | 6668.538 | 6827.37
6781.1851 | 6666.6732 | 6825.45
6779.2464 | 6664.8087 | 6823.52
6777.308 | 6662.9445 | 6821.6
6775.37 | 6661.0807 | 6819.67
6773.4322 | 6659.2172 | 6817.75
6771.4948 | 6657.354 | 6815.83
6769.5577 | 6655.4912 | 6813.9
6767.6208 | 6653.6287 | 6811.98
6765.6843 | 6651.7665 | 6810.06
6763.7482 | 6649.9046 | 6808.14
6761.8123 | 6648.0431 | 6806.21
6759.8768 | 6646.1819 | 6804.29
6757.9415 | 6644.321 | 6802.37
6756.0066 | 6642.4605 | 6800.45
6754.072 | 6640.6003 | 6798.53
6752.1377 | 6638.7404 | 6796.61
6750.2038 | 6636.8808 | 6794.69
6748.2701 | 6635.0216 | 6792.77
6746.3368 | 6633.1627 | 6790.85
6744.4037 | 6631.3041 | 6788.94
6742.471 | 6629.4459 | 6787.02
6740.5386 | 6627.5879 | 6785.1
6738.6065 | 6625.7303 | 6783.18
6736.6748 | 6623.8731 | 6781.26
6734.7433 | 6622.0161 | 6779.35
6732.8122 | 6620.1595 | 6777.43
6730.8814 | 6618.3032 | 6775.51
6728.9509 | 6616.4473 | 6773.6
6727.0207 | 6614.5917 | 6771.68
6725.0908 | 6612.7363 | 6769.77
6723.1612 | 6610.8814 | 6767.85
6721.232 | 6609.0267 | 6765.94
6719.303 | 6607.1724 | 6764.02
6717.3744 | 6605.3184 | 6762.11
6715.4461 | 6603.4647 | 6760.2
6713.5181 | 6601.6113 | 6758.28
6711.5904 | 6599.7583 | 6756.37
6709.663 | 6597.9056 | 6754.46
6707.736 | 6596.0532 | 6752.54
6705.8092 | 6594.2011 | 6750.63
6703.8828 | 6592.3494 | 6748.72
6701.9567 | 6590.498 | 6746.81
6700.0309 | 6588.6469 | 6744.9
6698.1054 | 6586.7961 | 6742.99
6696.1802 | 6584.9457 | 6741.08
6694.2554 | 6583.0956 | 6739.17
6692.3308 | 6581.2458 | 6737.26
6690.4066 | 6579.3963 | 6735.35
6688.4827 | 6577.5472 | 6733.44
6686.5591 | 6575.6983 | 6731.53
6684.6358 | 6573.8498 | 6729.62
6682.7128 | 6572.0017 | 6727.71
6680.7901 | 6570.1538 | 6725.81
6678.8678 | 6568.3063 | 6723.9
6676.9457 | 6566.4591 | 6721.99
6675.024 | 6564.6122 | 6720.08
6673.1026 | 6562.7656 | 6718.18
6671.1815 | 6560.9193 | 6716.27
6669.2607 | 6559.0734 | 6714.37
6667.3402 | 6557.2278 | 6712.46
6665.42 | 6555.3825 | 6710.56
6663.5002 | 6553.5376 | 6708.65
6661.5807 | 6551.6929 | 6706.75
6659.6614 | 6549.8486 | 6704.84
6657.7425 | 6548.0046 | 6702.94
6655.8239 | 6546.1609 | 6701.03
6653.9056 | 6544.3176 | 6699.13
6651.9876 | 6542.4745 | 6697.23
6650.07 | 6540.6318 | 6695.33
6648.1526 | 6538.7894 | 6693.42
6646.2356 | 6536.9473 | 6691.52
6644.3188 | 6535.1056 | 6689.62
6642.4024 | 6533.2641 | 6687.72
6640.4863 | 6531.423 | 6685.82
6638.5705 | 6529.5822 | 6683.92
6636.655 | 6527.7417 | 6682.02
6634.7399 | 6525.9016 | 6680.12
6632.825 | 6524.0617 | 6678.22
6630.9104 | 6522.2222 | 6676.32
6628.9962 | 6520.383 | 6674.42
6627.0823 | 6518.5441 | 6672.52
6625.1687 | 6516.7056 | 6670.62
6623.2554 | 6514.8673 | 6668.72
6621.3424 | 6513.0294 | 6666.82
6619.4297 | 6511.1918 | 6664.93
6617.5173 | 6509.3545 | 6663.03
6615.6053 | 6507.5175 | 6661.13
6613.6935 | 6505.6809 | 6659.23
6611.7821 | 6503.8445 | 6657.34
6609.8709 | 6502.0085 | 6655.44
6607.9601 | 6500.1728 | 6653.55
6606.0496 | 6498.3374 | 6651.65
6604.1394 | 6496.5023 | 6649.76
6602.2295 | 6494.6676 | 6647.86
6600.32 | 6492.8332 | 6645.97
6598.4107 | 6490.999 | 6644.07
6596.5018 | 6489.1653 | 6642.18
6594.5931 | 6487.3318 | 6640.29
6592.6848 | 6485.4986 | 6638.39
6590.7768 | 6483.6658 | 6636.5
6588.8691 | 6481.8332 | 6634.61
6586.9617 | 6480.001 | 6632.71
6585.0546 | 6478.1691 | 6630.82
6583.1478 | 6476.3375 | 6628.93
6581.2413 | 6474.5063 | 6627.04
6579.3352 | 6472.6753 | 6625.15
6577.4293 | 6470.8447 | 6623.26
6575.5238 | 6469.0144 | 6621.37
6573.6185 | 6467.1844 | 6619.48
6571.7136 | 6465.3547 | 6617.59
6569.809 | 6463.5253 | 6615.7
6567.9047 | 6461.6963 | 6613.81
6566.0007 | 6459.8676 | 6611.92
6564.097 | 6458.0391 | 6610.03
6562.1937 | 6456.211 | 6608.14
6560.2906 | 6454.3832 | 6606.25
6558.3879 | 6452.5558 | 6604.37
6556.4854 | 6450.7286 | 6602.48
6554.5833 | 6448.9017 | 6600.59
6552.6815 | 6447.0752 | 6598.71
6550.78 | 6445.249 | 6596.82
6548.8788 | 6443.4231 | 6594.93
6546.9779 | 6441.5975 | 6593.05
6545.0773 | 6439.7722 | 6591.16
6543.177 | 6437.9472 | 6589.28
6541.277 | 6436.1226 | 6587.39
6539.3774 | 6434.2982 | 6585.51
6537.478 | 6432.4742 | 6583.62
6535.579 | 6430.6505 | 6581.74
6533.6803 | 6428.8271 | 6579.85
6531.7818 | 6427.004 | 6577.97
6529.8837 | 6425.1812 | 6576.09
6527.9859 | 6423.3588 | 6574.21
6526.0884 | 6421.5366 | 6572.32
6524.1912 | 6419.7148 | 6570.44
6522.2944 | 6417.8932 | 6568.56
6520.3978 | 6416.072 | 6566.68
6518.5015 | 6414.2511 | 6564.8
6516.6056 | 6412.4305 | 6562.91
6514.7099 | 6410.6102 | 6561.03
6512.8146 | 6408.7902 | 6559.15
6510.9195 | 6406.9706 | 6557.27
6509.0248 | 6405.1512 | 6555.39
6507.1304 | 6403.3322 | 6553.51
6505.2362 | 6401.5134 | 6551.64
6503.3424 | 6399.695 | 6549.76
6501.4489 | 6397.8769 | 6547.88
6499.5557 | 6396.0591 | 6546
6497.6628 | 6394.2416 | 6544.12
6495.7702 | 6392.4244 | 6542.24
6493.878 | 6390.6076 | 6540.37
6491.986 | 6388.791 | 6538.49
6490.0943 | 6386.9748 | 6536.61
6488.2029 | 6385.1588 | 6534.74
6486.3119 | 6383.3432 | 6532.86
6484.4211 | 6381.5279 | 6530.98
6482.5307 | 6379.7128 | 6529.11
6480.6405 | 6377.8981 | 6527.23
6478.7507 | 6376.0837 | 6525.36
6476.8612 | 6374.2697 | 6523.48
6474.9719 | 6372.4559 | 6521.61
6473.083 | 6370.6424 | 6519.74
6471.1944 | 6368.8292 | 6517.86
6469.3061 | 6367.0164 | 6515.99
6467.4181 | 6365.2038 | 6514.11
6465.5303 | 6363.3916 | 6512.24
6463.6429 | 6361.5797 | 6510.37
6461.7558 | 6359.7681 | 6508.5
6459.869 | 6357.9568 | 6506.63
6457.9826 | 6356.1458 | 6504.75
6456.0964 | 6354.3351 | 6502.88
6454.2105 | 6352.5247 | 6501.01
6452.3249 | 6350.7146 | 6499.14
6450.4396 | 6348.9048 | 6497.27
6448.5546 | 6347.0954 | 6495.4
6446.67 | 6345.2862 | 6493.53
6444.7856 | 6343.4774 | 6491.66
6442.9015 | 6341.6688 | 6489.79
6441.0178 | 6339.8606 | 6487.92
6439.1343 | 6338.0527 | 6486.05
6437.2511 | 6336.245 | 6484.18
6435.3683 | 6334.4377 | 6482.32
6433.4857 | 6332.6307 | 6480.45
6431.6035 | 6330.824 | 6478.58
6429.7215 | 6329.0176 | 6476.71
6427.8399 | 6327.2115 | 6474.85
6425.9585 | 6325.4058 | 6472.98
6424.0775 | 6323.6003 | 6471.11
6422.1967 | 6321.7951 | 6469.25
6420.3163 | 6319.9903 | 6467.38
6418.4362 | 6318.1857 | 6465.52
6416.5563 | 6316.3815 | 6463.65
6414.6768 | 6314.5775 | 6461.79
6412.7976 | 6312.7739 | 6459.92
6410.9186 | 6310.9706 | 6458.06
6409.04 | 6309.1676 | 6456.19
6407.1617 | 6307.3648 | 6454.33
6405.2836 | 6305.5624 | 6452.47
6403.4059 | 6303.7603 | 6450.6
6401.5285 | 6301.9585 | 6448.74
6399.6514 | 6300.157 | 6446.88
6397.7745 | 6298.3559 | 6445.01
6395.898 | 6296.555 | 6443.15
6394.0218 | 6294.7544 | 6441.29
6392.1459 | 6292.9541 | 6439.43
6390.2703 | 6291.1542 | 6437.57
6388.3949 | 6289.3545 | 6435.71
6386.5199 | 6287.5552 | 6433.85
6384.6452 | 6285.7561 | 6431.99
6382.7708 | 6283.9574 | 6430.13
6380.8967 | 6282.159 | 6428.27
6379.0229 | 6280.3608 | 6426.41
6377.1493 | 6278.563 | 6424.55
6375.2761 | 6276.7655 | 6422.69
6373.4032 | 6274.9683 | 6420.83
6371.5306 | 6273.1714 | 6418.97
6369.6583 | 6271.3748 | 6417.11
6367.7863 | 6269.5785 | 6415.26
6365.9146 | 6267.7825 | 6413.4
6364.0431 | 6265.9868 | 6411.54
6362.172 | 6264.1914 | 6409.68
6360.3012 | 6262.3963 | 6407.83
6358.4307 | 6260.6015 | 6405.97
6356.5605 | 6258.8071 | 6404.12
6354.6906 | 6257.0129 | 6402.26
6352.8209 | 6255.219 | 6400.4
6350.9516 | 6253.4255 | 6398.55
6349.0826 | 6251.6322 | 6396.69
6347.2139 | 6249.8393 | 6394.84
6345.3455 | 6248.0466 | 6392.99
6343.4773 | 6246.2543 | 6391.13
6341.6095 | 6244.4623 | 6389.28
6339.742 | 6242.6705 | 6387.42
6337.8748 | 6240.8791 | 6385.57
6336.0079 | 6239.088 | 6383.72
6334.1412 | 6237.2972 | 6381.87
6332.2749 | 6235.5067 | 6380.01
6330.4089 | 6233.7164 | 6378.16
6328.5432 | 6231.9265 | 6376.31
6326.6777 | 6230.1369 | 6374.46
6324.8126 | 6228.3476 | 6372.61
6322.9478 | 6226.5586 | 6370.76
6321.0832 | 6224.77 | 6368.9
6319.219 | 6222.9816 | 6367.05
6317.3551 | 6221.1935 | 6365.2
6315.4914 | 6219.4057 | 6363.35
6313.6281 | 6217.6182 | 6361.5
6311.7651 | 6215.831 | 6359.66
6309.9023 | 6214.0442 | 6357.81
6308.0399 | 6212.2576 | 6355.96
6306.1778 | 6210.4713 | 6354.11
6304.3159 | 6208.6853 | 6352.26
6302.4544 | 6206.8997 | 6350.41
6300.5931 | 6205.1143 | 6348.57
6298.7322 | 6203.3292 | 6346.72
6296.8715 | 6201.5445 | 6344.87
6295.0112 | 6199.76 | 6343.03
6293.1511 | 6197.9758 | 6341.18
6291.2914 | 6196.192 | 6339.33
6289.4319 | 6194.4084 | 6337.49
6287.5728 | 6192.6252 | 6335.64
6285.7139 | 6190.8422 | 6333.8
6283.8553 | 6189.0595 | 6331.95
6281.9971 | 6187.2772 | 6330.11
6280.1391 | 6185.4951 | 6328.26
6278.2815 | 6183.7134 | 6326.42
6276.4241 | 6181.9319 | 6324.57
6274.567 | 6180.1508 | 6322.73
6272.7103 | 6178.3699 | 6320.89
6270.8538 | 6176.5893 | 6319.04
6268.9976 | 6174.8091 | 6317.2
6267.1417 | 6173.0291 | 6315.36
6265.2862 | 6171.2495 | 6313.52
6263.4309 | 6169.4701 | 6311.67
6261.5759 | 6167.6911 | 6309.83
6259.7212 | 6165.9123 | 6307.99
6257.8668 | 6164.1339 | 6306.15
6256.0127 | 6162.3557 | 6304.31
6254.159 | 6160.5779 | 6302.47
6252.3055 | 6158.8003 | 6300.63
6250.4523 | 6157.0231 | 6298.79
6248.5994 | 6155.2461 | 6296.95
6246.7468 | 6153.4694 | 6295.11
6244.8945 | 6151.6931 | 6293.27
6243.0425 | 6149.917 | 6291.43
6241.1908 | 6148.1413 | 6289.59
6239.3394 | 6146.3658 | 6287.75
6237.4883 | 6144.5906 | 6285.92
6235.6375 | 6142.8158 | 6284.08
6233.7869 | 6141.0412 | 6282.24
6231.9367 | 6139.267 | 6280.4
6230.0868 | 6137.493 | 6278.57
6228.2372 | 6135.7193 | 6276.73
6226.3879 | 6133.946 | 6274.89
6224.5389 | 6132.1729 | 6273.06
6222.6901 | 6130.4001 | 6271.22
6220.8417 | 6128.6277 | 6269.39
6218.9936 | 6126.8555 | 6267.55
6217.1457 | 6125.0836 | 6265.72
6215.2982 | 6123.312 | 6263.88
6213.451 | 6121.5408 | 6262.05
6211.604 | 6119.7698 | 6260.21
6209.7574 | 6117.9991 | 6258.38
6207.9111 | 6116.2287 | 6256.54
6206.065 | 6114.4587 | 6254.71
6204.2193 | 6112.6889 | 6252.88
6202.3738 | 6110.9194 | 6251.04
6200.5287 | 6109.1502 | 6249.21
6198.6838 | 6107.3813 | 6247.38
6196.8393 | 6105.6127 | 6245.55
6194.995 | 6103.8444 | 6243.72
6193.1511 | 6102.0764 | 6241.88
6191.3074 | 6100.3087 | 6240.05
6189.464 | 6098.5414 | 6238.22
6187.621 | 6096.7743 | 6236.39
6185.7782 | 6095.0075 | 6234.56
6183.9357 | 6093.241 | 6232.73
6182.0936 | 6091.4748 | 6230.9
6180.2517 | 6089.7088 | 6229.07
6178.4101 | 6087.9432 | 6227.24
6176.5688 | 6086.1779 | 6225.41
6174.7279 | 6084.4129 | 6223.58
6172.8872 | 6082.6482 | 6221.76
6171.0468 | 6080.8838 | 6219.93
6169.2067 | 6079.1197 | 6218.1
6167.3669 | 6077.3559 | 6216.27
6165.5274 | 6075.5923 | 6214.45
6163.6882 | 6073.8291 | 6212.62
6161.8493 | 6072.0662 | 6210.79
6160.0107 | 6070.3036 | 6208.96
6158.1724 | 6068.5412 | 6207.14
6156.3344 | 6066.7792 | 6205.31
6154.4967 | 6065.0175 | 6203.49
6152.6593 | 6063.256 | 6201.66
6150.8221 | 6061.4949 | 6199.84
6148.9853 | 6059.7341 | 6198.01
6147.1488 | 6057.9735 | 6196.19
6145.3125 | 6056.2133 | 6194.36
6143.4766 | 6054.4533 | 6192.54
6141.641 | 6052.6937 | 6190.71
6139.8056 | 6050.9343 | 6188.89
6137.9706 | 6049.1753 | 6187.07
6136.1358 | 6047.4165 | 6185.24
6134.3013 | 6045.6581 | 6183.42
6132.4672 | 6043.8999 | 6181.6
6130.6333 | 6042.1421 | 6179.78
6128.7997 | 6040.3845 | 6177.96
6126.9664 | 6038.6272 | 6176.13
6125.1334 | 6036.8703 | 6174.31
6123.3007 | 6035.1136 | 6172.49
6121.4684 | 6033.3572 | 6170.67
6119.6362 | 6031.6012 | 6168.85
6117.8044 | 6029.8454 | 6167.03
6115.9729 | 6028.0899 | 6165.21
6114.1417 | 6026.3347 | 6163.39
6112.3108 | 6024.5798 | 6161.57
6110.4801 | 6022.8253 | 6159.75
6108.6498 | 6021.071 | 6157.93
6106.8198 | 6019.317 | 6156.11
6104.99 | 6017.5633 | 6154.3
6103.1605 | 6015.8099 | 6152.48
6101.3314 | 6014.0568 | 6150.66
6099.5025 | 6012.304 | 6148.84
6097.6739 | 6010.5515 | 6147.02
6095.8456 | 6008.7993 | 6145.21
6094.0177 | 6007.0474 | 6143.39
6092.19 | 6005.2958 | 6141.57
6090.3626 | 6003.5445 | 6139.76
6088.5355 | 6001.7935 | 6137.94
6086.7086 | 6000.0428 | 6136.13
6084.8821 | 5998.2924 | 6134.31
6083.0559 | 5996.5422 | 6132.5
6081.23 | 5994.7924 | 6130.68
6079.4043 | 5993.0429 | 6128.87
6077.579 | 5991.2937 | 6127.05
6075.7539 | 5989.5447 | 6125.24
6073.9291 | 5987.7961 | 6123.42
6072.1047 | 5986.0477 | 6121.61
6070.2805 | 5984.2997 | 6119.8
6068.4566 | 5982.5519 | 6117.98
6066.633 | 5980.8045 | 6116.17
6064.8097 | 5979.0573 | 6114.36
6062.9867 | 5977.3105 | 6112.55
6061.164 | 5975.5639 | 6110.73
6059.3416 | 5973.8176 | 6108.92
6057.5195 | 5972.0716 | 6107.11
6055.6976 | 5970.326 | 6105.3
6053.8761 | 5968.5806 | 6103.49
6052.0548 | 5966.8355 | 6101.68
6050.2339 | 5965.0907 | 6099.87
6048.4132 | 5963.3462 | 6098.06
6046.5929 | 5961.602 | 6096.25
6044.7728 | 5959.8581 | 6094.44
6042.953 | 5958.1145 | 6092.63
6041.1335 | 5956.3712 | 6090.82
6039.3143 | 5954.6281 | 6089.01
6037.4954 | 5952.8854 | 6087.2
6035.6768 | 5951.143 | 6085.39
6033.8585 | 5949.4008 | 6083.59
6032.0404 | 5947.659 | 6081.78
6030.2227 | 5945.9175 | 6079.97
6028.4052 | 5944.1762 | 6078.16
6026.5881 | 5942.4352 | 6076.36
6024.7712 | 5940.6946 | 6074.55
6022.9547 | 5938.9542 | 6072.74
6021.1384 | 5937.2141 | 6070.94
6019.3224 | 5935.4744 | 6069.13
6017.5067 | 5933.7349 | 6067.33
6015.6913 | 5931.9957 | 6065.52
6013.8762 | 5930.2568 | 6063.72
6012.0614 | 5928.5182 | 6061.91
6010.2469 | 5926.7799 | 6060.11
6008.4326 | 5925.0419 | 6058.3
6006.6187 | 5923.3042 | 6056.5
6004.8051 | 5921.5668 | 6054.7
6002.9917 | 5919.8296 | 6052.89
6001.1787 | 5918.0928 | 6051.09
5999.3659 | 5916.3563 | 6049.29
5997.5534 | 5914.62 | 6047.48
5995.7412 | 5912.8841 | 6045.68
5993.9293 | 5911.1484 | 6043.88
5992.1177 | 5909.4131 | 6042.08
5990.3064 | 5907.678 | 6040.27
5988.4954 | 5905.9432 | 6038.47
5986.6847 | 5904.2088 | 6036.67
5984.8743 | 5902.4746 | 6034.87
5983.0642 | 5900.7407 | 6033.07
5981.2543 | 5899.0071 | 6031.27
5979.4448 | 5897.2738 | 6029.47
5977.6355 | 5895.5408 | 6027.67
5975.8265 | 5893.8081 | 6025.87
5974.0179 | 5892.0757 | 6024.07
5972.2095 | 5890.3436 | 6022.27
5970.4014 | 5888.6117 | 6020.47
5968.5936 | 5886.8802 | 6018.68
5966.7861 | 5885.149 | 6016.88
5964.9789 | 5883.418 | 6015.08
5963.172 | 5881.6874 | 6013.28
5961.3653 | 5879.957 | 6011.48
5959.559 | 5878.227 | 6009.69
5957.753 | 5876.4972 | 6007.89
5955.9472 | 5874.7678 | 6006.09
5954.1418 | 5873.0386 | 6004.3
5952.3366 | 5871.3097 | 6002.5
5950.5317 | 5869.5811 | 6000.71
5948.7272 | 5867.8528 | 5998.91
5946.9229 | 5866.1248 | 5997.11
5945.1189 | 5864.3971 | 5995.32
5943.3152 | 5862.6697 | 5993.52
5941.5118 | 5860.9426 | 5991.73
5939.7087 | 5859.2158 | 5989.94
5937.9059 | 5857.4893 | 5988.14
5936.1033 | 5855.7631 | 5986.35
5934.3011 | 5854.0371 | 5984.55
5932.4992 | 5852.3115 | 5982.76
5930.6975 | 5850.5862 | 5980.97
5928.8962 | 5848.8611 | 5979.18
5927.0951 | 5847.1364 | 5977.38
5925.2943 | 5845.4119 | 5975.59
5923.4939 | 5843.6878 | 5973.8
5921.6937 | 5841.9639 | 5972.01
5919.8938 | 5840.2403 | 5970.22
5918.0942 | 5838.5171 | 5968.42
5916.2949 | 5836.7941 | 5966.63
5914.4959 | 5835.0714 | 5964.84
5912.6972 | 5833.349 | 5963.05
5910.8988 | 5831.6269 | 5961.26
5909.1006 | 5829.9051 | 5959.47
5907.3028 | 5828.1836 | 5957.68
5905.5053 | 5826.4624 | 5955.89
5903.708 | 5824.7415 | 5954.1
5901.9111 | 5823.0209 | 5952.32
5900.1144 | 5821.3006 | 5950.53
5898.318 | 5819.5805 | 5948.74
5896.522 | 5817.8608 | 5946.95
5894.7262 | 5816.1414 | 5945.16
5892.9307 | 5814.4222 | 5943.38
5891.1355 | 5812.7034 | 5941.59
5889.3406 | 5810.9848 | 5939.8
5887.546 | 5809.2666 | 5938.02
5885.7517 | 5807.5486 | 5936.23
5883.9577 | 5805.831 | 5934.44
5882.164 | 5804.1136 | 5932.66
5880.3706 | 5802.3965 | 5930.87
5878.5774 | 5800.6798 | 5929.09
5876.7846 | 5798.9633 | 5927.3
5874.9921 | 5797.2471 | 5925.52
5873.1998 | 5795.5312 | 5923.73
5871.4079 | 5793.8156 | 5921.95
5869.6162 | 5792.1004 | 5920.16
5867.8248 | 5790.3854 | 5918.38
5866.0338 | 5788.6707 | 5916.6
5864.243 | 5786.9563 | 5914.81
5862.4525 | 5785.2422 | 5913.03
5860.6623 | 5783.5283 | 5911.25
5858.8724 | 5781.8148 | 5909.46
5857.0828 | 5780.1016 | 5907.68
5855.2935 | 5778.3887 | 5905.9
5853.5045 | 5776.6761 | 5904.12
5851.7158 | 5774.9637 | 5902.34
5849.9274 | 5773.2517 | 5900.56
5848.1393 | 5771.54 | 5898.77
5846.3515 | 5769.8285 | 5896.99
5844.5639 | 5768.1174 | 5895.21
5842.7767 | 5766.4065 | 5893.43
5840.9898 | 5764.696 | 5891.65
5839.2031 | 5762.9857 | 5889.87
5837.4168 | 5761.2757 | 5888.09
5835.6307 | 5759.5661 | 5886.32
5833.845 | 5757.8567 | 5884.54
5832.0595 | 5756.1476 | 5882.76
5830.2744 | 5754.4388 | 5880.98
5828.4895 | 5752.7304 | 5879.2
5826.7049 | 5751.0222 | 5877.42
5824.9206 | 5749.3143 | 5875.65
5823.1367 | 5747.6067 | 5873.87
5821.353 | 5745.8993 | 5872.09
5819.5696 | 5744.1923 | 5870.32
5817.7865 | 5742.4856 | 5868.54
5816.0037 | 5740.7792 | 5866.76
5814.2212 | 5739.073 | 5864.99
5812.439 | 5737.3672 | 5863.21
5810.6571 | 5735.6617 | 5861.44
5808.8755 | 5733.9564 | 5859.66
5807.0942 | 5732.2515 | 5857.88
5805.3132 | 5730.5468 | 5856.11
5803.5325 | 5728.8424 | 5854.34
5801.752 | 5727.1384 | 5852.56
5799.9719 | 5725.4346 | 5850.79
5798.1921 | 5723.7311 | 5849.01
5796.4125 | 5722.0279 | 5847.24
5794.6333 | 5720.325 | 5845.47
5792.8544 | 5718.6224 | 5843.69
5791.0757 | 5716.9201 | 5841.92
5789.2974 | 5715.2181 | 5840.15
5787.5193 | 5713.5164 | 5838.38
5785.7416 | 5711.815 | 5836.6
5783.9641 | 5710.1139 | 5834.83
5782.1869 | 5708.4131 | 5833.06
5780.4101 | 5706.7125 | 5831.29
5778.6335 | 5705.0123 | 5829.52
5776.8572 | 5703.3123 | 5827.75
5775.0812 | 5701.6127 | 5825.98
5773.3055 | 5699.9133 | 5824.21
5771.5301 | 5698.2143 | 5822.44
5769.7551 | 5696.5155 | 5820.67
5767.9802 | 5694.817 | 5818.9
5766.2057 | 5693.1188 | 5817.13
5764.4315 | 5691.421 | 5815.36
5762.6576 | 5689.7234 | 5813.59
5760.884 | 5688.0261 | 5811.82
5759.1106 | 5686.3291 | 5810.06
5757.3376 | 5684.6324 | 5808.29
5755.5649 | 5682.936 | 5806.52
5753.7924 | 5681.2398 | 5804.75
5752.0203 | 5679.544 | 5802.99
5750.2484 | 5677.8485 | 5801.22
5748.4768 | 5676.1533 | 5799.45
5746.7056 | 5674.4583 | 5797.69
5744.9346 | 5672.7637 | 5795.92
5743.1639 | 5671.0693 | 5794.16
5741.3935 | 5669.3753 | 5792.39
5739.6234 | 5667.6815 | 5790.62
5737.8536 | 5665.9881 | 5788.86
5736.0841 | 5664.2949 | 5787.09
5734.3149 | 5662.6021 | 5785.33
5732.546 | 5660.9095 | 5783.57
5730.7774 | 5659.2172 | 5781.8
5729.0091 | 5657.5252 | 5780.04
5727.241 | 5655.8335 | 5778.27
5725.4733 | 5654.1421 | 5776.51
5723.7058 | 5652.451 | 5774.75
5721.9387 | 5650.7602 | 5772.99
5720.1718 | 5649.0697 | 5771.22
5718.4053 | 5647.3795 | 5769.46
5716.639 | 5645.6896 | 5767.7
5714.873 | 5644 | 5765.94
5713.1073 | 5642.3107 | 5764.18
5711.342 | 5640.6216 | 5762.41
5709.5769 | 5638.9329 | 5760.65
5707.8121 | 5637.2445 | 5758.89
5706.0476 | 5635.5563 | 5757.13
5704.2833 | 5633.8685 | 5755.37
5702.5194 | 5632.1809 | 5753.61
5700.7558 | 5630.4937 | 5751.85
5698.9925 | 5628.8067 | 5750.09
5697.2294 | 5627.1201 | 5748.33
5695.4667 | 5625.4337 | 5746.57
5693.7043 | 5623.7477 | 5744.82
5691.9421 | 5622.0619 | 5743.06
5690.1802 | 5620.3764 | 5741.3
5688.4187 | 5618.6912 | 5739.54
5686.6574 | 5617.0064 | 5737.78
5684.8964 | 5615.3218 | 5736.03
5683.1357 | 5613.6375 | 5734.27
5681.3754 | 5611.9535 | 5732.51
5679.6153 | 5610.2698 | 5730.76
5677.8555 | 5608.5864 | 5729
5676.096 | 5606.9033 | 5727.24
5674.3367 | 5605.2205 | 5725.49
5672.5778 | 5603.538 | 5723.73
5670.8192 | 5601.8558 | 5721.98
5669.0609 | 5600.1739 | 5720.22
5667.3028 | 5598.4923 | 5718.47
5665.5451 | 5596.811 | 5716.71
5663.7876 | 5595.13 | 5714.96
5662.0305 | 5593.4493 | 5713.2
5660.2736 | 5591.7688 | 5711.45
5658.5171 | 5590.0887 | 5709.7
5656.7608 | 5588.4089 | 5707.94
5655.0048 | 5586.7294 | 5706.19
5653.2492 | 5585.0501 | 5704.44
5651.4938 | 5583.3712 | 5702.68
5649.7387 | 5581.6926 | 5700.93
5647.9839 | 5580.0142 | 5699.18
5646.2294 | 5578.3362 | 5697.43
5644.4752 | 5576.6585 | 5695.68
5642.7213 | 5574.981 | 5693.92
5640.9677 | 5573.3039 | 5692.17
5639.2143 | 5571.627 | 5690.42
5637.4613 | 5569.9505 | 5688.67
5635.7086 | 5568.2743 | 5686.92
5633.9561 | 5566.5983 | 5685.17
5632.204 | 5564.9227 | 5683.42
5630.4522 | 5563.2473 | 5681.67
5628.7006 | 5561.5723 | 5679.92
5626.9494 | 5559.8975 | 5678.17
5625.1984 | 5558.2231 | 5676.42
5623.4477 | 5556.5489 | 5674.68
5621.6974 | 5554.8751 | 5672.93
5619.9473 | 5553.2015 | 5671.18
5618.1975 | 5551.5283 | 5669.43
5616.4481 | 5549.8553 | 5667.68
5614.6989 | 5548.1827 | 5665.94
5612.95 | 5546.5103 | 5664.19
5611.2014 | 5544.8383 | 5662.44
5609.4531 | 5543.1665 | 5660.7
5607.7051 | 5541.4951 | 5658.95
5605.9574 | 5539.8239 | 5657.2
5604.21 | 5538.1531 | 5655.46
5602.4629 | 5536.4825 | 5653.71
5600.7161 | 5534.8123 | 5651.97
5598.9695 | 5533.1423 | 5650.22
5597.2233 | 5531.4727 | 5648.48
5595.4774 | 5529.8033 | 5646.73
5593.7318 | 5528.1342 | 5644.99
5591.9864 | 5526.4655 | 5643.25
5590.2414 | 5524.797 | 5641.5
5588.4966 | 5523.1289 | 5639.76
5586.7522 | 5521.461 | 5638.02
5585.0081 | 5519.7934 | 5636.27
5583.2642 | 5518.1262 | 5634.53
5581.5207 | 5516.4592 | 5632.79
5579.7774 | 5514.7925 | 5631.05
5578.0345 | 5513.1262 | 5629.3
5576.2918 | 5511.4601 | 5627.56
5574.5494 | 5509.7943 | 5625.82
5572.8074 | 5508.1288 | 5624.08
5571.0656 | 5506.4637 | 5622.34
5569.3241 | 5504.7988 | 5620.6
5567.583 | 5503.1342 | 5618.86
5565.8421 | 5501.4699 | 5617.12
5564.1015 | 5499.806 | 5615.38
5562.3612 | 5498.1423 | 5613.64
5560.6213 | 5496.4789 | 5611.9
5558.8816 | 5494.8158 | 5610.16
5557.1422 | 5493.153 | 5608.42
5555.4031 | 5491.4905 | 5606.68
5553.6643 | 5489.8283 | 5604.94
5551.9258 | 5488.1665 | 5603.21
5550.1877 | 5486.5049 | 5601.47
5548.4498 | 5484.8436 | 5599.73
5546.7122 | 5483.1826 | 5597.99
5544.9749 | 5481.5219 | 5596.26
5543.2379 | 5479.8615 | 5594.52
5541.5012 | 5478.2014 | 5592.78
5539.7648 | 5476.5416 | 5591.05
5538.0287 | 5474.8821 | 5589.31
5536.2929 | 5473.2229 | 5587.57
5534.5574 | 5471.564 | 5585.84
5532.8222 | 5469.9054 | 5584.1
5531.0873 | 5468.2471 | 5582.37
5529.3527 | 5466.5891 | 5580.63
5527.6185 | 5464.9314 | 5578.9
5525.8845 | 5463.274 | 5577.17
5524.1508 | 5461.6169 | 5575.43
5522.4174 | 5459.9601 | 5573.7
5520.6843 | 5458.3036 | 5571.96
5518.9515 | 5456.6474 | 5570.23
5517.219 | 5454.9915 | 5568.5
5515.4868 | 5453.3359 | 5566.76
5513.7549 | 5451.6806 | 5565.03
5512.0233 | 5450.0256 | 5563.3
5510.292 | 5448.3709 | 5561.57
5508.561 | 5446.7165 | 5559.84
5506.8304 | 5445.0623 | 5558.11
5505.1 | 5443.4085 | 5556.37
5503.3699 | 5441.755 | 5554.64
5501.6401 | 5440.1018 | 5552.91
5499.9106 | 5438.4489 | 5551.18
5498.1814 | 5436.7963 | 5549.45
5496.4526 | 5435.144 | 5547.72
5494.724 | 5433.492 | 5545.99
5492.9957 | 5431.8403 | 5544.26
5491.2677 | 5430.1889 | 5542.53
5489.5401 | 5428.5378 | 5540.8
5487.8127 | 5426.887 | 5539.08
5486.0856 | 5425.2365 | 5537.35
5484.3589 | 5423.5863 | 5535.62
5482.6324 | 5421.9364 | 5533.89
5480.9063 | 5420.2868 | 5532.16
5479.1804 | 5418.6375 | 5530.44
5477.4549 | 5416.9885 | 5528.71
5475.7296 | 5415.3398 | 5526.98
5474.0047 | 5413.6914 | 5525.26
5472.2801 | 5412.0433 | 5523.53
5470.5557 | 5410.3956 | 5521.8
5468.8317 | 5408.7481 | 5520.08
5467.108 | 5407.1009 | 5518.35
5465.3845 | 5405.454 | 5516.63
5463.6614 | 5403.8074 | 5514.9
5461.9386 | 5402.1611 | 5513.18
5460.2161 | 5400.5152 | 5511.45
5458.4939 | 5398.8695 | 5509.73
5456.772 | 5397.2241 | 5508
5455.0504 | 5395.5791 | 5506.28
5453.3291 | 5393.9343 | 5504.56
5451.6081 | 5392.2898 | 5502.83
5449.8875 | 5390.6457 | 5501.11
5448.1671 | 5389.0018 | 5499.39
5446.447 | 5387.3583 | 5497.66
5444.7273 | 5385.715 | 5495.94
5443.0078 | 5384.0721 | 5494.22
5441.2886 | 5382.4294 | 5492.5
5439.5698 | 5380.7871 | 5490.78
5437.8513 | 5379.145 | 5489.05
5436.133 | 5377.5033 | 5487.33
5434.4151 | 5375.8619 | 5485.61
5432.6975 | 5374.2207 | 5483.89
5430.9802 | 5372.5799 | 5482.17
5429.2632 | 5370.9394 | 5480.45
5427.5465 | 5369.2992 | 5478.73
5425.8301 | 5367.6593 | 5477.01
5424.114 | 5366.0197 | 5475.29
5422.3982 | 5364.3803 | 5473.57
5420.6827 | 5362.7414 | 5471.85
5418.9676 | 5361.1027 | 5470.14
5417.2527 | 5359.4643 | 5468.42
5415.5382 | 5357.8262 | 5466.7
5413.8239 | 5356.1884 | 5464.98
5412.11 | 5354.5509 | 5463.26
5410.3964 | 5352.9138 | 5461.55
5408.6831 | 5351.2769 | 5459.83
5406.9701 | 5349.6403 | 5458.11
5405.2574 | 5348.0041 | 5456.4
5403.545 | 5346.3681 | 5454.68
5401.8329 | 5344.7325 | 5452.96
5400.1211 | 5343.0972 | 5451.25
5398.4097 | 5341.4621 | 5449.53
5396.6985 | 5339.8274 | 5447.82
5394.9877 | 5338.193 | 5446.1
5393.2771 | 5336.5589 | 5444.39
5391.5669 | 5334.9251 | 5442.67
5389.857 | 5333.2916 | 5440.96
5388.1474 | 5331.6584 | 5439.25
5386.438 | 5330.0255 | 5437.53
5384.729 | 5328.3929 | 5435.82
5383.0204 | 5326.7607 | 5434.11
5381.312 | 5325.1287 | 5432.39
5379.6039 | 5323.497 | 5430.68
5377.8961 | 5321.8657 | 5428.97
5376.1887 | 5320.2347 | 5427.25
5374.4815 | 5318.6039 | 5425.54
5372.7746 | 5316.9735 | 5423.83
5371.0681 | 5315.3434 | 5422.12
5369.3619 | 5313.7136 | 5420.41
5367.6559 | 5312.0841 | 5418.7
5365.9503 | 5310.4549 | 5416.99
5364.245 | 5308.826 | 5415.28
5362.54 | 5307.1974 | 5413.57
5360.8353 | 5305.5692 | 5411.86
5359.1309 | 5303.9412 | 5410.15
5357.4268 | 5302.3136 | 5408.44
5355.723 | 5300.6862 | 5406.73
5354.0196 | 5299.0592 | 5405.02
5352.3164 | 5297.4325 | 5403.31
5350.6136 | 5295.806 | 5401.6
5348.911 | 5294.1799 | 5399.89
5347.2088 | 5292.5541 | 5398.19
5345.5068 | 5290.9286 | 5396.48
5343.8052 | 5289.3035 | 5394.77
5342.1039 | 5287.6786 | 5393.06
5340.4029 | 5286.054 | 5391.36
5338.7022 | 5284.4298 | 5389.65
5337.0018 | 5282.8058 | 5387.94
5335.3017 | 5281.1822 | 5386.24
5333.6019 | 5279.5588 | 5384.53
5331.9024 | 5277.9358 | 5382.83
5330.2032 | 5276.3131 | 5381.12
5328.5044 | 5274.6907 | 5379.42
5326.8058 | 5273.0686 | 5377.71
5325.1075 | 5271.4468 | 5376.01
5323.4096 | 5269.8253 | 5374.3
5321.712 | 5268.2041 | 5372.6
5320.0146 | 5266.5833 | 5370.9
5318.3176 | 5264.9627 | 5369.19
5316.6209 | 5263.3425 | 5367.49
5314.9245 | 5261.7225 | 5365.79
5313.2284 | 5260.1029 | 5364.08
5311.5326 | 5258.4835 | 5362.38
5309.8371 | 5256.8645 | 5360.68
5308.1419 | 5255.2458 | 5358.98
5306.4471 | 5253.6274 | 5357.27
5304.7525 | 5252.0093 | 5355.57
5303.0582 | 5250.3915 | 5353.87
5301.3643 | 5248.774 | 5352.17
5299.6707 | 5247.1569 | 5350.47
5297.9773 | 5245.54 | 5348.77
5296.2843 | 5243.9235 | 5347.07
5294.5916 | 5242.3072 | 5345.37
5292.8992 | 5240.6913 | 5343.67
5291.2071 | 5239.0756 | 5341.97
5289.5153 | 5237.4603 | 5340.27
5287.8238 | 5235.8453 | 5338.57
5286.1326 | 5234.2306 | 5336.87
5284.4418 | 5232.6162 | 5335.18
5282.7512 | 5231.0021 | 5333.48
5281.061 | 5229.3884 | 5331.78
5279.371 | 5227.7749 | 5330.08
5277.6814 | 5226.1617 | 5328.39
5275.9921 | 5224.5489 | 5326.69
5274.3031 | 5222.9364 | 5324.99
5272.6144 | 5221.3241 | 5323.3
5270.926 | 5219.7122 | 5321.6
5269.2379 | 5218.1006 | 5319.9
5267.5501 | 5216.4893 | 5318.21
5265.8626 | 5214.8783 | 5316.51
5264.1755 | 5213.2676 | 5314.82
5262.4886 | 5211.6573 | 5313.12
5260.8021 | 5210.0472 | 5311.43
5259.1159 | 5208.4375 | 5309.73
5257.4299 | 5206.828 | 5308.04
5255.7443 | 5205.2189 | 5306.34
5254.059 | 5203.6101 | 5304.65
5252.374 | 5202.0016 | 5302.96
5250.6894 | 5200.3934 | 5301.26
5249.005 | 5198.7855 | 5299.57
5247.3209 | 5197.1779 | 5297.88
5245.6372 | 5195.5707 | 5296.19
5243.9537 | 5193.9637 | 5294.49
5242.2706 | 5192.3571 | 5292.8
5240.5878 | 5190.7508 | 5291.11
5238.9053 | 5189.1447 | 5289.42
5237.2231 | 5187.539 | 5287.73
5235.5412 | 5185.9337 | 5286.04
5233.8596 | 5184.3286 | 5284.34
5232.1784 | 5182.7238 | 5282.65
5230.4974 | 5181.1193 | 5280.96
5228.8168 | 5179.5152 | 5279.27
5227.1364 | 5177.9114 | 5277.58
5225.4564 | 5176.3079 | 5275.9
5223.7767 | 5174.7046 | 5274.21
5222.0973 | 5173.1018 | 5272.52
5220.4183 | 5171.4992 | 5270.83
5218.7395 | 5169.8969 | 5269.14
5217.061 | 5168.2949 | 5267.45
5215.3829 | 5166.6933 | 5265.76
5213.7051 | 5165.092 | 5264.08
5212.0275 | 5163.491 | 5262.39
5210.3503 | 5161.8903 | 5260.7
5208.6734 | 5160.2899 | 5259.02
5206.9969 | 5158.6898 | 5257.33
5205.3206 | 5157.09 | 5255.64
5203.6446 | 5155.4906 | 5253.96
5201.969 | 5153.8915 | 5252.27
5200.2937 | 5152.2926 | 5250.58
5198.6187 | 5150.6941 | 5248.9
5196.944 | 5149.096 | 5247.21
5195.2696 | 5147.4981 | 5245.53
5193.5955 | 5145.9005 | 5243.84
5191.9218 | 5144.3033 | 5242.16
5190.2483 | 5142.7064 | 5240.48
5188.5752 | 5141.1097 | 5238.79
5186.9024 | 5139.5134 | 5237.11
5185.2299 | 5137.9175 | 5235.43
5183.5577 | 5136.3218 | 5233.74
5181.8858 | 5134.7264 | 5232.06
5180.2143 | 5133.1314 | 5230.38
5178.543 | 5131.5367 | 5228.69
5176.8721 | 5129.9423 | 5227.01
5175.2015 | 5128.3482 | 5225.33
5173.5312 | 5126.7544 | 5223.65
5171.8613 | 5125.161 | 5221.97
5170.1916 | 5123.5678 | 5220.29
5168.5223 | 5121.975 | 5218.61
5166.8532 | 5120.3825 | 5216.93
5165.1845 | 5118.7903 | 5215.25
5163.5161 | 5117.1985 | 5213.57
5161.8481 | 5115.6069 | 5211.89
5160.1803 | 5114.0157 | 5210.21
5158.5129 | 5112.4248 | 5208.53
5156.8458 | 5110.8342 | 5206.85
5155.1789 | 5109.2439 | 5205.17
5153.5125 | 5107.654 | 5203.49
5151.8463 | 5106.0643 | 5201.81
5150.1804 | 5104.475 | 5200.13
5148.5149 | 5102.886 | 5198.46
5146.8497 | 5101.2973 | 5196.78
5145.1848 | 5099.7089 | 5195.1
5143.5202 | 5098.1209 | 5193.42
5141.856 | 5096.5332 | 5191.75
5140.192 | 5094.9458 | 5190.07
5138.5284 | 5093.3587 | 5188.4
5136.8651 | 5091.7719 | 5186.72
5135.2021 | 5090.1855 | 5185.04
5133.5395 | 5088.5993 | 5183.37
5131.8771 | 5087.0135 | 5181.69
5130.2151 | 5085.428 | 5180.02
5128.5534 | 5083.8429 | 5178.34
5126.892 | 5082.258 | 5176.67
5125.2309 | 5080.6735 | 5174.99
5123.5702 | 5079.0893 | 5173.32
5121.9098 | 5077.5054 | 5171.65
5120.2497 | 5075.9219 | 5169.97
5118.5899 | 5074.3386 | 5168.3
5116.9305 | 5072.7557 | 5166.63
5115.2713 | 5071.1731 | 5164.96
5113.6125 | 5069.5909 | 5163.28
5111.954 | 5068.0089 | 5161.61
5110.2958 | 5066.4273 | 5159.94
5108.638 | 5064.846 | 5158.27
5106.9805 | 5063.265 | 5156.6
5105.3233 | 5061.6843 | 5154.93
5103.6664 | 5060.104 | 5153.25
5102.0098 | 5058.524 | 5151.58
5100.3536 | 5056.9443 | 5149.91
5098.6977 | 5055.3649 | 5148.24
5097.0421 | 5053.7859 | 5146.57
5095.3868 | 5052.2072 | 5144.9
5093.7319 | 5050.6288 | 5143.23
5092.0773 | 5049.0507 | 5141.57
5090.423 | 5047.473 | 5139.9
5088.769 | 5045.8956 | 5138.23
5087.1154 | 5044.3185 | 5136.56
5085.4621 | 5042.7417 | 5134.89
5083.8091 | 5041.1652 | 5133.22
5082.1564 | 5039.5891 | 5131.56
5080.504 | 5038.0133 | 5129.89
5078.852 | 5036.4378 | 5128.22
5077.2003 | 5034.8627 | 5126.56
5075.549 | 5033.2879 | 5124.89
5073.8979 | 5031.7134 | 5123.22
5072.2472 | 5030.1392 | 5121.56
5070.5968 | 5028.5653 | 5119.89
5068.9468 | 5026.9918 | 5118.23
5067.297 | 5025.4186 | 5116.56
5065.6476 | 5023.8457 | 5114.9
5063.9985 | 5022.2732 | 5113.23
5062.3498 | 5020.7009 | 5111.57
5060.7014 | 5019.129 | 5109.9
5059.0533 | 5017.5574 | 5108.24
5057.4055 | 5015.9862 | 5106.58
5055.758 | 5014.4152 | 5104.91
5054.1109 | 5012.8446 | 5103.25
5052.4641 | 5011.2743 | 5101.59
5050.8177 | 5009.7044 | 5099.93
5049.1716 | 5008.1347 | 5098.26
5047.5258 | 5006.5654 | 5096.6
5045.8803 | 5004.9964 | 5094.94
5044.2352 | 5003.4277 | 5093.28
5042.5903 | 5001.8594 | 5091.62
5040.9459 | 5000.2914 | 5089.96
5039.3017 | 4998.7237 | 5088.3
5037.6579 | 4997.1563 | 5086.64
5036.0144 | 4995.5893 | 5084.98
5034.3712 | 4994.0225 | 5083.32
5032.7284 | 4992.4561 | 5081.66
5031.0859 | 4990.8901 | 5080
5029.4438 | 4989.3243 | 5078.34
5027.8019 | 4987.7589 | 5076.68
5026.1604 | 4986.1938 | 5075.02
5024.5192 | 4984.629 | 5073.36
5022.8784 | 4983.0646 | 5071.7
5021.2379 | 4981.5005 | 5070.05
5019.5977 | 4979.9367 | 5068.39
5017.9579 | 4978.3732 | 5066.73
5016.3184 | 4976.8101 | 5065.08
5014.6792 | 4975.2472 | 5063.42
5013.0404 | 4973.6848 | 5061.76
5011.4018 | 4972.1226 | 5060.11
5009.7637 | 4970.5608 | 5058.45
5008.1258 | 4968.9992 | 5056.79
5006.4883 | 4967.4381 | 5055.14
5004.8512 | 4965.8772 | 5053.48
5003.2143 | 4964.3167 | 5051.83
5001.5778 | 4962.7565 | 5050.18
4999.9416 | 4961.1966 | 5048.52
4998.3058 | 4959.637 | 5046.87
4996.6703 | 4958.0778 | 5045.21
4995.0352 | 4956.5189 | 5043.56
4993.4003 | 4954.9603 | 5041.91
4991.7658 | 4953.4021 | 5040.25
4990.1317 | 4951.8442 | 5038.6
4988.4979 | 4950.2866 | 5036.95
4986.8644 | 4948.7293 | 5035.3
4985.2312 | 4947.1724 | 5033.65
4983.5984 | 4945.6158 | 5031.99
4981.966 | 4944.0595 | 5030.34
4980.3338 | 4942.5036 | 5028.69
4978.702 | 4940.948 | 5027.04
4977.0706 | 4939.3927 | 5025.39
4975.4395 | 4937.8377 | 5023.74
4973.8087 | 4936.2831 | 5022.09
4972.1782 | 4934.7288 | 5020.44
4970.5481 | 4933.1748 | 5018.79
4968.9184 | 4931.6212 | 5017.14
4967.2889 | 4930.0679 | 5015.49
4965.6599 | 4928.5149 | 5013.84
4964.0311 | 4926.9622 | 5012.2
4962.4027 | 4925.4099 | 5010.55
4960.7746 | 4923.8579 | 5008.9
4959.1469 | 4922.3062 | 5007.25
4957.5195 | 4920.7549 | 5005.61
4955.8925 | 4919.2039 | 5003.96
4954.2658 | 4917.6532 | 5002.31
4952.6394 | 4916.1029 | 5000.67
4951.0134 | 4914.5529 | 4999.02
4949.3877 | 4913.0032 | 4997.37
4947.7624 | 4911.4539 | 4995.73
4946.1374 | 4909.9049 | 4994.08
4944.5127 | 4908.3562 | 4992.44
4942.8884 | 4906.8078 | 4990.79
4941.2644 | 4905.2598 | 4989.15
4939.6407 | 4903.7121 | 4987.5
4938.0174 | 4902.1648 | 4985.86
4936.3945 | 4900.6178 | 4984.22
4934.7718 | 4899.0711 | 4982.57
4933.1496 | 4897.5247 | 4980.93
4931.5276 | 4895.9787 | 4979.29
4929.906 | 4894.433 | 4977.64
4928.2847 | 4892.8877 | 4976
4926.6638 | 4891.3427 | 4974.36
4925.0432 | 4889.798 | 4972.72
4923.4229 | 4888.2536 | 4971.07
4921.803 | 4886.7096 | 4969.43
4920.1835 | 4885.1659 | 4967.79
4918.5642 | 4883.6226 | 4966.15
4916.9453 | 4882.0796 | 4964.51
4915.3268 | 4880.5369 | 4962.87
4913.7085 | 4878.9946 | 4961.23
4912.0907 | 4877.4526 | 4959.59
4910.4731 | 4875.9109 | 4957.95
4908.8559 | 4874.3696 | 4956.31
4907.2391 | 4872.8286 | 4954.67
4905.6225 | 4871.2879 | 4953.03
4904.0064 | 4869.7476 | 4951.4
4902.3905 | 4868.2076 | 4949.76
4900.775 | 4866.6679 | 4948.12
4899.1599 | 4865.1286 | 4946.48
4897.545 | 4863.5897 | 4944.84
4895.9305 | 4862.051 | 4943.21
4894.3164 | 4860.5127 | 4941.57
4892.7026 | 4858.9747 | 4939.93
4891.0891 | 4857.4371 | 4938.3
4889.476 | 4855.8998 | 4936.66
4887.8632 | 4854.3629 | 4935.03
4886.2508 | 4852.8263 | 4933.39
4884.6387 | 4851.29 | 4931.76
4883.0269 | 4849.7541 | 4930.12
4881.4155 | 4848.2185 | 4928.49
4879.8044 | 4846.6832 | 4926.85
4878.1936 | 4845.1483 | 4925.22
4876.5832 | 4843.6137 | 4923.58
4874.9732 | 4842.0795 | 4921.95
4873.3634 | 4840.5456 | 4920.32
4871.7541 | 4839.012 | 4918.68
4870.145 | 4837.4788 | 4917.05
4868.5363 | 4835.9459 | 4915.42
4866.9279 | 4834.4134 | 4913.79
4865.3199 | 4832.8812 | 4912.15
4863.7122 | 4831.3493 | 4910.52
4862.1049 | 4829.8178 | 4908.89
4860.4979 | 4828.2866 | 4907.26
4858.8913 | 4826.7558 | 4905.63
4857.2849 | 4825.2253 | 4904
4855.679 | 4823.6952 | 4902.37
4854.0733 | 4822.1654 | 4900.74
4852.468 | 4820.6359 | 4899.11
4850.8631 | 4819.1068 | 4897.48
4849.2585 | 4817.578 | 4895.85
4847.6542 | 4816.0496 | 4894.22
4846.0503 | 4814.5215 | 4892.59
4844.4467 | 4812.9937 | 4890.96
4842.8435 | 4811.4663 | 4889.33
4841.2406 | 4809.9393 | 4887.71
4839.638 | 4808.4125 | 4886.08
4838.0358 | 4806.8862 | 4884.45
4836.434 | 4805.3602 | 4882.82
4834.8325 | 4803.8345 | 4881.2
4833.2313 | 4802.3091 | 4879.57
4831.6304 | 4800.7841 | 4877.94
4830.03 | 4799.2595 | 4876.32
4828.4298 | 4797.7352 | 4874.69
4826.83 | 4796.2112 | 4873.07
4825.2305 | 4794.6876 | 4871.44
4823.6314 | 4793.1644 | 4869.82
4822.0327 | 4791.6415 | 4868.19
4820.4342 | 4790.1189 | 4866.57
4818.8361 | 4788.5967 | 4864.94
4817.2384 | 4787.0748 | 4863.32
4815.641 | 4785.5533 | 4861.7
4814.044 | 4784.0321 | 4860.07
4812.4473 | 4782.5112 | 4858.45
4810.8509 | 4780.9908 | 4856.83
4809.2549 | 4779.4706 | 4855.21
4807.6592 | 4777.9508 | 4853.58
4806.0639 | 4776.4314 | 4851.96
4804.4689 | 4774.9123 | 4850.34
4802.8743 | 4773.3936 | 4848.72
4801.28 | 4771.8752 | 4847.1
4799.6861 | 4770.3571 | 4845.48
4798.0925 | 4768.8394 | 4843.86
4796.4993 | 4767.3221 | 4842.24
4794.9064 | 4765.8051 | 4840.62
4793.3138 | 4764.2884 | 4839
4791.7216 | 4762.7721 | 4837.38
4790.1298 | 4761.2562 | 4835.76
4788.5383 | 4759.7406 | 4834.14
4786.9471 | 4758.2254 | 4832.52
4785.3563 | 4756.7105 | 4830.9
4783.7659 | 4755.1959 | 4829.28
4782.1758 | 4753.6817 | 4827.67
4780.586 | 4752.1678 | 4826.05
4778.9966 | 4750.6543 | 4824.43
4777.4075 | 4749.1412 | 4822.82
4775.8188 | 4747.6284 | 4821.2
4774.2304 | 4746.1159 | 4819.58
4772.6424 | 4744.6038 | 4817.97
4771.0548 | 4743.0921 | 4816.35
4769.4675 | 4741.5807 | 4814.74
4767.8805 | 4740.0696 | 4813.12
4766.2939 | 4738.5589 | 4811.51
4764.7076 | 4737.0485 | 4809.89
4763.1217 | 4735.5385 | 4808.28
4761.5361 | 4734.0289 | 4806.66
4759.9509 | 4732.5196 | 4805.05
4758.3661 | 4731.0106 | 4803.44
4756.7816 | 4729.502 | 4801.82
4755.1974 | 4727.9937 | 4800.21
4753.6136 | 4726.4858 | 4798.6
4752.0302 | 4724.9782 | 4796.98
4750.4471 | 4723.471 | 4795.37
4748.8643 | 4721.9642 | 4793.76
4747.2819 | 4720.4577 | 4792.15
4745.6999 | 4718.9515 | 4790.54
4744.1182 | 4717.4457 | 4788.93
4742.5369 | 4715.9402 | 4787.32
4740.9559 | 4714.4351 | 4785.71
4739.3753 | 4712.9304 | 4784.1
4737.795 | 4711.426 | 4782.49
4736.2151 | 4709.9219 | 4780.88
4734.6355 | 4708.4182 | 4779.27
4733.0563 | 4706.9148 | 4777.66
4731.4775 | 4705.4118 | 4776.05
4729.899 | 4703.9092 | 4774.44
4728.3209 | 4702.4069 | 4772.83
4726.7431 | 4700.9049 | 4771.23
4725.1657 | 4699.4033 | 4769.62
4723.5886 | 4697.9021 | 4768.01
4722.0119 | 4696.4012 | 4766.41
4720.4355 | 4694.9007 | 4764.8
4718.8595 | 4693.4005 | 4763.19
4717.2839 | 4691.9007 | 4761.59
4715.7086 | 4690.4012 | 4759.98
4714.1337 | 4688.9021 | 4758.38
4712.5591 | 4687.4033 | 4756.77
4710.9849 | 4685.9049 | 4755.17
4709.411 | 4684.4068 | 4753.56
4707.8375 | 4682.9091 | 4751.96
4706.2644 | 4681.4117 | 4750.35
4704.6916 | 4679.9147 | 4748.75
4703.1192 | 4678.4181 | 4747.15
4701.5471 | 4676.9218 | 4745.54
4699.9754 | 4675.4258 | 4743.94
4698.4041 | 4673.9302 | 4742.34
4696.8331 | 4672.435 | 4740.73
4695.2625 | 4670.9401 | 4739.13
4693.6922 | 4669.4456 | 4737.53
4692.1224 | 4667.9515 | 4735.93
4690.5528 | 4666.4576 | 4734.33
4688.9836 | 4664.9642 | 4732.73
4687.4148 | 4663.4711 | 4731.13
4685.8464 | 4661.9784 | 4729.53
4684.2783 | 4660.486 | 4727.93
4682.7106 | 4658.9939 | 4726.33
4681.1432 | 4657.5023 | 4724.73
4679.5762 | 4656.011 | 4723.13
4678.0096 | 4654.52 | 4721.53
4676.4433 | 4653.0294 | 4719.93
4674.8774 | 4651.5392 | 4718.33
4673.3118 | 4650.0493 | 4716.73
4671.7467 | 4648.5597 | 4715.13
4670.1818 | 4647.0706 | 4713.54
4668.6174 | 4645.5818 | 4711.94
4667.0533 | 4644.0933 | 4710.34
4665.4896 | 4642.6052 | 4708.75
4663.9262 | 4641.1175 | 4707.15
4662.3632 | 4639.6301 | 4705.55
4660.8006 | 4638.1431 | 4703.96
4659.2384 | 4636.6564 | 4702.36
4657.6765 | 4635.1701 | 4700.77
4656.1149 | 4633.6842 | 4699.17
4654.5538 | 4632.1986 | 4697.58
4652.993 | 4630.7134 | 4695.98
4651.4326 | 4629.2286 | 4694.39
4649.8725 | 4627.7441 | 4692.79
4648.3128 | 4626.2599 | 4691.2
4646.7535 | 4624.7762 | 4689.61
4645.1946 | 4623.2928 | 4688.01
4643.636 | 4621.8097 | 4686.42
4642.0778 | 4620.327 | 4684.83
4640.5199 | 4618.8447 | 4683.24
4638.9624 | 4617.3627 | 4681.65
4637.4053 | 4615.8811 | 4680.05
4635.8486 | 4614.3999 | 4678.46
4634.2922 | 4612.919 | 4676.87
4632.7363 | 4611.4385 | 4675.28
4631.1806 | 4609.9584 | 4673.69
4629.6254 | 4608.4786 | 4672.1
4628.0705 | 4606.9992 | 4670.51
4626.516 | 4605.5201 | 4668.92
4624.9619 | 4604.0414 | 4667.33
4623.4081 | 4602.5631 | 4665.74
4621.8547 | 4601.0851 | 4664.15
4620.3017 | 4599.6075 | 4662.56
4618.749 | 4598.1303 | 4660.98
4617.1968 | 4596.6534 | 4659.39
4615.6449 | 4595.1769 | 4657.8
4614.0933 | 4593.7008 | 4656.21
4612.5422 | 4592.225 | 4654.63
4610.9914 | 4590.7496 | 4653.04
4609.441 | 4589.2746 | 4651.45
4607.891 | 4587.7999 | 4649.87
4606.3413 | 4586.3256 | 4648.28
4604.7921 | 4584.8517 | 4646.7
4603.2432 | 4583.3781 | 4645.11
4601.6946 | 4581.9049 | 4643.53
4600.1465 | 4580.4321 | 4641.94
4598.5987 | 4578.9596 | 4640.36
4597.0513 | 4577.4875 | 4638.77
4595.5043 | 4576.0158 | 4637.19
4593.9577 | 4574.5444 | 4635.6
4592.4114 | 4573.0735 | 4634.02
4590.8655 | 4571.6028 | 4632.44
4589.32 | 4570.1326 | 4630.85
4587.7749 | 4568.6627 | 4629.27
4586.2302 | 4567.1932 | 4627.69
4584.6858 | 4565.7241 | 4626.11
4583.1418 | 4564.2553 | 4624.53
4581.5982 | 4562.7869 | 4622.95
4580.055 | 4561.3189 | 4621.36
4578.5121 | 4559.8512 | 4619.78
4576.9697 | 4558.3839 | 4618.2
4575.4276 | 4556.917 | 4616.62
4573.8859 | 4555.4505 | 4615.04
4572.3445 | 4553.9843 | 4613.46
4570.8036 | 4552.5185 | 4611.88
4569.263 | 4551.0531 | 4610.31
4567.7229 | 4549.588 | 4608.73
4566.1831 | 4548.1234 | 4607.15
4564.6437 | 4546.6591 | 4605.57
4563.1046 | 4545.1951 | 4603.99
4561.566 | 4543.7316 | 4602.41
4560.0277 | 4542.2684 | 4600.84
4558.4898 | 4540.8056 | 4599.26
4556.9523 | 4539.3431 | 4597.68
4555.4152 | 4537.8811 | 4596.11
4553.8785 | 4536.4194 | 4594.53
4552.3422 | 4534.9581 | 4592.96
4550.8062 | 4533.4972 | 4591.38
4549.2706 | 4532.0366 | 4589.81
4547.7355 | 4530.5764 | 4588.23
4546.2007 | 4529.1166 | 4586.66
4544.6663 | 4527.6572 | 4585.08
4543.1322 | 4526.1982 | 4583.51
4541.5986 | 4524.7395 | 4581.93
4540.0653 | 4523.2812 | 4580.36
4538.5325 | 4521.8233 | 4578.79
4537 | 4520.3657 | 4577.21
4535.4679 | 4518.9086 | 4575.64
4533.9362 | 4517.4518 | 4574.07
4532.4049 | 4515.9954 | 4572.5
4530.874 | 4514.5394 | 4570.93
4529.3435 | 4513.0837 | 4569.35
4527.8133 | 4511.6284 | 4567.78
4526.2836 | 4510.1735 | 4566.21
4524.7542 | 4508.719 | 4564.64
4523.2253 | 4507.2649 | 4563.07
4521.6967 | 4505.8112 | 4561.5
4520.1685 | 4504.3578 | 4559.93
4518.6407 | 4502.9048 | 4558.36
4517.1133 | 4501.4522 | 4556.8
4515.5863 | 4500 | 4555.23
4514.0597 | 4498.5481 | 4553.66
4512.5335 | 4497.0967 | 4552.09
4511.0076 | 4495.6456 | 4550.52
4509.4822 | 4494.1949 | 4548.96
4507.9572 | 4492.7446 | 4547.39
4506.4325 | 4491.2947 | 4545.82
4504.9083 | 4489.8451 | 4544.26
4503.3844 | 4488.396 | 4542.69
4501.8609 | 4486.9472 | 4541.12
4500.3379 | 4485.4988 | 4539.56
4498.8152 | 4484.0508 | 4537.99
4497.2929 | 4482.6031 | 4536.43
4495.771 | 4481.1559 | 4534.86
4494.2495 | 4479.709 | 4533.3
4492.7285 | 4478.2626 | 4531.73
4491.2078 | 4476.8165 | 4530.17
4489.6875 | 4475.3708 | 4528.61
4488.1676 | 4473.9255 | 4527.04
4486.6481 | 4472.4805 | 4525.48
4485.129 | 4471.036 | 4523.92
4483.6103 | 4469.5918 | 4522.36
4482.092 | 4468.1481 | 4520.8
4480.5741 | 4466.7047 | 4519.23
4479.0566 | 4465.2617 | 4517.67
4477.5394 | 4463.8191 | 4516.11
4476.0227 | 4462.3769 | 4514.55
4474.5064 | 4460.9351 | 4512.99
4472.9905 | 4459.4936 | 4511.43
4471.475 | 4458.0526 | 4509.87
4469.9599 | 4456.6119 | 4508.31
4468.4452 | 4455.1716 | 4506.75
4466.9309 | 4453.7317 | 4505.19
4465.417 | 4452.2923 | 4503.64
4463.9035 | 4450.8531 | 4502.08
4462.3904 | 4449.4144 | 4500.52
4460.8778 | 4447.9761 | 4498.96
4459.3655 | 4446.5382 | 4497.41
4457.8536 | 4445.1006 | 4495.85
4456.3421 | 4443.6634 | 4494.29
4454.831 | 4442.2267 | 4492.74
4453.3204 | 4440.7903 | 4491.18
4451.8101 | 4439.3543 | 4489.63
4450.3002 | 4437.9187 | 4488.07
4448.7908 | 4436.4835 | 4486.52
4447.2817 | 4435.0486 | 4484.96
4445.7731 | 4433.6142 | 4483.41
4444.2649 | 4432.1801 | 4481.85
4442.757 | 4430.7465 | 4480.3
4441.2496 | 4429.3132 | 4478.75
4439.7426 | 4427.8803 | 4477.19
4438.236 | 4426.4478 | 4475.64
4436.7298 | 4425.0157 | 4474.09
4435.224 | 4423.584 | 4472.54
4433.7186 | 4422.1526 | 4470.98
4432.2137 | 4420.7217 | 4469.43
4430.7091 | 4419.2912 | 4467.88
4429.205 | 4417.861 | 4466.33
4427.7012 | 4416.4312 | 4464.78
4426.1979 | 4415.0018 | 4463.23
4424.695 | 4413.5729 | 4461.68
4423.1925 | 4412.1442 | 4460.13
4421.6904 | 4410.716 | 4458.58
4420.1887 | 4409.2882 | 4457.03
4418.6874 | 4407.8608 | 4455.49
4417.1865 | 4406.4337 | 4453.94
4415.6861 | 4405.0071 | 4452.39
4414.1861 | 4403.5808 | 4450.84
4412.6864 | 4402.155 | 4449.3
4411.1872 | 4400.7295 | 4447.75
4409.6884 | 4399.3044 | 4446.2
4408.19 | 4397.8797 | 4444.66
4406.6921 | 4396.4554 | 4443.11
4405.1945 | 4395.0315 | 4441.56
4403.6973 | 4393.608 | 4440.02
4402.2006 | 4392.1849 | 4438.47
4400.7043 | 4390.7622 | 4436.93
4399.2084 | 4389.3398 | 4435.39
4397.7129 | 4387.9179 | 4433.84
4396.2178 | 4386.4963 | 4432.3
4394.7231 | 4385.0752 | 4430.76
4393.2288 | 4383.6544 | 4429.21
4391.735 | 4382.234 | 4427.67
4390.2415 | 4380.8141 | 4426.13
4388.7485 | 4379.3945 | 4424.59
4387.2559 | 4377.9753 | 4423.04
4385.7637 | 4376.5565 | 4421.5
4384.2719 | 4375.1381 | 4419.96
4382.7805 | 4373.7201 | 4418.42
4381.2895 | 4372.3025 | 4416.88
4379.799 | 4370.8853 | 4415.34
4378.3088 | 4369.4685 | 4413.8
4376.8191 | 4368.052 | 4412.26
4375.3298 | 4366.636 | 4410.72
4373.8409 | 4365.2204 | 4409.19
4372.3524 | 4363.8051 | 4407.65
4370.8643 | 4362.3903 | 4406.11
4369.3766 | 4360.9759 | 4404.57
4367.8894 | 4359.5618 | 4403.03
4366.4025 | 4358.1482 | 4401.5
4364.9161 | 4356.7349 | 4399.96
4363.43 | 4355.3221 | 4398.42
4361.9444 | 4353.9097 | 4396.89
4360.4592 | 4352.4976 | 4395.35
4358.9744 | 4351.0859 | 4393.82
4357.4901 | 4349.6747 | 4392.28
4356.0061 | 4348.2638 | 4390.75
4354.5225 | 4346.8534 | 4389.21
4353.0394 | 4345.4433 | 4387.68
4351.5567 | 4344.0337 | 4386.14
4350.0744 | 4342.6244 | 4384.61
4348.5925 | 4341.2156 | 4383.08
4347.111 | 4339.8071 | 4381.55
4345.6299 | 4338.3991 | 4380.01
4344.1493 | 4336.9914 | 4378.48
4342.669 | 4335.5842 | 4376.95
4341.1892 | 4334.1773 | 4375.42
4339.7098 | 4332.7709 | 4373.89
4338.2308 | 4331.3648 | 4372.36
4336.7522 | 4329.9592 | 4370.82
4335.274 | 4328.5539 | 4369.29
4333.7962 | 4327.1491 | 4367.76
4332.3189 | 4325.7447 | 4366.24
4330.842 | 4324.3406 | 4364.71
4329.3655 | 4322.937 | 4363.18
4327.8894 | 4321.5338 | 4361.65
4326.4137 | 4320.131 | 4360.12
4324.9384 | 4318.7285 | 4358.59
4323.4635 | 4317.3265 | 4357.06
4321.9891 | 4315.9249 | 4355.54
4320.5151 | 4314.5237 | 4354.01
4319.0415 | 4313.1229 | 4352.48
4317.5683 | 4311.7225 | 4350.96
4316.0955 | 4310.3226 | 4349.43
4314.6232 | 4308.923 | 4347.91
4313.1512 | 4307.5238 | 4346.38
4311.6797 | 4306.1251 | 4344.86
4310.2086 | 4304.7267 | 4343.33
4308.7379 | 4303.3287 | 4341.81
4307.2676 | 4301.9312 | 4340.28
4305.7978 | 4300.5341 | 4338.76
4304.3283 | 4299.1373 | 4337.24
4302.8593 | 4297.741 | 4335.71
4301.3907 | 4296.3451 | 4334.19
4299.9226 | 4294.9496 | 4332.67
4298.4548 | 4293.5545 | 4331.15
4296.9875 | 4292.1598 | 4329.63
4295.5205 | 4290.7656 | 4328.1
4294.054 | 4289.3717 | 4326.58
4292.5879 | 4287.9783 | 4325.06
4291.1223 | 4286.5852 | 4323.54
4289.657 | 4285.1926 | 4322.02
4288.1922 | 4283.8004 | 4320.5
4286.7278 | 4282.4086 | 4318.98
4285.2638 | 4281.0172 | 4317.46
4283.8003 | 4279.6262 | 4315.95
4282.3371 | 4278.2356 | 4314.43
4280.8744 | 4276.8455 | 4312.91
4279.4121 | 4275.4557 | 4311.39
4277.9503 | 4274.0664 | 4309.88
4276.4888 | 4272.6775 | 4308.36
4275.0278 | 4271.289 | 4306.84
4273.5672 | 4269.9009 | 4305.33
4272.107 | 4268.5132 | 4303.81
4270.6473 | 4267.1259 | 4302.29
4269.1879 | 4265.7391 | 4300.78
4267.729 | 4264.3526 | 4299.26
4266.2705 | 4262.9666 | 4297.75
4264.8125 | 4261.581 | 4296.24
4263.3548 | 4260.1958 | 4294.72
4261.8976 | 4258.8111 | 4293.21
4260.4408 | 4257.4267 | 4291.7
4258.9845 | 4256.0428 | 4290.18
4257.5285 | 4254.6593 | 4288.67
4256.073 | 4253.2762 | 4287.16
4254.618 | 4251.8935 | 4285.65
4253.1633 | 4250.5112 | 4284.13
4251.7091 | 4249.1294 | 4282.62
4250.2553 | 4247.7479 | 4281.11
4248.8019 | 4246.3669 | 4279.6
4247.349 | 4244.9863 | 4278.09
4245.8964 | 4243.6062 | 4276.58
4244.4443 | 4242.2264 | 4275.07
4242.9927 | 4240.8471 | 4273.57
4241.5415 | 4239.4682 | 4272.06
4240.0906 | 4238.0897 | 4270.55
4238.6403 | 4236.7116 | 4269.04
4237.1903 | 4235.3339 | 4267.53
4235.7408 | 4233.9567 | 4266.03
4234.2917 | 4232.5799 | 4264.52
4232.8431 | 4231.2035 | 4263.01
4231.3949 | 4229.8275 | 4261.51
4229.9471 | 4228.452 | 4260
4228.4997 | 4227.0769 | 4258.5
4227.0528 | 4225.7022 | 4256.99
4225.6063 | 4224.3279 | 4255.49
4224.1602 | 4222.9541 | 4253.98
4222.7146 | 4221.5806 | 4252.48
4221.2694 | 4220.2076 | 4250.97
4219.8246 | 4218.8351 | 4249.47
4218.3803 | 4217.4629 | 4247.97
4216.9364 | 4216.0912 | 4246.46
4215.493 | 4214.7199 | 4244.96
4214.0499 | 4213.349 | 4243.46
4212.6073 | 4211.9786 | 4241.96
4211.1652 | 4210.6086 | 4240.46
4209.7235 | 4209.239 | 4238.96
4208.2822 | 4207.8698 | 4237.46
4206.8413 | 4206.5011 | 4235.96
4205.4009 | 4205.1327 | 4234.46
4203.9609 | 4203.7649 | 4232.96
4202.5214 | 4202.3974 | 4231.46
4201.0823 | 4201.0304 | 4229.96
4199.6437 | 4199.6638 | 4228.46
4198.2054 | 4198.2976 | 4226.96
4196.7676 | 4196.9319 | 4225.47
4195.3303 | 4195.5665 | 4223.97
4193.8934 | 4194.2017 | 4222.47
4192.4569 | 4192.8372 | 4220.98
4191.0209 | 4191.4732 | 4219.48
4189.5853 | 4190.1096 | 4217.99
4188.1502 | 4188.7464 | 4216.49
4186.7154 | 4187.3837 | 4215
4185.2812 | 4186.0214 | 4213.5
4183.8474 | 4184.6595 | 4212.01
4182.414 | 4183.2981 | 4210.51
4180.981 | 4181.9371 | 4209.02
4179.5485 | 4180.5766 | 4207.53
4178.1165 | 4179.2164 | 4206.03
4176.6849 | 4177.8567 | 4204.54
4175.2537 | 4176.4975 | 4203.05
4173.823 | 4175.1386 | 4201.56
4172.3927 | 4173.7802 | 4200.07
4170.9629 | 4172.4223 | 4198.58
4169.5335 | 4171.0647 | 4197.09
4168.1045 | 4169.7076 | 4195.6
4166.676 | 4168.351 | 4194.11
4165.248 | 4166.9948 | 4192.62
4163.8204 | 4165.639 | 4191.13
4162.3932 | 4164.2836 | 4189.64
4160.9665 | 4162.9287 | 4188.15
4159.5402 | 4161.5742 | 4186.66
4158.1144 | 4160.2202 | 4185.18
4156.689 | 4158.8666 | 4183.69
4155.2641 | 4157.5135 | 4182.2
4153.8396 | 4156.1607 | 4180.72
4152.4156 | 4154.8084 | 4179.23
4150.992 | 4153.4566 | 4177.75
4149.5689 | 4152.1052 | 4176.26
4148.1462 | 4150.7542 | 4174.78
4146.724 | 4149.4037 | 4173.29
4145.3022 | 4148.0536 | 4171.81
4143.8809 | 4146.704 | 4170.32
4142.46 | 4145.3548 | 4168.84
4141.0396 | 4144.006 | 4167.36
4139.6196 | 4142.6577 | 4165.88
4138.2001 | 4141.3098 | 4164.39
4136.781 | 4139.9624 | 4162.91
4135.3624 | 4138.6154 | 4161.43
4133.9443 | 4137.2688 | 4159.95
4132.5266 | 4135.9227 | 4158.47
4131.1093 | 4134.577 | 4156.99
4129.6925 | 4133.2318 | 4155.51
4128.2762 | 4131.887 | 4154.03
4126.8603 | 4130.5427 | 4152.55
4125.4449 | 4129.1988 | 4151.07
4124.0299 | 4127.8554 | 4149.6
4122.6154 | 4126.5124 | 4148.12
4121.2013 | 4125.1698 | 4146.64
4119.7877 | 4123.8277 | 4145.16
4118.3746 | 4122.486 | 4143.69
4116.9619 | 4121.1448 | 4142.21
4115.5497 | 4119.8041 | 4140.74
4114.1379 | 4118.4637 | 4139.26
4112.7266 | 4117.1239 | 4137.79
4111.3158 | 4115.7844 | 4136.31
4109.9054 | 4114.4454 | 4134.84
4108.4954 | 4113.1069 | 4133.36
4107.086 | 4111.7688 | 4131.89
4105.677 | 4110.4312 | 4130.42
4104.2684 | 4109.094 | 4128.94
4102.8603 | 4107.7573 | 4127.47
4101.4527 | 4106.421 | 4126
4100.0455 | 4105.0851 | 4124.53
4098.6388 | 4103.7498 | 4123.06
4097.2326 | 4102.4148 | 4121.59
4095.8268 | 4101.0803 | 4120.12
4094.4215 | 4099.7463 | 4118.65
4093.0167 | 4098.4127 | 4117.18
4091.6123 | 4097.0796 | 4115.71
4090.2084 | 4095.7469 | 4114.24
4088.805 | 4094.4147 | 4112.77
4087.402 | 4093.0829 | 4111.3
4085.9995 | 4091.7516 | 4109.83
4084.5974 | 4090.4207 | 4108.37
4083.1958 | 4089.0903 | 4106.9
4081.7947 | 4087.7603 | 4105.43
4080.3941 | 4086.4308 | 4103.97
4078.9939 | 4085.1018 | 4102.5
4077.5942 | 4083.7732 | 4101.04
4076.1949 | 4082.445 | 4099.57
4074.7961 | 4081.1173 | 4098.11
4073.3978 | 4079.7901 | 4096.64
4072 | 4078.4633 | 4095.18
4070.6026 | 4077.1369 | 4093.71
4069.2057 | 4075.811 | 4092.25
4067.8093 | 4074.4856 | 4090.79
4066.4134 | 4073.1606 | 4089.32
4065.0179 | 4071.8361 | 4087.86
4063.6229 | 4070.512 | 4086.4
4062.2284 | 4069.1884 | 4084.94
4060.8343 | 4067.8652 | 4083.48
4059.4407 | 4066.5425 | 4082.02
4058.0476 | 4065.2202 | 4080.56
4056.6549 | 4063.8984 | 4079.1
4055.2628 | 4062.577 | 4077.64
4053.8711 | 4061.2561 | 4076.18
4052.4799 | 4059.9357 | 4074.72
4051.0891 | 4058.6157 | 4073.26
4049.6989 | 4057.2961 | 4071.8
4048.3091 | 4055.977 | 4070.35
4046.9198 | 4054.6584 | 4068.89
4045.5309 | 4053.3402 | 4067.43
4044.1426 | 4052.0225 | 4065.98
4042.7547 | 4050.7052 | 4064.52
4041.3673 | 4049.3884 | 4063.06
4039.9804 | 4048.072 | 4061.61
4038.5939 | 4046.7561 | 4060.15
4037.208 | 4045.4406 | 4058.7
4035.8225 | 4044.1256 | 4057.25
4034.4375 | 4042.8111 | 4055.79
4033.053 | 4041.497 | 4054.34
4031.6689 | 4040.1833 | 4052.89
4030.2854 | 4038.8702 | 4051.43
4028.9023 | 4037.5574 | 4049.98
4027.5197 | 4036.2452 | 4048.53
4026.1376 | 4034.9334 | 4047.08
4024.7559 | 4033.622 | 4045.63
4023.3748 | 4032.3111 | 4044.18
4021.9941 | 4031.0007 | 4042.73
4020.6139 | 4029.6907 | 4041.28
4019.2343 | 4028.3812 | 4039.83
4017.855 | 4027.0721 | 4038.38
4016.4763 | 4025.7635 | 4036.93
4015.0981 | 4024.4554 | 4035.48
4013.7203 | 4023.1477 | 4034.03
4012.3431 | 4021.8405 | 4032.58
4010.9663 | 4020.5337 | 4031.14
4009.59 | 4019.2274 | 4029.69
4008.2142 | 4017.9215 | 4028.24
4006.8389 | 4016.6161 | 4026.8
4005.464 | 4015.3112 | 4025.35
4004.0897 | 4014.0067 | 4023.91
4002.7158 | 4012.7027 | 4022.46
4001.3425 | 4011.3992 | 4021.02
3999.9696 | 4010.0961 | 4019.57
3998.5972 | 4008.7935 | 4018.13
3997.2253 | 4007.4913 | 4016.69
3995.8539 | 4006.1896 | 4015.24
3994.483 | 4004.8884 | 4013.8
3993.1126 | 4003.5876 | 4012.36
3991.7427 | 4002.2873 | 4010.92
3990.3733 | 4000.9875 | 4009.48
3989.0043 | 3999.6881 | 4008.04
3987.6359 | 3998.3892 | 4006.6
3986.2679 | 3997.0907 | 4005.16
3984.9005 | 3995.7927 | 4003.72
3983.5335 | 3994.4952 | 4002.28
3982.167 | 3993.1982 | 4000.84
3980.8011 | 3991.9016 | 3999.4
3979.4356 | 3990.6054 | 3997.96
3978.0706 | 3989.3098 | 3996.52
3976.7061 | 3988.0146 | 3995.09
3975.3421 | 3986.7199 | 3993.65
3973.9787 | 3985.4256 | 3992.21
3972.6157 | 3984.1318 | 3990.78
3971.2532 | 3982.8385 | 3989.34
3969.8912 | 3981.5456 | 3987.91
3968.5297 | 3980.2532 | 3986.47
3967.1687 | 3978.9613 | 3985.04
3965.8082 | 3977.6699 | 3983.6
3964.4482 | 3976.3789 | 3982.17
3963.0887 | 3975.0884 | 3980.74
3961.7297 | 3973.7983 | 3979.3
3960.3712 | 3972.5087 | 3977.87
3959.0132 | 3971.2196 | 3976.44
3957.6557 | 3969.931 | 3975.01
3956.2988 | 3968.6428 | 3973.58
3954.9423 | 3967.3552 | 3972.15
3953.5863 | 3966.0679 | 3970.72
3952.2308 | 3964.7812 | 3969.29
3950.8759 | 3963.4949 | 3967.86
3949.5214 | 3962.2091 | 3966.43
3948.1674 | 3960.9238 | 3965
3946.814 | 3959.6389 | 3963.57
3945.461 | 3958.3545 | 3962.14
3944.1086 | 3957.0706 | 3960.72
3942.7566 | 3955.7872 | 3959.29
3941.4052 | 3954.5042 | 3957.86
3940.0543 | 3953.2217 | 3956.44
3938.7039 | 3951.9397 | 3955.01
3937.354 | 3950.6582 | 3953.59
3936.0046 | 3949.3771 | 3952.16
3934.6557 | 3948.0965 | 3950.74
3933.3073 | 3946.8164 | 3949.31
3931.9594 | 3945.5368 | 3947.89
3930.6121 | 3944.2576 | 3946.47
3929.2652 | 3942.9789 | 3945.05
3927.9189 | 3941.7007 | 3943.62
3926.573 | 3940.423 | 3942.2
3925.2277 | 3939.1457 | 3940.78
3923.8829 | 3937.869 | 3939.36
3922.5386 | 3936.5927 | 3937.94
3921.1949 | 3935.3169 | 3936.52
3919.8516 | 3934.0415 | 3935.1
3918.5088 | 3932.7667 | 3933.68
3917.1666 | 3931.4923 | 3932.26
3915.8249 | 3930.2184 | 3930.84
3914.4837 | 3928.945 | 3929.43
3913.143 | 3927.6721 | 3928.01
3911.8028 | 3926.3996 | 3926.59
3910.4631 | 3925.1276 | 3925.17
3909.124 | 3923.8562 | 3923.76
3907.7854 | 3922.5851 | 3922.34
3906.4473 | 3921.3146 | 3920.93
3905.1097 | 3920.0446 | 3919.51
3903.7726 | 3918.775 | 3918.1
3902.436 | 3917.5059 | 3916.69
3901.1 | 3916.2374 | 3915.27
3899.7645 | 3914.9692 | 3913.86
3898.4295 | 3913.7016 | 3912.45
3897.095 | 3912.4345 | 3911.03
3895.761 | 3911.1678 | 3909.62
3894.4276 | 3909.9017 | 3908.21
3893.0947 | 3908.636 | 3906.8
3891.7623 | 3907.3708 | 3905.39
3890.4304 | 3906.1061 | 3903.98
3889.0991 | 3904.8419 | 3902.57
3887.7682 | 3903.5781 | 3901.16
3886.4379 | 3902.3149 | 3899.75
3885.1082 | 3901.0521 | 3898.35
3883.7789 | 3899.7898 | 3896.94
3882.4502 | 3898.5281 | 3895.53
3881.122 | 3897.2668 | 3894.13
3879.7943 | 3896.006 | 3892.72
3878.4671 | 3894.7456 | 3891.31
3877.1405 | 3893.4858 | 3889.91
3875.8144 | 3892.2265 | 3888.5
3874.4888 | 3890.9676 | 3887.1
3873.1638 | 3889.7093 | 3885.7
3871.8393 | 3888.4514 | 3884.29
3870.5153 | 3887.194 | 3882.89
3869.1918 | 3885.9371 | 3881.49
3867.8689 | 3884.6807 | 3880.08
3866.5465 | 3883.4248 | 3878.68
3865.2246 | 3882.1694 | 3877.28
3863.9032 | 3880.9145 | 3875.88
3862.5824 | 3879.6601 | 3874.48
3861.2621 | 3878.4062 | 3873.08
3859.9424 | 3877.1527 | 3871.68
3858.6232 | 3875.8998 | 3870.28
3857.3045 | 3874.6474 | 3868.89
3855.9863 | 3873.3954 | 3867.49
3854.6687 | 3872.144 | 3866.09
3853.3516 | 3870.893 | 3864.69
3852.0351 | 3869.6425 | 3863.3
3850.719 | 3868.3926 | 3861.9
3849.4035 | 3867.1431 | 3860.51
3848.0886 | 3865.8941 | 3859.11
3846.7742 | 3864.6456 | 3857.72
3845.4603 | 3863.3977 | 3856.32
3844.1469 | 3862.1502 | 3854.93
3842.8341 | 3860.9032 | 3853.54
3841.5219 | 3859.6567 | 3852.14
3840.2101 | 3858.4107 | 3850.75
3838.8989 | 3857.1652 | 3849.36
3837.5883 | 3855.9203 | 3847.97
3836.2782 | 3854.6758 | 3846.58
3834.9686 | 3853.4318 | 3845.19
3833.6595 | 3852.1883 | 3843.8
3832.351 | 3850.9453 | 3842.41
3831.0431 | 3849.7028 | 3841.02
3829.7356 | 3848.4608 | 3839.63
3828.4288 | 3847.2194 | 3838.25
3827.1224 | 3845.9784 | 3836.86
3825.8166 | 3844.7379 | 3835.47
3824.5114 | 3843.4979 | 3834.09
3823.2066 | 3842.2584 | 3832.7
3821.9025 | 3841.0195 | 3831.31
3820.5989 | 3839.781 | 3829.93
3819.2958 | 3838.5431 | 3828.55
3817.9932 | 3837.3056 | 3827.16
3816.6912 | 3836.0686 | 3825.78
3815.3898 | 3834.8322 | 3824.4
3814.0889 | 3833.5963 | 3823.01
3812.7885 | 3832.3608 | 3821.63
3811.4887 | 3831.1259 | 3820.25
3810.1894 | 3829.8915 | 3818.87
3808.8907 | 3828.6575 | 3817.49
3807.5925 | 3827.4241 | 3816.11
3806.2949 | 3826.1912 | 3814.73
3804.9978 | 3824.9588 | 3813.35
3803.7013 | 3823.727 | 3811.97
3802.4053 | 3822.4956 | 3810.6
3801.1099 | 3821.2647 | 3809.22
3799.815 | 3820.0343 | 3807.84
3798.5207 | 3818.8045 | 3806.47
3797.2269 | 3817.5752 | 3805.09
3795.9337 | 3816.3463 | 3803.71
3794.641 | 3815.118 | 3802.34
3793.3489 | 3813.8902 | 3800.97
3792.0573 | 3812.6629 | 3799.59
3790.7663 | 3811.4361 | 3798.22
3789.4758 | 3810.2098 | 3796.85
3788.1859 | 3808.9841 | 3795.47
3786.8966 | 3807.7588 | 3794.1
3785.6077 | 3806.5341 | 3792.73
3784.3195 | 3805.3098 | 3791.36
3783.0318 | 3804.0861 | 3789.99
3781.7447 | 3802.8629 | 3788.62
3780.4581 | 3801.6402 | 3787.25
3779.172 | 3800.4181 | 3785.88
3777.8866 | 3799.1964 | 3784.52
3776.6016 | 3797.9753 | 3783.15
3775.3173 | 3796.7546 | 3781.78
3774.0335 | 3795.5345 | 3780.41
3772.7502 | 3794.3149 | 3779.05
3771.4676 | 3793.0958 | 3777.68
3770.1854 | 3791.8773 | 3776.32
3768.9039 | 3790.6592 | 3774.95
3767.6228 | 3789.4417 | 3773.59
3766.3424 | 3788.2247 | 3772.23
3765.0625 | 3787.0082 | 3770.86
3763.7832 | 3785.7922 | 3769.5
3762.5044 | 3784.5768 | 3768.14
3761.2262 | 3783.3618 | 3766.78
3759.9486 | 3782.1474 | 3765.42
3758.6715 | 3780.9335 | 3764.06
3757.395 | 3779.7201 | 3762.7
3756.119 | 3778.5073 | 3761.34
3754.8436 | 3777.2949 | 3759.98
3753.5688 | 3776.0831 | 3758.62
3752.2946 | 3774.8718 | 3757.26
3751.0209 | 3773.661 | 3755.91
3749.7477 | 3772.4508 | 3754.55
3748.4752 | 3771.241 | 3753.19
3747.2032 | 3770.0318 | 3751.84
3745.9317 | 3768.8231 | 3750.48
3744.6609 | 3767.615 | 3749.13
3743.3906 | 3766.4073 | 3747.78
3742.1208 | 3765.2002 | 3746.42
3740.8517 | 3763.9936 | 3745.07
3739.5831 | 3762.7876 | 3743.72
3738.315 | 3761.582 | 3742.37
3737.0476 | 3760.377 | 3741.02
3735.7807 | 3759.1725 | 3739.66
3734.5144 | 3757.9685 | 3738.31
3733.2486 | 3756.7651 | 3736.97
3731.9835 | 3755.5622 | 3735.62
3730.7188 | 3754.3598 | 3734.27
3729.4548 | 3753.1579 | 3732.92
3728.1914 | 3751.9566 | 3731.57
3726.9285 | 3750.7558 | 3730.23
3725.6661 | 3749.5555 | 3728.88
3724.4044 | 3748.3557 | 3727.53
3723.1432 | 3747.1565 | 3726.19
3721.8826 | 3745.9578 | 3724.84
3720.6226 | 3744.7596 | 3723.5
3719.3632 | 3743.562 | 3722.16
3718.1043 | 3742.3649 | 3720.81
3716.846 | 3741.1683 | 3719.47
3715.5883 | 3739.9723 | 3718.13
3714.3311 | 3738.7768 | 3716.79
3713.0746 | 3737.5818 | 3715.45
3711.8186 | 3736.3873 | 3714.11
3710.5632 | 3735.1934 | 3712.77
3709.3083 | 3734 | 3711.43
3708.0541 | 3732.8072 | 3710.09
3706.8004 | 3731.6148 | 3708.75
3705.5473 | 3730.423 | 3707.42
3704.2948 | 3729.2318 | 3706.08
3703.0428 | 3728.0411 | 3704.74
3701.7915 | 3726.8509 | 3703.41
3700.5407 | 3725.6612 | 3702.07
3699.2905 | 3724.4721 | 3700.74
3698.0408 | 3723.2835 | 3699.4
3696.7918 | 3722.0955 | 3698.07
3695.5434 | 3720.9079 | 3696.74
3694.2955 | 3719.721 | 3695.4
3693.0482 | 3718.5345 | 3694.07
3691.8015 | 3717.3486 | 3692.74
3690.5554 | 3716.1632 | 3691.41
3689.3098 | 3714.9784 | 3690.08
3688.0649 | 3713.7941 | 3688.75
3686.8205 | 3712.6104 | 3687.42
3685.5767 | 3711.4271 | 3686.09
3684.3335 | 3710.2445 | 3684.77
3683.0909 | 3709.0623 | 3683.44
3681.8489 | 3707.8807 | 3682.11
3680.6074 | 3706.6996 | 3680.79
3679.3666 | 3705.5191 | 3679.46
3678.1263 | 3704.3391 | 3678.13
3676.8866 | 3703.1597 | 3676.81
3675.6476 | 3701.9808 | 3675.49
3674.4091 | 3700.8024 | 3674.16
3673.1711 | 3699.6246 | 3672.84
3671.9338 | 3698.4473 | 3671.52
3670.6971 | 3697.2706 | 3670.19
3669.4609 | 3696.0944 | 3668.87
3668.2254 | 3694.9187 | 3667.55
3666.9904 | 3693.7436 | 3666.23
3665.7561 | 3692.5691 | 3664.91
3664.5223 | 3691.395 | 3663.59
3663.2891 | 3690.2215 | 3662.27
3662.0565 | 3689.0486 | 3660.95
3660.8245 | 3687.8762 | 3659.64
3659.5931 | 3686.7044 | 3658.32
3658.3623 | 3685.5331 | 3657
3657.1321 | 3684.3623 | 3655.69
3655.9024 | 3683.1921 | 3654.37
3654.6734 | 3682.0224 | 3653.06
3653.445 | 3680.8533 | 3651.74
3652.2171 | 3679.6847 | 3650.43
3650.9899 | 3678.5167 | 3649.11
3649.7633 | 3677.3492 | 3647.8
3648.5372 | 3676.1823 | 3646.49
3647.3117 | 3675.0159 | 3645.18
3646.0869 | 3673.8501 | 3643.86
3644.8626 | 3672.6848 | 3642.55
3643.639 | 3671.5201 | 3641.24
3642.4159 | 3670.3559 | 3639.93
3641.1935 | 3669.1922 | 3638.62
3639.9716 | 3668.0291 | 3637.32
3638.7503 | 3666.8666 | 3636.01
3637.5297 | 3665.7046 | 3634.7
3636.3096 | 3664.5432 | 3633.39
3635.0901 | 3663.3823 | 3632.09
3633.8713 | 3662.2219 | 3630.78
3632.653 | 3661.0621 | 3629.47
3631.4354 | 3659.9029 | 3628.17
3630.2183 | 3658.7442 | 3626.87
3629.0019 | 3657.5861 | 3625.56
3627.786 | 3656.4285 | 3624.26
3626.5708 | 3655.2715 | 3622.96
3625.3561 | 3654.115 | 3621.65
3624.1421 | 3652.9591 | 3620.35
3622.9287 | 3651.8037 | 3619.05
3621.7158 | 3650.6489 | 3617.75
3620.5036 | 3649.4947 | 3616.45
3619.292 | 3648.341 | 3615.15
3618.081 | 3647.1878 | 3613.85
3616.8706 | 3646.0352 | 3612.55
3615.6608 | 3644.8832 | 3611.26
3614.4516 | 3643.7317 | 3609.96
3613.243 | 3642.5808 | 3608.66
3612.035 | 3641.4304 | 3607.37
3610.8277 | 3640.2806 | 3606.07
3609.6209 | 3639.1314 | 3604.77
3608.4148 | 3637.9827 | 3603.48
3607.2092 | 3636.8345 | 3602.19
3606.0043 | 3635.6869 | 3600.89
3604.8 | 3634.5399 | 3599.6
3603.5962 | 3633.3935 | 3598.31
3602.3931 | 3632.2476 | 3597.02
3601.1906 | 3631.1022 | 3595.73
3599.9887 | 3629.9574 | 3594.44
3598.7874 | 3628.8132 | 3593.15
3597.5867 | 3627.6695 | 3591.86
3596.3867 | 3626.5264 | 3590.57
3595.1872 | 3625.3839 | 3589.28
3593.9883 | 3624.2419 | 3587.99
3592.79 | 3623.1005 | 3586.7
3591.5924 | 3621.9596 | 3585.42
3590.3953 | 3620.8193 | 3584.13
3589.1989 | 3619.6796 | 3582.85
3588.003 | 3618.5404 | 3581.56
3586.8078 | 3617.4018 | 3580.28
3585.6132 | 3616.2638 | 3578.99
3584.4191 | 3615.1263 | 3577.71
3583.2257 | 3613.9894 | 3576.43
3582.0329 | 3612.8531 | 3575.15
3580.8407 | 3611.7173 | 3573.87
3579.6491 | 3610.5822 | 3572.58
3578.4581 | 3609.4475 | 3571.3
3577.2677 | 3608.3135 | 3570.03
3576.0779 | 3607.18 | 3568.75
3574.8887 | 3606.0472 | 3567.47
3573.7001 | 3604.9148 | 3566.19
3572.5122 | 3603.7831 | 3564.91
3571.3248 | 3602.6519 | 3563.64
3570.138 | 3601.5214 | 3562.36
3568.9519 | 3600.3913 | 3561.08
3567.7663 | 3599.2619 | 3559.81
3566.5814 | 3598.1331 | 3558.54
3565.3971 | 3597.0048 | 3557.26
3564.2133 | 3595.8771 | 3555.99
3563.0302 | 3594.75 | 3554.72
3561.8477 | 3593.6235 | 3553.45
3560.6658 | 3592.4976 | 3552.17
3559.4845 | 3591.3722 | 3550.9
3558.3038 | 3590.2474 | 3549.63
3557.1237 | 3589.1232 | 3548.36
3555.9442 | 3587.9996 | 3547.1
3554.7654 | 3586.8766 | 3545.83
3553.5871 | 3585.7542 | 3544.56
3552.4094 | 3584.6323 | 3543.29
3551.2324 | 3583.511 | 3542.03
3550.056 | 3582.3904 | 3540.76
3548.8801 | 3581.2703 | 3539.5
3547.7049 | 3580.1508 | 3538.23
3546.5303 | 3579.0319 | 3536.97
3545.3563 | 3577.9135 | 3535.7
3544.1829 | 3576.7958 | 3534.44
3543.0101 | 3575.6786 | 3533.18
3541.8379 | 3574.5621 | 3531.92
3540.6664 | 3573.4461 | 3530.66
3539.4954 | 3572.3307 | 3529.4
3538.3251 | 3571.2159 | 3528.14
3537.1553 | 3570.1017 | 3526.88
3535.9862 | 3568.9881 | 3525.62
3534.8177 | 3567.875 | 3524.36
3533.6498 | 3566.7626 | 3523.1
3532.4825 | 3565.6508 | 3521.85
3531.3158 | 3564.5395 | 3520.59
3530.1498 | 3563.4289 | 3519.34
3528.9843 | 3562.3188 | 3518.08
3527.8195 | 3561.2093 | 3516.83
3526.6553 | 3560.1004 | 3515.58
3525.4916 | 3558.9921 | 3514.32
3524.3286 | 3557.8844 | 3513.07
3523.1663 | 3556.7773 | 3511.82
3522.0045 | 3555.6708 | 3510.57
3520.8433 | 3554.5649 | 3509.32
3519.6828 | 3553.4596 | 3508.07
3518.5229 | 3552.3549 | 3506.82
3517.3636 | 3551.2508 | 3505.57
3516.2049 | 3550.1472 | 3504.32
3515.0468 | 3549.0443 | 3503.08
3513.8893 | 3547.9419 | 3501.83
3512.7325 | 3546.8402 | 3500.58
3511.5762 | 3545.739 | 3499.34
3510.4206 | 3544.6385 | 3498.09
3509.2656 | 3543.5385 | 3496.85
3508.1112 | 3542.4392 | 3495.61
3506.9575 | 3541.3404 | 3494.37
3505.8043 | 3540.2422 | 3493.12
3504.6518 | 3539.1447 | 3491.88
3503.4999 | 3538.0477 | 3490.64
3502.3486 | 3536.9513 | 3489.4
3501.1979 | 3535.8556 | 3488.16
3500.0479 | 3534.7604 | 3486.92
3498.8985 | 3533.6658 | 3485.69
3497.7497 | 3532.5718 | 3484.45
3496.6015 | 3531.4785 | 3483.21
3495.4539 | 3530.3857 | 3481.98
3494.307 | 3529.2935 | 3480.74
3493.1606 | 3528.2019 | 3479.51
3492.0149 | 3527.111 | 3478.27
3490.8699 | 3526.0206 | 3477.04
3489.7254 | 3524.9308 | 3475.8
3488.5816 | 3523.8416 | 3474.57
3487.4384 | 3522.7531 | 3473.34
3486.2958 | 3521.6651 | 3472.11
3485.1538 | 3520.5777 | 3470.88
3484.0125 | 3519.491 | 3469.65
3482.8718 | 3518.4048 | 3468.42
3481.7317 | 3517.3192 | 3467.19
3480.5922 | 3516.2343 | 3465.97
3479.4534 | 3515.1499 | 3464.74
3478.3152 | 3514.0662 | 3463.51
3477.1776 | 3512.983 | 3462.29
3476.0407 | 3511.9005 | 3461.06
3474.9043 | 3510.8185 | 3459.84
3473.7686 | 3509.7372 | 3458.62
3472.6336 | 3508.6565 | 3457.39
3471.4991 | 3507.5763 | 3456.17
3470.3653 | 3506.4968 | 3454.95
3469.2321 | 3505.4179 | 3453.73
3468.0995 | 3504.3396 | 3452.51
3466.9676 | 3503.2619 | 3451.29
3465.8363 | 3502.1848 | 3450.07
3464.7057 | 3501.1083 | 3448.85
3463.5756 | 3500.0324 | 3447.63
3462.4462 | 3498.9571 | 3446.42
3461.3174 | 3497.8824 | 3445.2
3460.1893 | 3496.8083 | 3443.99
3459.0618 | 3495.7348 | 3442.77
3457.9349 | 3494.662 | 3441.56
3456.8087 | 3493.5897 | 3440.34
3455.6831 | 3492.5181 | 3439.13
3454.5581 | 3491.447 | 3437.92
3453.4337 | 3490.3766 | 3436.71
3452.31 | 3489.3068 | 3435.5
3451.1869 | 3488.2376 | 3434.29
3450.0645 | 3487.1689 | 3433.08
3448.9427 | 3486.1009 | 3431.87
3447.8215 | 3485.0335 | 3430.66
3446.701 | 3483.9668 | 3429.45
3445.5811 | 3482.9006 | 3428.25
3444.4618 | 3481.835 | 3427.04
3443.3432 | 3480.7701 | 3425.84
3442.2252 | 3479.7057 | 3424.63
3441.1079 | 3478.642 | 3423.43
3439.9912 | 3477.5788 | 3422.22
3438.8751 | 3476.5163 | 3421.02
3437.7597 | 3475.4544 | 3419.82
3436.6449 | 3474.3931 | 3418.62
3435.5307 | 3473.3324 | 3417.42
3434.4172 | 3472.2723 | 3416.22
3433.3043 | 3471.2129 | 3415.02
3432.1921 | 3470.154 | 3413.82
3431.0805 | 3469.0958 | 3412.62
3429.9696 | 3468.0381 | 3411.43
3428.8593 | 3466.9811 | 3410.23
3427.7496 | 3465.9247 | 3409.04
3426.6406 | 3464.8689 | 3407.84
3425.5322 | 3463.8137 | 3406.65
3424.4245 | 3462.7592 | 3405.45
3423.3174 | 3461.7052 | 3404.26
3422.2109 | 3460.6519 | 3403.07
3421.1051 | 3459.5991 | 3401.88
3420 | 3458.547 | 3400.69
3418.8955 | 3457.4955 | 3399.5
3417.7916 | 3456.4446 | 3398.31
3416.6884 | 3455.3943 | 3397.12
3415.5858 | 3454.3447 | 3395.93
3414.4839 | 3453.2956 | 3394.75
3413.3826 | 3452.2472 | 3393.56
3412.282 | 3451.1993 | 3392.37
3411.182 | 3450.1521 | 3391.19
3410.0826 | 3449.1055 | 3390
3408.9839 | 3448.0596 | 3388.82
3407.8859 | 3447.0142 | 3387.64
3406.7885 | 3445.9694 | 3386.46
3405.6918 | 3444.9253 | 3385.27
3404.5957 | 3443.8818 | 3384.09
3403.5002 | 3442.8389 | 3382.91
3402.4054 | 3441.7966 | 3381.73
3401.3113 | 3440.7549 | 3380.56
3400.2178 | 3439.7139 | 3379.38
3399.125 | 3438.6734 | 3378.2
3398.0328 | 3437.6336 | 3377.02
3396.9413 | 3436.5944 | 3375.85
3395.8504 | 3435.5558 | 3374.67
3394.7602 | 3434.5178 | 3373.5
3393.6706 | 3433.4805 | 3372.33
3392.5817 | 3432.4438 | 3371.15
3391.4934 | 3431.4076 | 3369.98
3390.4058 | 3430.3721 | 3368.81
3389.3188 | 3429.3373 | 3367.64
3388.2325 | 3428.303 | 3366.47
3387.1469 | 3427.2693 | 3365.3
3386.0619 | 3426.2363 | 3364.13
3384.9776 | 3425.2039 | 3362.96
3383.8939 | 3424.1721 | 3361.79
3382.8109 | 3423.141 | 3360.63
3381.7285 | 3422.1104 | 3359.46
3380.6468 | 3421.0805 | 3358.3
3379.5658 | 3420.0512 | 3357.13
3378.4854 | 3419.0225 | 3355.97
3377.4056 | 3417.9944 | 3354.81
3376.3266 | 3416.9669 | 3353.65
3375.2482 | 3415.9401 | 3352.48
3374.1704 | 3414.9139 | 3351.32
3373.0933 | 3413.8883 | 3350.16
3372.0169 | 3412.8633 | 3349
3370.9411 | 3411.839 | 3347.85
3369.866 | 3410.8152 | 3346.69
3368.7916 | 3409.7921 | 3345.53
3367.7178 | 3408.7696 | 3344.38
3366.6446 | 3407.7478 | 3343.22
3365.5722 | 3406.7265 | 3342.07
3364.5004 | 3405.7059 | 3340.91
3363.4293 | 3404.6859 | 3339.76
3362.3588 | 3403.6665 | 3338.61
3361.289 | 3402.6478 | 3337.45
3360.2198 | 3401.6296 | 3336.3
3359.1514 | 3400.6121 | 3335.15
3358.0835 | 3399.5952 | 3334
3357.0164 | 3398.5789 | 3332.85
3355.9499 | 3397.5633 | 3331.71
3354.8841 | 3396.5483 | 3330.56
3353.8189 | 3395.5339 | 3329.41
3352.7545 | 3394.5201 | 3328.27
3351.6906 | 3393.5069 | 3327.12
3350.6275 | 3392.4944 | 3325.98
3349.565 | 3391.4825 | 3324.83
3348.5032 | 3390.4712 | 3323.69
3347.442 | 3389.4606 | 3322.55
3346.3816 | 3388.4505 | 3321.41
3345.3218 | 3387.4411 | 3320.27
3344.2626 | 3386.4323 | 3319.13
3343.2041 | 3385.4242 | 3317.99
3342.1463 | 3384.4166 | 3316.85
3341.0892 | 3383.4097 | 3315.71
3340.0328 | 3382.4035 | 3314.57
3338.977 | 3381.3978 | 3313.44
3337.9219 | 3380.3928 | 3312.3
3336.8674 | 3379.3883 | 3311.17
3335.8136 | 3378.3846 | 3310.03
3334.7605 | 3377.3814 | 3308.9
3333.7081 | 3376.3789 | 3307.77
3332.6563 | 3375.377 | 3306.64
3331.6053 | 3374.3757 | 3305.51
3330.5548 | 3373.375 | 3304.38
3329.5051 | 3372.375 | 3303.25
3328.456 | 3371.3756 | 3302.12
3327.4077 | 3370.3768 | 3300.99
3326.3599 | 3369.3787 | 3299.86
3325.3129 | 3368.3812 | 3298.74
3324.2665 | 3367.3843 | 3297.61
3323.2209 | 3366.388 | 3296.49
3322.1758 | 3365.3924 | 3295.36
3321.1315 | 3364.3974 | 3294.24
3320.0878 | 3363.403 | 3293.12
3319.0449 | 3362.4092 | 3292
3318.0026 | 3361.4161 | 3290.87
3316.9609 | 3360.4236 | 3289.75
3315.92 | 3359.4317 | 3288.63
3314.8797 | 3358.4405 | 3287.52
3313.8401 | 3357.4499 | 3286.4
3312.8012 | 3356.4599 | 3285.28
3311.763 | 3355.4705 | 3284.16
3310.7254 | 3354.4818 | 3283.05
3309.6885 | 3353.4937 | 3281.93
3308.6523 | 3352.5062 | 3280.82
3307.6168 | 3351.5194 | 3279.71
3306.582 | 3350.5332 | 3278.59
3305.5478 | 3349.5476 | 3277.48
3304.5143 | 3348.5626 | 3276.37
3303.4815 | 3347.5783 | 3275.26
3302.4494 | 3346.5946 | 3274.15
3301.418 | 3345.6116 | 3273.04
3300.3873 | 3344.6291 | 3271.94
3299.3572 | 3343.6473 | 3270.83
3298.3278 | 3342.6661 | 3269.72
3297.2991 | 3341.6856 | 3268.62
3296.2711 | 3340.7057 | 3267.51
3295.2438 | 3339.7264 | 3266.41
3294.2171 | 3338.7478 | 3265.31
3293.1911 | 3337.7697 | 3264.2
3292.1659 | 3336.7924 | 3263.1
3291.1413 | 3335.8156 | 3262
3290.1174 | 3334.8395 | 3260.9
3289.0941 | 3333.864 | 3259.8
3288.0716 | 3332.8891 | 3258.7
3287.0497 | 3331.9149 | 3257.61
3286.0286 | 3330.9413 | 3256.51
3285.0081 | 3329.9683 | 3255.41
3283.9883 | 3328.996 | 3254.32
3282.9692 | 3328.0243 | 3253.22
3281.9508 | 3327.0532 | 3252.13
3280.933 | 3326.0828 | 3251.04
3279.916 | 3325.113 | 3249.94
3278.8996 | 3324.1438 | 3248.85
3277.884 | 3323.1752 | 3247.76
3276.869 | 3322.2073 | 3246.67
3275.8547 | 3321.2401 | 3245.58
3274.8411 | 3320.2734 | 3244.49
3273.8282 | 3319.3074 | 3243.41
3272.816 | 3318.342 | 3242.32
3271.8044 | 3317.3773 | 3241.23
3270.7936 | 3316.4132 | 3240.15
3269.7835 | 3315.4497 | 3239.07
3268.774 | 3314.4869 | 3237.98
3267.7652 | 3313.5246 | 3236.9
3266.7571 | 3312.5631 | 3235.82
3265.7498 | 3311.6021 | 3234.74
3264.7431 | 3310.6418 | 3233.66
3263.7371 | 3309.6821 | 3232.58
3262.7318 | 3308.7231 | 3231.5
3261.7271 | 3307.7647 | 3230.42
3260.7232 | 3306.8069 | 3229.34
3259.72 | 3305.8498 | 3228.27
3258.7175 | 3304.8933 | 3227.19
3257.7156 | 3303.9374 | 3226.12
3256.7145 | 3302.9822 | 3225.04
3255.714 | 3302.0276 | 3223.97
3254.7142 | 3301.0736 | 3222.9
3253.7152 | 3300.1203 | 3221.83
3252.7168 | 3299.1676 | 3220.76
3251.7191 | 3298.2155 | 3219.69
3250.7222 | 3297.2641 | 3218.62
3249.7259 | 3296.3133 | 3217.55
3248.7303 | 3295.3632 | 3216.48
3247.7354 | 3294.4137 | 3215.41
3246.7412 | 3293.4648 | 3214.35
3245.7477 | 3292.5165 | 3213.28
3244.7549 | 3291.5689 | 3212.22
3243.7628 | 3290.622 | 3211.16
3242.7714 | 3289.6756 | 3210.09
3241.7807 | 3288.7299 | 3209.03
3240.7906 | 3287.7849 | 3207.97
3239.8013 | 3286.8404 | 3206.91
3238.8127 | 3285.8966 | 3205.85
3237.8248 | 3284.9535 | 3204.79
3236.8376 | 3284.011 | 3203.73
3235.8511 | 3283.0691 | 3202.68
3234.8652 | 3282.1278 | 3201.62
3233.8801 | 3281.1872 | 3200.57
3232.8957 | 3280.2473 | 3199.51
3231.912 | 3279.3079 | 3198.46
3230.9289 | 3278.3692 | 3197.41
3229.9466 | 3277.4312 | 3196.35
3228.965 | 3276.4938 | 3195.3
3227.9841 | 3275.557 | 3194.25
3227.0039 | 3274.6208 | 3193.2
3226.0243 | 3273.6853 | 3192.15
3225.0455 | 3272.7504 | 3191.11
3224.0674 | 3271.8162 | 3190.06
3223.09 | 3270.8826 | 3189.01
3222.1133 | 3269.9496 | 3187.97
3221.1373 | 3269.0173 | 3186.92
3220.162 | 3268.0856 | 3185.88
3219.1874 | 3267.1546 | 3184.84
3218.2135 | 3266.2242 | 3183.79
3217.2403 | 3265.2944 | 3182.75
3216.2678 | 3264.3653 | 3181.71
3215.296 | 3263.4368 | 3180.67
3214.3249 | 3262.5089 | 3179.63
3213.3545 | 3261.5817 | 3178.6
3212.3848 | 3260.6551 | 3177.56
3211.4159 | 3259.7292 | 3176.52
3210.4476 | 3258.8039 | 3175.49
3209.48 | 3257.8792 | 3174.45
3208.5132 | 3256.9552 | 3173.42
3207.547 | 3256.0318 | 3172.38
3206.5816 | 3255.1091 | 3171.35
3205.6168 | 3254.187 | 3170.32
3204.6528 | 3253.2655 | 3169.29
3203.6895 | 3252.3447 | 3168.26
3202.7268 | 3251.4245 | 3167.23
3201.7649 | 3250.5049 | 3166.2
3200.8037 | 3249.586 | 3165.18
3199.8432 | 3248.6678 | 3164.15
3198.8834 | 3247.7501 | 3163.12
3197.9243 | 3246.8331 | 3162.1
3196.9659 | 3245.9168 | 3161.08
3196.0082 | 3245.0011 | 3160.05
3195.0513 | 3244.086 | 3159.03
3194.095 | 3243.1716 | 3158.01
3193.1394 | 3242.2578 | 3156.99
3192.1846 | 3241.3446 | 3155.97
3191.2305 | 3240.4321 | 3154.95
3190.277 | 3239.5202 | 3153.93
3189.3243 | 3238.609 | 3152.92
3188.3723 | 3237.6984 | 3151.9
3187.421 | 3236.7884 | 3150.88
3186.4704 | 3235.8791 | 3149.87
3185.5205 | 3234.9704 | 3148.86
3184.5714 | 3234.0624 | 3147.84
3183.6229 | 3233.155 | 3146.83
3182.6751 | 3232.2482 | 3145.82
3181.7281 | 3231.3421 | 3144.81
3180.7818 | 3230.4367 | 3143.8
3179.8361 | 3229.5318 | 3142.79
3178.8912 | 3228.6276 | 3141.78
3177.947 | 3227.7241 | 3140.78
3177.0035 | 3226.8212 | 3139.77
3176.0608 | 3225.9189 | 3138.76
3175.1187 | 3225.0173 | 3137.76
3174.1773 | 3224.1163 | 3136.76
3173.2367 | 3223.2159 | 3135.75
3172.2967 | 3222.3162 | 3134.75
3171.3575 | 3221.4171 | 3133.75
3170.419 | 3220.5187 | 3132.75
3169.4812 | 3219.6209 | 3131.75
3168.5441 | 3218.7238 | 3130.75
3167.6078 | 3217.8273 | 3129.75
3166.6721 | 3216.9314 | 3128.76
3165.7372 | 3216.0362 | 3127.76
3164.8029 | 3215.1416 | 3126.77
3163.8694 | 3214.2477 | 3125.77
3162.9366 | 3213.3544 | 3124.78
3162.0045 | 3212.4617 | 3123.79
3161.0731 | 3211.5697 | 3122.8
3160.1425 | 3210.6783 | 3121.8
3159.2125 | 3209.7876 | 3120.81
3158.2833 | 3208.8975 | 3119.83
3157.3548 | 3208.008 | 3118.84
3156.4269 | 3207.1192 | 3117.85
3155.4999 | 3206.231 | 3116.86
3154.5735 | 3205.3435 | 3115.88
3153.6478 | 3204.4566 | 3114.89
3152.7229 | 3203.5704 | 3113.91
3151.7986 | 3202.6848 | 3112.93
3150.8751 | 3201.7998 | 3111.94
3149.9523 | 3200.9155 | 3110.96
3149.0302 | 3200.0318 | 3109.98
3148.1088 | 3199.1488 | 3109
3147.1882 | 3198.2664 | 3108.02
3146.2682 | 3197.3846 | 3107.05
3145.349 | 3196.5035 | 3106.07
3144.4305 | 3195.623 | 3105.09
3143.5127 | 3194.7432 | 3104.12
3142.5956 | 3193.864 | 3103.14
3141.6793 | 3192.9854 | 3102.17
3140.7636 | 3192.1075 | 3101.2
3139.8487 | 3191.2303 | 3100.22
3138.9345 | 3190.3537 | 3099.25
3138.021 | 3189.4777 | 3098.28
3137.1082 | 3188.6023 | 3097.31
3136.1961 | 3187.7276 | 3096.35
3135.2848 | 3186.8536 | 3095.38
3134.3742 | 3185.9802 | 3094.41
3133.4643 | 3185.1074 | 3093.45
3132.5551 | 3184.2353 | 3092.48
3131.6466 | 3183.3638 | 3091.52
3130.7388 | 3182.4929 | 3090.55
3129.8318 | 3181.6227 | 3089.59
3128.9255 | 3180.7532 | 3088.63
3128.0199 | 3179.8842 | 3087.67
3127.115 | 3179.016 | 3086.71
3126.2108 | 3178.1483 | 3085.75
3125.3074 | 3177.2813 | 3084.79
3124.4047 | 3176.415 | 3083.84
3123.5027 | 3175.5493 | 3082.88
3122.6014 | 3174.6842 | 3081.93
3121.7008 | 3173.8198 | 3080.97
3120.8009 | 3172.956 | 3080.02
3119.9018 | 3172.0928 | 3079.06
3119.0034 | 3171.2303 | 3078.11
3118.1057 | 3170.3685 | 3077.16
3117.2087 | 3169.5072 | 3076.21
3116.3125 | 3168.6467 | 3075.26
3115.4169 | 3167.7867 | 3074.31
3114.5221 | 3166.9274 | 3073.37
3113.628 | 3166.0688 | 3072.42
3112.7346 | 3165.2108 | 3071.48
3111.842 | 3164.3534 | 3070.53
3110.95 | 3163.4967 | 3069.59
3110.0588 | 3162.6406 | 3068.64
3109.1683 | 3161.7852 | 3067.7
3108.2786 | 3160.9303 | 3066.76
3107.3895 | 3160.0762 | 3065.82
3106.5012 | 3159.2227 | 3064.88
3105.6135 | 3158.3698 | 3063.94
3104.7266 | 3157.5176 | 3063
3103.8405 | 3156.666 | 3062.07
3102.955 | 3155.815 | 3061.13
3102.0703 | 3154.9647 | 3060.2
3101.1863 | 3154.115 | 3059.26
3100.303 | 3153.266 | 3058.33
3099.4204 | 3152.4176 | 3057.4
3098.5386 | 3151.5699 | 3056.47
3097.6574 | 3150.7228 | 3055.54
3096.777 | 3149.8763 | 3054.61
3095.8973 | 3149.0305 | 3053.68
3095.0184 | 3148.1853 | 3052.75
3094.1401 | 3147.3408 | 3051.82
3093.2626 | 3146.4969 | 3050.9
3092.3858 | 3145.6537 | 3049.97
3091.5097 | 3144.811 | 3049.05
3090.6343 | 3143.9691 | 3048.12
3089.7597 | 3143.1278 | 3047.2
3088.8858 | 3142.2871 | 3046.28
3088.0126 | 3141.447 | 3045.36
3087.1401 | 3140.6076 | 3044.44
3086.2684 | 3139.7689 | 3043.52
3085.3973 | 3138.9307 | 3042.6
3084.527 | 3138.0933 | 3041.68
3083.6575 | 3137.2564 | 3040.77
3082.7886 | 3136.4202 | 3039.85
3081.9204 | 3135.5847 | 3038.94
3081.053 | 3134.7498 | 3038.02
3080.1863 | 3133.9155 | 3037.11
3079.3204 | 3133.0818 | 3036.2
3078.4551 | 3132.2489 | 3035.29
3077.5906 | 3131.4165 | 3034.38
3076.7268 | 3130.5848 | 3033.47
3075.8637 | 3129.7537 | 3032.56
3075.0013 | 3128.9233 | 3031.65
3074.1397 | 3128.0935 | 3030.75
3073.2788 | 3127.2644 | 3029.84
3072.4186 | 3126.4359 | 3028.94
3071.5591 | 3125.608 | 3028.03
3070.7003 | 3124.7808 | 3027.13
3069.8423 | 3123.9542 | 3026.23
3068.985 | 3123.1282 | 3025.33
3068.1284 | 3122.3029 | 3024.43
3067.2726 | 3121.4783 | 3023.53
3066.4174 | 3120.6543 | 3022.63
3065.563 | 3119.8309 | 3021.73
3064.7093 | 3119.0081 | 3020.84
3063.8563 | 3118.186 | 3019.94
3063.0041 | 3117.3646 | 3019.05
3062.1526 | 3116.5438 | 3018.15
3061.3018 | 3115.7236 | 3017.26
3060.4517 | 3114.904 | 3016.37
3059.6023 | 3114.0851 | 3015.48
3058.7537 | 3113.2669 | 3014.58
3057.9058 | 3112.4493 | 3013.7
3057.0586 | 3111.6323 | 3012.81
3056.2121 | 3110.816 | 3011.92
3055.3664 | 3110.0003 | 3011.03
3054.5214 | 3109.1852 | 3010.15
3053.6771 | 3108.3708 | 3009.26
3052.8335 | 3107.557 | 3008.38
3051.9907 | 3106.7439 | 3007.5
3051.1485 | 3105.9314 | 3006.61
3050.3071 | 3105.1195 | 3005.73
3049.4665 | 3104.3083 | 3004.85
3048.6265 | 3103.4977 | 3003.97
3047.7873 | 3102.6877 | 3003.09
3046.9487 | 3101.8784 | 3002.22
3046.111 | 3101.0698 | 3001.34
3045.2739 | 3100.2618 | 3000.46
3044.4375 | 3099.4544 | 2999.59
3043.6019 | 3098.6476 | 2998.72
3042.767 | 3097.8415 | 2997.84
3041.9329 | 3097.036 | 2996.97
3041.0994 | 3096.2312 | 2996.1
3040.2667 | 3095.427 | 2995.23
3039.4347 | 3094.6235 | 2994.36
3038.6034 | 3093.8206 | 2993.49
3037.7728 | 3093.0183 | 2992.62
3036.943 | 3092.2166 | 2991.76
3036.1139 | 3091.4156 | 2990.89
3035.2855 | 3090.6153 | 2990.03
3034.4578 | 3089.8156 | 2989.16
3033.6309 | 3089.0165 | 2988.3
3032.8046 | 3088.218 | 2987.44
3031.9791 | 3087.4202 | 2986.58
3031.1544 | 3086.623 | 2985.72
3030.3303 | 3085.8265 | 2984.86
3029.507 | 3085.0306 | 2984
3028.6844 | 3084.2354 | 2983.14
3027.8625 | 3083.4407 | 2982.28
3027.0413 | 3082.6468 | 2981.43
3026.2209 | 3081.8534 | 2980.57
3025.4012 | 3081.0607 | 2979.72
3024.5822 | 3080.2686 | 2978.87
3023.7639 | 3079.4772 | 2978.02
3022.9463 | 3078.6864 | 2977.16
3022.1295 | 3077.8963 | 2976.31
3021.3134 | 3077.1067 | 2975.47
3020.498 | 3076.3179 | 2974.62
3019.6833 | 3075.5296 | 2973.77
3018.8694 | 3074.742 | 2972.92
3018.0562 | 3073.955 | 2972.08
3017.2437 | 3073.1687 | 2971.23
3016.4319 | 3072.383 | 2970.39
3015.6209 | 3071.5979 | 2969.55
3014.8105 | 3070.8135 | 2968.7
3014.0009 | 3070.0297 | 2967.86
3013.192 | 3069.2466 | 2967.02
3012.3839 | 3068.464 | 2966.18
3011.5764 | 3067.6821 | 2965.35
3010.7697 | 3066.9009 | 2964.51
3009.9637 | 3066.1203 | 2963.67
3009.1584 | 3065.3403 | 2962.84
3008.3539 | 3064.561 | 2962
3007.55 | 3063.7823 | 2961.17
3006.7469 | 3063.0042 | 2960.34
3005.9445 | 3062.2268 | 2959.5
3005.1429 | 3061.45 | 2958.67
3004.3419 | 3060.6738 | 2957.84
3003.5417 | 3059.8983 | 2957.01
3002.7422 | 3059.1234 | 2956.19
3001.9434 | 3058.3491 | 2955.36
3001.1453 | 3057.5755 | 2954.53
3000.348 | 3056.8025 | 2953.71
2999.5514 | 3056.0301 | 2952.88
2998.7555 | 3055.2584 | 2952.06
2997.9603 | 3054.4873 | 2951.24
2997.1658 | 3053.7169 | 2950.41
2996.3721 | 3052.9471 | 2949.59
2995.5791 | 3052.1779 | 2948.77
2994.7868 | 3051.4093 | 2947.95
2993.9952 | 3050.6414 | 2947.14
2993.2043 | 3049.8741 | 2946.32
2992.4142 | 3049.1075 | 2945.5
2991.6248 | 3048.3415 | 2944.69
2990.8361 | 3047.5761 | 2943.87
2990.0481 | 3046.8113 | 2943.06
2989.2609 | 3046.0472 | 2942.25
2988.4743 | 3045.2837 | 2941.44
2987.6885 | 3044.5209 | 2940.63
2986.9034 | 3043.7587 | 2939.82
2986.119 | 3042.9971 | 2939.01
2985.3354 | 3042.2361 | 2938.2
2984.5524 | 3041.4758 | 2937.39
2983.7702 | 3040.7161 | 2936.59
2982.9887 | 3039.9571 | 2935.78
2982.2079 | 3039.1986 | 2934.98
2981.4279 | 3038.4408 | 2934.17
2980.6485 | 3037.6837 | 2933.37
2979.8699 | 3036.9272 | 2932.57
2979.092 | 3036.1713 | 2931.77
2978.3148 | 3035.416 | 2930.97
2977.5384 | 3034.6614 | 2930.17
2976.7626 | 3033.9074 | 2929.37
2975.9876 | 3033.154 | 2928.58
2975.2133 | 3032.4012 | 2927.78
2974.4397 | 3031.6491 | 2926.99
2973.6668 | 3030.8977 | 2926.19
2972.8946 | 3030.1468 | 2925.4
2972.1232 | 3029.3966 | 2924.61
2971.3525 | 3028.647 | 2923.81
2970.5825 | 3027.898 | 2923.02
2969.8132 | 3027.1497 | 2922.24
2969.0446 | 3026.402 | 2921.45
2968.2768 | 3025.6549 | 2920.66
2967.5096 | 3024.9085 | 2919.87
2966.7432 | 3024.5549 | 2919.52
2966.7651 | 3024.5921 | 2919.53
2966.7869 | 3024.6283 | 2919.56
2966.8087 | 3024.6638 | 2919.6
2966.8304 | 3024.6988 | 2919.63
2966.852 | 3024.7334 | 2919.66
2966.8735 | 3024.7675 | 2919.7
2966.895 | 3024.8013 | 2919.73
2966.9163 | 3024.8347 | 2919.76
2966.9376 | 3024.8677 | 2919.79
2966.9587 | 3024.9004 | 2919.82
2966.9798 | 3024.9327 | 2919.85
2967.0007 | 3024.9648 | 2919.88
2967.0215 | 3024.9965 | 2919.9
2967.0423 | 3025.0279 | 2919.93
2967.0629 | 3025.0591 | 2919.96
2967.0834 | 3025.0899 | 2919.99
2967.1038 | 3025.1205 | 2920.01
2967.1241 | 3025.1509 | 2920.04
2967.1443 | 3025.1809 | 2920.07
2967.1644 | 3025.2107 | 2920.09
2967.1844 | 3025.2403 | 2920.12
2967.2043 | 3025.2696 | 2920.14
2967.2241 | 3025.2987 | 2920.17
2967.2438 | 3025.3275 | 2920.19
2967.2633 | 3025.3561 | 2920.22
2967.2828 | 3025.3845 | 2920.24
2967.3022 | 3025.4127 | 2920.26
2967.3215 | 3025.4406 | 2920.29
2967.3406 | 3025.4684 | 2920.31
2967.3597 | 3025.4959 | 2920.33
2967.3787 | 3025.5232 | 2920.36
2967.3975 | 3025.5503 | 2920.38
2967.4163 | 3025.5772 | 2920.4
2967.435 | 3025.6039 | 2920.43
2967.4535 | 3025.6304 | 2920.45
2967.472 | 3025.6568 | 2920.47
2967.4904 | 3025.6829 | 2920.49
2967.5086 | 3025.7088 | 2920.52
2967.5268 | 3025.7346 | 2920.54
2967.5449 | 3025.7602 | 2920.56
2967.5629 | 3025.7856 | 2920.58
2967.5808 | 3025.8108 | 2920.61
2967.5986 | 3025.8358 | 2920.63
2967.6163 | 3025.8607 | 2920.65
2967.6339 | 3025.8854 | 2920.67
2967.6514 | 3025.9099 | 2920.69
2967.6688 | 3025.9343 | 2920.71
2967.6861 | 3025.9585 | 2920.73
2967.7034 | 3025.9825 | 2920.75
2967.7205 | 3026.0064 | 2920.78
2967.7376 | 3026.0301 | 2920.8
2967.7545 | 3026.0536 | 2920.82
2967.7714 | 3026.077 | 2920.84
2967.7882 | 3026.1002 | 2920.86
2967.8048 | 3026.1233 | 2920.88
2967.8214 | 3026.1462 | 2920.9
2967.8379 | 3026.169 | 2920.92
2967.8544 | 3026.1916 | 2920.94
2967.8707 | 3026.2141 | 2920.96
2967.8869 | 3026.2364 | 2920.98
2967.9031 | 3026.2586 | 2920.99
2967.9191 | 3026.2806 | 2921.01
2967.9351 | 3026.3025 | 2921.03
2967.951 | 3026.3242 | 2921.05
2967.9668 | 3026.3458 | 2921.07
2967.9825 | 3026.3673 | 2921.09
2967.9982 | 3026.3886 | 2921.11
2968.0137 | 3026.4098 | 2921.13
2968.0292 | 3026.4308 | 2921.14
2968.0446 | 3026.4517 | 2921.16
2968.0599 | 3026.4725 | 2921.18
2968.0751 | 3026.4931 | 2921.2
2968.0902 | 3026.5136 | 2921.22
2968.1053 | 3026.534 | 2921.23
2968.1202 | 3026.5542 | 2921.25
2968.1351 | 3026.5744 | 2921.27
2968.1499 | 3026.5943 | 2921.29
2968.1646 | 3026.6142 | 2921.3
2968.1793 | 3026.6339 | 2921.32
2968.1938 | 3026.6535 | 2921.34
2968.2083 | 3026.673 | 2921.35
2968.2227 | 3026.6923 | 2921.37
2968.237 | 3026.7115 | 2921.39
2968.2512 | 3026.7306 | 2921.4
2968.2654 | 3026.7496 | 2921.42
2968.2795 | 3026.7684 | 2921.44
2968.2935 | 3026.7872 | 2921.45
2968.3074 | 3026.8058 | 2921.47
2968.3212 | 3026.8243 | 2921.49
2968.335 | 3026.8426 | 2921.5
2968.3487 | 3026.8609 | 2921.52
2968.3622 | 3026.879 | 2921.53
2968.3758 | 3026.897 | 2921.55
2968.3892 | 3026.9149 | 2921.56
2968.4025 | 3026.9327 | 2921.58
2968.4158 | 3026.9504 | 2921.59
2968.429 | 3026.9679 | 2921.61
2968.4421 | 3026.9854 | 2921.62
2968.4551 | 3027.0027 | 2921.64
2968.4681 | 3027.0199 | 2921.65
2968.4809 | 3027.037 | 2921.67
2968.4937 | 3027.054 | 2921.68
2968.5065 | 3027.0709 | 2921.7
2968.5191 | 3027.0877 | 2921.71
2968.5316 | 3027.1044 | 2921.73
2968.5441 | 3027.1209 | 2921.74
2968.5565 | 3027.1374 | 2921.76
2968.5689 | 3027.1537 | 2921.77
2968.5811 | 3027.17 | 2921.78
2968.5933 | 3027.1861 | 2921.8
2968.6054 | 3027.2021 | 2921.81
2968.6174 | 3027.218 | 2921.83
2968.6293 | 3027.2339 | 2921.84
2968.6412 | 3027.2496 | 2921.85
2968.653 | 3027.2652 | 2921.87
2968.6647 | 3027.2807 | 2921.88
2968.6764 | 3027.2961 | 2921.89
2968.688 | 3027.3114 | 2921.91
2968.6994 | 3027.3266 | 2921.92
2968.7109 | 3027.3417 | 2921.93
2968.7222 | 3027.3567 | 2921.94
2968.7335 | 3027.3715 | 2921.96
2968.7447 | 3027.3863 | 2921.97
2968.7558 | 3027.401 | 2921.98
2968.7669 | 3027.4156 | 2921.99
2968.7779 | 3027.4301 | 2922.01
2968.7888 | 3027.4445 | 2922.02
2968.7996 | 3027.4588 | 2922.03
2968.8104 | 3027.473 | 2922.04
2968.8211 | 3027.4871 | 2922.06
2968.8317 | 3027.5011 | 2922.07
2968.8423 | 3027.515 | 2922.08
2968.8527 | 3027.5288 | 2922.09
2968.8632 | 3027.5425 | 2922.1
2968.8735 | 3027.5561 | 2922.11
2968.8838 | 3027.5696 | 2922.13
2968.894 | 3027.5831 | 2922.14
2968.9041 | 3027.5964 | 2922.15
2968.9142 | 3027.6096 | 2922.16
2968.9242 | 3027.6228 | 2922.17
2968.9341 | 3027.6358 | 2922.18
2968.9439 | 3027.6488 | 2922.19
2968.9537 | 3027.6617 | 2922.2
2968.9634 | 3027.6744 | 2922.21
2968.9731 | 3027.6871 | 2922.22
2968.9827 | 3027.6997 | 2922.24
2968.9922 | 3027.7122 | 2922.25
2969.0016 | 3027.7247 | 2922.26
2969.011 | 3027.737 | 2922.27
2969.0203 | 3027.7492 | 2922.28
2969.0295 | 3027.7614 | 2922.29
2969.0387 | 3027.7735 | 2922.3
2969.0478 | 3027.7854 | 2922.31
2969.0568 | 3027.7973 | 2922.32
2969.0658 | 3027.8091 | 2922.33
2969.0747 | 3027.8209 | 2922.34
2969.0836 | 3027.8325 | 2922.35
2969.0923 | 3027.8441 | 2922.36
2969.101 | 3027.8555 | 2922.37
2969.1097 | 3027.8669 | 2922.37
2969.1183 | 3027.8782 | 2922.38
2969.1268 | 3027.8894 | 2922.39
2969.1352 | 3027.9006 | 2922.4
2969.1436 | 3027.9116 | 2922.41
2969.1519 | 3027.9226 | 2922.42
2969.1602 | 3027.9335 | 2922.43
2969.1684 | 3027.9443 | 2922.44
2969.1765 | 3027.955 | 2922.45
2969.1845 | 3027.9656 | 2922.46
2969.1925 | 3027.9762 | 2922.46
2969.2005 | 3027.9867 | 2922.47
2969.2083 | 3027.9971 | 2922.48
2969.2161 | 3028.0074 | 2922.49
2969.2239 | 3028.0176 | 2922.5
2969.2316 | 3028.0278 | 2922.51
2969.2392 | 3028.0378 | 2922.51
2969.2467 | 3028.0478 | 2922.52
2969.2542 | 3028.0577 | 2922.53
2969.2616 | 3028.0676 | 2922.54
2969.269 | 3028.0773 | 2922.55
2969.2763 | 3028.087 | 2922.55
2969.2836 | 3028.0966 | 2922.56
2969.2907 | 3028.1061 | 2922.57
2969.2979 | 3028.1156 | 2922.58
2969.3049 | 3028.1249 | 2922.58
2969.3119 | 3028.1342 | 2922.59
2969.3188 | 3028.1435 | 2922.6
2969.3257 | 3028.1526 | 2922.61
2969.3325 | 3028.1617 | 2922.61
2969.3393 | 3028.1706 | 2922.62
2969.346 | 3028.1795 | 2922.63
2969.3526 | 3028.1884 | 2922.63
2969.3592 | 3028.1971 | 2922.64
2969.3657 | 3028.2058 | 2922.65
2969.3721 | 3028.2144 | 2922.65
2969.3785 | 3028.223 | 2922.66
2969.3849 | 3028.2314 | 2922.67
2969.3911 | 3028.2398 | 2922.67
2969.3973 | 3028.2481 | 2922.68
2969.4035 | 3028.2564 | 2922.69
2969.4096 | 3028.2645 | 2922.69
2969.4156 | 3028.2726 | 2922.7
2969.4216 | 3028.2806 | 2922.7
2969.4275 | 3028.2886 | 2922.71
2969.4334 | 3028.2965 | 2922.72
2969.4392 | 3028.3043 | 2922.72
2969.4449 | 3028.312 | 2922.73
2969.4506 | 3028.3197 | 2922.73
2969.4562 | 3028.3272 | 2922.74
2969.4618 | 3028.3348 | 2922.74
2969.4673 | 3028.3422 | 2922.75
2969.4728 | 3028.3496 | 2922.76
2969.4782 | 3028.3569 | 2922.76
2969.4835 | 3028.3641 | 2922.77
2969.4888 | 3028.3713 | 2922.77
2969.494 | 3028.3784 | 2922.78
2969.4992 | 3028.3854 | 2922.78
2969.5043 | 3028.3923 | 2922.79
2969.5094 | 3028.3992 | 2922.79
2969.5144 | 3028.406 | 2922.8
2969.5193 | 3028.4128 | 2922.8
2969.5242 | 3028.4194 | 2922.81
2969.529 | 3028.426 | 2922.81
2969.5338 | 3028.4326 | 2922.81
2969.5385 | 3028.4391 | 2922.82
2969.5432 | 3028.4455 | 2922.82
2969.5478 | 3028.4518 | 2922.83
2969.5523 | 3028.4581 | 2922.83
2969.5568 | 3028.4643 | 2922.84
2969.5613 | 3028.4704 | 2922.84
2969.5657 | 3028.4765 | 2922.84
2969.57 | 3028.4825 | 2922.85
2969.5743 | 3028.4884 | 2922.85
2969.5785 | 3028.4942 | 2922.86
2969.5827 | 3028.5 | 2922.86
2969.5868 | 3028.5058 | 2922.86
2969.5908 | 3028.5114 | 2922.87
2969.5948 | 3028.517 | 2922.87
2969.5988 | 3028.5226 | 2922.87
2969.6027 | 3028.528 | 2922.88
2969.6065 | 3028.5335 | 2922.88
2969.6103 | 3028.5388 | 2922.88
2969.6141 | 3028.5441 | 2922.89
2969.6178 | 3028.5493 | 2922.89
2969.6214 | 3028.5544 | 2922.89
2969.625 | 3028.5595 | 2922.9
2969.6285 | 3028.5645 | 2922.9
2969.632 | 3028.5695 | 2922.9
2969.6354 | 3028.5744 | 2922.9
2969.6387 | 3028.5792 | 2922.91
2969.6421 | 3028.584 | 2922.91
2969.6453 | 3028.5886 | 2922.91
2969.6485 | 3028.5933 | 2922.92
2969.6517 | 3028.5979 | 2922.92
2969.6548 | 3028.6024 | 2922.92
2969.6578 | 3028.6068 | 2922.92
2969.6608 | 3028.6112 | 2922.93
2969.6638 | 3028.6155 | 2922.93
2969.6667 | 3028.6198 | 2922.93
2969.6695 | 3028.624 | 2922.93
2969.6723 | 3028.6281 | 2922.93
2969.6751 | 3028.6322 | 2922.94
2969.6777 | 3028.6362 | 2922.94
2969.6804 | 3028.6402 | 2922.94
2969.683 | 3028.6441 | 2922.94
2969.6855 | 3028.6479 | 2922.94
2969.688 | 3028.6517 | 2922.95
2969.6904 | 3028.6554 | 2922.95
2969.6928 | 3028.659 | 2922.95
2969.6952 | 3028.6626 | 2922.95
2969.6974 | 3028.6661 | 2922.95
2969.6997 | 3028.6696 | 2922.95
2969.7019 | 3028.673 | 2922.95
2969.704 | 3028.6763 | 2922.96
2969.7061 | 3028.6796 | 2922.96
2969.7081 | 3028.6829 | 2922.96
2969.7101 | 3028.686 | 2922.96
2969.712 | 3028.6891 | 2922.96
2969.7139 | 3028.6922 | 2922.96
2969.7157 | 3028.6952 | 2922.96
2969.7175 | 3028.6981 | 2922.96
2969.7193 | 3028.701 | 2922.96
2969.7209 | 3028.7038 | 2922.97
2969.7226 | 3028.7066 | 2922.97
2969.7242 | 3028.7093 | 2922.97
2969.7257 | 3028.7119 | 2922.97
2969.7272 | 3028.7145 | 2922.97
2969.7286 | 3028.717 | 2922.97
2969.73 | 3028.7195 | 2922.97
2969.7314 | 3028.7219 | 2922.97
2969.7327 | 3028.7243 | 2922.97
2969.7339 | 3028.7266 | 2922.97
2969.7351 | 3028.7288 | 2922.97
2969.7363 | 3028.731 | 2922.97
2969.7374 | 3028.7331 | 2922.97
2969.7384 | 3028.7352 | 2922.97
2969.7395 | 3028.7372 | 2922.97
2969.7404 | 3028.7392 | 2922.97
2969.7413 | 3028.7411 | 2922.97
2969.7422 | 3028.7429 | 2922.97
2969.743 | 3028.7447 | 2922.97
2969.7438 | 3028.7464 | 2922.97
2969.7445 | 3028.7481 | 2922.97
2969.7452 | 3028.7497 | 2922.97
2969.7458 | 3028.7513 | 2922.97
2969.7464 | 3028.7528 | 2922.97
2969.7469 | 3028.7543 | 2922.97
2969.7474 | 3028.7557 | 2922.97
2969.7479 | 3028.757 | 2922.97
2969.7483 | 3028.7583 | 2922.97
2969.7486 | 3028.7595 | 2922.97
2969.7489 | 3028.7607 | 2922.97
2969.7492 | 3028.7618 | 2922.97
2969.7494 | 3028.7629 | 2922.97
2969.7495 | 3028.7639 | 2922.96
2969.7497 | 3028.7649 | 2922.96
2969.7497 | 3028.7658 | 2922.96
2969.7498 | 3028.7667 | 2922.96
2969.7497 | 3028.7675 | 2922.96
2969.7497 | 3028.7682 | 2922.96
2969.7496 | 3028.7689 | 2922.96
2969.7494 | 3028.7696 | 2922.96
2969.7492 | 3028.7701 | 2922.96
2969.749 | 3028.7707 | 2922.95
2969.7487 | 3028.7712 | 2922.95
2969.7483 | 3028.7716 | 2922.95
2969.7479 | 3028.772 | 2922.95
2969.7475 | 3028.7723 | 2922.95
2969.747 | 3028.7726 | 2922.95
2969.7465 | 3028.7728 | 2922.95
2969.746 | 3028.773 | 2922.94
2969.7453 | 3028.7731 | 2922.94
2969.7447 | 3028.7732 | 2922.94
2969.744 | 3028.7732 | 2922.94
2969.7433 | 3028.7731 | 2922.94
2969.7425 | 3028.773 | 2922.94
2969.7416 | 3028.7729 | 2922.93
2969.7408 | 3028.7727 | 2922.93
2969.7398 | 3028.7725 | 2922.93
2969.7389 | 3028.7722 | 2922.93
2969.7379 | 3028.7718 | 2922.93
2969.7368 | 3028.7714 | 2922.92
2969.7357 | 3028.7709 | 2922.92
2969.7346 | 3028.7704 | 2922.92
2969.7334 | 3028.7699 | 2922.92
2969.7322 | 3028.7693 | 2922.91
2969.7309 | 3028.7686 | 2922.91
2969.7296 | 3028.7679 | 2922.91
2969.7282 | 3028.7672 | 2922.91
2969.7268 | 3028.7664 | 2922.9
2969.7254 | 3028.7655 | 2922.9
2969.7239 | 3028.7646 | 2922.9
2969.7224 | 3028.7636 | 2922.9
2969.7208 | 3028.7626 | 2922.89
2969.7192 | 3028.7616 | 2922.89
2969.7175 | 3028.7604 | 2922.89
2969.7158 | 3028.7593 | 2922.89
2969.7141 | 3028.7581 | 2922.88
2969.7123 | 3028.7568 | 2922.88
2969.7105 | 3028.7555 | 2922.88
2969.7086 | 3028.7542 | 2922.87
2969.7067 | 3028.7527 | 2922.87
2969.7048 | 3028.7513 | 2922.87
2969.7028 | 3028.7498 | 2922.86
2969.7007 | 3028.7482 | 2922.86
2969.6986 | 3028.7466 | 2922.86
2969.6965 | 3028.745 | 2922.85
2969.6943 | 3028.7433 | 2922.85
2969.6921 | 3028.7415 | 2922.85
2969.6899 | 3028.7397 | 2922.84
2969.6876 | 3028.7379 | 2922.84
2969.6853 | 3028.736 | 2922.84
2969.6829 | 3028.734 | 2922.83
2969.6805 | 3028.732 | 2922.83
2969.678 | 3028.73 | 2922.83
2969.6755 | 3028.7279 | 2922.82
2969.673 | 3028.7258 | 2922.82
2969.6704 | 3028.7236 | 2922.82
2969.6678 | 3028.7214 | 2922.81
2969.6651 | 3028.7191 | 2922.81
2969.6624 | 3028.7168 | 2922.8
2969.6597 | 3028.7144 | 2922.8
2969.6569 | 3028.712 | 2922.8
2969.6541 | 3028.7095 | 2922.79
2969.6512 | 3028.707 | 2922.79
2969.6483 | 3028.7044 | 2922.78
2969.6454 | 3028.7018 | 2922.78
2969.6424 | 3028.6992 | 2922.78
2969.6393 | 3028.6965 | 2922.77
2969.6363 | 3028.6937 | 2922.77
2969.6332 | 3028.6909 | 2922.76
2969.63 | 3028.6881 | 2922.76
2969.6268 | 3028.6852 | 2922.75
2969.6236 | 3028.6822 | 2922.75
2969.6203 | 3028.6793 | 2922.75
2969.617 | 3028.6762 | 2922.74
2969.6137 | 3028.6732 | 2922.74
2969.6103 | 3028.67 | 2922.73
2969.6069 | 3028.6669 | 2922.73
2969.6034 | 3028.6637 | 2922.72
2969.5999 | 3028.6604 | 2922.72
2969.5963 | 3028.6571 | 2922.71
2969.5927 | 3028.6538 | 2922.71
2969.5891 | 3028.6504 | 2922.7
2969.5855 | 3028.6469 | 2922.7
2969.5818 | 3028.6434 | 2922.69
2969.578 | 3028.6399 | 2922.69
2969.5742 | 3028.6363 | 2922.68
2969.5704 | 3028.6327 | 2922.68
2969.5665 | 3028.6291 | 2922.67
2969.5626 | 3028.6254 | 2922.67
2969.5587 | 3028.6216 | 2922.66
2969.5547 | 3028.6178 | 2922.66
2969.5507 | 3028.614 | 2922.65
2969.5467 | 3028.6101 | 2922.65
2969.5426 | 3028.6061 | 2922.64
2969.5384 | 3028.6022 | 2922.64
2969.5343 | 3028.5981 | 2922.63
2969.5301 | 3028.5941 | 2922.63
2969.5258 | 3028.59 | 2922.62
2969.5215 | 3028.5858 | 2922.62
2969.5172 | 3028.5816 | 2922.61
2969.5128 | 3028.5774 | 2922.6
2969.5084 | 3028.5731 | 2922.6
2969.504 | 3028.5688 | 2922.59
2969.4995 | 3028.5644 | 2922.59
2969.495 | 3028.56 | 2922.58
2969.4905 | 3028.5555 | 2922.58
2969.4859 | 3028.551 | 2922.57
2969.4812 | 3028.5465 | 2922.56
2969.4766 | 3028.5419 | 2922.56
2969.4719 | 3028.5373 | 2922.55
2969.4671 | 3028.5326 | 2922.55
2969.4624 | 3028.5279 | 2922.54
2969.4576 | 3028.5231 | 2922.53
2969.4527 | 3028.5183 | 2922.53
2969.4478 | 3028.5135 | 2922.52
2969.4429 | 3028.5086 | 2922.52
2969.4379 | 3028.5036 | 2922.51
2969.4329 | 3028.4987 | 2922.5
2969.4279 | 3028.4936 | 2922.5
2969.4228 | 3028.4886 | 2922.49
2969.4177 | 3028.4835 | 2922.48
2969.4125 | 3028.4783 | 2922.48
2969.4074 | 3028.4732 | 2922.47
2969.4021 | 3028.4679 | 2922.46
2969.3969 | 3028.4627 | 2922.46
2969.3916 | 3028.4573 | 2922.45
2969.3863 | 3028.452 | 2922.45
2969.3809 | 3028.4466 | 2922.44
2969.3755 | 3028.4412 | 2922.43
2969.37 | 3028.4357 | 2922.43
2969.3646 | 3028.4302 | 2922.42
2969.359 | 3028.4246 | 2922.41
2969.3535 | 3028.419 | 2922.41
2969.3479 | 3028.4134 | 2922.4
2969.3423 | 3028.4077 | 2922.39
2969.3366 | 3028.402 | 2922.38
2969.3309 | 3028.3962 | 2922.38
2969.3252 | 3028.3904 | 2922.37
2969.3194 | 3028.3845 | 2922.36
2969.3136 | 3028.3786 | 2922.36
2969.3078 | 3028.3727 | 2922.35
2969.3019 | 3028.3667 | 2922.34
2969.296 | 3028.3607 | 2922.34
2969.2901 | 3028.3547 | 2922.33
2969.2841 | 3028.3486 | 2922.32
2969.2781 | 3028.3424 | 2922.31
2969.272 | 3028.3363 | 2922.31
2969.2659 | 3028.3301 | 2922.3
2969.2598 | 3028.3238 | 2922.29
2969.2536 | 3028.3175 | 2922.28
2969.2475 | 3028.3112 | 2922.28
2969.2412 | 3028.3048 | 2922.27
2969.235 | 3028.2984 | 2922.26
2969.2287 | 3028.2919 | 2922.25
2969.2223 | 3028.2854 | 2922.25
2969.216 | 3028.2789 | 2922.24
2969.2096 | 3028.2723 | 2922.23
2969.2031 | 3028.2657 | 2922.22
2969.1966 | 3028.2591 | 2922.22
2969.1901 | 3028.2524 | 2922.21
2969.1836 | 3028.2456 | 2922.2
2969.177 | 3028.2389 | 2922.19
2969.1704 | 3028.2321 | 2922.18
2969.1638 | 3028.2252 | 2922.18
2969.1571 | 3028.2183 | 2922.17
2969.1504 | 3028.2114 | 2922.16
2969.1436 | 3028.2044 | 2922.15
2969.1368 | 3028.1974 | 2922.14
2969.13 | 3028.1904 | 2922.14
2969.1232 | 3028.1833 | 2922.13
2969.1163 | 3028.1762 | 2922.12
2969.1093 | 3028.169 | 2922.11
2969.1024 | 3028.1618 | 2922.1
2969.0954 | 3028.1546 | 2922.1
2969.0884 | 3028.1473 | 2922.09
2969.0813 | 3028.14 | 2922.08
2969.0742 | 3028.1326 | 2922.07
2969.0671 | 3028.1252 | 2922.06
2969.0599 | 3028.1178 | 2922.05
2969.0528 | 3028.1103 | 2922.05
2969.0455 | 3028.1028 | 2922.04
2969.0383 | 3028.0953 | 2922.03
2969.031 | 3028.0877 | 2922.02
2969.0236 | 3028.0801 | 2922.01
2969.0163 | 3028.0724 | 2922
2969.0089 | 3028.0647 | 2921.99
2969.0015 | 3028.057 | 2921.99
2968.994 | 3028.0492 | 2921.98
2968.9865 | 3028.0414 | 2921.97
2968.979 | 3028.0336 | 2921.96
2968.9714 | 3028.0257 | 2921.95
2968.9638 | 3028.0178 | 2921.94
2968.9562 | 3028.0098 | 2921.93
2968.9485 | 3028.0018 | 2921.92
2968.9409 | 3027.9938 | 2921.92
2968.9331 | 3027.9857 | 2921.91
2968.9254 | 3027.9776 | 2921.9
2968.9176 | 3027.9694 | 2921.89
2968.9098 | 3027.9613 | 2921.88
2968.9019 | 3027.953 | 2921.87
2968.894 | 3027.9448 | 2921.86
2968.8861 | 3027.9365 | 2921.85
2968.8781 | 3027.9282 | 2921.84
2968.8702 | 3027.9198 | 2921.83
2968.8621 | 3027.9114 | 2921.82
2968.8541 | 3027.903 | 2921.81
2968.846 | 3027.8945 | 2921.81
2968.8379 | 3027.886 | 2921.8
2968.8297 | 3027.8774 | 2921.79
2968.8215 | 3027.8688 | 2921.78
2968.8133 | 3027.8602 | 2921.77
2968.8051 | 3027.8516 | 2921.76
2968.7968 | 3027.8429 | 2921.75
2968.7885 | 3027.8341 | 2921.74
2968.7802 | 3027.8254 | 2921.73
2968.7718 | 3027.8166 | 2921.72
2968.7634 | 3027.8077 | 2921.71
2968.7549 | 3027.7989 | 2921.7
2968.7465 | 3027.79 | 2921.69
2968.738 | 3027.781 | 2921.68
2968.7294 | 3027.772 | 2921.67
2968.7209 | 3027.763 | 2921.66
2968.7123 | 3027.754 | 2921.65
2968.7036 | 3027.7449 | 2921.64
2968.695 | 3027.7358 | 2921.63
2968.6863 | 3027.7266 | 2921.62
2968.6776 | 3027.7174 | 2921.61
2968.6688 | 3027.7082 | 2921.6
2968.66 | 3027.6989 | 2921.59
2968.6512 | 3027.6896 | 2921.58
2968.6423 | 3027.6803 | 2921.57
2968.6334 | 3027.6709 | 2921.56
2968.6245 | 3027.6615 | 2921.55
2968.6156 | 3027.6521 | 2921.54
2968.6066 | 3027.6426 | 2921.53
2968.5976 | 3027.6331 | 2921.52
2968.5885 | 3027.6235 | 2921.51
2968.5794 | 3027.6139 | 2921.5
2968.5703 | 3027.6043 | 2921.49
2968.5612 | 3027.5947 | 2921.48
2968.552 | 3027.585 | 2921.47
2968.5428 | 3027.5753 | 2921.46
2968.5336 | 3027.5655 | 2921.45
2968.5243 | 3027.5557 | 2921.44
2968.515 | 3027.5459 | 2921.43
2968.5057 | 3027.5361 | 2921.42
2968.4963 | 3027.5262 | 2921.41
2968.4869 | 3027.5163 | 2921.4
2968.4775 | 3027.5063 | 2921.38
2968.468 | 3027.4963 | 2921.37
2968.4585 | 3027.4863 | 2921.36
2968.449 | 3027.4762 | 2921.35
2968.4395 | 3027.4661 | 2921.34
2968.4299 | 3027.456 | 2921.33
2968.4203 | 3027.4458 | 2921.32
2968.4106 | 3027.4356 | 2921.31
2968.401 | 3027.4254 | 2921.3
2968.3912 | 3027.4151 | 2921.29
2968.3815 | 3027.4048 | 2921.28
2968.3717 | 3027.3945 | 2921.27
2968.3619 | 3027.3842 | 2921.25
2968.3521 | 3027.3738 | 2921.24
2968.3423 | 3027.3633 | 2921.23
2968.3324 | 3027.3529 | 2921.22
2968.3224 | 3027.3424 | 2921.21
2968.3125 | 3027.3318 | 2921.2
2968.3025 | 3027.3213 | 2921.19
2968.2925 | 3027.3107 | 2921.18
2968.2825 | 3027.3 | 2921.17
2968.2724 | 3027.2894 | 2921.15
2968.2623 | 3027.2787 | 2921.14
2968.2521 | 3027.2679 | 2921.13
2968.242 | 3027.2572 | 2921.12
2968.2318 | 3027.2464 | 2921.11
2968.2216 | 3027.2356 | 2921.1
2968.2113 | 3027.2247 | 2921.09
2968.201 | 3027.2138 | 2921.07
2968.1907 | 3027.2029 | 2921.06
2968.1803 | 3027.1919 | 2921.05
2968.17 | 3027.1809 | 2921.04
2968.1596 | 3027.1699 | 2921.03
2968.1491 | 3027.1588 | 2921.02
2968.1387 | 3027.1478 | 2921
2968.1282 | 3027.1366 | 2920.99
2968.1176 | 3027.1255 | 2920.98
2968.1071 | 3027.1143 | 2920.97
2968.0965 | 3027.1031 | 2920.96
2968.0859 | 3027.0918 | 2920.95
2968.0752 | 3027.0805 | 2920.93
2968.0646 | 3027.0692 | 2920.92
2968.0539 | 3027.0579 | 2920.91
2968.0431 | 3027.0465 | 2920.9
2968.0324 | 3027.0351 | 2920.89
2968.0216 | 3027.0236 | 2920.87
2968.0108 | 3027.0122 | 2920.86
2967.9999 | 3027.0007 | 2920.85
2967.989 | 3026.9891 | 2920.84
2967.9781 | 3026.9775 | 2920.83
2967.9672 | 3026.9659 | 2920.81
2967.9562 | 3026.9543 | 2920.8
2967.9452 | 3026.9426 | 2920.79
2967.9342 | 3026.9309 | 2920.78
2967.9231 | 3026.9192 | 2920.77
2967.912 | 3026.9075 | 2920.75
2967.9009 | 3026.8957 | 2920.74
2967.8898 | 3026.8838 | 2920.73
2967.8786 | 3026.872 | 2920.72
2967.8674 | 3026.8601 | 2920.7
2967.8562 | 3026.8482 | 2920.69
2967.8449 | 3026.8362 | 2920.68
2967.8336 | 3026.8242 | 2920.67
2967.8223 | 3026.8122 | 2920.65
2967.811 | 3026.8002 | 2920.64
2967.7996 | 3026.7881 | 2920.63
2967.7882 | 3026.776 | 2920.62
2967.7768 | 3026.7639 | 2920.6
2967.7653 | 3026.7517 | 2920.59
2967.7538 | 3026.7395 | 2920.58
2967.7423 | 3026.7273 | 2920.57
2967.7308 | 3026.715 | 2920.55
2967.7192 | 3026.7027 | 2920.54
2967.7076 | 3026.6904 | 2920.53
2967.6959 | 3026.6781 | 2920.52
2967.6843 | 3026.6657 | 2920.5
2967.6726 | 3026.6533 | 2920.49
2967.6609 | 3026.6408 | 2920.48
2967.6491 | 3026.6283 | 2920.46
2967.6374 | 3026.6158 | 2920.45
2967.6256 | 3026.6033 | 2920.44
2967.6137 | 3026.5907 | 2920.43
2967.6019 | 3026.5781 | 2920.41
2967.59 | 3026.5655 | 2920.4
2967.5781 | 3026.5528 | 2920.39
2967.5661 | 3026.5401 | 2920.37
2967.5542 | 3026.5274 | 2920.36
2967.5422 | 3026.5147 | 2920.35
2967.5302 | 3026.5019 | 2920.33
2967.5181 | 3026.4891 | 2920.32
2967.506 | 3026.4762 | 2920.31
2967.4939 | 3026.4634 | 2920.29
2967.4818 | 3026.4505 | 2920.28
2967.4696 | 3026.4375 | 2920.27
2967.4574 | 3026.4246 | 2920.25
2967.4452 | 3026.4116 | 2920.24
2967.433 | 3026.3986 | 2920.23
2967.4207 | 3026.3855 | 2920.21
2967.4084 | 3026.3724 | 2920.2
2967.3961 | 3026.3593 | 2920.19
2967.3837 | 3026.3462 | 2920.17
2967.3713 | 3026.333 | 2920.16
2967.3589 | 3026.3198 | 2920.15
2967.3465 | 3026.3066 | 2920.13
2967.334 | 3026.2933 | 2920.12
2967.3215 | 3026.28 | 2920.11
2967.309 | 3026.2667 | 2920.09
2967.2965 | 3026.2534 | 2920.08
2967.2839 | 3026.24 | 2920.07
2967.2713 | 3026.2266 | 2920.05
2967.2587 | 3026.2132 | 2920.04
2967.246 | 3026.1997 | 2920.02
2967.2333 | 3026.1862 | 2920.01
2967.2206 | 3026.1727 | 2920
2967.2079 | 3026.1591 | 2919.98
2967.1951 | 3026.1455 | 2919.97
2967.1823 | 3026.1319 | 2919.95
2967.1695 | 3026.1183 | 2919.94
2967.1567 | 3026.1046 | 2919.93
2967.1438 | 3026.0909 | 2919.91
2967.1309 | 3026.0772 | 2919.9
2967.118 | 3026.0634 | 2919.89
2967.105 | 3026.0497 | 2919.87
2967.092 | 3026.0358 | 2919.86
2967.079 | 3026.022 | 2919.84
2967.066 | 3026.0081 | 2919.83
2967.0529 | 3025.9942 | 2919.81
2967.0399 | 3025.9803 | 2919.8
2967.0268 | 3025.9663 | 2919.79
2967.0136 | 3025.9524 | 2919.77
2967.0005 | 3025.9383 | 2919.76
2966.9873 | 3025.9243 | 2919.74
2966.974 | 3025.9102 | 2919.73
2966.9608 | 3025.8961 | 2919.72
2966.9475 | 3025.882 | 2919.7
2966.9342 | 3025.8678 | 2919.69
2966.9209 | 3025.8537 | 2919.67
2966.9076 | 3025.8394 | 2919.66
2966.8942 | 3025.8252 | 2919.64
2966.8808 | 3025.8109 | 2919.63
2966.8674 | 3025.7966 | 2919.61
2966.8539 | 3025.7823 | 2919.6
2966.8404 | 3025.768 | 2919.59
2966.8269 | 3025.7536 | 2919.57
2966.8134 | 3025.7392 | 2919.56
2966.7999 | 3025.7247 | 2919.54
2966.7863 | 3025.7103 | 2919.53
2966.7727 | 3025.6958 | 2919.51
2966.759 | 3025.6812 | 2919.5
2966.7454 | 3025.6667 | 2919.48
2966.7317 | 3025.6521 | 2919.47
2966.718 | 3025.6375 | 2919.45
2966.7042 | 3025.6229 | 2919.44
2966.6905 | 3025.6082 | 2919.42
2966.6767 | 3025.5935 | 2919.41
2966.6629 | 3025.5788 | 2919.39
2966.649 | 3025.5641 | 2919.38
2966.6352 | 3025.5493 | 2919.36
2966.6213 | 3025.5345 | 2919.35
2966.6074 | 3025.5197 | 2919.33
2966.5934 | 3025.5048 | 2919.32
2966.5795 | 3025.4899 | 2919.3
2966.5655 | 3025.475 | 2919.29
2966.5515 | 3025.4601 | 2919.27
2966.5374 | 3025.4451 | 2919.26
2966.5233 | 3025.4301 | 2919.24
2966.5093 | 3025.4151 | 2919.23
2966.4951 | 3025.4001 | 2919.21
2966.481 | 3025.385 | 2919.2
2966.4668 | 3025.3699 | 2919.18
2966.4526 | 3025.3548 | 2919.17
2966.4384 | 3025.3396 | 2919.15
2966.4242 | 3025.3244 | 2919.14
2966.4099 | 3025.3092 | 2919.12
2966.3956 | 3025.294 | 2919.11
2966.3813 | 3025.2787 | 2919.09
2966.3669 | 3025.2634 | 2919.08
2966.3526 | 3025.2481 | 2919.06
2966.3382 | 3025.2328 | 2919.05
2966.3238 | 3025.2174 | 2919.03
2966.3093 | 3025.202 | 2919.01
2966.2948 | 3025.1866 | 2919
2966.2803 | 3025.1712 | 2918.98
2966.2658 | 3025.1557 | 2918.97
2966.2513 | 3025.1402 | 2918.95
2966.2367 | 3025.1246 | 2918.94
2966.2221 | 3025.1091 | 2918.92
2966.2075 | 3025.0935 | 2918.91
2966.1929 | 3025.0779 | 2918.89
2966.1782 | 3025.0623 | 2918.87
2966.1635 | 3025.0466 | 2918.86
2966.1488 | 3025.0309 | 2918.84
2966.1341 | 3025.0152 | 2918.83
2966.1193 | 3024.9995 | 2918.81
2966.1045 | 3024.9837 | 2918.8
2966.0897 | 3024.9679 | 2918.78
2966.0748 | 3024.9521 | 2918.76
2966.06 | 3024.9362 | 2918.75
2966.0451 | 3024.9204 | 2918.73
2966.0302 | 3024.9045 | 2918.72
2966.0153 | 3024.8885 | 2918.7
2966.0003 | 3024.8726 | 2918.68
2965.9853 | 3024.8566 | 2918.67
2965.9703 | 3024.8406 | 2918.65
2965.9553 | 3024.8246 | 2918.64
2965.9402 | 3024.8085 | 2918.62
2965.9251 | 3024.7925 | 2918.6
2965.91 | 3024.7764 | 2918.59
2965.8949 | 3024.7602 | 2918.57
2965.8798 | 3024.7441 | 2918.56
2965.8646 | 3024.7279 | 2918.54
2965.8494 | 3024.7117 | 2918.52
2965.8342 | 3024.6954 | 2918.51
2965.8189 | 3024.6792 | 2918.49
2965.8036 | 3024.6629 | 2918.48
2965.7883 | 3024.6466 | 2918.46
2965.773 | 3024.6303 | 2918.44
2965.7577 | 3024.6139 | 2918.43
2965.7423 | 3024.5975 | 2918.41
2965.7269 | 3024.5811 | 2918.39
2965.7115 | 3024.5647 | 2918.38
2965.6961 | 3024.5482 | 2918.36
2965.6806 | 3024.5317 | 2918.34
2965.6651 | 3024.5152 | 2918.33
2965.6496 | 3024.4986 | 2918.31
2965.6341 | 3024.4821 | 2918.3
2965.6185 | 3024.4655 | 2918.28
2965.6029 | 3024.4489 | 2918.26
2965.5873 | 3024.4322 | 2918.25
2965.5717 | 3024.4156 | 2918.23
2965.5561 | 3024.3989 | 2918.21
2965.5404 | 3024.3822 | 2918.2
2965.5247 | 3024.3654 | 2918.18
2965.509 | 3024.3487 | 2918.16
2965.4932 | 3024.3319 | 2918.15
2965.4775 | 3024.3151 | 2918.13
2965.4617 | 3024.2982 | 2918.11
2965.4459 | 3024.2813 | 2918.1
2965.43 | 3024.2645 | 2918.08
2965.4142 | 3024.2475 | 2918.06
2965.3983 | 3024.2306 | 2918.05
2965.3824 | 3024.2136 | 2918.03
2965.3664 | 3024.1966 | 2918.01
2965.3505 | 3024.1796 | 2918
2965.3345 | 3024.1626 | 2917.98
2965.3185 | 3024.1455 | 2917.96
2965.3025 | 3024.1284 | 2917.94
2965.2865 | 3024.1113 | 2917.93
2965.2704 | 3024.0942 | 2917.91
2965.2543 | 3024.077 | 2917.89
2965.2382 | 3024.0598 | 2917.88
2965.222 | 3024.0426 | 2917.86
2965.2059 | 3024.0254 | 2917.84
2965.1897 | 3024.0081 | 2917.83
2965.1735 | 3023.9909 | 2917.81
2965.1573 | 3023.9736 | 2917.79
2965.141 | 3023.9562 | 2917.77
2965.1248 | 3023.9389 | 2917.76
2965.1085 | 3023.9215 | 2917.74
2965.0921 | 3023.9041 | 2917.72
2965.0758 | 3023.8867 | 2917.7
2965.0594 | 3023.8692 | 2917.69
2965.0431 | 3023.8517 | 2917.67
2965.0266 | 3023.8342 | 2917.65
2965.0102 | 3023.8167 | 2917.64
2964.9938 | 3023.7991 | 2917.62
2964.9773 | 3023.7816 | 2917.6
2964.9608 | 3023.764 | 2917.58
2964.9443 | 3023.7464 | 2917.57
2964.9277 | 3023.7287 | 2917.55
2964.9112 | 3023.711 | 2917.53
2964.8946 | 3023.6933 | 2917.51
2964.878 | 3023.6756 | 2917.5
2964.8613 | 3023.6579 | 2917.48
2964.8447 | 3023.6401 | 2917.46
2964.828 | 3023.6223 | 2917.44
2964.8113 | 3023.6045 | 2917.43
2964.7946 | 3023.5867 | 2917.41
2964.7778 | 3023.5688 | 2917.39
2964.7611 | 3023.5509 | 2917.37
2964.7443 | 3023.533 | 2917.36
2964.7275 | 3023.5151 | 2917.34
2964.7106 | 3023.4972 | 2917.32
2964.6938 | 3023.4792 | 2917.3
2964.6769 | 3023.4612 | 2917.29
2964.66 | 3023.4432 | 2917.27
2964.6431 | 3023.4251 | 2917.25
2964.6262 | 3023.407 | 2917.23
2964.6092 | 3023.3889 | 2917.21
2964.5922 | 3023.3708 | 2917.2
2964.5752 | 3023.3527 | 2917.18
2964.5582 | 3023.3345 | 2917.16
2964.5411 | 3023.3163 | 2917.14
2964.524 | 3023.2981 | 2917.12
2964.5069 | 3023.2799 | 2917.11
2964.4898 | 3023.2616 | 2917.09
2964.4727 | 3023.2433 | 2917.07
2964.4555 | 3023.225 | 2917.05
2964.4384 | 3023.2067 | 2917.03
2964.4212 | 3023.1884 | 2917.02
2964.4039 | 3023.17 | 2917
2964.3867 | 3023.1516 | 2916.98
2964.3694 | 3023.1332 | 2916.96
2964.3521 | 3023.1147 | 2916.94
2964.3348 | 3023.0963 | 2916.93
2964.3175 | 3023.0778 | 2916.91
2964.3001 | 3023.0593 | 2916.89
2964.2828 | 3023.0407 | 2916.87
2964.2654 | 3023.0222 | 2916.85
2964.2479 | 3023.0036 | 2916.84
2964.2305 | 3022.985 | 2916.82
2964.213 | 3022.9664 | 2916.8
2964.1956 | 3022.9477 | 2916.78
2964.1781 | 3022.9291 | 2916.76
2964.1605 | 3022.9104 | 2916.74
2964.143 | 3022.8917 | 2916.73
2964.1254 | 3022.8729 | 2916.71
2964.1078 | 3022.8542 | 2916.69
2964.0902 | 3022.8354 | 2916.67
2964.0726 | 3022.8166 | 2916.65
2964.0549 | 3022.7978 | 2916.63
2964.0373 | 3022.7789 | 2916.61
2964.0196 | 3022.76 | 2916.6
2964.0019 | 3022.7411 | 2916.58
2963.9841 | 3022.7222 | 2916.56
2963.9664 | 3022.7033 | 2916.54
2963.9486 | 3022.6843 | 2916.52
2963.9308 | 3022.6653 | 2916.5
2963.913 | 3022.6463 | 2916.48
2963.8951 | 3022.6273 | 2916.47
2963.8773 | 3022.6082 | 2916.45
2963.8594 | 3022.5892 | 2916.43
2963.8415 | 3022.5701 | 2916.41
2963.8235 | 3022.551 | 2916.39
2963.8056 | 3022.5318 | 2916.37
2963.7876 | 3022.5127 | 2916.35
2963.7696 | 3022.4935 | 2916.34
2963.7516 | 3022.4743 | 2916.32
2963.7336 | 3022.455 | 2916.3
2963.7156 | 3022.4358 | 2916.28
2963.6975 | 3022.4165 | 2916.26
2963.6794 | 3022.3972 | 2916.24
2963.6613 | 3022.3779 | 2916.22
2963.6432 | 3022.3586 | 2916.2
2963.625 | 3022.3392 | 2916.18
2963.6068 | 3022.3198 | 2916.17
2963.5886 | 3022.3004 | 2916.15
2963.5704 | 3022.281 | 2916.13
2963.5522 | 3022.2616 | 2916.11
2963.5339 | 3022.2421 | 2916.09
2963.5157 | 3022.2226 | 2916.07
2963.4974 | 3022.2031 | 2916.06
2963.479 | 3022.1836 | 2916.04
2963.4607 | 3022.164 | 2916.03
2963.4424 | 3022.1444 | 2916.01
2963.424 | 3022.1248 | 2915.99
2963.4056 | 3022.1052 | 2915.97
2963.3872 | 3022.0856 | 2915.95
2963.3687 | 3022.0659 | 2915.94
2963.3503 | 3022.0462 | 2915.92
2963.3318 | 3022.0265 | 2915.9
2963.3133 | 3022.0068 | 2915.88
2963.2948 | 3021.987 | 2915.86
2963.2762 | 3021.9673 | 2915.84
2963.2577 | 3021.9475 | 2915.82
2963.2391 | 3021.9277 | 2915.81
2963.2205 | 3021.9078 | 2915.79
2963.2019 | 3021.888 | 2915.77
2963.1832 | 3021.8681 | 2915.75
2963.1646 | 3021.8482 | 2915.73
2963.1459 | 3021.8283 | 2915.71
2963.1272 | 3021.8083 | 2915.69
2963.1085 | 3021.7884 | 2915.67
2963.0897 | 3021.7684 | 2915.65
2963.071 | 3021.7484 | 2915.64
2963.0522 | 3021.7284 | 2915.62
2963.0334 | 3021.7083 | 2915.6
2963.0146 | 3021.6883 | 2915.58
2962.9957 | 3021.6682 | 2915.56
2962.9769 | 3021.6481 | 2915.54
2962.958 | 3021.6279 | 2915.52
2962.9391 | 3021.6078 | 2915.5
2962.9202 | 3021.5876 | 2915.48
2962.9012 | 3021.5674 | 2915.46
2962.8823 | 3021.5472 | 2915.44
2962.8633 | 3021.527 | 2915.42
2962.8443 | 3021.5067 | 2915.41
2962.8253 | 3021.4864 | 2915.39
2962.8063 | 3021.4662 | 2915.37
2962.7872 | 3021.4458 | 2915.35
2962.7681 | 3021.4255 | 2915.33
2962.749 | 3021.4051 | 2915.31
2962.7299 | 3021.3848 | 2915.29
2962.7108 | 3021.3644 | 2915.27
2962.6916 | 3021.3439 | 2915.25
2962.6725 | 3021.3235 | 2915.23
2962.6533 | 3021.303 | 2915.21
2962.6341 | 3021.2826 | 2915.19
2962.6148 | 3021.2621 | 2915.17
2962.5956 | 3021.2415 | 2915.15
2962.5763 | 3021.221 | 2915.13
2962.557 | 3021.2004 | 2915.11
2962.5377 | 3021.1798 | 2915.09
2962.5184 | 3021.1592 | 2915.07
2962.499 | 3021.1386 | 2915.05
2962.4797 | 3021.118 | 2915.03
2962.4603 | 3021.0973 | 2915.02
2962.4409 | 3021.0766 | 2915
2962.4214 | 3021.0559 | 2914.98
2962.402 | 3021.0352 | 2914.96
2962.3825 | 3021.0144 | 2914.94
2962.3631 | 3020.9936 | 2914.92
2962.3436 | 3020.9729 | 2914.9
2962.324 | 3020.9521 | 2914.88
2962.3045 | 3020.9312 | 2914.86
2962.2849 | 3020.9104 | 2914.84
2962.2654 | 3020.8895 | 2914.82
2962.2458 | 3020.8686 | 2914.8
2962.2261 | 3020.8477 | 2914.78
2962.2065 | 3020.8268 | 2914.76
2962.1869 | 3020.8058 | 2914.74
2962.1672 | 3020.7848 | 2914.72
2962.1475 | 3020.7639 | 2914.7
2962.1278 | 3020.7428 | 2914.68
2962.1081 | 3020.7218 | 2914.66
2962.0883 | 3020.7008 | 2914.64
2962.0685 | 3020.6797 | 2914.62
2962.0488 | 3020.6586 | 2914.6
2962.029 | 3020.6375 | 2914.58
2962.0091 | 3020.6164 | 2914.56
2961.9893 | 3020.5952 | 2914.54
2961.9694 | 3020.574 | 2914.52
2961.9495 | 3020.5528 | 2914.5
2961.9297 | 3020.5316 | 2914.48
2961.9097 | 3020.5104 | 2914.46
2961.8898 | 3020.4891 | 2914.43
2961.8698 | 3020.4679 | 2914.41
2961.8499 | 3020.4466 | 2914.39
2961.8299 | 3020.4253 | 2914.37
2961.8099 | 3020.4039 | 2914.35
2961.7898 | 3020.3826 | 2914.33
2961.7698 | 3020.3612 | 2914.31
2961.7497 | 3020.3398 | 2914.29
2961.7296 | 3020.3184 | 2914.27
2961.7095 | 3020.297 | 2914.25
2961.6894 | 3020.2755 | 2914.23
2961.6693 | 3020.2541 | 2914.21
2961.6491 | 3020.2326 | 2914.19
2961.629 | 3020.2111 | 2914.17
2961.6088 | 3020.1896 | 2914.15
2961.5885 | 3020.168 | 2914.13
2961.5683 | 3020.1464 | 2914.11
2961.5481 | 3020.1249 | 2914.09
2961.5278 | 3020.1033 | 2914.07
2961.5075 | 3020.0816 | 2914.05
2961.4872 | 3020.06 | 2914.03
2961.4669 | 3020.0383 | 2914
2961.4465 | 3020.0166 | 2913.98
2961.4262 | 3019.9949 | 2913.96
2961.4058 | 3019.9732 | 2913.94
2961.3854 | 3019.9515 | 2913.92
2961.365 | 3019.9297 | 2913.9
2961.3446 | 3019.9079 | 2913.88
2961.3241 | 3019.8861 | 2913.86
2961.3036 | 3019.8643 | 2913.84
2961.2832 | 3019.8425 | 2913.82
2961.2627 | 3019.8206 | 2913.8
2961.2421 | 3019.7988 | 2913.78
2961.2216 | 3019.7769 | 2913.75
2961.201 | 3019.7549 | 2913.73
2961.1805 | 3019.733 | 2913.71
2961.1599 | 3019.7111 | 2913.69
2961.1393 | 3019.6891 | 2913.67
2961.1186 | 3019.6671 | 2913.65
2961.098 | 3019.6451 | 2913.63
2961.0773 | 3019.6231 | 2913.61
2961.0566 | 3019.601 | 2913.59
2961.0359 | 3019.579 | 2913.57
2961.0152 | 3019.5569 | 2913.55
2960.9945 | 3019.5348 | 2913.52
2960.9737 | 3019.5126 | 2913.5
2960.9529 | 3019.4905 | 2913.48
2960.9321 | 3019.4683 | 2913.46
2960.9113 | 3019.4462 | 2913.44
2960.8905 | 3019.424 | 2913.42
2960.8697 | 3019.4018 | 2913.4
2960.8488 | 3019.3795 | 2913.38
2960.8279 | 3019.3573 | 2913.35
2960.807 | 3019.335 | 2913.33
2960.7861 | 3019.3127 | 2913.31
2960.7652 | 3019.2904 | 2913.29
2960.7442 | 3019.2681 | 2913.27
2960.7233 | 3019.2457 | 2913.25
2960.7023 | 3019.2233 | 2913.23
2960.6813 | 3019.201 | 2913.21
2960.6603 | 3019.1786 | 2913.18
2960.6392 | 3019.1561 | 2913.16
2960.6182 | 3019.1337 | 2913.14
2960.5971 | 3019.1112 | 2913.12
2960.576 | 3019.0888 | 2913.1
2960.5549 | 3019.0663 | 2913.08
2960.5338 | 3019.0437 | 2913.06
2960.5126 | 3019.0212 | 2913.03
2960.4915 | 3018.9987 | 2913.01
2960.4703 | 3018.9761 | 2912.99
2960.4491 | 3018.9535 | 2912.97
2960.4279 | 3018.9309 | 2912.95
2960.4067 | 3018.9083 | 2912.93
2960.3854 | 3018.8856 | 2912.91
2960.3642 | 3018.863 | 2912.88
2960.3429 | 3018.8403 | 2912.86
2960.3216 | 3018.8176 | 2912.84
2960.3003 | 3018.7949 | 2912.82
2960.2789 | 3018.7721 | 2912.8
2960.2576 | 3018.7494 | 2912.78
2960.2362 | 3018.7266 | 2912.75
2960.2148 | 3018.7038 | 2912.73
2960.1934 | 3018.681 | 2912.71
2960.172 | 3018.6582 | 2912.69
2960.1506 | 3018.6353 | 2912.67
2960.1291 | 3018.6125 | 2912.64
2960.1076 | 3018.5896 | 2912.62
2960.0862 | 3018.5667 | 2912.6
2960.0647 | 3018.5438 | 2912.58
2960.0431 | 3018.5208 | 2912.56
2960.0216 | 3018.4979 | 2912.54
2960 | 3018.4749 | 2912.51
2959.9785 | 3018.4519 | 2912.49
2959.9569 | 3018.4289 | 2912.47
2959.9353 | 3018.4059 | 2912.45
2959.9137 | 3018.3829 | 2912.43
2959.892 | 3018.3598 | 2912.4
2959.8704 | 3018.3367 | 2912.38
2959.8487 | 3018.3136 | 2912.36
2959.827 | 3018.2905 | 2912.34
2959.8053 | 3018.2674 | 2912.32
2959.7836 | 3018.2442 | 2912.29
2959.7618 | 3018.2211 | 2912.27
2959.7401 | 3018.1979 | 2912.25
2959.7183 | 3018.1747 | 2912.23
2959.6965 | 3018.1514 | 2912.21
2959.6747 | 3018.1282 | 2912.18
2959.6529 | 3018.105 | 2912.16
2959.631 | 3018.0817 | 2912.14
2959.6092 | 3018.0584 | 2912.12
2959.5873 | 3018.0351 | 2912.1
2959.5654 | 3018.0118 | 2912.07
2959.5435 | 3017.9884 | 2912.05
2959.5216 | 3017.965 | 2912.03
2959.4996 | 3017.9417 | 2912.01
2959.4777 | 3017.9183 | 2911.98
2959.4557 | 3017.8949 | 2911.96
2959.4337 | 3017.8714 | 2911.94
2959.4117 | 3017.848 | 2911.92
2959.3897 | 3017.8245 | 2911.89
2959.3677 | 3017.801 | 2911.87
2959.3456 | 3017.7775 | 2911.85
2959.3235 | 3017.754 | 2911.83
2959.3014 | 3017.7305 | 2911.81
2959.2793 | 3017.7069 | 2911.78
2959.2572 | 3017.6833 | 2911.76
2959.2351 | 3017.6597 | 2911.74
2959.2129 | 3017.6361 | 2911.72
2959.1907 | 3017.6125 | 2911.69
2959.1686 | 3017.5889 | 2911.67
2959.1464 | 3017.5652 | 2911.65
2959.1241 | 3017.5415 | 2911.63
2959.1019 | 3017.5178 | 2911.6
2959.0796 | 3017.4941 | 2911.58
2959.0574 | 3017.4704 | 2911.56
2959.0351 | 3017.4467 | 2911.54
2959.0128 | 3017.4229 | 2911.51
2958.9905 | 3017.3991 | 2911.49
2958.9681 | 3017.3753 | 2911.47
2958.9458 | 3017.3515 | 2911.44
2958.9234 | 3017.3277 | 2911.42
2958.901 | 3017.3038 | 2911.4
2958.8786 | 3017.28 | 2911.38
2958.8562 | 3017.2561 | 2911.35
2958.8338 | 3017.2322 | 2911.33
2958.8113 | 3017.2083 | 2911.31
2958.7889 | 3017.1843 | 2911.29
2958.7664 | 3017.1604 | 2911.26
2958.7439 | 3017.1364 | 2911.24
2958.7214 | 3017.1124 | 2911.22
2958.6989 | 3017.0884 | 2911.19
2958.6763 | 3017.0644 | 2911.17
2958.6538 | 3017.0404 | 2911.15
2958.6312 | 3017.0163 | 2911.13
2958.6086 | 3016.9923 | 2911.1
2958.586 | 3016.9682 | 2911.08
2958.5634 | 3016.9441 | 2911.06
2958.5407 | 3016.9199 | 2911.03
2958.5181 | 3016.8958 | 2911.01
2958.4954 | 3016.8717 | 2910.99
2958.4727 | 3016.8475 | 2910.97
2958.45 | 3016.8233 | 2910.94
2958.4273 | 3016.7991 | 2910.92
2958.4046 | 3016.7749 | 2910.9
2958.3818 | 3016.7506 | 2910.87
2958.3591 | 3016.7264 | 2910.85
2958.3363 | 3016.7021 | 2910.83
2958.3135 | 3016.6778 | 2910.8
2958.2907 | 3016.6535 | 2910.78
2958.2678 | 3016.6292 | 2910.76
2958.245 | 3016.6049 | 2910.74
2958.2221 | 3016.5805 | 2910.71
2958.1993 | 3016.5562 | 2910.69
2958.1764 | 3016.5318 | 2910.67
2958.1535 | 3016.5074 | 2910.64
2958.1306 | 3016.4829 | 2910.62
2958.1076 | 3016.4585 | 2910.6
2958.0847 | 3016.4341 | 2910.57
2958.0617 | 3016.4096 | 2910.55
2958.0387 | 3016.3851 | 2910.53
2958.0157 | 3016.3606 | 2910.5
2957.9927 | 3016.3361 | 2910.48
2957.9697 | 3016.3116 | 2910.46
2957.9466 | 3016.287 | 2910.43
2957.9236 | 3016.2624 | 2910.41
2957.9005 | 3016.2379 | 2910.39
2957.8774 | 3016.2133 | 2910.36
2957.8543 | 3016.1886 | 2910.34
2957.8312 | 3016.164 | 2910.32
2957.808 | 3016.1394 | 2910.29
2957.7849 | 3016.1147 | 2910.27
2957.7617 | 3016.09 | 2910.25
2957.7385 | 3016.0653 | 2910.22
2957.7153 | 3016.0406 | 2910.2
2957.6921 | 3016.0159 | 2910.18
2957.6689 | 3015.9911 | 2910.15
2957.6456 | 3015.9664 | 2910.13
2957.6224 | 3015.9416 | 2910.11
2957.5991 | 3015.9168 | 2910.08
2957.5758 | 3015.892 | 2910.06
2957.5525 | 3015.8672 | 2910.04
2957.5292 | 3015.8423 | 2910.01
2957.5058 | 3015.8174 | 2909.99
2957.4825 | 3015.7926 | 2909.96
2957.4591 | 3015.7677 | 2909.94
2957.4357 | 3015.7428 | 2909.92
2957.4123 | 3015.7179 | 2909.89
2957.3889 | 3015.6929 | 2909.87
2957.3655 | 3015.668 | 2909.85
2957.342 | 3015.643 | 2909.82
2957.3186 | 3015.618 | 2909.8
2957.2951 | 3015.593 | 2909.78
2957.2716 | 3015.568 | 2909.75
2957.2481 | 3015.5429 | 2909.73
2957.2246 | 3015.5179 | 2909.7
2957.201 | 3015.4928 | 2909.68
2957.1775 | 3015.4678 | 2909.66
2957.1539 | 3015.4427 | 2909.63
2957.1303 | 3015.4175 | 2909.61
2957.1067 | 3015.3924 | 2909.59
2957.0831 | 3015.3673 | 2909.56
2957.0595 | 3015.3421 | 2909.54
2957.0358 | 3015.3169 | 2909.51
2957.0122 | 3015.2917 | 2909.49
2956.9885 | 3015.2665 | 2909.47
2956.9648 | 3015.2413 | 2909.44
2956.9411 | 3015.2161 | 2909.42
2956.9174 | 3015.1908 | 2909.39
2956.8936 | 3015.1655 | 2909.37
2956.8699 | 3015.1403 | 2909.35
2956.8461 | 3015.1149 | 2909.32
2956.8223 | 3015.0896 | 2909.3
2956.7985 | 3015.0643 | 2909.27
2956.7747 | 3015.0389 | 2909.25
2956.7509 | 3015.0136 | 2909.23
2956.7271 | 3014.9882 | 2909.2
2956.7032 | 3014.9628 | 2909.18
2956.6793 | 3014.9374 | 2909.15
2956.6555 | 3014.912 | 2909.13
2956.6316 | 3014.8865 | 2909.11
2956.6076 | 3014.8611 | 2909.08
2956.5837 | 3014.8356 | 2909.06
2956.5598 | 3014.8101 | 2909.03
2956.5358 | 3014.7846 | 2909.01
2956.5118 | 3014.7591 | 2908.99
2956.4878 | 3014.7336 | 2908.96
2956.4638 | 3014.708 | 2908.94
2956.4398 | 3014.6824 | 2908.91
2956.4158 | 3014.6569 | 2908.89
2956.3917 | 3014.6313 | 2908.86
2956.3677 | 3014.6056 | 2908.84
2956.3436 | 3014.58 | 2908.82
2956.3195 | 3014.5544 | 2908.79
2956.2954 | 3014.5287 | 2908.77
2956.2712 | 3014.5031 | 2908.74
2956.2471 | 3014.4774 | 2908.72
2956.223 | 3014.4517 | 2908.69
2956.1988 | 3014.4259 | 2908.67
2956.1746 | 3014.4002 | 2908.65
2956.1504 | 3014.3745 | 2908.62
2956.1262 | 3014.3487 | 2908.6
2956.102 | 3014.3229 | 2908.57
2956.0777 | 3014.2971 | 2908.55
2956.0535 | 3014.2713 | 2908.52
2956.0292 | 3014.2455 | 2908.5
2956.0049 | 3014.2197 | 2908.47
2955.9806 | 3014.1938 | 2908.45
2955.9563 | 3014.1679 | 2908.43
2955.932 | 3014.142 | 2908.4
2955.9076 | 3014.1161 | 2908.38
2955.8833 | 3014.0902 | 2908.35
2955.8589 | 3014.0643 | 2908.33
2955.8345 | 3014.0384 | 2908.3
2955.8101 | 3014.0124 | 2908.28
2955.7857 | 3013.9864 | 2908.25
2955.7612 | 3013.9604 | 2908.23
2955.7368 | 3013.9344 | 2908.2
2955.7123 | 3013.9084 | 2908.18
2955.6879 | 3013.8824 | 2908.16
2955.6634 | 3013.8563 | 2908.13
2955.6389 | 3013.8303 | 2908.11
2955.6144 | 3013.8042 | 2908.08
2955.5898 | 3013.7781 | 2908.06
2955.5653 | 3013.752 | 2908.03
2955.5407 | 3013.7259 | 2908.01
2955.5161 | 3013.6997 | 2907.98
2955.4915 | 3013.6736 | 2907.96
2955.4669 | 3013.6474 | 2907.93
2955.4423 | 3013.6212 | 2907.91
2955.4177 | 3013.595 | 2907.88
2955.393 | 3013.5688 | 2907.86
2955.3684 | 3013.5426 | 2907.83
2955.3437 | 3013.5163 | 2907.81
2955.319 | 3013.4901 | 2907.78
2955.2943 | 3013.4638 | 2907.76
2955.2696 | 3013.4375 | 2907.73
2955.2449 | 3013.4112 | 2907.71
2955.2201 | 3013.3849 | 2907.68
2955.1954 | 3013.3586 | 2907.66
2955.1706 | 3013.3322 | 2907.64
2955.1458 | 3013.3059 | 2907.61
2955.121 | 3013.2795 | 2907.59
2955.0962 | 3013.2531 | 2907.56
2955.0713 | 3013.2267 | 2907.54
2955.0465 | 3013.2003 | 2907.51
2955.0216 | 3013.1739 | 2907.49
2954.9968 | 3013.1474 | 2907.46
2954.9719 | 3013.121 | 2907.44
2954.947 | 3013.0945 | 2907.41
2954.9221 | 3013.068 | 2907.39
2954.8971 | 3013.0415 | 2907.36
2954.8722 | 3013.015 | 2907.34
2954.8472 | 3012.9885 | 2907.31
2954.8223 | 3012.9619 | 2907.29
2954.7973 | 3012.9353 | 2907.26
2954.7723 | 3012.9088 | 2907.23
2954.7473 | 3012.8822 | 2907.21
2954.7222 | 3012.8556 | 2907.18
2954.6972 | 3012.829 | 2907.16
2954.6721 | 3012.8023 | 2907.13
2954.6471 | 3012.7757 | 2907.11
2954.622 | 3012.749 | 2907.08
2954.5969 | 3012.7223 | 2907.06
2954.5718 | 3012.6957 | 2907.03
2954.5466 | 3012.6689 | 2907.01
2954.5215 | 3012.6422 | 2906.98
2954.4964 | 3012.6155 | 2906.96
2954.4712 | 3012.5888 | 2906.93
2954.446 | 3012.562 | 2906.91
2954.4208 | 3012.5352 | 2906.88
2954.3956 | 3012.5084 | 2906.86
2954.3704 | 3012.4816 | 2906.83
2954.3451 | 3012.4548 | 2906.81
2954.3199 | 3012.428 | 2906.78
2954.2946 | 3012.4011 | 2906.76
2954.2694 | 3012.3743 | 2906.73
2954.2441 | 3012.3474 | 2906.7
2954.2188 | 3012.3205 | 2906.68
2954.1935 | 3012.2936 | 2906.65
2954.1681 | 3012.2667 | 2906.63
2954.1428 | 3012.2398 | 2906.6
2954.1174 | 3012.2128 | 2906.58
2954.092 | 3012.1859 | 2906.55
2954.0667 | 3012.1589 | 2906.53
2954.0413 | 3012.1319 | 2906.5
2954.0158 | 3012.1049 | 2906.48
2953.9904 | 3012.0779 | 2906.45
2953.965 | 3012.0508 | 2906.42
2953.9395 | 3012.0238 | 2906.4
2953.9141 | 3011.9967 | 2906.37
2953.8886 | 3011.9697 | 2906.35
2953.8631 | 3011.9426 | 2906.32
2953.8376 | 3011.9155 | 2906.3
2953.8121 | 3011.8884 | 2906.27
2953.7865 | 3011.8613 | 2906.25
2953.761 | 3011.8341 | 2906.22
2953.7354 | 3011.807 | 2906.19
2953.7098 | 3011.7798 | 2906.17
2953.6843 | 3011.7526 | 2906.14
2953.6586 | 3011.7254 | 2906.12
2953.633 | 3011.6982 | 2906.09
2953.6074 | 3011.671 | 2906.07
2953.5818 | 3011.6437 | 2906.04
2953.5561 | 3011.6165 | 2906.02
2953.5304 | 3011.5892 | 2905.99
2953.5048 | 3011.562 | 2905.96
2953.4791 | 3011.5347 | 2905.94
2953.4534 | 3011.5074 | 2905.91
2953.4276 | 3011.48 | 2905.89
2953.4019 | 3011.4527 | 2905.86
2953.3761 | 3011.4253 | 2905.83
2953.3504 | 3011.398 | 2905.81
2953.3246 | 3011.3706 | 2905.78
2953.2988 | 3011.3432 | 2905.76
2953.273 | 3011.3158 | 2905.73
2953.2472 | 3011.2884 | 2905.71
2953.2214 | 3011.261 | 2905.68
2953.1955 | 3011.2335 | 2905.65
2953.1697 | 3011.2061 | 2905.63
2953.1438 | 3011.1786 | 2905.6
2953.1179 | 3011.1511 | 2905.58
2953.092 | 3011.1236 | 2905.55
2953.0661 | 3011.0961 | 2905.52
2953.0402 | 3011.0686 | 2905.5
2953.0143 | 3011.041 | 2905.47
2952.9883 | 3011.0135 | 2905.45
2952.9624 | 3010.9859 | 2905.42
2952.9364 | 3010.9584 | 2905.39
2952.9104 | 3010.9308 | 2905.37
2952.8844 | 3010.9032 | 2905.34
2952.8584 | 3010.8755 | 2905.32
2952.8324 | 3010.8479 | 2905.29
2952.8063 | 3010.8203 | 2905.26
2952.7803 | 3010.7926 | 2905.24
2952.7542 | 3010.7649 | 2905.21
2952.7282 | 3010.7372 | 2905.19
2952.7021 | 3010.7095 | 2905.16
2952.676 | 3010.6818 | 2905.13
2952.6498 | 3010.6541 | 2905.11
2952.6237 | 3010.6264 | 2905.08
2952.5976 | 3010.5986 | 2905.06
2952.5714 | 3010.5708 | 2905.03
2952.5453 | 3010.5431 | 2905
2952.5191 | 3010.5153 | 2904.98
2952.4929 | 3010.4875 | 2904.95
2952.4667 | 3010.4596 | 2904.92
2952.4405 | 3010.4318 | 2904.9
2952.4142 | 3010.404 | 2904.87
2952.388 | 3010.3761 | 2904.85
2952.3617 | 3010.3482 | 2904.82
2952.3355 | 3010.3203 | 2904.79
2952.3092 | 3010.2924 | 2904.77
2952.2829 | 3010.2645 | 2904.74
2952.2566 | 3010.2366 | 2904.71
2952.2302 | 3010.2087 | 2904.69
2952.2039 | 3010.1807 | 2904.66
2952.1776 | 3010.1527 | 2904.64
2952.1512 | 3010.1248 | 2904.61
2952.1248 | 3010.0968 | 2904.58
2952.0985 | 3010.0688 | 2904.56
2952.0721 | 3010.0407 | 2904.53
2952.0456 | 3010.0127 | 2904.5
2952.0192 | 3009.9847 | 2904.48
2951.9928 | 3009.9566 | 2904.45
2951.9663 | 3009.9285 | 2904.43
2951.9399 | 3009.9005 | 2904.4
2951.9134 | 3009.8724 | 2904.37
2951.8869 | 3009.8443 | 2904.35
2951.8604 | 3009.8161 | 2904.32
2951.8339 | 3009.788 | 2904.29
2951.8074 | 3009.7598 | 2904.27
2951.7808 | 3009.7317 | 2904.24
2951.7543 | 3009.7035 | 2904.21
2951.7277 | 3009.6753 | 2904.19
2951.7012 | 3009.6471 | 2904.16
2951.6746 | 3009.6189 | 2904.13
2951.648 | 3009.5907 | 2904.11
2951.6214 | 3009.5624 | 2904.08
2951.5947 | 3009.5342 | 2904.05
2951.5681 | 3009.5059 | 2904.03
2951.5415 | 3009.4776 | 2904
2951.5148 | 3009.4494 | 2903.97
2951.4881 | 3009.4211 | 2903.95
2951.4614 | 3009.3927 | 2903.92
2951.4347 | 3009.3644 | 2903.89
2951.408 | 3009.3361 | 2903.87
2951.3813 | 3009.3077 | 2903.84
2951.3546 | 3009.2793 | 2903.81
2951.3278 | 3009.251 | 2903.79
2951.3011 | 3009.2226 | 2903.76
2951.2743 | 3009.1942 | 2903.73
2951.2475 | 3009.1657 | 2903.71
2951.2207 | 3009.1373 | 2903.68
2951.1939 | 3009.1089 | 2903.65
2951.1671 | 3009.0804 | 2903.63
2951.1402 | 3009.0519 | 2903.6
2951.1134 | 3009.0235 | 2903.57
2951.0865 | 3008.995 | 2903.55
2951.0597 | 3008.9665 | 2903.52
2951.0328 | 3008.9379 | 2903.49
2951.0059 | 3008.9094 | 2903.47
2950.979 | 3008.8809 | 2903.44
2950.952 | 3008.8523 | 2903.41
2950.9251 | 3008.8237 | 2903.39
2950.8982 | 3008.7951 | 2903.36
2950.8712 | 3008.7665 | 2903.33
2950.8442 | 3008.7379 | 2903.31
2950.8173 | 3008.7093 | 2903.28
2950.7903 | 3008.6807 | 2903.25
2950.7633 | 3008.652 | 2903.22
2950.7362 | 3008.6234 | 2903.2
2950.7092 | 3008.5947 | 2903.17
2950.6822 | 3008.566 | 2903.14
2950.6551 | 3008.5373 | 2903.12
2950.628 | 3008.5086 | 2903.09
2950.601 | 3008.4799 | 2903.06
2950.5739 | 3008.4512 | 2903.04
2950.5468 | 3008.4224 | 2903.01
2950.5197 | 3008.3937 | 2902.98
2950.4925 | 3008.3649 | 2902.96
2950.4654 | 3008.3361 | 2902.93
2950.4382 | 3008.3073 | 2902.9
2950.4111 | 3008.2785 | 2902.87
2950.3839 | 3008.2497 | 2902.85
2950.3567 | 3008.2208 | 2902.82
2950.3295 | 3008.192 | 2902.79
2950.3023 | 3008.1631 | 2902.77
2950.2751 | 3008.1343 | 2902.74
2950.2478 | 3008.1054 | 2902.71
2950.2206 | 3008.0765 | 2902.68
2950.1933 | 3008.0476 | 2902.66
2950.1661 | 3008.0187 | 2902.63
2950.1388 | 3007.9897 | 2902.6
2950.1115 | 3007.9608 | 2902.58
2950.0842 | 3007.9318 | 2902.55
2950.0569 | 3007.9029 | 2902.52
2950.0295 | 3007.8739 | 2902.49
2950.0022 | 3007.8449 | 2902.47
2949.9748 | 3007.8159 | 2902.44
2949.9475 | 3007.7869 | 2902.41
2949.9201 | 3007.7578 | 2902.39
2949.8927 | 3007.7288 | 2902.36
2949.8653 | 3007.6997 | 2902.33
2949.8379 | 3007.6707 | 2902.3
2949.8105 | 3007.6416 | 2902.28
2949.783 | 3007.6125 | 2902.25
2949.7556 | 3007.5834 | 2902.22
2949.7281 | 3007.5543 | 2902.19
2949.7006 | 3007.5252 | 2902.17
2949.6732 | 3007.496 | 2902.14
2949.6457 | 3007.4669 | 2902.11
2949.6182 | 3007.4377 | 2902.08
2949.5906 | 3007.4085 | 2902.06
2949.5631 | 3007.3794 | 2902.03
2949.5356 | 3007.3502 | 2902
2949.508 | 3007.3209 | 2901.98
2949.4804 | 3007.2917 | 2901.95
2949.4529 | 3007.2625 | 2901.92
2949.4253 | 3007.2332 | 2901.89
2949.3977 | 3007.204 | 2901.87
2949.3701 | 3007.1747 | 2901.84
2949.3424 | 3007.1454 | 2901.81
2949.3148 | 3007.1161 | 2901.78
2949.2872 | 3007.0868 | 2901.76
2949.2595 | 3007.0575 | 2901.73
2949.2318 | 3007.0282 | 2901.7
2949.2041 | 3006.9988 | 2901.67
2949.1765 | 3006.9695 | 2901.65
2949.1487 | 3006.9401 | 2901.62
2949.121 | 3006.9107 | 2901.59
2949.0933 | 3006.8813 | 2901.56
2949.0656 | 3006.8519 | 2901.54
2949.0378 | 3006.8225 | 2901.51
2949.0101 | 3006.7931 | 2901.48
2948.9823 | 3006.7637 | 2901.45
2948.9545 | 3006.7342 | 2901.42
2948.9267 | 3006.7047 | 2901.4
2948.8989 | 3006.6753 | 2901.37
2948.8711 | 3006.6458 | 2901.34
2948.8432 | 3006.6163 | 2901.31
2948.8154 | 3006.5868 | 2901.29
2948.7875 | 3006.5573 | 2901.26
2948.7597 | 3006.5277 | 2901.23
2948.7318 | 3006.4982 | 2901.2
2948.7039 | 3006.4686 | 2901.18
2948.676 | 3006.4391 | 2901.15
2948.6481 | 3006.4095 | 2901.12
2948.6202 | 3006.3799 | 2901.09
2948.5922 | 3006.3503 | 2901.06
2948.5643 | 3006.3207 | 2901.04
2948.5363 | 3006.291 | 2901.01
2948.5084 | 3006.2614 | 2900.98
2948.4804 | 3006.2318 | 2900.95
2948.4524 | 3006.2021 | 2900.93
2948.4244 | 3006.1724 | 2900.9
2948.3964 | 3006.1427 | 2900.87
2948.3684 | 3006.113 | 2900.84
2948.3403 | 3006.0833 | 2900.81
2948.3123 | 3006.0536 | 2900.79
2948.2842 | 3006.0239 | 2900.76
2948.2562 | 3005.9941 | 2900.73
2948.2281 | 3005.9644 | 2900.7
2948.2 | 3005.9346 | 2900.68
2948.1719 | 3005.9049 | 2900.65
2948.1438 | 3005.8751 | 2900.62
2948.1156 | 3005.8453 | 2900.59
2948.0875 | 3005.8155 | 2900.56
2948.0594 | 3005.7856 | 2900.54
2948.0312 | 3005.7558 | 2900.51
2948.003 | 3005.726 | 2900.48
2947.9748 | 3005.6961 | 2900.45
2947.9467 | 3005.6662 | 2900.42
2947.9184 | 3005.6363 | 2900.4
2947.8902 | 3005.6065 | 2900.37
2947.862 | 3005.5766 | 2900.34
2947.8338 | 3005.5466 | 2900.31
2947.8055 | 3005.5167 | 2900.28
2947.7773 | 3005.4868 | 2900.26
2947.749 | 3005.4568 | 2900.23
2947.7207 | 3005.4269 | 2900.2
2947.6924 | 3005.3969 | 2900.17
2947.6641 | 3005.3669 | 2900.14
2947.6358 | 3005.3369 | 2900.12
2947.6075 | 3005.3069 | 2900.09
2947.5791 | 3005.2769 | 2900.06
2947.5508 | 3005.2469 | 2900.03
2947.5224 | 3005.2168 | 2900
2947.4941 | 3005.1868 | 2899.98
2947.4657 | 3005.1567 | 2899.95
2947.4373 | 3005.1267 | 2899.92
2947.4089 | 3005.0966 | 2899.89
2947.3805 | 3005.0665 | 2899.86
2947.3521 | 3005.0364 | 2899.83
2947.3236 | 3005.0062 | 2899.81
2947.2952 | 3004.9761 | 2899.78
2947.2667 | 3004.946 | 2899.75
2947.2383 | 3004.9158 | 2899.72
2947.2098 | 3004.8857 | 2899.69
2947.1813 | 3004.8555 | 2899.67
2947.1528 | 3004.8253 | 2899.64
2947.1243 | 3004.7951 | 2899.61
2947.0958 | 3004.7649 | 2899.58
2947.0672 | 3004.7347 | 2899.55
2947.0387 | 3004.7045 | 2899.52
2947.0101 | 3004.6742 | 2899.5
2946.9816 | 3004.644 | 2899.47
2946.953 | 3004.6137 | 2899.44
2946.9244 | 3004.5834 | 2899.41
2946.8958 | 3004.5531 | 2899.38
2946.8672 | 3004.5228 | 2899.35
2946.8386 | 3004.4925 | 2899.33
2946.8099 | 3004.4622 | 2899.3
2946.7813 | 3004.4319 | 2899.27
2946.7527 | 3004.4015 | 2899.24
2946.724 | 3004.3712 | 2899.21
2946.6953 | 3004.3408 | 2899.18
2946.6666 | 3004.3105 | 2899.16
2946.6379 | 3004.2801 | 2899.13
2946.6092 | 3004.2497 | 2899.1
2946.5805 | 3004.2193 | 2899.07
2946.5518 | 3004.1889 | 2899.04
2946.5231 | 3004.1584 | 2899.01
2946.4943 | 3004.128 | 2898.98
2946.4656 | 3004.0975 | 2898.96
2946.4368 | 3004.0671 | 2898.93
2946.408 | 3004.0366 | 2898.9
2946.3792 | 3004.0061 | 2898.87
2946.3504 | 3003.9756 | 2898.84
2946.3216 | 3003.9451 | 2898.81
2946.2928 | 3003.9146 | 2898.79
2946.264 | 3003.8841 | 2898.76
2946.2351 | 3003.8535 | 2898.73
2946.2063 | 3003.823 | 2898.7
2946.1774 | 3003.7924 | 2898.67
2946.1485 | 3003.7619 | 2898.64
2946.1196 | 3003.7313 | 2898.61
2946.0907 | 3003.7007 | 2898.59
2946.0618 | 3003.6701 | 2898.56
2946.0329 | 3003.6395 | 2898.53
2946.004 | 3003.6089 | 2898.5
2945.9751 | 3003.5782 | 2898.47
2945.9461 | 3003.5476 | 2898.44
2945.9172 | 3003.5169 | 2898.41
2945.8882 | 3003.4863 | 2898.38
2945.8592 | 3003.4556 | 2898.36
2945.8302 | 3003.4249 | 2898.33
2945.8012 | 3003.3942 | 2898.3
2945.7722 | 3003.3635 | 2898.27
2945.7432 | 3003.3328 | 2898.24
2945.7142 | 3003.302 | 2898.21
2945.6851 | 3003.2713 | 2898.18
2945.6561 | 3003.2405 | 2898.16
2945.627 | 3003.2098 | 2898.13
2945.5979 | 3003.179 | 2898.1
2945.5688 | 3003.1482 | 2898.07
2945.5397 | 3003.1174 | 2898.04
2945.5106 | 3003.0866 | 2898.01
2945.4815 | 3003.0558 | 2897.98
2945.4524 | 3003.025 | 2897.95
2945.4233 | 3002.9941 | 2897.93
2945.3941 | 3002.9633 | 2897.9
2945.365 | 3002.9324 | 2897.87
2945.3358 | 3002.9016 | 2897.84
2945.3066 | 3002.8707 | 2897.81
2945.2774 | 3002.8398 | 2897.78
2945.2482 | 3002.8089 | 2897.75
2945.219 | 3002.778 | 2897.72
2945.1898 | 3002.7471 | 2897.69
2945.1606 | 3002.7161 | 2897.67
2945.1314 | 3002.6852 | 2897.64
2945.1021 | 3002.6542 | 2897.61
2945.0729 | 3002.6233 | 2897.58
2945.0436 | 3002.5923 | 2897.55
2945.0143 | 3002.5613 | 2897.52
2944.985 | 3002.5303 | 2897.49
2944.9557 | 3002.4993 | 2897.46
2944.9264 | 3002.4683 | 2897.43
2944.8971 | 3002.4373 | 2897.41
2944.8678 | 3002.4062 | 2897.38
2944.8384 | 3002.3752 | 2897.35
2944.8091 | 3002.3441 | 2897.32
2944.7797 | 3002.313 | 2897.29
2944.7503 | 3002.282 | 2897.26
2944.721 | 3002.2509 | 2897.23
2944.6916 | 3002.2198 | 2897.2
2944.6622 | 3002.1887 | 2897.17
2944.6328 | 3002.1575 | 2897.14
2944.6033 | 3002.1264 | 2897.12
2944.5739 | 3002.0953 | 2897.09
2944.5445 | 3002.0641 | 2897.06
2944.515 | 3002.033 | 2897.03
2944.4856 | 3002.0018 | 2897
2944.4561 | 3001.9706 | 2896.97
2944.4266 | 3001.9394 | 2896.94
2944.3971 | 3001.9082 | 2896.91
2944.3676 | 3001.877 | 2896.88
2944.3381 | 3001.8458 | 2896.85
2944.3086 | 3001.8145 | 2896.82
2944.2791 | 3001.7833 | 2896.79
2944.2495 | 3001.752 | 2896.77
2944.22 | 3001.7208 | 2896.74
2944.1904 | 3001.6895 | 2896.71
2944.1608 | 3001.6582 | 2896.68
2944.1313 | 3001.6269 | 2896.65
2944.1017 | 3001.5956 | 2896.62
2944.0721 | 3001.5643 | 2896.59
2944.0425 | 3001.533 | 2896.56
2944.0128 | 3001.5016 | 2896.53
2943.9832 | 3001.4703 | 2896.5
2943.9536 | 3001.4389 | 2896.47
2943.9239 | 3001.4076 | 2896.44
2943.8943 | 3001.3762 | 2896.42
2943.8646 | 3001.3448 | 2896.39
2943.8349 | 3001.3134 | 2896.36
2943.8052 | 3001.282 | 2896.33
2943.7755 | 3001.2506 | 2896.3
2943.7458 | 3001.2192 | 2896.27
2943.7161 | 3001.1877 | 2896.24
2943.6864 | 3001.1563 | 2896.21
2943.6566 | 3001.1248 | 2896.18
2943.6269 | 3001.0934 | 2896.15
2943.5971 | 3001.0619 | 2896.12
2943.5673 | 3001.0304 | 2896.09
2943.5376 | 3000.9989 | 2896.06
2943.5078 | 3000.9674 | 2896.03
2943.478 | 3000.9359 | 2896
2943.4482 | 3000.9044 | 2895.98
2943.4184 | 3000.8728 | 2895.95
2943.3885 | 3000.8413 | 2895.92
2943.3587 | 3000.8097 | 2895.89
2943.3289 | 3000.7781 | 2895.86
2943.299 | 3000.7466 | 2895.83
2943.2691 | 3000.715 | 2895.8
2943.2393 | 3000.6834 | 2895.77
2943.2094 | 3000.6518 | 2895.74
2943.1795 | 3000.6202 | 2895.71
2943.1496 | 3000.5885 | 2895.68
2943.1197 | 3000.5569 | 2895.65
2943.0897 | 3000.5252 | 2895.62
2943.0598 | 3000.4936 | 2895.59
2943.0299 | 3000.4619 | 2895.56
2942.9999 | 3000.4302 | 2895.53
2942.97 | 3000.3986 | 2895.5
2942.94 | 3000.3669 | 2895.47
2942.91 | 3000.3352 | 2895.44
2942.88 | 3000.3034 | 2895.41
2942.85 | 3000.2717 | 2895.39
2942.82 | 3000.24 | 2895.36
2942.79 | 3000.2082 | 2895.33
2942.76 | 3000.1765 | 2895.3
2942.7299 | 3000.1447 | 2895.27
2942.6999 | 3000.1129 | 2895.24
2942.6698 | 3000.0811 | 2895.21
2942.6397 | 3000.0493 | 2895.18
2942.6097 | 3000.0175 | 2895.15
2942.5796 | 2999.9857 | 2895.12
2942.5495 | 2999.9539 | 2895.09
2942.5194 | 2999.9221 | 2895.06
2942.4893 | 2999.8902 | 2895.03
2942.4591 | 2999.8584 | 2895
2942.429 | 2999.8265 | 2894.97
2942.3989 | 2999.7946 | 2894.94
2942.3687 | 2999.7627 | 2894.91
2942.3385 | 2999.7309 | 2894.88
2942.3084 | 2999.6989 | 2894.85
2942.2782 | 2999.667 | 2894.82
2942.248 | 2999.6351 | 2894.79
2942.2178 | 2999.6032 | 2894.76
2942.1876 | 2999.5712 | 2894.73
2942.1574 | 2999.5393 | 2894.7
2942.1271 | 2999.5073 | 2894.67
2942.0969 | 2999.4754 | 2894.64
2942.0667 | 2999.4434 | 2894.61
2942.0364 | 2999.4114 | 2894.58
2942.0061 | 2999.3794 | 2894.55
2941.9759 | 2999.3474 | 2894.52
2941.9456 | 2999.3154 | 2894.49
2941.9153 | 2999.2833 | 2894.46
2941.885 | 2999.2513 | 2894.43
2941.8547 | 2999.2192 | 2894.41
2941.8244 | 2999.1872 | 2894.38
2941.794 | 2999.1551 | 2894.35
2941.7637 | 2999.123 | 2894.32
2941.7333 | 2999.0909 | 2894.29
2941.703 | 2999.0588 | 2894.26
2941.6726 | 2999.0267 | 2894.23
2941.6422 | 2998.9946 | 2894.2
2941.6118 | 2998.9625 | 2894.17
2941.5814 | 2998.9304 | 2894.14
2941.551 | 2998.8982 | 2894.11
2941.5206 | 2998.8661 | 2894.08
2941.4902 | 2998.8339 | 2894.05
2941.4598 | 2998.8017 | 2894.02
2941.4293 | 2998.7695 | 2893.99
2941.3989 | 2998.7374 | 2893.96
2941.3684 | 2998.7052 | 2893.93
2941.3379 | 2998.6729 | 2893.9
2941.3075 | 2998.6407 | 2893.87
2941.277 | 2998.6085 | 2893.84
2941.2465 | 2998.5763 | 2893.81
2941.216 | 2998.544 | 2893.78
2941.1855 | 2998.5117 | 2893.75
2941.1549 | 2998.4795 | 2893.72
2941.1244 | 2998.4472 | 2893.69
2941.0939 | 2998.4149 | 2893.66
2941.0633 | 2998.3826 | 2893.63
2941.0327 | 2998.3503 | 2893.6
2941.0022 | 2998.318 | 2893.57
2940.9716 | 2998.2857 | 2893.54
2940.941 | 2998.2533 | 2893.51
2940.9104 | 2998.221 | 2893.48
2940.8798 | 2998.1886 | 2893.45
2940.8492 | 2998.1563 | 2893.42
2940.8186 | 2998.1239 | 2893.39
2940.7879 | 2998.0915 | 2893.36
2940.7573 | 2998.0591 | 2893.33
2940.7266 | 2998.0267 | 2893.3
2940.696 | 2997.9943 | 2893.27
2940.6653 | 2997.9619 | 2893.24
2940.6346 | 2997.9295 | 2893.21
2940.6039 | 2997.897 | 2893.17
2940.5732 | 2997.8646 | 2893.14
2940.5425 | 2997.8321 | 2893.11
2940.5118 | 2997.7997 | 2893.08
2940.4811 | 2997.7672 | 2893.05
2940.4504 | 2997.7347 | 2893.02
2940.4196 | 2997.7022 | 2892.99
2940.3889 | 2997.6697 | 2892.96
2940.3581 | 2997.6372 | 2892.93
2940.3273 | 2997.6047 | 2892.9
2940.2966 | 2997.5722 | 2892.87
2940.2658 | 2997.5396 | 2892.84
2940.235 | 2997.5071 | 2892.81
2940.2042 | 2997.4745 | 2892.78
2940.1734 | 2997.442 | 2892.75
2940.1425 | 2997.4094 | 2892.72
2940.1117 | 2997.3768 | 2892.69
2940.0809 | 2997.3442 | 2892.66
2940.05 | 2997.3116 | 2892.63
2940.0192 | 2997.279 | 2892.6
2939.9883 | 2997.2464 | 2892.57
2939.9574 | 2997.2137 | 2892.54
2939.9265 | 2997.1811 | 2892.51
2939.8956 | 2997.1484 | 2892.48
2939.8647 | 2997.1158 | 2892.45
2939.8338 | 2997.0831 | 2892.42
2939.8029 | 2997.0504 | 2892.39
2939.772 | 2997.0178 | 2892.36
2939.741 | 2996.9851 | 2892.33
2939.7101 | 2996.9524 | 2892.3
2939.6791 | 2996.9196 | 2892.27
2939.6482 | 2996.8869 | 2892.24
2939.6172 | 2996.8542 | 2892.21
2939.5862 | 2996.8214 | 2892.18
2939.5552 | 2996.7887 | 2892.14
2939.5242 | 2996.7559 | 2892.11
2939.4932 | 2996.7232 | 2892.08
2939.4622 | 2996.6904 | 2892.05
2939.4312 | 2996.6576 | 2892.02
2939.4001 | 2996.6248 | 2891.99
2939.3691 | 2996.592 | 2891.96
2939.338 | 2996.5592 | 2891.93
2939.307 | 2996.5264 | 2891.9
2939.2759 | 2996.4935 | 2891.87
2939.2448 | 2996.4607 | 2891.84
2939.2137 | 2996.4279 | 2891.81
2939.1826 | 2996.395 | 2891.78
2939.1515 | 2996.3621 | 2891.75
2939.1204 | 2996.3293 | 2891.72
2939.0893 | 2996.2964 | 2891.69
2939.0582 | 2996.2635 | 2891.66
2939.027 | 2996.2306 | 2891.63
2938.9959 | 2996.1977 | 2891.6
2938.9647 | 2996.1647 | 2891.57
2938.9336 | 2996.1318 | 2891.53
2938.9024 | 2996.0989 | 2891.5
2938.8712 | 2996.0659 | 2891.47
2938.84 | 2996.033 | 2891.44
2938.8088 | 2996 | 2891.41
2938.7776 | 2995.967 | 2891.38
2938.7464 | 2995.9341 | 2891.35
2938.7152 | 2995.9011 | 2891.32
2938.6839 | 2995.8681 | 2891.29
2938.6527 | 2995.8351 | 2891.26
2938.6215 | 2995.802 | 2891.23
2938.5902 | 2995.769 | 2891.2
2938.5589 | 2995.736 | 2891.17
2938.5276 | 2995.7029 | 2891.14
2938.4964 | 2995.6699 | 2891.11
2938.4651 | 2995.6368 | 2891.08
2938.4338 | 2995.6037 | 2891.04
2938.4025 | 2995.5707 | 2891.01
2938.3711 | 2995.5376 | 2890.98
2938.3398 | 2995.5045 | 2890.95
2938.3085 | 2995.4714 | 2890.92
2938.2771 | 2995.4383 | 2890.89
2938.2458 | 2995.4051 | 2890.86
2938.2144 | 2995.372 | 2890.83
2938.183 | 2995.3389 | 2890.8
2938.1517 | 2995.3057 | 2890.77
2938.1203 | 2995.2726 | 2890.74
2938.0889 | 2995.2394 | 2890.71
2938.0575 | 2995.2062 | 2890.68
2938.0261 | 2995.173 | 2890.64
2937.9947 | 2995.1398 | 2890.61
2937.9632 | 2995.1066 | 2890.58
2937.9318 | 2995.0734 | 2890.55
2937.9003 | 2995.0402 | 2890.52
2937.8689 | 2995.007 | 2890.49
2937.8374 | 2994.9737 | 2890.46
2937.806 | 2994.9405 | 2890.43
2937.7745 | 2994.9072 | 2890.4
2937.743 | 2994.874 | 2890.37
2937.7115 | 2994.8407 | 2890.34
2937.68 | 2994.8074 | 2890.31
2937.6485 | 2994.7741 | 2890.27
2937.617 | 2994.7408 | 2890.24
2937.5854 | 2994.7075 | 2890.21
2937.5539 | 2994.6742 | 2890.18
2937.5223 | 2994.6409 | 2890.15
2937.4908 | 2994.6076 | 2890.12
2937.4592 | 2994.5742 | 2890.09
2937.4277 | 2994.5409 | 2890.06
2937.3961 | 2994.5075 | 2890.03
2937.3645 | 2994.4742 | 2890
2937.3329 | 2994.4408 | 2889.97
2937.3013 | 2994.4074 | 2889.93
2937.2697 | 2994.374 | 2889.9
2937.2381 | 2994.3406 | 2889.87
2937.2064 | 2994.3072 | 2889.84
2937.1748 | 2994.2738 | 2889.81
2937.1431 | 2994.2404 | 2889.78
2937.1115 | 2994.2069 | 2889.75
2937.0798 | 2994.1735 | 2889.72
2937.0482 | 2994.14 | 2889.69
2937.0165 | 2994.1066 | 2889.66
2936.9848 | 2994.0731 | 2889.62
2936.9531 | 2994.0396 | 2889.59
2936.9214 | 2994.0061 | 2889.56
2936.8897 | 2993.9727 | 2889.53
2936.858 | 2993.9391 | 2889.5
2936.8262 | 2993.9056 | 2889.47
2936.7945 | 2993.8721 | 2889.44
2936.7628 | 2993.8386 | 2889.41
2936.731 | 2993.8051 | 2889.38
2936.6993 | 2993.7715 | 2889.34
2936.6675 | 2993.738 | 2889.31
2936.6357 | 2993.7044 | 2889.28
2936.6039 | 2993.6708 | 2889.25
2936.5721 | 2993.6373 | 2889.22
2936.5403 | 2993.6037 | 2889.19
2936.5085 | 2993.5701 | 2889.16
2936.4767 | 2993.5365 | 2889.13
2936.4449 | 2993.5029 | 2889.1
2936.413 | 2993.4692 | 2889.06
2936.3812 | 2993.4356 | 2889.03
2936.3494 | 2993.402 | 2889
2936.3175 | 2993.3683 | 2888.97
2936.2856 | 2993.3347 | 2888.94
2936.2538 | 2993.301 | 2888.91
2936.2219 | 2993.2673 | 2888.88
2936.19 | 2993.2337 | 2888.85
2936.1581 | 2993.2 | 2888.81
2936.1262 | 2993.1663 | 2888.78
2936.0943 | 2993.1326 | 2888.75
2936.0623 | 2993.0989 | 2888.72
2936.0304 | 2993.0652 | 2888.69
2935.9985 | 2993.0314 | 2888.66
2935.9665 | 2992.9977 | 2888.63
2935.9346 | 2992.964 | 2888.6
2935.9026 | 2992.9302 | 2888.56
2935.8706 | 2992.8964 | 2888.53
2935.8387 | 2992.8627 | 2888.5
2935.8067 | 2992.8289 | 2888.47
2935.7747 | 2992.7951 | 2888.44
2935.7427 | 2992.7613 | 2888.41
2935.7107 | 2992.7275 | 2888.38
2935.6786 | 2992.6937 | 2888.35
2935.6466 | 2992.6599 | 2888.31
2935.6146 | 2992.6261 | 2888.28
2935.5825 | 2992.5922 | 2888.25
2935.5505 | 2992.5584 | 2888.22
2935.5184 | 2992.5245 | 2888.19
2935.4864 | 2992.4907 | 2888.16
2935.4543 | 2992.4568 | 2888.13
2935.4222 | 2992.4229 | 2888.09
2935.3901 | 2992.389 | 2888.06
2935.358 | 2992.3552 | 2888.03
2935.3259 | 2992.3213 | 2888
2935.2938 | 2992.2873 | 2887.97
2935.2617 | 2992.2534 | 2887.94
2935.2295 | 2992.2195 | 2887.91
2935.1974 | 2992.1856 | 2887.87
2935.1652 | 2992.1516 | 2887.84
2935.1331 | 2992.1177 | 2887.81
2935.1009 | 2992.0837 | 2887.78
2935.0687 | 2992.0498 | 2887.75
2935.0366 | 2992.0158 | 2887.72
2935.0044 | 2991.9818 | 2887.69
2934.9722 | 2991.9478 | 2887.65
2934.94 | 2991.9138 | 2887.62
2934.9078 | 2991.8798 | 2887.59
2934.8755 | 2991.8458 | 2887.56
2934.8433 | 2991.8118 | 2887.53
2934.8111 | 2991.7778 | 2887.5
2934.7788 | 2991.7437 | 2887.47
2934.7466 | 2991.7097 | 2887.43
2934.7143 | 2991.6756 | 2887.4
2934.682 | 2991.6416 | 2887.37
2934.6498 | 2991.6075 | 2887.34
2934.6175 | 2991.5734 | 2887.31
2934.5852 | 2991.5393 | 2887.28
2934.5529 | 2991.5052 | 2887.24
2934.5206 | 2991.4711 | 2887.21
2934.4883 | 2991.437 | 2887.18
2934.4559 | 2991.4029 | 2887.15
2934.4236 | 2991.3688 | 2887.12
2934.3913 | 2991.3347 | 2887.09
2934.3589 | 2991.3005 | 2887.05
2934.3266 | 2991.2664 | 2887.02
2934.2942 | 2991.2322 | 2886.99
2934.2618 | 2991.198 | 2886.96
2934.2295 | 2991.1639 | 2886.93
2934.1971 | 2991.1297 | 2886.9
2934.1647 | 2991.0955 | 2886.86
2934.1323 | 2991.0613 | 2886.83
2934.0999 | 2991.0271 | 2886.8
2934.0675 | 2990.9929 | 2886.77
2934.035 | 2990.9587 | 2886.74
2934.0026 | 2990.9244 | 2886.71
2933.9702 | 2990.8902 | 2886.67
2933.9377 | 2990.856 | 2886.64
2933.9053 | 2990.8217 | 2886.61
2933.8728 | 2990.7875 | 2886.58
2933.8403 | 2990.7532 | 2886.55
2933.8078 | 2990.7189 | 2886.52
2933.7754 | 2990.6846 | 2886.48
2933.7429 | 2990.6503 | 2886.45
2933.7104 | 2990.616 | 2886.42
2933.6778 | 2990.5817 | 2886.39
2933.6453 | 2990.5474 | 2886.36
2933.6128 | 2990.5131 | 2886.33
2933.5803 | 2990.4788 | 2886.29
2933.5477 | 2990.4444 | 2886.26
2933.5152 | 2990.4101 | 2886.23
2933.4826 | 2990.3757 | 2886.2
2933.4501 | 2990.3414 | 2886.17
2933.4175 | 2990.307 | 2886.13
2933.3849 | 2990.2726 | 2886.1
2933.3523 | 2990.2383 | 2886.07
2933.3197 | 2990.2039 | 2886.04
2933.2871 | 2990.1695 | 2886.01
2933.2545 | 2990.1351 | 2885.98
2933.2219 | 2990.1006 | 2885.94
2933.1893 | 2990.0662 | 2885.91
2933.1566 | 2990.0318 | 2885.88
2933.124 | 2989.9974 | 2885.85
2933.0914 | 2989.9629 | 2885.82
2933.0587 | 2989.9285 | 2885.78
2933.026 | 2989.894 | 2885.75
2932.9934 | 2989.8595 | 2885.72
2932.9607 | 2989.8251 | 2885.69
2932.928 | 2989.7906 | 2885.66
2932.8953 | 2989.7561 | 2885.62
2932.8626 | 2989.7216 | 2885.59
2932.8299 | 2989.6871 | 2885.56
2932.7972 | 2989.6526 | 2885.53
2932.7645 | 2989.618 | 2885.5
2932.7317 | 2989.5835 | 2885.46
2932.699 | 2989.549 | 2885.43
2932.6662 | 2989.5144 | 2885.4
2932.6335 | 2989.4799 | 2885.37
2932.6007 | 2989.4453 | 2885.34
2932.568 | 2989.4107 | 2885.3
2932.5352 | 2989.3762 | 2885.27
2932.5024 | 2989.3416 | 2885.24
2932.4696 | 2989.307 | 2885.21
2932.4368 | 2989.2724 | 2885.18
2932.404 | 2989.2378 | 2885.14
2932.3712 | 2989.2032 | 2885.11
2932.3384 | 2989.1686 | 2885.08
2932.3055 | 2989.1339 | 2885.05
2932.2727 | 2989.0993 | 2885.02
2932.2398 | 2989.0647 | 2884.98
2932.207 | 2989.03 | 2884.95
2932.1741 | 2988.9953 | 2884.92
2932.1413 | 2988.9607 | 2884.89
2932.1084 | 2988.926 | 2884.86
2932.0755 | 2988.8913 | 2884.82
2932.0426 | 2988.8566 | 2884.79
2932.0097 | 2988.8219 | 2884.76
2931.9768 | 2988.7872 | 2884.73
2931.9439 | 2988.7525 | 2884.7
2931.911 | 2988.7178 | 2884.66
2931.8781 | 2988.6831 | 2884.63
2931.8451 | 2988.6483 | 2884.6
2931.8122 | 2988.6136 | 2884.57
2931.7792 | 2988.5789 | 2884.54
2931.7463 | 2988.5441 | 2884.5
2931.7133 | 2988.5093 | 2884.47
2931.6804 | 2988.4746 | 2884.44
2931.6474 | 2988.4398 | 2884.41
2931.6144 | 2988.405 | 2884.37
2931.5814 | 2988.3702 | 2884.34
2931.5484 | 2988.3354 | 2884.31
2931.5154 | 2988.3006 | 2884.28
2931.4824 | 2988.2658 | 2884.25
2931.4494 | 2988.231 | 2884.21
2931.4163 | 2988.1961 | 2884.18
2931.3833 | 2988.1613 | 2884.15
2931.3503 | 2988.1265 | 2884.12
2931.3172 | 2988.0916 | 2884.08
2931.2841 | 2988.0567 | 2884.05
2931.2511 | 2988.0219 | 2884.02
2931.218 | 2987.987 | 2883.99
2931.1849 | 2987.9521 | 2883.96
2931.1518 | 2987.9172 | 2883.92
2931.1187 | 2987.8823 | 2883.89
2931.0856 | 2987.8474 | 2883.86
2931.0525 | 2987.8125 | 2883.83
2931.0194 | 2987.7776 | 2883.79
2930.9863 | 2987.7427 | 2883.76
2930.9532 | 2987.7078 | 2883.73
2930.92 | 2987.6728 | 2883.7
2930.8869 | 2987.6379 | 2883.66
2930.8537 | 2987.6029 | 2883.63
2930.8206 | 2987.5679 | 2883.6
2930.7874 | 2987.533 | 2883.57
2930.7542 | 2987.498 | 2883.54
2930.721 | 2987.463 | 2883.5
2930.6879 | 2987.428 | 2883.47
2930.6547 | 2987.393 | 2883.44
2930.6215 | 2987.358 | 2883.41
2930.5882 | 2987.323 | 2883.37
2930.555 | 2987.288 | 2883.34
2930.5218 | 2987.253 | 2883.31
2930.4886 | 2987.2179 | 2883.28
2930.4553 | 2987.1829 | 2883.24
2930.4221 | 2987.1478 | 2883.21
2930.3888 | 2987.1128 | 2883.18
2930.3556 | 2987.0777 | 2883.15
2930.3223 | 2987.0426 | 2883.11
2930.289 | 2987.0076 | 2883.08
2930.2557 | 2986.9725 | 2883.05
2930.2225 | 2986.9374 | 2883.02
2930.1892 | 2986.9023 | 2882.98
2930.1559 | 2986.8672 | 2882.95
2930.1225 | 2986.8321 | 2882.92
2930.0892 | 2986.797 | 2882.89
2930.0559 | 2986.7618 | 2882.85
2930.0226 | 2986.7267 | 2882.82
2929.9892 | 2986.6915 | 2882.79
2929.9559 | 2986.6564 | 2882.76
2929.9225 | 2986.6212 | 2882.72
2929.8892 | 2986.5861 | 2882.69
2929.8558 | 2986.5509 | 2882.66
2929.8224 | 2986.5157 | 2882.63
2929.7891 | 2986.4805 | 2882.59
2929.7557 | 2986.4453 | 2882.56
2929.7223 | 2986.4101 | 2882.53
2929.6889 | 2986.3749 | 2882.5
2929.6555 | 2986.3397 | 2882.46
2929.622 | 2986.3045 | 2882.43
2929.5886 | 2986.2693 | 2882.4
2929.5552 | 2986.234 | 2882.37
2929.5218 | 2986.1988 | 2882.33
2929.4883 | 2986.1635 | 2882.3
2929.4549 | 2986.1283 | 2882.27
2929.4214 | 2986.093 | 2882.24
2929.3879 | 2986.0577 | 2882.2
2929.3545 | 2986.0225 | 2882.17
2929.321 | 2985.9872 | 2882.14
2929.2875 | 2985.9519 | 2882.11
2929.254 | 2985.9166 | 2882.07
2929.2205 | 2985.8813 | 2882.04
2929.187 | 2985.846 | 2882.01
2929.1535 | 2985.8106 | 2881.98
2929.12 | 2985.7753 | 2881.94
2929.0864 | 2985.74 | 2881.91
2929.0529 | 2985.7046 | 2881.88
2929.0193 | 2985.6693 | 2881.84
2928.9858 | 2985.6339 | 2881.81
2928.9522 | 2985.5986 | 2881.78
2928.9187 | 2985.5632 | 2881.75
2928.8851 | 2985.5278 | 2881.71
| 2985.5278 | 2882.6715 | 2948.2158