## Yearly_Charge
Yearly Energies [MWh] TTES-1-UG | Energy_Input | rel. Abweichung | Energy_Output | rel. Abweichung | Losses | rel. Abweichung
ReSiE | 5746.5433 | 0% | 4963.2196 | 0% | 756.6215 | 0%
TRNSYS Solites | 5716.4587 | 0.5235% | 4919.7004 | 0.8768% | 767.5851 | -1.449%
Matlab | 5735.5808 | 0.1908% | 4915.7904 | 0.9556% | 795.6012 | -5.152%
Dymola | 5885.3746 | -2.416% | 5086.4112 | -2.482% | 766.982 | -1.369%
Modelica | 5815.4982 | -1.2% | 5030.3277 | -1.352% | 757.6559 | -0.1367%
| Losses Top | Losses Side | Losses Bottom | Losses total
ReSiE | 214.5973 | 440.5589 | 101.4653 | 756.6215
TRNSYS Solites | 209.0548 | 506.7309 | 51.7993 | 767.5851
Matlab | 207.6588 | 492.4662 | 95.4762 | 795.6012
Dymola | 218.4725 | 455.4456 | 93.0639 | 766.982
Modelica | 217.7428 | 443.5177 | 96.3955 | 757.6559
Konvergenzuntersuchung ReSiE
resolution | Losses total | Endtemperatur oberste Schicht
very_rough | 760.2615 | 49.97 |  | base
rough | 764.1032 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
high | 771.3277 | 49.98 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
very_high | 772.6286 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
Konvergenzuntersuchung ReSiE
resolution | Losses total | Losses bottom | Losses side | Losses top | Endtemperatur oberste Schicht
very_rough | -760261536.1822 | 101368309.3936 | 444587721.292 | 214117692.902 | 49.97 |  | base
rough | -764103249.0161 | 102884641.0002 | 446872970.124 | 214156969.0389 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
high | -771327741.5554 | 105248904.2738 | 451784249.6055 | 214104051.779 | 49.98 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
very_high | -772628576.7259 | 105476978.8789 | 452898653.0483 | 214062091.6862 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
Konvergenzuntersuchung ReSiE
resolution | Losses total | Losses bottom | Losses side | Losses top | Endtemperatur oberste Schicht
very_rough | 760.2615 | 101.3683 | 444.5877 | 214.1177 | 49.97 |  | base
rough | 764.1032 | 102.8846 | 446.873 | 214.157 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
high | 771.3277 | 105.2489 | 451.7842 | 214.1041 | 49.98 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz
very_high | 772.6286 | 105.477 | 452.8987 | 214.0621 | 49.99 |  | Halbierung der min_dz & Halbierung der max_dz

## Temperature_OUT
Temperature Output [°C] TTES-1-UG
ReSiE | TRNSYS Solites | Matlab | Dymola | Modelica
27.9913 | 28.1329 | 27.627 | 27.5182 | 27.5333
28.0002 | 28.1411 | 27.6361 | 27.5237 | 27.5442
28.0088 | 28.1492 | 27.6452 | 27.5314 | 27.5549
28.0172 | 28.1572 | 27.6542 | 27.5373 | 27.5655
28.0254 | 28.1651 | 27.6631 | 27.5444 | 27.5759
28.0335 | 28.1728 | 27.672 | 27.5506 | 27.5862
28.0414 | 28.1803 | 27.6807 | 27.5571 | 27.5964
28.0491 | 28.1878 | 27.6894 | 27.5638 | 27.6065
28.0567 | 28.1951 | 27.6981 | 27.5712 | 27.6164
28.0642 | 28.2023 | 27.7066 | 27.5768 | 27.6263
28.0715 | 28.2094 | 27.7151 | 27.5834 | 27.636
28.0788 | 28.2163 | 27.7236 | 27.5906 | 27.6457
28.086 | 28.2232 | 27.7319 | 27.597 | 27.6552
28.093 | 28.2299 | 27.7403 | 27.6049 | 27.6647
28.1 | 28.2366 | 27.7485 | 27.6111 | 27.674
28.1069 | 28.2431 | 27.7567 | 27.6181 | 27.6833
28.1137 | 28.2496 | 27.7648 | 27.6248 | 27.6924
28.1205 | 28.2559 | 27.7729 | 27.6322 | 27.7015
28.1271 | 28.2621 | 27.7809 | 27.6383 | 27.7105
28.1337 | 28.2683 | 27.7889 | 27.6452 | 27.7194
28.1403 | 28.2743 | 27.7968 | 27.6518 | 27.7283
28.1468 | 28.2803 | 27.8046 | 27.659 | 27.737
28.1532 | 28.2862 | 27.8124 | 27.6662 | 27.7457
28.1596 | 28.2919 | 27.8202 | 27.6719 | 27.7543
28.1659 | 28.2975 | 27.8278 | 27.6793 | 27.7629
28.1721 | 28.3029 | 27.8355 | 27.6859 | 27.7714
28.1783 | 28.3083 | 27.8431 | 27.6923 | 27.7797
28.1845 | 28.3136 | 27.8506 | 27.6986 | 27.7881
28.1906 | 28.3188 | 27.8581 | 27.7065 | 27.7964
28.1966 | 28.3239 | 27.8655 | 27.7121 | 27.8046
28.2026 | 28.329 | 27.8729 | 27.7185 | 27.8127
28.2086 | 28.334 | 27.8802 | 27.725 | 27.8208
28.2145 | 28.339 | 27.8875 | 27.7328 | 27.8288
28.2204 | 28.3439 | 27.8948 | 27.7387 | 27.8368
28.2262 | 28.3487 | 27.902 | 27.7457 | 27.8447
28.232 | 28.3535 | 27.9091 | 27.7512 | 27.8526
28.2378 | 28.3582 | 27.9162 | 27.7582 | 27.8603
28.2435 | 28.3628 | 27.9233 | 27.764 | 27.8681
28.2492 | 28.3674 | 27.9303 | 27.7712 | 27.8758
28.2548 | 28.372 | 27.9373 | 27.7776 | 27.8834
28.2604 | 28.3764 | 27.9442 | 27.7844 | 27.891
28.266 | 28.3809 | 27.9511 | 27.7902 | 27.8986
28.2715 | 28.3852 | 27.958 | 27.7966 | 27.9061
28.277 | 28.3896 | 27.9648 | 27.8031 | 27.9135
28.2824 | 28.3938 | 27.9715 | 27.8098 | 27.9209
28.2879 | 28.3981 | 27.9783 | 27.8158 | 27.9282
28.2932 | 28.4022 | 27.9849 | 27.8222 | 27.9355
28.2986 | 28.4064 | 27.9916 | 27.8283 | 27.9428
28.3039 | 28.4105 | 27.9982 | 27.8336 | 27.95
28.3092 | 28.4145 | 28.0048 | 27.8405 | 27.9571
28.3145 | 28.4185 | 28.0113 | 27.8474 | 27.9643
28.3197 | 28.4224 | 28.0178 | 27.8523 | 27.9714
28.3249 | 28.4264 | 28.0243 | 27.8591 | 27.9784
28.3301 | 28.4302 | 28.0307 | 27.8655 | 27.9854
28.3352 | 28.434 | 28.0371 | 27.872 | 27.9923
28.3403 | 28.4378 | 28.0434 | 27.8775 | 27.9993
28.3454 | 28.4416 | 28.0497 | 27.8838 | 28.0061
28.3505 | 28.4453 | 28.056 | 27.889 | 28.013
28.3555 | 28.4489 | 28.0622 | 27.8954 | 28.0197
28.3605 | 28.4526 | 28.0684 | 27.9011 | 28.0265
28.3655 | 28.4562 | 28.0746 | 27.9078 | 28.0332
28.3704 | 28.4597 | 28.0807 | 27.9129 | 28.0399
28.3754 | 28.4633 | 28.0868 | 27.9197 | 28.0465
28.3803 | 28.4667 | 28.0929 | 27.9253 | 28.0531
28.3851 | 28.4702 | 28.0989 | 27.9318 | 28.0597
28.39 | 28.4736 | 28.1049 | 27.9368 | 28.0662
28.3948 | 28.477 | 28.1109 | 27.9426 | 28.0727
28.3996 | 28.4804 | 28.1168 | 27.9482 | 28.0792
28.4043 | 28.4837 | 28.1227 | 27.9552 | 28.0856
28.4091 | 28.487 | 28.1286 | 27.96 | 28.092
28.4138 | 28.4902 | 28.1344 | 27.9667 | 28.0983
28.4185 | 28.4935 | 28.1402 | 27.9715 | 28.1046
28.4232 | 28.4967 | 28.146 | 27.9772 | 28.1109
28.4278 | 28.4998 | 28.1518 | 27.9839 | 28.1172
28.4325 | 28.503 | 28.1575 | 27.9886 | 28.1234
28.4371 | 28.5061 | 28.1632 | 27.994 | 28.1296
28.4416 | 28.5092 | 28.1688 | 28.0002 | 28.1357
28.4462 | 28.5122 | 28.1745 | 28.0057 | 28.1418
28.4507 | 28.5153 | 28.1801 | 28.0117 | 28.1479
28.4552 | 28.5183 | 28.1856 | 28.0168 | 28.154
28.4597 | 28.5213 | 28.1912 | 28.0224 | 28.16
28.4642 | 28.5242 | 28.1967 | 28.0293 | 28.166
28.4687 | 28.5271 | 28.2022 | 28.0351 | 28.1719
28.4731 | 28.53 | 28.2076 | 28.0418 | 28.1779
28.4775 | 28.5329 | 28.213 | 28.0477 | 28.1838
28.4819 | 28.5358 | 28.2184 | 28.0537 | 28.1896
28.4862 | 28.5386 | 28.2238 | 28.0591 | 28.1955
28.4906 | 28.5414 | 28.2292 | 28.0655 | 28.2013
28.4949 | 28.5442 | 28.2345 | 28.0711 | 28.2071
28.4992 | 28.547 | 28.2398 | 28.077 | 28.2128
28.5035 | 28.5497 | 28.245 | 28.0824 | 28.2185
28.5078 | 28.5524 | 28.2503 | 28.0884 | 28.2242
28.512 | 28.5551 | 28.2555 | 28.0941 | 28.2299
28.5162 | 28.5578 | 28.2607 | 28.1 | 28.2355
28.5204 | 28.5604 | 28.2658 | 28.1049 | 28.2411
28.5246 | 28.5631 | 28.271 | 28.1095 | 28.2467
28.5288 | 28.5681 | 28.2761 | 28.1159 | 28.2522
28.533 | 28.573 | 28.2812 | 28.1206 | 28.2577
28.5371 | 28.5778 | 28.2862 | 28.1252 | 28.2632
28.5412 | 28.5825 | 28.2913 | 28.1305 | 28.2687
28.5453 | 28.5872 | 28.2963 | 28.1358 | 28.2741
28.5494 | 28.5918 | 28.3013 | 28.1409 | 28.2795
28.5534 | 28.5963 | 28.3062 | 28.1454 | 28.2849
28.5575 | 28.6007 | 28.3111 | 28.151 | 28.2902
28.5615 | 28.605 | 28.3161 | 28.1559 | 28.2956
28.5655 | 28.6093 | 28.321 | 28.1603 | 28.3009
28.5695 | 28.6135 | 28.3258 | 28.1649 | 28.3061
28.5734 | 28.6176 | 28.3307 | 28.1701 | 28.3114
28.5774 | 28.6217 | 28.3355 | 28.1742 | 28.3166
28.5813 | 28.6257 | 28.3403 | 28.1794 | 28.3218
28.5852 | 28.6296 | 28.3451 | 28.1836 | 28.327
28.5891 | 28.6335 | 28.3498 | 28.1886 | 28.3321
28.593 | 28.6373 | 28.3545 | 28.1922 | 28.3372
28.5969 | 28.6411 | 28.3592 | 28.1971 | 28.3423
28.6007 | 28.6448 | 28.3639 | 28.2019 | 28.3474
28.6046 | 28.6484 | 28.3686 | 28.2051 | 28.3524
28.6084 | 28.652 | 28.3732 | 28.2098 | 28.3574
28.6122 | 28.6555 | 28.3778 | 28.2136 | 28.3625
28.616 | 28.659 | 28.3824 | 28.2184 | 28.3674
28.6197 | 28.6625 | 28.387 | 28.2228 | 28.3724
28.6235 | 28.6658 | 28.3916 | 28.2264 | 28.3773
28.6272 | 28.6692 | 28.3961 | 28.2302 | 28.3822
28.6309 | 28.6724 | 28.4006 | 28.2348 | 28.387
28.6346 | 28.6757 | 28.4051 | 28.2387 | 28.3919
28.6383 | 28.6789 | 28.4096 | 28.243 | 28.3967
28.642 | 28.682 | 28.414 | 28.2472 | 28.4015
28.6456 | 28.6851 | 28.4184 | 28.2499 | 28.4063
28.6493 | 28.6882 | 28.4229 | 28.2543 | 28.4111
28.6529 | 28.6912 | 28.4272 | 28.2587 | 28.4158
28.6565 | 28.6942 | 28.4316 | 28.2615 | 28.4205
28.6601 | 28.6971 | 28.436 | 28.2666 | 28.4252
28.6637 | 28.7001 | 28.4403 | 28.269 | 28.4298
28.6673 | 28.7029 | 28.4446 | 28.273 | 28.4345
28.6708 | 28.7057 | 28.4489 | 28.2769 | 28.4391
28.6743 | 28.7085 | 28.4532 | 28.2805 | 28.4437
28.6779 | 28.7113 | 28.4574 | 28.2844 | 28.4483
28.6814 | 28.714 | 28.4616 | 28.2874 | 28.4528
28.6848 | 28.7167 | 28.4658 | 28.291 | 28.4573
28.6883 | 28.7194 | 28.47 | 28.2954 | 28.4618
28.6918 | 28.722 | 28.4742 | 28.2991 | 28.4663
28.6952 | 28.7246 | 28.4784 | 28.302 | 28.4708
28.6987 | 28.7272 | 28.4825 | 28.3058 | 28.4752
28.7021 | 28.7297 | 28.4866 | 28.3093 | 28.4796
28.7055 | 28.7322 | 28.4907 | 28.3132 | 28.484
28.7089 | 28.7347 | 28.4948 | 28.3165 | 28.4884
28.7122 | 28.7372 | 28.4989 | 28.3196 | 28.4928
28.7156 | 28.7396 | 28.5029 | 28.3223 | 28.4971
28.7189 | 28.742 | 28.5069 | 28.3267 | 28.5014
28.7223 | 28.7444 | 28.5109 | 28.33 | 28.5057
28.7256 | 28.7467 | 28.5149 | 28.3332 | 28.51
28.7289 | 28.749 | 28.5189 | 28.3364 | 28.5142
28.7322 | 28.7513 | 28.5229 | 28.3394 | 28.5185
28.7355 | 28.7536 | 28.5268 | 28.342 | 28.5227
28.7387 | 28.7558 | 28.5307 | 28.3462 | 28.5268
28.742 | 28.7581 | 28.5346 | 28.3495 | 28.531
28.7452 | 28.7603 | 28.5385 | 28.3522 | 28.5352
28.7484 | 28.7624 | 28.5424 | 28.3559 | 28.5393
28.7517 | 28.7646 | 28.5463 | 28.3591 | 28.5434
28.7549 | 28.7667 | 28.5501 | 28.3616 | 28.5475
28.758 | 28.7688 | 28.5539 | 28.3646 | 28.5516
28.7612 | 28.7709 | 28.5577 | 28.3687 | 28.5556
28.7644 | 28.773 | 28.5615 | 28.3712 | 28.5597
28.7675 | 28.7751 | 28.5653 | 28.3742 | 28.5637
28.7707 | 28.7771 | 28.569 | 28.3774 | 28.5677
28.7738 | 28.7791 | 28.5728 | 28.3804 | 28.5716
28.7769 | 28.7811 | 28.5765 | 28.3836 | 28.5756
28.78 | 28.7831 | 28.5802 | 28.3858 | 28.5795
28.7831 | 28.7851 | 28.5839 | 28.3892 | 28.5834
28.7861 | 28.7895 | 28.5876 | 28.3921 | 28.5873
28.7892 | 28.7938 | 28.5912 | 28.3951 | 28.5912
28.7922 | 28.798 | 28.5949 | 28.3988 | 28.5951
28.7953 | 28.8022 | 28.5985 | 28.4014 | 28.5989
28.7983 | 28.8063 | 28.6021 | 28.4043 | 28.6027
28.8013 | 28.8102 | 28.6057 | 28.407 | 28.6065
28.8043 | 28.8142 | 28.6093 | 28.4102 | 28.6103
28.8073 | 28.818 | 28.6129 | 28.4129 | 28.6141
28.8103 | 28.8218 | 28.6164 | 28.4157 | 28.6178
28.8132 | 28.8255 | 28.6199 | 28.4186 | 28.6215
28.8162 | 28.8291 | 28.6235 | 28.4212 | 28.6253
28.8191 | 28.8326 | 28.627 | 28.4246 | 28.629
28.822 | 28.8361 | 28.6305 | 28.4269 | 28.6327
28.8249 | 28.8396 | 28.634 | 28.4298 | 28.6363
28.8278 | 28.8429 | 28.6374 | 28.433 | 28.6399
28.8307 | 28.8462 | 28.6409 | 28.4351 | 28.6436
28.8336 | 28.8495 | 28.6443 | 28.439 | 28.6472
28.8365 | 28.8527 | 28.6477 | 28.4408 | 28.6508
28.8393 | 28.8558 | 28.6511 | 28.4436 | 28.6544
28.8422 | 28.8589 | 28.6545 | 28.4462 | 28.6579
28.845 | 28.8619 | 28.6579 | 28.4487 | 28.6615
28.8478 | 28.8649 | 28.6613 | 28.4517 | 28.665
28.8507 | 28.8678 | 28.6646 | 28.455 | 28.6685
28.8535 | 28.8707 | 28.668 | 28.4575 | 28.672
28.8562 | 28.8735 | 28.6713 | 28.4604 | 28.6754
28.859 | 28.8763 | 28.6746 | 28.4628 | 28.6789
28.8618 | 28.879 | 28.6779 | 28.4657 | 28.6823
28.8645 | 28.8817 | 28.6812 | 28.4685 | 28.6858
28.8673 | 28.8844 | 28.6844 | 28.4706 | 28.6892
28.87 | 28.887 | 28.6877 | 28.4735 | 28.6926
28.8728 | 28.8896 | 28.6909 | 28.4758 | 28.6959
28.8755 | 28.8921 | 28.6942 | 28.4792 | 28.6993
28.8782 | 28.8946 | 28.6974 | 28.4818 | 28.7027
28.8809 | 28.897 | 28.7006 | 28.4836 | 28.706
28.8835 | 28.8994 | 28.7038 | 28.4865 | 28.7093
28.8862 | 28.9018 | 28.7069 | 28.4888 | 28.7126
28.8889 | 28.9042 | 28.7101 | 28.4918 | 28.7159
28.8915 | 28.9065 | 28.7133 | 28.4947 | 28.7191
28.8942 | 28.9088 | 28.7164 | 28.4975 | 28.7224
28.8968 | 28.911 | 28.7195 | 28.4996 | 28.7256
28.8994 | 28.9132 | 28.7226 | 28.5022 | 28.7288
28.902 | 28.9154 | 28.7257 | 28.5054 | 28.732
28.9046 | 28.9176 | 28.7288 | 28.5081 | 28.7353
28.9072 | 28.9197 | 28.7319 | 28.5101 | 28.7384
28.9098 | 28.9218 | 28.735 | 28.5127 | 28.7416
28.9124 | 28.9239 | 28.738 | 28.5156 | 28.7447
28.9149 | 28.9259 | 28.7411 | 28.5174 | 28.7479
28.9175 | 28.9279 | 28.7441 | 28.5212 | 28.751
28.92 | 28.9299 | 28.7471 | 28.5227 | 28.7541
28.9226 | 28.9319 | 28.7501 | 28.5257 | 28.7572
28.9251 | 28.9338 | 28.7531 | 28.5279 | 28.7602
28.9276 | 28.9357 | 28.7561 | 28.5305 | 28.7633
28.9301 | 28.9376 | 28.759 | 28.5341 | 28.7664
28.9326 | 28.9395 | 28.762 | 28.5355 | 28.7694
28.9351 | 28.9413 | 28.7649 | 28.5379 | 28.7724
28.9376 | 28.9432 | 28.7679 | 28.5403 | 28.7754
28.94 | 28.945 | 28.7708 | 28.5433 | 28.7784
28.9425 | 28.9467 | 28.7737 | 28.5465 | 28.7814
28.9449 | 28.9485 | 28.7766 | 28.5484 | 28.7843
28.9474 | 28.9502 | 28.7795 | 28.5501 | 28.7873
28.9498 | 28.952 | 28.7824 | 28.5531 | 28.7902
28.9522 | 28.9537 | 28.7852 | 28.5557 | 28.7931
28.9546 | 28.9553 | 28.7881 | 28.5574 | 28.796
28.957 | 28.957 | 28.7909 | 28.5605 | 28.7989
28.9594 | 28.9587 | 28.7938 | 28.5628 | 28.8018
28.9618 | 28.9603 | 28.7966 | 28.5646 | 28.8047
28.9642 | 28.9619 | 28.7994 | 28.5668 | 28.8075
28.9666 | 28.9635 | 28.8022 | 28.5695 | 28.8104
28.9689 | 28.9651 | 28.805 | 28.5709 | 28.8132
28.9713 | 28.9666 | 28.8078 | 28.5734 | 28.816
28.9736 | 28.9682 | 28.8105 | 28.5761 | 28.8188
28.9759 | 28.9697 | 28.8133 | 28.5785 | 28.8216
28.9783 | 28.9734 | 28.816 | 28.5802 | 28.8244
28.9806 | 28.9769 | 28.8188 | 28.583 | 28.8271
28.9829 | 28.9804 | 28.8215 | 28.5843 | 28.8299
28.9852 | 28.9838 | 28.8242 | 28.5873 | 28.8326
28.9875 | 28.9871 | 28.8269 | 28.5895 | 28.8353
28.9897 | 28.9904 | 28.8296 | 28.5908 | 28.838
28.992 | 28.9936 | 28.8323 | 28.593 | 28.8408
28.9943 | 28.9968 | 28.835 | 28.5946 | 28.8434
28.9965 | 28.9998 | 28.8376 | 28.597 | 28.8461
28.9988 | 29.0029 | 28.8403 | 28.5997 | 28.8488
29.001 | 29.0058 | 28.8429 | 28.601 | 28.8514
29.0033 | 29.0087 | 28.8456 | 28.604 | 28.8541
29.0055 | 29.0116 | 28.8482 | 28.6057 | 28.8567
29.0077 | 29.0144 | 28.8508 | 28.6077 | 28.8593
29.0099 | 29.0171 | 28.8534 | 28.609 | 28.8619
29.0121 | 29.0198 | 28.856 | 28.6114 | 28.8645
29.0143 | 29.0224 | 28.8586 | 28.6135 | 28.8671
29.0165 | 29.025 | 28.8612 | 28.6163 | 28.8697
29.0187 | 29.0276 | 28.8637 | 28.6184 | 28.8722
29.0208 | 29.0301 | 28.8663 | 28.6203 | 28.8747
29.023 | 29.0325 | 28.8688 | 28.6222 | 28.8773
29.0251 | 29.0349 | 28.8714 | 28.623 | 28.8798
29.0273 | 29.0373 | 28.8739 | 28.6253 | 28.8823
29.0294 | 29.0396 | 28.8764 | 28.6274 | 28.8848
29.0316 | 29.0419 | 28.8789 | 28.6299 | 28.8873
29.0337 | 29.0442 | 28.8814 | 28.6319 | 28.8898
29.0358 | 29.0464 | 28.8839 | 28.633 | 28.8923
29.0379 | 29.0485 | 28.8864 | 28.6354 | 28.8947
29.04 | 29.0507 | 28.8889 | 28.6367 | 28.8971
29.0421 | 29.0528 | 28.8913 | 28.639 | 28.8996
29.0442 | 29.0549 | 28.8938 | 28.6407 | 28.902
29.0463 | 29.0569 | 28.8962 | 28.6423 | 28.9044
29.0483 | 29.0589 | 28.8987 | 28.6452 | 28.9068
29.0504 | 29.0609 | 28.9011 | 28.6473 | 28.9092
29.0525 | 29.0628 | 28.9035 | 28.648 | 28.9116
29.0545 | 29.0647 | 28.9059 | 28.6498 | 28.914
29.0566 | 29.0666 | 28.9083 | 28.6517 | 28.9163
29.0586 | 29.0685 | 28.9107 | 28.6547 | 28.9187
29.0606 | 29.0703 | 28.9131 | 28.6566 | 28.921
29.0626 | 29.0721 | 28.9155 | 28.6573 | 28.9234
29.0647 | 29.0739 | 28.9179 | 28.6597 | 28.9257
29.0667 | 29.0756 | 28.9202 | 28.6614 | 28.928
29.0687 | 29.0774 | 28.9226 | 28.6636 | 28.9303
29.0707 | 29.0791 | 28.9249 | 28.6645 | 28.9326
29.0727 | 29.0808 | 28.9273 | 28.6668 | 28.9348
29.0746 | 29.0824 | 28.9296 | 28.6681 | 28.9371
29.0766 | 29.084 | 28.9319 | 28.6699 | 28.9394
29.0786 | 29.0857 | 28.9342 | 28.6721 | 28.9416
29.0806 | 29.0872 | 28.9365 | 28.6738 | 28.9439
29.0825 | 29.0888 | 28.9388 | 28.676 | 28.9461
29.0845 | 29.0904 | 28.9411 | 28.6773 | 28.9483
29.0864 | 29.0919 | 28.9434 | 28.6796 | 28.9505
29.0883 | 29.0934 | 28.9457 | 28.6816 | 28.9528
29.0903 | 29.0949 | 28.9479 | 28.6823 | 28.9549
29.0922 | 29.0964 | 28.9502 | 28.6848 | 28.9571
29.0941 | 29.0978 | 28.9524 | 28.6865 | 28.9593
29.096 | 29.0993 | 28.9547 | 28.6879 | 28.9615
29.0979 | 29.1007 | 28.9569 | 28.6893 | 28.9636
29.0998 | 29.1021 | 28.9591 | 28.6913 | 28.9658
29.1017 | 29.1035 | 28.9613 | 28.6933 | 28.9679
29.1036 | 29.1049 | 28.9636 | 28.6945 | 28.97
29.1055 | 29.1062 | 28.9658 | 28.6965 | 28.9721
29.1074 | 29.1076 | 28.968 | 28.6979 | 28.9742
29.1092 | 29.1089 | 28.9701 | 28.6998 | 28.9763
29.1111 | 29.1102 | 28.9723 | 28.7016 | 28.9784
29.1129 | 29.1115 | 28.9745 | 28.7032 | 28.9805
29.1148 | 29.1128 | 28.9767 | 28.7043 | 28.9826
29.1166 | 29.1141 | 28.9788 | 28.7068 | 28.9847
29.1185 | 29.1153 | 28.981 | 28.7084 | 28.9867
29.1203 | 29.1166 | 28.9831 | 28.7102 | 28.9888
29.1221 | 29.1178 | 28.9853 | 28.7121 | 28.9908
29.124 | 29.119 | 28.9874 | 28.7131 | 28.9929
29.1258 | 29.122 | 28.9895 | 28.7155 | 28.9949
29.1276 | 29.1249 | 28.9916 | 28.7163 | 28.9969
29.1294 | 29.1277 | 28.9937 | 28.7179 | 28.9989
29.1312 | 29.1305 | 28.9958 | 28.7192 | 29.0009
29.133 | 29.1332 | 28.9979 | 28.7212 | 29.0029
29.1348 | 29.1359 | 29 | 28.7231 | 29.0049
29.1366 | 29.1385 | 29.0021 | 28.7247 | 29.0069
29.1383 | 29.1411 | 29.0042 | 28.7266 | 29.0088
29.1401 | 29.1436 | 29.0062 | 28.7286 | 29.0108
29.1419 | 29.146 | 29.0083 | 28.7289 | 29.0127
29.1436 | 29.1485 | 29.0104 | 28.7315 | 29.0147
29.1454 | 29.1508 | 29.0124 | 28.7328 | 29.0166
29.1471 | 29.1531 | 29.0144 | 28.7343 | 29.0185
29.1489 | 29.1554 | 29.0165 | 28.7359 | 29.0205
29.1506 | 29.1576 | 29.0185 | 28.7376 | 29.0224
29.1523 | 29.1598 | 29.0205 | 28.7394 | 29.0243
29.1541 | 29.162 | 29.0225 | 28.7411 | 29.0262
29.1558 | 29.1641 | 29.0245 | 28.7424 | 29.0281
29.1575 | 29.1662 | 29.0265 | 28.7438 | 29.0299
29.1592 | 29.1682 | 29.0285 | 28.7451 | 29.0318
29.1609 | 29.1702 | 29.0305 | 28.7476 | 29.0337
29.1626 | 29.1722 | 29.0325 | 28.7488 | 29.0355
29.1643 | 29.1741 | 29.0345 | 28.751 | 29.0374
29.166 | 29.176 | 29.0365 | 28.7524 | 29.0392
29.1677 | 29.1779 | 29.0384 | 28.7535 | 29.0411
29.1694 | 29.1797 | 29.0404 | 28.7547 | 29.0429
29.1711 | 29.1815 | 29.0423 | 28.757 | 29.0447
29.1727 | 29.1833 | 29.0443 | 28.7576 | 29.0466
29.1744 | 29.185 | 29.0462 | 28.7604 | 29.0484
29.1761 | 29.1867 | 29.0482 | 28.7606 | 29.0502
29.1777 | 29.1884 | 29.0501 | 28.7623 | 29.052
29.1794 | 29.1901 | 29.052 | 28.7643 | 29.0537
29.181 | 29.1917 | 29.0539 | 28.7656 | 29.0555
29.1827 | 29.1933 | 29.0558 | 28.7668 | 29.0573
29.1843 | 29.1949 | 29.0577 | 28.7694 | 29.0591
29.186 | 29.1965 | 29.0596 | 28.771 | 29.0608
29.1876 | 29.198 | 29.0615 | 28.7717 | 29.0626
29.1892 | 29.1995 | 29.0634 | 28.7729 | 29.0643
29.1908 | 29.201 | 29.0653 | 28.7752 | 29.0661
29.1925 | 29.2025 | 29.0672 | 28.777 | 29.0678
29.1941 | 29.2039 | 29.069 | 28.7787 | 29.0695
29.1957 | 29.2054 | 29.0709 | 28.7798 | 29.0713
29.1973 | 29.2068 | 29.0728 | 28.781 | 29.073
29.1989 | 29.2082 | 29.0746 | 28.7833 | 29.0747
29.2005 | 29.2096 | 29.0765 | 28.784 | 29.0764
29.2021 | 29.2109 | 29.0783 | 28.7853 | 29.0781
29.2036 | 29.2122 | 29.0802 | 28.787 | 29.0798
29.2052 | 29.2136 | 29.082 | 28.7879 | 29.0815
29.2068 | 29.2149 | 29.0838 | 28.79 | 29.0832
29.2084 | 29.2162 | 29.0856 | 28.7915 | 29.0848
29.2099 | 29.2174 | 29.0874 | 28.7935 | 29.0865
29.2115 | 29.2187 | 29.0893 | 28.7943 | 29.0882
29.2131 | 29.2199 | 29.0911 | 28.7963 | 29.0898
29.2146 | 29.2212 | 29.0929 | 28.7973 | 29.0915
29.2162 | 29.2224 | 29.0947 | 28.7984 | 29.0931
29.2177 | 29.2236 | 29.0964 | 28.8004 | 29.0947
29.2193 | 29.2247 | 29.0982 | 28.8018 | 29.0964
29.2208 | 29.2259 | 29.1 | 28.8023 | 29.098
29.2223 | 29.2271 | 29.1018 | 28.8036 | 29.0996
29.2239 | 29.2282 | 29.1036 | 28.8057 | 29.1012
29.2254 | 29.2293 | 29.1053 | 28.8064 | 29.1028
29.2269 | 29.2305 | 29.1071 | 28.8089 | 29.1044
29.2284 | 29.2316 | 29.1088 | 28.8097 | 29.106
29.23 | 29.2327 | 29.1106 | 28.8118 | 29.1076
29.2315 | 29.2338 | 29.1123 | 28.8127 | 29.1092
29.233 | 29.2348 | 29.1141 | 28.8138 | 29.1108
29.2345 | 29.2359 | 29.1158 | 28.8153 | 29.1124
29.236 | 29.2369 | 29.1175 | 28.8173 | 29.1139
29.2375 | 29.238 | 29.1193 | 28.8182 | 29.1155
29.239 | 29.239 | 29.121 | 28.8192 | 29.117
29.2405 | 29.24 | 29.1227 | 28.8203 | 29.1186
29.242 | 29.2411 | 29.1244 | 28.8218 | 29.1201
29.2434 | 29.2435 | 29.1261 | 28.8232 | 29.1217
29.2449 | 29.2459 | 29.1278 | 28.8253 | 29.1232
29.2464 | 29.2482 | 29.1295 | 28.8264 | 29.1247
29.2479 | 29.2505 | 29.1312 | 28.828 | 29.1263
29.2493 | 29.2528 | 29.1329 | 28.8295 | 29.1278
29.2508 | 29.255 | 29.1346 | 28.8297 | 29.1293
29.2522 | 29.2571 | 29.1363 | 28.8321 | 29.1308
29.2537 | 29.2593 | 29.1379 | 28.8326 | 29.1323
29.2552 | 29.2613 | 29.1396 | 28.8342 | 29.1338
29.2566 | 29.2634 | 29.1413 | 28.8352 | 29.1353
29.2581 | 29.2654 | 29.1429 | 28.8364 | 29.1368
29.2595 | 29.2673 | 29.1446 | 28.8385 | 29.1383
29.2609 | 29.2693 | 29.1462 | 28.8394 | 29.1398
29.2624 | 29.2711 | 29.1479 | 28.8412 | 29.1413
29.2638 | 29.273 | 29.1495 | 28.8422 | 29.1427
29.2652 | 29.2748 | 29.1512 | 28.8436 | 29.1442
29.2667 | 29.2766 | 29.1528 | 28.8457 | 29.1457
29.2681 | 29.2783 | 29.1544 | 28.8463 | 29.1471
29.2695 | 29.2801 | 29.1561 | 28.8475 | 29.1486
29.2709 | 29.2818 | 29.1577 | 28.8497 | 29.15
29.2723 | 29.2834 | 29.1593 | 28.8506 | 29.1515
29.2737 | 29.2851 | 29.1609 | 28.8515 | 29.1529
29.2751 | 29.2867 | 29.1625 | 28.8526 | 29.1543
29.2765 | 29.2883 | 29.1641 | 28.8539 | 29.1558
29.2779 | 29.2898 | 29.1657 | 28.8549 | 29.1572
29.2793 | 29.2913 | 29.1673 | 28.8568 | 29.1586
29.2807 | 29.2928 | 29.1689 | 28.8579 | 29.16
29.2821 | 29.2943 | 29.1705 | 28.8597 | 29.1614
29.2835 | 29.2958 | 29.1721 | 28.8603 | 29.1628
29.2849 | 29.2972 | 29.1737 | 28.8617 | 29.1642
29.2863 | 29.2986 | 29.1753 | 28.8634 | 29.1656
29.2877 | 29.3 | 29.1768 | 28.8646 | 29.167
29.289 | 29.3014 | 29.1784 | 28.8654 | 29.1685
29.2904 | 29.3027 | 29.18 | 28.8677 | 29.1698
29.2918 | 29.3041 | 29.1816 | 28.869 | 29.1712
29.2931 | 29.3054 | 29.1831 | 28.8699 | 29.1726
29.2945 | 29.3067 | 29.1847 | 28.8711 | 29.174
29.2959 | 29.308 | 29.1862 | 28.8721 | 29.1753
29.2972 | 29.3092 | 29.1878 | 28.8733 | 29.1767
29.2986 | 29.3104 | 29.1893 | 28.8749 | 29.1781
29.2999 | 29.3117 | 29.1909 | 28.8757 | 29.1794
29.3013 | 29.3129 | 29.1924 | 28.877 | 29.1808
29.3026 | 29.3141 | 29.1939 | 28.8785 | 29.1821
29.304 | 29.3152 | 29.1955 | 28.8801 | 29.1835
29.3053 | 29.3164 | 29.197 | 28.8812 | 29.1848
29.3066 | 29.3176 | 29.1985 | 28.8832 | 29.1862
29.308 | 29.3187 | 29.2 | 28.8844 | 29.1875
29.3093 | 29.3198 | 29.2015 | 28.885 | 29.1888
29.3106 | 29.3209 | 29.2031 | 28.8869 | 29.1901
29.312 | 29.322 | 29.2046 | 28.8875 | 29.1915
29.3133 | 29.3231 | 29.2061 | 28.889 | 29.1928
29.3146 | 29.3242 | 29.2076 | 28.8899 | 29.1941
29.3159 | 29.3252 | 29.2091 | 28.8915 | 29.1954
29.3173 | 29.3262 | 29.2106 | 28.8921 | 29.1967
29.3186 | 29.3273 | 29.2121 | 28.8938 | 29.1981
29.3199 | 29.3283 | 29.2136 | 28.8955 | 29.1993
29.3212 | 29.3293 | 29.215 | 28.8965 | 29.2006
29.3225 | 29.3303 | 29.2165 | 28.8982 | 29.2019
29.3238 | 29.3313 | 29.218 | 28.899 | 29.2032
29.3251 | 29.3323 | 29.2195 | 28.9008 | 29.2045
29.3264 | 29.3332 | 29.221 | 28.9015 | 29.2058
29.3277 | 29.3342 | 29.2224 | 28.9027 | 29.2071
29.329 | 29.3352 | 29.2239 | 28.9036 | 29.2084
29.3303 | 29.3361 | 29.2254 | 28.9055 | 29.2096
29.3316 | 29.337 | 29.2268 | 28.907 | 29.2109
29.3329 | 29.338 | 29.2283 | 28.9074 | 29.2122
29.3342 | 29.3389 | 29.2297 | 28.9086 | 29.2134
29.3354 | 29.3398 | 29.2312 | 28.9098 | 29.2147
29.3367 | 29.3407 | 29.2326 | 28.9107 | 29.216
29.338 | 29.3416 | 29.2341 | 28.9128 | 29.2172
29.3393 | 29.3425 | 29.2355 | 28.9141 | 29.2185
29.3405 | 29.3433 | 29.237 | 28.9145 | 29.2197
29.3418 | 29.3454 | 29.2384 | 28.9157 | 29.221
29.3431 | 29.3474 | 29.2398 | 28.917 | 29.2222
29.3443 | 29.3494 | 29.2413 | 28.9189 | 29.2234
29.3456 | 29.3514 | 29.2427 | 28.9204 | 29.2247
29.3469 | 29.3533 | 29.2441 | 28.9218 | 29.2259
29.3481 | 29.3552 | 29.2455 | 28.9227 | 29.2272
29.3494 | 29.357 | 29.247 | 28.9241 | 29.2284
29.3506 | 29.3588 | 29.2484 | 28.9251 | 29.2296
29.3519 | 29.3606 | 29.2498 | 28.9265 | 29.2308
29.3532 | 29.3623 | 29.2512 | 28.9272 | 29.232
29.3544 | 29.364 | 29.2526 | 28.9279 | 29.2333
29.3556 | 29.3657 | 29.254 | 28.93 | 29.2345
29.3569 | 29.3674 | 29.2554 | 28.931 | 29.2357
29.3581 | 29.369 | 29.2568 | 28.9324 | 29.2369
29.3594 | 29.3706 | 29.2582 | 28.9332 | 29.2381
29.3606 | 29.3721 | 29.2596 | 28.9348 | 29.2393
29.3619 | 29.3736 | 29.261 | 28.9363 | 29.2405
29.3631 | 29.3752 | 29.2624 | 28.9366 | 29.2417
29.3643 | 29.3766 | 29.2638 | 28.9389 | 29.2429
29.3656 | 29.3781 | 29.2651 | 28.9398 | 29.2441
29.3668 | 29.3795 | 29.2665 | 28.9408 | 29.2453
29.368 | 29.3809 | 29.2679 | 28.942 | 29.2465
29.3692 | 29.3823 | 29.2693 | 28.9431 | 29.2476
29.3705 | 29.3837 | 29.2707 | 28.9437 | 29.2488
29.3717 | 29.385 | 29.272 | 28.9457 | 29.25
29.3729 | 29.3863 | 29.2734 | 28.9469 | 29.2512
29.3741 | 29.3876 | 29.2748 | 28.9485 | 29.2523
29.3753 | 29.3889 | 29.2761 | 28.9495 | 29.2535
29.3765 | 29.3902 | 29.2775 | 28.9506 | 29.2547
29.3778 | 29.3914 | 29.2788 | 28.9522 | 29.2559
29.379 | 29.3927 | 29.2802 | 28.9521 | 29.257
29.3802 | 29.3939 | 29.2816 | 28.9537 | 29.2582
29.3814 | 29.3951 | 29.2829 | 28.9557 | 29.2593
29.3826 | 29.3962 | 29.2843 | 28.9563 | 29.2605
29.3838 | 29.3974 | 29.2856 | 28.9575 | 29.2617
29.385 | 29.3985 | 29.2869 | 28.9588 | 29.2628
29.3862 | 29.3997 | 29.2883 | 28.9592 | 29.2639
29.3874 | 29.4008 | 29.2896 | 28.9609 | 29.2651
29.3886 | 29.4019 | 29.291 | 28.9622 | 29.2662
29.3898 | 29.403 | 29.2923 | 28.9633 | 29.2674
29.391 | 29.4041 | 29.2936 | 28.9645 | 29.2685
29.3922 | 29.4051 | 29.295 | 28.9663 | 29.2696
29.3934 | 29.4062 | 29.2963 | 28.9666 | 29.2708
29.3945 | 29.4072 | 29.2976 | 28.9689 | 29.2719
29.3957 | 29.4082 | 29.2989 | 28.9691 | 29.273
29.3969 | 29.4092 | 29.3003 | 28.9702 | 29.2742
29.3981 | 29.4102 | 29.3016 | 28.9717 | 29.2753
29.3993 | 29.4112 | 29.3029 | 28.973 | 29.2764
29.4005 | 29.4122 | 29.3042 | 28.974 | 29.2776
29.4016 | 29.4132 | 29.3055 | 28.9759 | 29.2786
29.4028 | 29.4141 | 29.3068 | 28.9763 | 29.2798
29.404 | 29.4151 | 29.3082 | 28.9784 | 29.2809
29.4052 | 29.416 | 29.3095 | 28.9792 | 29.282
29.4063 | 29.4169 | 29.3108 | 28.9796 | 29.2831
29.4075 | 29.4178 | 29.3121 | 28.9819 | 29.2842
29.4087 | 29.4188 | 29.3134 | 28.983 | 29.2853
29.4099 | 29.4197 | 29.3147 | 28.984 | 29.2864
29.411 | 29.4206 | 29.316 | 28.9854 | 29.2875
29.4122 | 29.4214 | 29.3173 | 28.9855 | 29.2887
29.4134 | 29.4223 | 29.3186 | 28.9879 | 29.2898
29.4145 | 29.4232 | 29.3199 | 28.9886 | 29.2909
29.4157 | 29.424 | 29.3211 | 28.9901 | 29.2919
29.4168 | 29.4249 | 29.3224 | 28.9914 | 29.293
29.418 | 29.4257 | 29.3237 | 28.9912 | 29.2941
29.4192 | 29.4266 | 29.325 | 28.9933 | 29.2952
29.4203 | 29.4274 | 29.3263 | 28.9941 | 29.2963
29.4215 | 29.4282 | 29.3276 | 28.9955 | 29.2974
29.4226 | 29.4291 | 29.3288 | 28.9968 | 29.2985
29.4238 | 29.4299 | 29.3301 | 28.9975 | 29.2996
29.4249 | 29.4307 | 29.3314 | 28.9984 | 29.3007
29.4261 | 29.4315 | 29.3327 | 29.0004 | 29.3017
29.4272 | 29.4323 | 29.3339 | 29.0007 | 29.3028
29.4284 | 29.4341 | 29.3352 | 29.0022 | 29.3039
29.4295 | 29.4359 | 29.3365 | 29.0042 | 29.305
29.4307 | 29.4377 | 29.3377 | 29.0053 | 29.306
29.4318 | 29.4394 | 29.339 | 29.0052 | 29.3071
29.4329 | 29.4411 | 29.3403 | 29.0067 | 29.3082
29.4341 | 29.4427 | 29.3415 | 29.0076 | 29.3092
29.4352 | 29.4444 | 29.3428 | 29.0095 | 29.3103
29.4364 | 29.446 | 29.344 | 29.0107 | 29.3114
29.4375 | 29.4475 | 29.3453 | 29.0116 | 29.3124
29.4386 | 29.4491 | 29.3466 | 29.0132 | 29.3135
29.4398 | 29.4506 | 29.3478 | 29.0143 | 29.3145
29.4409 | 29.4521 | 29.3491 | 29.0148 | 29.3156
29.442 | 29.4535 | 29.3503 | 29.0165 | 29.3166
29.4432 | 29.455 | 29.3516 | 29.0169 | 29.3177
29.4443 | 29.4564 | 29.3528 | 29.0181 | 29.3188
29.4454 | 29.4578 | 29.3541 | 29.02 | 29.3198
29.4466 | 29.4592 | 29.3553 | 29.0203 | 29.3209
29.4477 | 29.4605 | 29.3565 | 29.0213 | 29.3219
29.4488 | 29.4618 | 29.3578 | 29.0235 | 29.323
29.4499 | 29.4631 | 29.359 | 29.0236 | 29.324
29.4511 | 29.4644 | 29.3603 | 29.025 | 29.3251
29.4522 | 29.4657 | 29.3615 | 29.0259 | 29.3261
29.4533 | 29.4669 | 29.3627 | 29.0275 | 29.3271
29.4544 | 29.4681 | 29.364 | 29.0282 | 29.3282
29.4555 | 29.4694 | 29.3652 | 29.0292 | 29.3292
29.4567 | 29.4705 | 29.3664 | 29.0309 | 29.3303
29.4578 | 29.4717 | 29.3677 | 29.0315 | 29.3313
29.4589 | 29.4729 | 29.3689 | 29.0338 | 29.3323
29.46 | 29.474 | 29.3701 | 29.0346 | 29.3334
29.4611 | 29.4752 | 29.3713 | 29.035 | 29.3344
29.4622 | 29.4763 | 29.3726 | 29.0372 | 29.3354
29.4634 | 29.4774 | 29.3738 | 29.0373 | 29.3365
29.4645 | 29.4784 | 29.375 | 29.0389 | 29.3375
29.4656 | 29.4795 | 29.3762 | 29.0406 | 29.3385
29.4667 | 29.4806 | 29.3774 | 29.0414 | 29.3395
29.4678 | 29.4816 | 29.3787 | 29.0419 | 29.3406
29.4689 | 29.4826 | 29.3799 | 29.0431 | 29.3416
29.47 | 29.4837 | 29.3811 | 29.045 | 29.3426
29.4711 | 29.4847 | 29.3823 | 29.0457 | 29.3436
29.4722 | 29.4857 | 29.3835 | 29.0469 | 29.3447
29.4733 | 29.4866 | 29.3847 | 29.0475 | 29.3457
29.4744 | 29.4876 | 29.3859 | 29.0485 | 29.3467
29.4755 | 29.4886 | 29.3871 | 29.0505 | 29.3477
29.4766 | 29.4895 | 29.3883 | 29.0512 | 29.3487
29.4777 | 29.4905 | 29.3895 | 29.0522 | 29.3497
29.4789 | 29.4914 | 29.3908 | 29.0535 | 29.3508
29.48 | 29.4923 | 29.392 | 29.0553 | 29.3518
29.4811 | 29.4932 | 29.3932 | 29.0562 | 29.3528
29.4822 | 29.4941 | 29.3944 | 29.0565 | 29.3538
29.4832 | 29.495 | 29.3956 | 29.0588 | 29.3548
29.4843 | 29.4959 | 29.3968 | 29.0593 | 29.3558
29.4854 | 29.4968 | 29.398 | 29.06 | 29.3568
29.4865 | 29.4977 | 29.3992 | 29.0613 | 29.3578
29.4876 | 29.4985 | 29.4003 | 29.0626 | 29.3588
29.4887 | 29.4994 | 29.4015 | 29.0635 | 29.3598
29.4898 | 29.5002 | 29.4027 | 29.0656 | 29.3608
29.4909 | 29.5011 | 29.4039 | 29.0658 | 29.3618
29.492 | 29.5019 | 29.4051 | 29.0679 | 29.3628
29.4931 | 29.5027 | 29.4063 | 29.0683 | 29.3638
29.4942 | 29.5036 | 29.4075 | 29.0696 | 29.3648
29.4953 | 29.5044 | 29.4087 | 29.0707 | 29.3658
29.4964 | 29.5052 | 29.4099 | 29.0716 | 29.3668
29.4975 | 29.506 | 29.4111 | 29.0735 | 29.3678
29.4986 | 29.5068 | 29.4122 | 29.074 | 29.3688
29.4996 | 29.5076 | 29.4134 | 29.0757 | 29.3698
29.5007 | 29.5084 | 29.4146 | 29.0768 | 29.3708
29.5018 | 29.5091 | 29.4158 | 29.0768 | 29.3718
29.5029 | 29.5099 | 29.417 | 29.078 | 29.3728
29.504 | 29.5107 | 29.4182 | 29.0802 | 29.3738
29.5051 | 29.5115 | 29.4193 | 29.0804 | 29.3748
29.5062 | 29.5122 | 29.4205 | 29.0815 | 29.3758
29.5072 | 29.513 | 29.4217 | 29.0824 | 29.3768
29.5083 | 29.5146 | 29.4229 | 29.0842 | 29.3777
29.5094 | 29.5163 | 29.4241 | 29.0857 | 29.3787
29.5105 | 29.5179 | 29.4252 | 29.0859 | 29.3797
29.5116 | 29.5195 | 29.4264 | 29.0878 | 29.3807
29.5127 | 29.5211 | 29.4276 | 29.089 | 29.3817
29.5137 | 29.5226 | 29.4288 | 29.0902 | 29.3827
29.5148 | 29.5241 | 29.4299 | 29.0906 | 29.3837
29.5159 | 29.5256 | 29.4311 | 29.092 | 29.3846
29.517 | 29.527 | 29.4323 | 29.0931 | 29.3856
29.5181 | 29.5285 | 29.4334 | 29.0942 | 29.3866
29.5191 | 29.5299 | 29.4346 | 29.0952 | 29.3876
29.5202 | 29.5312 | 29.4358 | 29.0961 | 29.3886
29.5213 | 29.5326 | 29.4369 | 29.0969 | 29.3896
29.5224 | 29.5339 | 29.4381 | 29.0981 | 29.3905
29.5234 | 29.5353 | 29.4393 | 29.0993 | 29.3915
29.5245 | 29.5366 | 29.4404 | 29.1007 | 29.3925
29.5256 | 29.5378 | 29.4416 | 29.1013 | 29.3935
29.5267 | 29.5391 | 29.4428 | 29.1025 | 29.3944
29.5277 | 29.5403 | 29.4439 | 29.1037 | 29.3954
29.5288 | 29.5416 | 29.4451 | 29.1051 | 29.3964
29.5299 | 29.5428 | 29.4463 | 29.1065 | 29.3974
29.531 | 29.5439 | 29.4474 | 29.1075 | 29.3983
29.532 | 29.5451 | 29.4486 | 29.1082 | 29.3993
29.5331 | 29.5463 | 29.4497 | 29.1096 | 29.4003
29.5342 | 29.5474 | 29.4509 | 29.1102 | 29.4013
29.5353 | 29.5485 | 29.4521 | 29.1118 | 29.4022
29.5363 | 29.5496 | 29.4532 | 29.1131 | 29.4032
29.5374 | 29.5507 | 29.4544 | 29.114 | 29.4042
29.5385 | 29.5518 | 29.4555 | 29.1146 | 29.4051
29.5395 | 29.5529 | 29.4567 | 29.1161 | 29.4061
29.5406 | 29.5539 | 29.4578 | 29.1169 | 29.4071
29.5417 | 29.555 | 29.459 | 29.1179 | 29.408
29.5428 | 29.556 | 29.4601 | 29.1194 | 29.409
29.5438 | 29.557 | 29.4613 | 29.121 | 29.41
29.5449 | 29.558 | 29.4625 | 29.121 | 29.4109
29.546 | 29.559 | 29.4636 | 29.1224 | 29.4119
29.547 | 29.56 | 29.4648 | 29.1231 | 29.4129
29.5481 | 29.561 | 29.4659 | 29.1244 | 29.4138
29.5492 | 29.5619 | 29.4671 | 29.1257 | 29.4148
29.5502 | 29.5629 | 29.4682 | 29.1272 | 29.4158
29.5513 | 29.5638 | 29.4694 | 29.1275 | 29.4167
29.5524 | 29.5647 | 29.4705 | 29.1288 | 29.4177
29.5534 | 29.5657 | 29.4717 | 29.1307 | 29.4187
29.5545 | 29.5666 | 29.4728 | 29.1311 | 29.4196
29.5556 | 29.5675 | 29.474 | 29.1327 | 29.4206
29.5566 | 29.5684 | 29.4751 | 29.1331 | 29.4216
29.5577 | 29.5693 | 29.4763 | 29.1348 | 29.4225
29.5588 | 29.5702 | 29.4774 | 29.1354 | 29.4235
29.5598 | 29.571 | 29.4785 | 29.1362 | 29.4244
29.5609 | 29.5719 | 29.4797 | 29.1383 | 29.4254
29.562 | 29.5728 | 29.4808 | 29.1391 | 29.4264
29.563 | 29.5736 | 29.482 | 29.1407 | 29.4273
29.5641 | 29.5745 | 29.4831 | 29.1408 | 29.4283
29.5652 | 29.5753 | 29.4843 | 29.1425 | 29.4293
29.5662 | 29.5761 | 29.4854 | 29.1427 | 29.4302
29.5673 | 29.577 | 29.4866 | 29.1442 | 29.4312
29.5684 | 29.5778 | 29.4877 | 29.1449 | 29.4321
29.5694 | 29.5786 | 29.4889 | 29.1459 | 29.4331
29.5705 | 29.5794 | 29.49 | 29.1471 | 29.434
29.5716 | 29.5802 | 29.4911 | 29.1493 | 29.435
29.5726 | 29.581 | 29.4923 | 29.1498 | 29.4359
29.5737 | 29.5818 | 29.4934 | 29.1515 | 29.4369
29.5747 | 29.5826 | 29.4946 | 29.1521 | 29.4379
29.5758 | 29.5834 | 29.4957 | 29.1535 | 29.4388
29.5769 | 29.5841 | 29.4968 | 29.1542 | 29.4398
29.5779 | 29.5849 | 29.498 | 29.1554 | 29.4407
29.579 | 29.5857 | 29.4991 | 29.1569 | 29.4417
29.5801 | 29.5864 | 29.5003 | 29.1574 | 29.4427
29.5811 | 29.5872 | 29.5014 | 29.1585 | 29.4436
29.5822 | 29.588 | 29.5025 | 29.1595 | 29.4445
29.5833 | 29.5887 | 29.5037 | 29.1609 | 29.4455
29.5843 | 29.5895 | 29.5048 | 29.1614 | 29.4465
29.5854 | 29.5911 | 29.506 | 29.163 | 29.4474
29.5865 | 29.5927 | 29.5071 | 29.1643 | 29.4484
29.5875 | 29.5942 | 29.5082 | 29.1648 | 29.4493
29.5886 | 29.5957 | 29.5094 | 29.1657 | 29.4503
29.5896 | 29.5972 | 29.5105 | 29.1676 | 29.4512
29.5907 | 29.5987 | 29.5117 | 29.1677 | 29.4522
29.5918 | 29.6002 | 29.5128 | 29.1699 | 29.4531
29.5928 | 29.6016 | 29.5139 | 29.1703 | 29.4541
29.5939 | 29.603 | 29.5151 | 29.1712 | 29.455
29.595 | 29.6044 | 29.5162 | 29.1725 | 29.456
29.596 | 29.6057 | 29.5173 | 29.1733 | 29.457
29.5971 | 29.6071 | 29.5185 | 29.175 | 29.4579
29.5982 | 29.6084 | 29.5196 | 29.1759 | 29.4589
29.5992 | 29.6097 | 29.5208 | 29.1775 | 29.4598
29.6003 | 29.611 | 29.5219 | 29.1778 | 29.4608
29.6013 | 29.6122 | 29.523 | 29.179 | 29.4617
29.6024 | 29.6135 | 29.5242 | 29.18 | 29.4627
29.6035 | 29.6147 | 29.5253 | 29.1816 | 29.4636
29.6045 | 29.6159 | 29.5264 | 29.183 | 29.4646
29.6056 | 29.6171 | 29.5276 | 29.183 | 29.4655
29.6067 | 29.6183 | 29.5287 | 29.1837 | 29.4665
29.6077 | 29.6194 | 29.5298 | 29.185 | 29.4674
29.6088 | 29.6206 | 29.531 | 29.1871 | 29.4684
29.6099 | 29.6217 | 29.5321 | 29.188 | 29.4693
29.6109 | 29.6228 | 29.5333 | 29.1883 | 29.4703
29.612 | 29.6239 | 29.5344 | 29.1893 | 29.4712
29.6131 | 29.625 | 29.5355 | 29.1903 | 29.4722
29.6141 | 29.6261 | 29.5367 | 29.1919 | 29.4731
29.6152 | 29.6272 | 29.5378 | 29.1927 | 29.4741
29.6162 | 29.6282 | 29.5389 | 29.1938 | 29.475
29.6173 | 29.6292 | 29.5401 | 29.1948 | 29.476
29.6184 | 29.6303 | 29.5412 | 29.1958 | 29.477
29.6194 | 29.6313 | 29.5423 | 29.1968 | 29.4779
29.6205 | 29.6323 | 29.5435 | 29.1986 | 29.4788
29.6216 | 29.6333 | 29.5446 | 29.1993 | 29.4798
29.6226 | 29.6343 | 29.5457 | 29.2006 | 29.4807
29.6237 | 29.6353 | 29.5469 | 29.2023 | 29.4817
29.6248 | 29.6362 | 29.548 | 29.2033 | 29.4827
29.6258 | 29.6372 | 29.5492 | 29.2034 | 29.4836
29.6269 | 29.6381 | 29.5503 | 29.205 | 29.4846
29.628 | 29.6391 | 29.5514 | 29.2062 | 29.4855
29.629 | 29.64 | 29.5526 | 29.2073 | 29.4864
29.6301 | 29.6409 | 29.5537 | 29.2083 | 29.4874
29.6312 | 29.6418 | 29.5548 | 29.2092 | 29.4884
29.6322 | 29.6427 | 29.556 | 29.2109 | 29.4893
29.6333 | 29.6436 | 29.5571 | 29.2119 | 29.4903
29.6344 | 29.6445 | 29.5582 | 29.2125 | 29.4912
29.6355 | 29.6454 | 29.5594 | 29.2133 | 29.4922
29.6365 | 29.6463 | 29.5605 | 29.2139 | 29.4931
29.6376 | 29.6472 | 29.5617 | 29.2159 | 29.4941
29.6387 | 29.648 | 29.5628 | 29.2171 | 29.495
29.6397 | 29.6489 | 29.5639 | 29.2175 | 29.496
29.6408 | 29.6498 | 29.5651 | 29.2194 | 29.4969
29.6419 | 29.6506 | 29.5662 | 29.2192 | 29.4979
29.6429 | 29.6515 | 29.5673 | 29.2212 | 29.4988
29.644 | 29.6523 | 29.5685 | 29.2226 | 29.4998
29.6451 | 29.6531 | 29.5696 | 29.2233 | 29.5007
29.6462 | 29.654 | 29.5708 | 29.2242 | 29.5017
29.6472 | 29.6548 | 29.5719 | 29.2257 | 29.5026
29.6483 | 29.6556 | 29.573 | 29.2262 | 29.5036
29.6494 | 29.6564 | 29.5742 | 29.2276 | 29.5045
29.6504 | 29.6572 | 29.5753 | 29.2281 | 29.5055
29.6515 | 29.658 | 29.5765 | 29.2293 | 29.5065
29.6526 | 29.6588 | 29.5776 | 29.2299 | 29.5074
29.6537 | 29.6596 | 29.5787 | 29.2315 | 29.5084
29.6547 | 29.6604 | 29.5799 | 29.2322 | 29.5093
29.6558 | 29.6612 | 29.581 | 29.2344 | 29.5103
29.6569 | 29.662 | 29.5822 | 29.2341 | 29.5112
29.658 | 29.6628 | 29.5833 | 29.2359 | 29.5122
29.659 | 29.6635 | 29.5844 | 29.237 | 29.5131
29.6601 | 29.6643 | 29.5856 | 29.2384 | 29.5141
29.6612 | 29.6651 | 29.5867 | 29.2386 | 29.515
29.6623 | 29.6667 | 29.5879 | 29.2407 | 29.516
29.6633 | 29.6683 | 29.589 | 29.2419 | 29.517
29.6644 | 29.6698 | 29.5901 | 29.2429 | 29.5179
29.6655 | 29.6713 | 29.5913 | 29.2436 | 29.5189
29.6666 | 29.6728 | 29.5924 | 29.2441 | 29.5198
29.6676 | 29.6743 | 29.5936 | 29.2454 | 29.5208
29.6687 | 29.6758 | 29.5947 | 29.2468 | 29.5218
29.6698 | 29.6772 | 29.5959 | 29.2477 | 29.5227
29.6709 | 29.6786 | 29.597 | 29.248 | 29.5236
29.672 | 29.68 | 29.5982 | 29.2498 | 29.5246
29.673 | 29.6814 | 29.5993 | 29.2506 | 29.5256
29.6741 | 29.6827 | 29.6004 | 29.2512 | 29.5265
29.6752 | 29.6841 | 29.6016 | 29.2529 | 29.5275
29.6763 | 29.6854 | 29.6027 | 29.2536 | 29.5284
29.6774 | 29.6867 | 29.6039 | 29.2551 | 29.5294
29.6784 | 29.6879 | 29.605 | 29.2555 | 29.5304
29.6795 | 29.6892 | 29.6062 | 29.257 | 29.5313
29.6806 | 29.6904 | 29.6073 | 29.2584 | 29.5323
29.6817 | 29.6917 | 29.6085 | 29.259 | 29.5332
29.6828 | 29.6929 | 29.6096 | 29.26 | 29.5342
29.6839 | 29.6941 | 29.6108 | 29.262 | 29.5352
29.685 | 29.6952 | 29.6119 | 29.2627 | 29.5361
29.686 | 29.6964 | 29.6131 | 29.2636 | 29.5371
29.6871 | 29.6975 | 29.6142 | 29.2643 | 29.538
29.6882 | 29.6987 | 29.6154 | 29.2659 | 29.539
29.6893 | 29.6998 | 29.6165 | 29.2672 | 29.54
29.6904 | 29.7009 | 29.6177 | 29.2674 | 29.5409
29.6915 | 29.702 | 29.6188 | 29.2687 | 29.5419
29.6926 | 29.7031 | 29.62 | 29.2698 | 29.5428
29.6936 | 29.7042 | 29.6211 | 29.271 | 29.5438
29.6947 | 29.7053 | 29.6223 | 29.2726 | 29.5448
29.6958 | 29.7063 | 29.6234 | 29.273 | 29.5457
29.6969 | 29.7074 | 29.6246 | 29.274 | 29.5467
29.698 | 29.7084 | 29.6257 | 29.275 | 29.5477
29.6991 | 29.7094 | 29.6269 | 29.277 | 29.5486
29.7002 | 29.7104 | 29.6281 | 29.2774 | 29.5496
29.7013 | 29.7114 | 29.6292 | 29.279 | 29.5506
29.7024 | 29.7124 | 29.6304 | 29.2801 | 29.5515
29.7035 | 29.7134 | 29.6315 | 29.2808 | 29.5525
29.7046 | 29.7144 | 29.6327 | 29.2816 | 29.5535
29.7057 | 29.7154 | 29.6338 | 29.2826 | 29.5544
29.7068 | 29.7163 | 29.635 | 29.2832 | 29.5554
29.7079 | 29.7173 | 29.6362 | 29.2846 | 29.5564
29.7089 | 29.7182 | 29.6373 | 29.2859 | 29.5573
29.71 | 29.7192 | 29.6385 | 29.2868 | 29.5583
29.7111 | 29.7201 | 29.6396 | 29.2874 | 29.5593
29.7122 | 29.7211 | 29.6408 | 29.2897 | 29.5602
29.7133 | 29.722 | 29.642 | 29.2903 | 29.5612
29.7144 | 29.7229 | 29.6431 | 29.2919 | 29.5622
29.7155 | 29.7238 | 29.6443 | 29.2925 | 29.5632
29.7166 | 29.7247 | 29.6454 | 29.2935 | 29.5641
29.7177 | 29.7256 | 29.6466 | 29.2948 | 29.5651
29.7188 | 29.7265 | 29.6478 | 29.2958 | 29.5661
29.7199 | 29.7274 | 29.6489 | 29.296 | 29.567
29.721 | 29.7283 | 29.6501 | 29.2983 | 29.568
29.7221 | 29.7291 | 29.6513 | 29.298 | 29.569
29.7233 | 29.73 | 29.6524 | 29.2994 | 29.5699
29.7244 | 29.7309 | 29.6536 | 29.3014 | 29.5709
29.7255 | 29.7318 | 29.6548 | 29.3014 | 29.5719
29.7266 | 29.7326 | 29.6559 | 29.303 | 29.5729
29.7277 | 29.7335 | 29.6571 | 29.3035 | 29.5738
29.7288 | 29.7343 | 29.6583 | 29.3045 | 29.5748
29.7299 | 29.7352 | 29.6595 | 29.3056 | 29.5758
29.731 | 29.736 | 29.6606 | 29.3069 | 29.5768
29.7321 | 29.7369 | 29.6618 | 29.3083 | 29.5778
29.7332 | 29.7377 | 29.663 | 29.3093 | 29.5787
29.7343 | 29.7385 | 29.6641 | 29.3109 | 29.5797
29.7354 | 29.7394 | 29.6653 | 29.312 | 29.5807
29.7366 | 29.7402 | 29.6665 | 29.313 | 29.5817
29.7377 | 29.741 | 29.6677 | 29.3139 | 29.5826
29.7388 | 29.7418 | 29.6688 | 29.3143 | 29.5836
29.7399 | 29.7426 | 29.67 | 29.315 | 29.5846
29.741 | 29.7443 | 29.6712 | 29.317 | 29.5856
29.7421 | 29.7459 | 29.6724 | 29.3181 | 29.5866
29.7432 | 29.7475 | 29.6736 | 29.3184 | 29.5875
29.7444 | 29.7491 | 29.6747 | 29.32 | 29.5885
29.7455 | 29.7507 | 29.6759 | 29.3213 | 29.5895
29.7466 | 29.7522 | 29.6771 | 29.3223 | 29.5905
29.7477 | 29.7537 | 29.6783 | 29.3226 | 29.5915
29.7488 | 29.7552 | 29.6795 | 29.324 | 29.5925
29.75 | 29.7567 | 29.6807 | 29.3251 | 29.5934
29.7511 | 29.7581 | 29.6818 | 29.326 | 29.5944
29.7522 | 29.7595 | 29.683 | 29.3278 | 29.5954
29.7533 | 29.7609 | 29.6842 | 29.3291 | 29.5964
29.7544 | 29.7623 | 29.6854 | 29.329 | 29.5974
29.7556 | 29.7637 | 29.6866 | 29.3306 | 29.5984
29.7567 | 29.765 | 29.6878 | 29.3315 | 29.5994
29.7578 | 29.7664 | 29.689 | 29.3333 | 29.6003
29.7589 | 29.7677 | 29.6901 | 29.3333 | 29.6013
29.7601 | 29.769 | 29.6913 | 29.3356 | 29.6023
29.7612 | 29.7703 | 29.6925 | 29.3367 | 29.6033
29.7623 | 29.7715 | 29.6937 | 29.3365 | 29.6043
29.7635 | 29.7728 | 29.6949 | 29.3387 | 29.6053
29.7646 | 29.774 | 29.6961 | 29.3397 | 29.6063
29.7657 | 29.7753 | 29.6973 | 29.3395 | 29.6073
29.7668 | 29.7765 | 29.6985 | 29.3415 | 29.6083
29.768 | 29.7777 | 29.6997 | 29.3431 | 29.6092
29.7691 | 29.7788 | 29.7009 | 29.343 | 29.6103
29.7702 | 29.78 | 29.7021 | 29.344 | 29.6112
29.7714 | 29.7812 | 29.7033 | 29.3462 | 29.6122
29.7725 | 29.7823 | 29.7045 | 29.3463 | 29.6132
29.7737 | 29.7835 | 29.7057 | 29.3478 | 29.6142
29.7748 | 29.7846 | 29.7069 | 29.3495 | 29.6152
29.7759 | 29.7857 | 29.7081 | 29.3505 | 29.6162
29.7771 | 29.7868 | 29.7093 | 29.3514 | 29.6172
29.7782 | 29.7879 | 29.7105 | 29.3515 | 29.6182
29.7793 | 29.789 | 29.7117 | 29.3531 | 29.6192
29.7805 | 29.7901 | 29.7129 | 29.3542 | 29.6202
29.7816 | 29.7911 | 29.7141 | 29.3545 | 29.6212
29.7828 | 29.7922 | 29.7153 | 29.3566 | 29.6222
29.7839 | 29.7932 | 29.7165 | 29.3569 | 29.6232
29.7851 | 29.7943 | 29.7177 | 29.3587 | 29.6242
29.7862 | 29.7953 | 29.7189 | 29.36 | 29.6252
29.7874 | 29.7964 | 29.7202 | 29.3604 | 29.6262
29.7885 | 29.7974 | 29.7214 | 29.3619 | 29.6272
29.7897 | 29.7984 | 29.7226 | 29.3626 | 29.6282
29.7908 | 29.7994 | 29.7238 | 29.3637 | 29.6292
29.792 | 29.8004 | 29.725 | 29.3643 | 29.6302
29.7931 | 29.8014 | 29.7262 | 29.3664 | 29.6312
29.7943 | 29.8024 | 29.7274 | 29.3663 | 29.6322
29.7954 | 29.8034 | 29.7287 | 29.3683 | 29.6332
29.7966 | 29.8043 | 29.7299 | 29.3694 | 29.6342
29.7977 | 29.8053 | 29.7311 | 29.3704 | 29.6352
29.7989 | 29.8063 | 29.7323 | 29.3716 | 29.6363
29.8 | 29.8072 | 29.7335 | 29.372 | 29.6373
29.8012 | 29.8082 | 29.7348 | 29.3738 | 29.6383
29.8023 | 29.8091 | 29.736 | 29.374 | 29.6393
29.8035 | 29.8101 | 29.7372 | 29.3759 | 29.6403
29.8047 | 29.811 | 29.7384 | 29.3767 | 29.6413
29.8058 | 29.812 | 29.7397 | 29.3779 | 29.6423
29.807 | 29.8129 | 29.7409 | 29.3794 | 29.6433
29.8081 | 29.8138 | 29.7421 | 29.3802 | 29.6443
29.8093 | 29.8148 | 29.7433 | 29.3806 | 29.6453
29.8105 | 29.8157 | 29.7446 | 29.3825 | 29.6464
29.8116 | 29.8166 | 29.7458 | 29.3837 | 29.6474
29.8128 | 29.8175 | 29.747 | 29.3834 | 29.6484
29.814 | 29.8184 | 29.7483 | 29.3856 | 29.6494
29.8151 | 29.8193 | 29.7495 | 29.3865 | 29.6504
29.8163 | 29.8202 | 29.7507 | 29.3869 | 29.6515
29.8175 | 29.8211 | 29.752 | 29.3877 | 29.6525
29.8187 | 29.822 | 29.7532 | 29.3897 | 29.6535
29.8198 | 29.8229 | 29.7545 | 29.3909 | 29.6545
29.821 | 29.8238 | 29.7557 | 29.3911 | 29.6555
29.8222 | 29.8247 | 29.7569 | 29.3931 | 29.6565
29.8234 | 29.8265 | 29.7582 | 29.3935 | 29.6576
29.8245 | 29.8282 | 29.7594 | 29.3952 | 29.6586
29.8257 | 29.8299 | 29.7607 | 29.3963 | 29.6596
29.8269 | 29.8316 | 29.7619 | 29.3976 | 29.6606
29.8281 | 29.8333 | 29.7632 | 29.3979 | 29.6617
29.8292 | 29.8349 | 29.7644 | 29.3987 | 29.6627
29.8304 | 29.8365 | 29.7657 | 29.4002 | 29.6637
29.8316 | 29.8381 | 29.7669 | 29.4006 | 29.6648
29.8328 | 29.8396 | 29.7682 | 29.4025 | 29.6658
29.834 | 29.8412 | 29.7694 | 29.4041 | 29.6668
29.8352 | 29.8427 | 29.7707 | 29.4047 | 29.6678
29.8364 | 29.8442 | 29.7719 | 29.4056 | 29.6689
29.8375 | 29.8457 | 29.7732 | 29.4063 | 29.6699
29.8387 | 29.8472 | 29.7744 | 29.4075 | 29.6709
29.8399 | 29.8486 | 29.7757 | 29.4081 | 29.672
29.8411 | 29.85 | 29.7769 | 29.4095 | 29.673
29.8423 | 29.8514 | 29.7782 | 29.4105 | 29.674
29.8435 | 29.8528 | 29.7795 | 29.4118 | 29.6751
29.8447 | 29.8542 | 29.7807 | 29.4129 | 29.6761
29.8459 | 29.8556 | 29.782 | 29.4148 | 29.6771
29.8471 | 29.8569 | 29.7833 | 29.415 | 29.6782
29.8483 | 29.8583 | 29.7845 | 29.4163 | 29.6792
29.8495 | 29.8596 | 29.7858 | 29.4175 | 29.6802
29.8507 | 29.8609 | 29.7871 | 29.4182 | 29.6813
29.8519 | 29.8622 | 29.7883 | 29.42 | 29.6823
29.8531 | 29.8634 | 29.7896 | 29.4214 | 29.6833
29.8543 | 29.8647 | 29.7909 | 29.4225 | 29.6844
29.8555 | 29.866 | 29.7921 | 29.4231 | 29.6854
29.8567 | 29.8672 | 29.7934 | 29.4239 | 29.6865
29.8579 | 29.8684 | 29.7947 | 29.4254 | 29.6875
29.8591 | 29.8697 | 29.796 | 29.4267 | 29.6886
29.8603 | 29.8709 | 29.7972 | 29.4276 | 29.6896
29.8615 | 29.8721 | 29.7985 | 29.4283 | 29.6906
29.8627 | 29.8733 | 29.7998 | 29.4298 | 29.6917
29.8639 | 29.8744 | 29.8011 | 29.4306 | 29.6927
29.8652 | 29.8756 | 29.8024 | 29.4315 | 29.6938
29.8664 | 29.8768 | 29.8037 | 29.4333 | 29.6948
29.8676 | 29.8779 | 29.8049 | 29.4344 | 29.6959
29.8688 | 29.8791 | 29.8062 | 29.4349 | 29.6969
29.87 | 29.8802 | 29.8075 | 29.4361 | 29.698
29.8712 | 29.8813 | 29.8088 | 29.4371 | 29.699
29.8725 | 29.8824 | 29.8101 | 29.4382 | 29.7001
29.8737 | 29.8836 | 29.8114 | 29.4394 | 29.7011
29.8749 | 29.8847 | 29.8127 | 29.4406 | 29.7022
29.8761 | 29.8858 | 29.814 | 29.4412 | 29.7032
29.8773 | 29.8869 | 29.8153 | 29.4421 | 29.7043
29.8786 | 29.8879 | 29.8166 | 29.4436 | 29.7053
29.8798 | 29.889 | 29.8179 | 29.4441 | 29.7064
29.881 | 29.8901 | 29.8192 | 29.446 | 29.7075
29.8823 | 29.8912 | 29.8205 | 29.4467 | 29.7085
29.8835 | 29.8922 | 29.8218 | 29.4484 | 29.7096
29.8847 | 29.8933 | 29.8231 | 29.4497 | 29.7107
29.886 | 29.8943 | 29.8244 | 29.4506 | 29.7117
29.8872 | 29.8954 | 29.8257 | 29.4516 | 29.7128
29.8884 | 29.8964 | 29.827 | 29.452 | 29.7138
29.8897 | 29.8975 | 29.8283 | 29.4538 | 29.7149
29.8909 | 29.8985 | 29.8296 | 29.4552 | 29.716
29.8921 | 29.8995 | 29.8309 | 29.4562 | 29.717
29.8934 | 29.9006 | 29.8322 | 29.456 | 29.7181
29.8946 | 29.9016 | 29.8335 | 29.4584 | 29.7192
29.8959 | 29.9026 | 29.8349 | 29.4593 | 29.7202
29.8971 | 29.9036 | 29.8362 | 29.4601 | 29.7213
29.8983 | 29.9046 | 29.8375 | 29.4618 | 29.7224
29.8996 | 29.9056 | 29.8388 | 29.4624 | 29.7234
29.9008 | 29.9066 | 29.8401 | 29.4635 | 29.7245
29.9021 | 29.9076 | 29.8415 | 29.4646 | 29.7256
29.9033 | 29.9086 | 29.8428 | 29.4655 | 29.7266
29.9046 | 29.9096 | 29.8441 | 29.4668 | 29.7277
29.9058 | 29.9106 | 29.8454 | 29.4674 | 29.7288
29.9071 | 29.9116 | 29.8468 | 29.4684 | 29.7299
29.9084 | 29.9126 | 29.8481 | 29.4698 | 29.731
29.9096 | 29.9136 | 29.8494 | 29.4715 | 29.732
29.9109 | 29.9155 | 29.8508 | 29.4725 | 29.7331
29.9121 | 29.9174 | 29.8521 | 29.4732 | 29.7342
29.9134 | 29.9192 | 29.8534 | 29.4737 | 29.7353
29.9146 | 29.9211 | 29.8548 | 29.4761 | 29.7363
29.9159 | 29.9229 | 29.8561 | 29.4765 | 29.7374
29.9172 | 29.9247 | 29.8575 | 29.4778 | 29.7385
29.9184 | 29.9264 | 29.8588 | 29.4783 | 29.7396
29.9197 | 29.9281 | 29.8601 | 29.48 | 29.7407
29.921 | 29.9298 | 29.8615 | 29.481 | 29.7418
29.9222 | 29.9315 | 29.8628 | 29.4827 | 29.7428
29.9235 | 29.9332 | 29.8642 | 29.4834 | 29.7439
29.9248 | 29.9348 | 29.8655 | 29.4849 | 29.745
29.9261 | 29.9364 | 29.8669 | 29.4848 | 29.7461
29.9273 | 29.938 | 29.8682 | 29.487 | 29.7472
29.9286 | 29.9396 | 29.8696 | 29.4872 | 29.7483
29.9299 | 29.9412 | 29.8709 | 29.4894 | 29.7494
29.9312 | 29.9427 | 29.8723 | 29.4902 | 29.7505
29.9325 | 29.9443 | 29.8737 | 29.4909 | 29.7516
29.9337 | 29.9458 | 29.875 | 29.4926 | 29.7526
29.935 | 29.9473 | 29.8764 | 29.4935 | 29.7537
29.9363 | 29.9487 | 29.8777 | 29.494 | 29.7548
29.9376 | 29.9502 | 29.8791 | 29.496 | 29.7559
29.9389 | 29.9516 | 29.8805 | 29.496 | 29.757
29.9402 | 29.9531 | 29.8818 | 29.4969 | 29.7581
29.9415 | 29.9545 | 29.8832 | 29.4981 | 29.7592
29.9427 | 29.9559 | 29.8846 | 29.4992 | 29.7603
29.944 | 29.9573 | 29.886 | 29.5009 | 29.7614
29.9453 | 29.9587 | 29.8873 | 29.5024 | 29.7625
29.9466 | 29.96 | 29.8887 | 29.5032 | 29.7636
29.9479 | 29.9614 | 29.8901 | 29.5037 | 29.7647
29.9492 | 29.9627 | 29.8915 | 29.5049 | 29.7658
29.9505 | 29.9641 | 29.8928 | 29.5064 | 29.7669
29.9518 | 29.9654 | 29.8942 | 29.5074 | 29.768
29.9531 | 29.9667 | 29.8956 | 29.5088 | 29.7691
29.9544 | 29.968 | 29.897 | 29.5099 | 29.7702
29.9557 | 29.9693 | 29.8984 | 29.5108 | 29.7714
29.957 | 29.9706 | 29.8998 | 29.5126 | 29.7725
29.9584 | 29.9719 | 29.9012 | 29.5137 | 29.7736
29.9597 | 29.9731 | 29.9026 | 29.5136 | 29.7747
29.961 | 29.9744 | 29.9039 | 29.515 | 29.7758
29.9623 | 29.9756 | 29.9053 | 29.516 | 29.7769
29.9636 | 29.9769 | 29.9067 | 29.5171 | 29.778
29.9649 | 29.9781 | 29.9081 | 29.5183 | 29.7791
29.9662 | 29.9793 | 29.9095 | 29.5205 | 29.7802
29.9676 | 29.9805 | 29.9109 | 29.5203 | 29.7814
29.9689 | 29.9818 | 29.9123 | 29.5221 | 29.7825
29.9702 | 29.983 | 29.9137 | 29.5239 | 29.7836
29.9715 | 29.9842 | 29.9152 | 29.5243 | 29.7847
29.9729 | 29.9853 | 29.9166 | 29.5261 | 29.7859
29.9742 | 29.9865 | 29.918 | 29.5261 | 29.787
29.9755 | 29.9877 | 29.9194 | 29.5275 | 29.7881
29.9768 | 29.9889 | 29.9208 | 29.5285 | 29.7892
29.9782 | 29.9901 | 29.9222 | 29.5307 | 29.7903
29.9795 | 29.9912 | 29.9236 | 29.5309 | 29.7915
29.9808 | 29.9924 | 29.9251 | 29.5325 | 29.7926
29.9822 | 29.9935 | 29.9265 | 29.5327 | 29.7937
29.9835 | 29.9947 | 29.9279 | 29.5343 | 29.7949
29.9848 | 29.9958 | 29.9293 | 29.5362 | 29.796
29.9862 | 29.997 | 29.9308 | 29.5371 | 29.7971
29.9875 | 29.9981 | 29.9322 | 29.5374 | 29.7982
29.9889 | 29.9992 | 29.9336 | 29.5384 | 29.7994
29.9902 | 30.0004 | 29.935 | 29.54 | 29.8005
29.9916 | 30.0015 | 29.9365 | 29.5406 | 29.8016
29.9929 | 30.0026 | 29.9379 | 29.5418 | 29.8028
29.9943 | 30.0037 | 29.9393 | 29.5435 | 29.8039
29.9956 | 30.0049 | 29.9408 | 29.5449 | 29.805
29.997 | 30.006 | 29.9422 | 29.5453 | 29.8062
29.9983 | 30.0071 | 29.9437 | 29.5466 | 29.8073
29.9997 | 30.0082 | 29.9451 | 29.5474 | 29.8085
30.001 | 30.0093 | 29.9466 | 29.5487 | 29.8096
30.0024 | 30.0104 | 29.948 | 29.5503 | 29.8108
30.0038 | 30.0115 | 29.9495 | 29.5519 | 29.8119
30.0051 | 30.0136 | 29.9509 | 29.5521 | 29.813
30.0065 | 30.0157 | 29.9524 | 29.5544 | 29.8142
30.0078 | 30.0178 | 29.9538 | 29.5551 | 29.8153
30.0092 | 30.0198 | 29.9553 | 29.5563 | 29.8165
30.0106 | 30.0218 | 29.9567 | 29.5577 | 29.8176
30.012 | 30.0237 | 29.9582 | 29.5578 | 29.8188
30.0133 | 30.0257 | 29.9597 | 29.5598 | 29.8199
30.0147 | 30.0276 | 29.9611 | 29.5614 | 29.8211
30.0161 | 30.0295 | 29.9626 | 29.5619 | 29.8222
30.0175 | 30.0313 | 29.9641 | 29.5626 | 29.8234
30.0188 | 30.0332 | 29.9655 | 29.5636 | 29.8245
30.0202 | 30.035 | 29.967 | 29.5655 | 29.8257
30.0216 | 30.0368 | 29.9685 | 29.5668 | 29.8269
30.023 | 30.0386 | 29.97 | 29.5671 | 29.828
30.0244 | 30.0403 | 29.9714 | 29.5684 | 29.8292
30.0258 | 30.042 | 29.9729 | 29.5692 | 29.8303
30.0271 | 30.0438 | 29.9744 | 29.5704 | 29.8315
30.0285 | 30.0454 | 29.9759 | 29.5716 | 29.8327
30.0299 | 30.0471 | 29.9774 | 29.5728 | 29.8338
30.0313 | 30.0488 | 29.9788 | 29.5752 | 29.835
30.0327 | 30.0504 | 29.9803 | 29.576 | 29.8361
30.0341 | 30.052 | 29.9818 | 29.5761 | 29.8373
30.0355 | 30.0537 | 29.9833 | 29.5777 | 29.8385
30.0369 | 30.0552 | 29.9848 | 29.5795 | 29.8397
30.0383 | 30.0568 | 29.9863 | 29.5799 | 29.8408
30.0397 | 30.0584 | 29.9878 | 29.5811 | 29.842
30.0411 | 30.0599 | 29.9893 | 29.582 | 29.8432
30.0425 | 30.0615 | 29.9908 | 29.5836 | 29.8444
30.0439 | 30.063 | 29.9923 | 29.5844 | 29.8455
30.0454 | 30.0645 | 29.9938 | 29.5856 | 29.8467
30.0468 | 30.066 | 29.9953 | 29.5875 | 29.8479
30.0482 | 30.0675 | 29.9969 | 29.5887 | 29.8491
30.0496 | 30.069 | 29.9984 | 29.5895 | 29.8502
30.051 | 30.0704 | 29.9999 | 29.5903 | 29.8514
30.0524 | 30.0719 | 30.0014 | 29.5918 | 29.8526
30.0539 | 30.0733 | 30.0029 | 29.5928 | 29.8538
30.0553 | 30.0747 | 30.0044 | 29.5934 | 29.8549
30.0567 | 30.0762 | 30.006 | 29.5953 | 29.8561
30.0581 | 30.0776 | 30.0075 | 29.5967 | 29.8573
30.0596 | 30.079 | 30.009 | 29.5976 | 29.8585
30.061 | 30.0804 | 30.0106 | 29.599 | 29.8597
30.0624 | 30.0818 | 30.0121 | 29.5998 | 29.8609
30.0639 | 30.0831 | 30.0136 | 29.6009 | 29.8621
30.0653 | 30.0845 | 30.0152 | 29.6025 | 29.8633
30.0667 | 30.0859 | 30.0167 | 29.6041 | 29.8645
30.0682 | 30.0872 | 30.0182 | 29.6043 | 29.8657
30.0696 | 30.0886 | 30.0198 | 29.6064 | 29.8668
30.0711 | 30.0899 | 30.0213 | 29.6072 | 29.868
30.0725 | 30.0913 | 30.0229 | 29.6087 | 29.8693
30.074 | 30.0926 | 30.0244 | 29.6092 | 29.8704
30.0754 | 30.0939 | 30.026 | 29.61 | 29.8716
30.0769 | 30.0952 | 30.0275 | 29.6118 | 29.8729
30.0783 | 30.0965 | 30.0291 | 29.6122 | 29.874
30.0798 | 30.0978 | 30.0306 | 29.6142 | 29.8752
30.0812 | 30.0991 | 30.0322 | 29.6146 | 29.8765
30.0827 | 30.1004 | 30.0338 | 29.6161 | 29.8776
30.0842 | 30.1017 | 30.0353 | 29.6176 | 29.8789
30.0856 | 30.103 | 30.0369 | 29.6182 | 29.8801
30.0871 | 30.1043 | 30.0385 | 29.6203 | 29.8813
30.0885 | 30.1056 | 30.04 | 29.6206 | 29.8825
30.09 | 30.1069 | 30.0416 | 29.6217 | 29.8837
30.0915 | 30.1081 | 30.0432 | 29.6234 | 29.8849
30.093 | 30.1094 | 30.0447 | 29.6239 | 29.8861
30.0944 | 30.1107 | 30.0463 | 29.6261 | 29.8874
30.0959 | 30.1119 | 30.0479 | 29.6266 | 29.8885
30.0974 | 30.1132 | 30.0495 | 29.6283 | 29.8898
30.0989 | 30.1144 | 30.0511 | 29.6285 | 29.891
30.1004 | 30.1157 | 30.0527 | 29.6309 | 29.8922
30.1018 | 30.1169 | 30.0543 | 29.6315 | 29.8934
30.1033 | 30.1182 | 30.0558 | 29.6328 | 29.8946
30.1048 | 30.1194 | 30.0574 | 29.6346 | 29.8959
30.1063 | 30.1206 | 30.059 | 29.6354 | 29.8971
30.1078 | 30.123 | 30.0606 | 29.6361 | 29.8983
30.1093 | 30.1253 | 30.0622 | 29.6369 | 29.8996
30.1108 | 30.1276 | 30.0638 | 29.6391 | 29.9008
30.1123 | 30.1299 | 30.0655 | 29.6396 | 29.902
30.1138 | 30.1321 | 30.0671 | 29.6414 | 29.9033
30.1153 | 30.1343 | 30.0687 | 29.6421 | 29.9045
30.1168 | 30.1364 | 30.0703 | 29.6429 | 29.9057
30.1183 | 30.1386 | 30.0719 | 29.6448 | 29.9069
30.1198 | 30.1407 | 30.0735 | 29.6463 | 29.9082
30.1213 | 30.1428 | 30.0751 | 29.6466 | 29.9094
30.1228 | 30.1448 | 30.0768 | 29.6485 | 29.9106
30.1243 | 30.1469 | 30.0784 | 29.6497 | 29.9119
30.1259 | 30.1489 | 30.08 | 29.65 | 29.9131
30.1274 | 30.1508 | 30.0816 | 29.651 | 29.9144
30.1289 | 30.1528 | 30.0833 | 29.6527 | 29.9156
30.1304 | 30.1547 | 30.0849 | 29.6538 | 29.9169
30.1319 | 30.1567 | 30.0865 | 29.6557 | 29.9181
30.1335 | 30.1586 | 30.0882 | 29.6561 | 29.9193
30.135 | 30.1604 | 30.0898 | 29.6583 | 29.9206
30.1365 | 30.1623 | 30.0915 | 29.6589 | 29.9218
30.1381 | 30.1641 | 30.0931 | 29.6596 | 29.9231
30.1396 | 30.1659 | 30.0948 | 29.6608 | 29.9243
30.1411 | 30.1678 | 30.0964 | 29.6617 | 29.9256
30.1427 | 30.1695 | 30.0981 | 29.6631 | 29.9268
30.1442 | 30.1713 | 30.0997 | 29.665 | 29.9281
30.1458 | 30.1731 | 30.1014 | 29.6665 | 29.9294
30.1473 | 30.1748 | 30.103 | 29.6667 | 29.9306
30.1488 | 30.1765 | 30.1047 | 29.6682 | 29.9319
30.1504 | 30.1782 | 30.1064 | 29.6699 | 29.9331
30.152 | 30.1799 | 30.108 | 29.6701 | 29.9344
30.1535 | 30.1816 | 30.1097 | 29.6726 | 29.9357
30.1551 | 30.1833 | 30.1114 | 29.6728 | 29.9369
30.1566 | 30.1849 | 30.1131 | 29.6737 | 29.9382
30.1582 | 30.1866 | 30.1147 | 29.6758 | 29.9395
30.1597 | 30.1882 | 30.1164 | 29.6772 | 29.9407
30.1613 | 30.1898 | 30.1181 | 29.6779 | 29.942
30.1629 | 30.1914 | 30.1198 | 29.6797 | 29.9433
30.1644 | 30.193 | 30.1215 | 29.6806 | 29.9445
30.166 | 30.1946 | 30.1232 | 29.6811 | 29.9458
30.1676 | 30.1962 | 30.1249 | 29.6826 | 29.9471
30.1692 | 30.1978 | 30.1266 | 29.6838 | 29.9484
30.1707 | 30.1993 | 30.1283 | 29.6851 | 29.9496
30.1723 | 30.2009 | 30.13 | 29.687 | 29.9509
30.1739 | 30.2024 | 30.1317 | 29.6871 | 29.9522
30.1755 | 30.204 | 30.1334 | 29.6888 | 29.9535
30.1771 | 30.2055 | 30.1351 | 29.6906 | 29.9548
30.1787 | 30.207 | 30.1368 | 29.6915 | 29.956
30.1803 | 30.2085 | 30.1385 | 29.6925 | 29.9573
30.1819 | 30.21 | 30.1402 | 29.6935 | 29.9586
30.1835 | 30.2115 | 30.1419 | 29.695 | 29.9599
30.1851 | 30.213 | 30.1437 | 29.6965 | 29.9612
30.1867 | 30.2145 | 30.1454 | 29.6976 | 29.9625
30.1883 | 30.216 | 30.1471 | 29.6979 | 29.9638
30.1899 | 30.2174 | 30.1488 | 29.7001 | 29.9651
30.1915 | 30.2189 | 30.1506 | 29.7004 | 29.9664
30.1931 | 30.2204 | 30.1523 | 29.702 | 29.9677
30.1947 | 30.2218 | 30.154 | 29.7025 | 29.969
30.1963 | 30.2233 | 30.1558 | 29.704 | 29.9703
30.1979 | 30.2247 | 30.1575 | 29.7055 | 29.9716
30.1995 | 30.2262 | 30.1593 | 29.7062 | 29.9729
30.2012 | 30.2276 | 30.161 | 29.7075 | 29.9742
30.2028 | 30.229 | 30.1628 | 29.7099 | 29.9755
30.2044 | 30.2305 | 30.1645 | 29.7111 | 29.9768
30.206 | 30.2319 | 30.1663 | 29.7118 | 29.9781
30.2077 | 30.2333 | 30.168 | 29.7129 | 29.9794
30.2093 | 30.2347 | 30.1698 | 29.7139 | 29.9807
30.2109 | 30.2361 | 30.1716 | 29.7156 | 29.982
30.2126 | 30.2376 | 30.1733 | 29.7168 | 29.9834
30.2142 | 30.239 | 30.1751 | 29.7183 | 29.9847
30.2159 | 30.2404 | 30.1769 | 29.7194 | 29.986
30.2175 | 30.2418 | 30.1786 | 29.7202 | 29.9873
30.2192 | 30.2432 | 30.1804 | 29.7221 | 29.9886
30.2208 | 30.2458 | 30.1822 | 29.7233 | 29.99
30.2225 | 30.2484 | 30.184 | 29.7238 | 29.9913
30.2241 | 30.251 | 30.1858 | 29.7259 | 29.9926
30.2258 | 30.2535 | 30.1875 | 29.7267 | 29.9939
30.2274 | 30.256 | 30.1893 | 29.7277 | 29.9952
30.2291 | 30.2585 | 30.1911 | 29.7294 | 29.9966
30.2308 | 30.2609 | 30.1929 | 29.7301 | 29.9979
30.2324 | 30.2633 | 30.1947 | 29.7309 | 29.9992
30.2341 | 30.2657 | 30.1965 | 29.732 | 30.0006
30.2358 | 30.268 | 30.1983 | 29.7343 | 30.0019
30.2374 | 30.2704 | 30.2001 | 29.7353 | 30.0032
30.2391 | 30.2726 | 30.202 | 29.7367 | 30.0046
30.2408 | 30.2749 | 30.2038 | 29.7374 | 30.0059
30.2425 | 30.2771 | 30.2056 | 29.7393 | 30.0073
30.2442 | 30.2793 | 30.2074 | 29.7394 | 30.0086
30.2459 | 30.2815 | 30.2092 | 29.7417 | 30.0099
30.2475 | 30.2837 | 30.2111 | 29.7428 | 30.0113
30.2492 | 30.2858 | 30.2129 | 29.7432 | 30.0126
30.2509 | 30.2879 | 30.2147 | 29.745 | 30.014
30.2526 | 30.29 | 30.2165 | 29.7456 | 30.0153
30.2543 | 30.2921 | 30.2184 | 29.7479 | 30.0167
30.256 | 30.2941 | 30.2202 | 29.7492 | 30.018
30.2577 | 30.2962 | 30.2221 | 29.75 | 30.0194
30.2594 | 30.2982 | 30.2239 | 29.7513 | 30.0207
30.2611 | 30.3002 | 30.2258 | 29.7519 | 30.0221
30.2629 | 30.3021 | 30.2276 | 29.7539 | 30.0234
30.2646 | 30.3041 | 30.2295 | 29.7549 | 30.0248
30.2663 | 30.3061 | 30.2313 | 29.7556 | 30.0262
30.268 | 30.308 | 30.2332 | 29.758 | 30.0275
30.2697 | 30.3099 | 30.235 | 29.7585 | 30.0289
30.2715 | 30.3118 | 30.2369 | 29.7601 | 30.0303
30.2732 | 30.3137 | 30.2388 | 29.7604 | 30.0316
30.2749 | 30.3155 | 30.2406 | 29.7616 | 30.033
30.2767 | 30.3174 | 30.2425 | 29.7643 | 30.0344
30.2784 | 30.3192 | 30.2444 | 29.7645 | 30.0357
30.2801 | 30.3211 | 30.2463 | 29.7657 | 30.0371
30.2819 | 30.3229 | 30.2482 | 29.7676 | 30.0385
30.2836 | 30.3247 | 30.2501 | 29.7683 | 30.0398
30.2854 | 30.3265 | 30.2519 | 29.7694 | 30.0413
30.2871 | 30.3283 | 30.2538 | 29.7711 | 30.0426
30.2889 | 30.33 | 30.2557 | 29.7724 | 30.044
30.2906 | 30.3318 | 30.2576 | 29.7742 | 30.0454
30.2924 | 30.3336 | 30.2595 | 29.7746 | 30.0468
30.2941 | 30.3353 | 30.2614 | 29.7754 | 30.0482
30.2959 | 30.337 | 30.2633 | 29.7769 | 30.0496
30.2977 | 30.3388 | 30.2653 | 29.7787 | 30.0509
30.2994 | 30.3405 | 30.2672 | 29.7793 | 30.0523
30.3012 | 30.3422 | 30.2691 | 29.7807 | 30.0537
30.303 | 30.3439 | 30.271 | 29.7825 | 30.0551
30.3047 | 30.3456 | 30.2729 | 29.7836 | 30.0565
30.3065 | 30.3473 | 30.2749 | 29.7846 | 30.0579
30.3083 | 30.3489 | 30.2768 | 29.7859 | 30.0593
30.3101 | 30.3506 | 30.2787 | 29.7879 | 30.0607
30.3119 | 30.3523 | 30.2807 | 29.7881 | 30.0621
30.3137 | 30.3539 | 30.2826 | 29.7904 | 30.0635
30.3155 | 30.3556 | 30.2845 | 29.7913 | 30.0649
30.3173 | 30.3573 | 30.2865 | 29.7923 | 30.0663
30.3191 | 30.3589 | 30.2884 | 29.7935 | 30.0677
30.3209 | 30.3605 | 30.2904 | 29.7949 | 30.0691
30.3227 | 30.3622 | 30.2923 | 29.7962 | 30.0706
30.3245 | 30.3638 | 30.2943 | 29.798 | 30.072
30.3263 | 30.3654 | 30.2963 | 29.7988 | 30.0734
30.3281 | 30.367 | 30.2982 | 29.8003 | 30.0748
30.3299 | 30.3687 | 30.3002 | 29.8007 | 30.0762
30.3317 | 30.3703 | 30.3022 | 29.8025 | 30.0777
30.3335 | 30.3719 | 30.3041 | 29.8043 | 30.0791
30.3354 | 30.3735 | 30.3061 | 29.8055 | 30.0805
30.3372 | 30.3751 | 30.3081 | 29.8066 | 30.0819
30.339 | 30.3767 | 30.3101 | 29.8075 | 30.0833
30.3409 | 30.3783 | 30.3121 | 29.809 | 30.0848
30.3427 | 30.3799 | 30.3141 | 29.8097 | 30.0862
30.3445 | 30.3814 | 30.3161 | 29.8107 | 30.0876
30.3464 | 30.3844 | 30.3181 | 29.8122 | 30.0891
30.3482 | 30.3874 | 30.3201 | 29.8137 | 30.0905
30.3501 | 30.3903 | 30.3221 | 29.8157 | 30.0919
30.3519 | 30.3931 | 30.3241 | 29.816 | 30.0934
30.3538 | 30.3959 | 30.3261 | 29.8183 | 30.0948
30.3556 | 30.3987 | 30.3281 | 29.8192 | 30.0963
30.3575 | 30.4015 | 30.3301 | 29.8206 | 30.0977
30.3593 | 30.4042 | 30.3321 | 29.8217 | 30.0992
30.3612 | 30.4069 | 30.3341 | 29.8237 | 30.1006
30.3631 | 30.4095 | 30.3362 | 29.824 | 30.1021
30.3649 | 30.4121 | 30.3382 | 29.8257 | 30.1035
30.3668 | 30.4147 | 30.3402 | 29.8264 | 30.105
30.3687 | 30.4173 | 30.3423 | 29.8285 | 30.1064
30.3706 | 30.4198 | 30.3443 | 29.8298 | 30.1079
30.3724 | 30.4223 | 30.3464 | 29.8306 | 30.1093
30.3743 | 30.4247 | 30.3484 | 29.8313 | 30.1108
30.3762 | 30.4272 | 30.3505 | 29.8331 | 30.1123
30.3781 | 30.4296 | 30.3525 | 29.8352 | 30.1137
30.38 | 30.432 | 30.3546 | 29.8363 | 30.1152
30.3819 | 30.4343 | 30.3566 | 29.8367 | 30.1167
30.3838 | 30.4367 | 30.3587 | 29.8386 | 30.1182
30.3857 | 30.439 | 30.3608 | 29.839 | 30.1196
30.3876 | 30.4413 | 30.3628 | 29.8404 | 30.1211
30.3895 | 30.4436 | 30.3649 | 29.8417 | 30.1226
30.3914 | 30.4458 | 30.367 | 29.8436 | 30.124
30.3934 | 30.4481 | 30.3691 | 29.8442 | 30.1255
30.3953 | 30.4503 | 30.3712 | 29.8461 | 30.127
30.3972 | 30.4525 | 30.3732 | 29.8476 | 30.1285
30.3991 | 30.4546 | 30.3753 | 29.8481 | 30.13
30.401 | 30.4568 | 30.3774 | 29.8493 | 30.1315
30.403 | 30.459 | 30.3795 | 29.8517 | 30.133
30.4049 | 30.4611 | 30.3816 | 29.8532 | 30.1344
30.4069 | 30.4632 | 30.3837 | 29.8537 | 30.1359
30.4088 | 30.4653 | 30.3859 | 29.8553 | 30.1374
30.4107 | 30.4674 | 30.388 | 29.8566 | 30.1389
30.4127 | 30.4695 | 30.3901 | 29.8583 | 30.1404
30.4146 | 30.4715 | 30.3922 | 29.8594 | 30.1419
30.4166 | 30.4736 | 30.3943 | 29.8608 | 30.1434
30.4185 | 30.4756 | 30.3965 | 29.8615 | 30.1449
30.4205 | 30.4776 | 30.3986 | 29.8632 | 30.1464
30.4225 | 30.4796 | 30.4007 | 29.8645 | 30.1479
30.4244 | 30.4816 | 30.4029 | 29.8654 | 30.1494
30.4264 | 30.4836 | 30.405 | 29.8665 | 30.151
30.4284 | 30.4856 | 30.4072 | 29.8684 | 30.1525
30.4304 | 30.4876 | 30.4093 | 29.8692 | 30.154
30.4323 | 30.4895 | 30.4115 | 29.8715 | 30.1555
30.4343 | 30.4915 | 30.4136 | 29.8729 | 30.157
30.4363 | 30.4934 | 30.4158 | 29.8734 | 30.1585
30.4383 | 30.4953 | 30.4179 | 29.8745 | 30.1601
30.4403 | 30.4973 | 30.4201 | 29.8761 | 30.1616
30.4423 | 30.4992 | 30.4223 | 29.8768 | 30.1631
30.4443 | 30.5011 | 30.4245 | 29.8795 | 30.1646
30.4463 | 30.503 | 30.4266 | 29.8797 | 30.1662
30.4483 | 30.5049 | 30.4288 | 29.8821 | 30.1677
30.4503 | 30.5067 | 30.431 | 29.8826 | 30.1692
30.4523 | 30.5086 | 30.4332 | 29.8836 | 30.1708
30.4543 | 30.5105 | 30.4354 | 29.8847 | 30.1723
30.4563 | 30.5124 | 30.4376 | 29.8862 | 30.1739
30.4584 | 30.5142 | 30.4398 | 29.8882 | 30.1754
30.4604 | 30.5161 | 30.442 | 29.8898 | 30.177
30.4624 | 30.5179 | 30.4442 | 29.8913 | 30.1785
30.4644 | 30.5198 | 30.4464 | 29.8925 | 30.18
30.4665 | 30.5216 | 30.4486 | 29.8937 | 30.1816
30.4685 | 30.5234 | 30.4508 | 29.8948 | 30.1832
30.4706 | 30.5253 | 30.4531 | 29.8958 | 30.1847
30.4726 | 30.5271 | 30.4553 | 29.8966 | 30.1863
30.4747 | 30.5289 | 30.4575 | 29.8984 | 30.1878
30.4767 | 30.5307 | 30.4598 | 29.9004 | 30.1894
30.4788 | 30.5325 | 30.462 | 29.902 | 30.1909
30.4808 | 30.5343 | 30.4643 | 29.9032 | 30.1925
30.4829 | 30.5362 | 30.4665 | 29.9038 | 30.1941
30.485 | 30.538 | 30.4688 | 29.9047 | 30.1956
30.487 | 30.5413 | 30.471 | 29.9066 | 30.1972
30.4891 | 30.5447 | 30.4733 | 29.9078 | 30.1988
30.4912 | 30.5479 | 30.4755 | 29.9101 | 30.2004
30.4933 | 30.5512 | 30.4778 | 29.9112 | 30.202
30.4953 | 30.5544 | 30.4801 | 29.9127 | 30.2035
30.4974 | 30.5575 | 30.4823 | 29.9141 | 30.2051
30.4995 | 30.5606 | 30.4846 | 29.9143 | 30.2067
30.5016 | 30.5637 | 30.4869 | 29.9164 | 30.2083
30.5037 | 30.5667 | 30.4892 | 29.917 | 30.2099
30.5058 | 30.5697 | 30.4915 | 29.9189 | 30.2115
30.5079 | 30.5727 | 30.4938 | 29.9201 | 30.2131
30.51 | 30.5756 | 30.4961 | 29.9208 | 30.2147
30.5121 | 30.5785 | 30.4984 | 29.9226 | 30.2162
30.5143 | 30.5814 | 30.5007 | 29.9247 | 30.2179
30.5164 | 30.5842 | 30.503 | 29.9255 | 30.2194
30.5185 | 30.587 | 30.5053 | 29.9272 | 30.2211
30.5206 | 30.5897 | 30.5076 | 29.928 | 30.2227
30.5228 | 30.5925 | 30.5099 | 29.9293 | 30.2243
30.5249 | 30.5952 | 30.5123 | 29.9305 | 30.2259
30.527 | 30.5979 | 30.5146 | 29.9321 | 30.2275
30.5292 | 30.6005 | 30.5169 | 29.934 | 30.2291
30.5313 | 30.6031 | 30.5193 | 29.9358 | 30.2307
30.5335 | 30.6057 | 30.5216 | 29.9358 | 30.2323
30.5356 | 30.6083 | 30.524 | 29.9375 | 30.234
30.5378 | 30.6109 | 30.5263 | 29.9394 | 30.2356
30.5399 | 30.6134 | 30.5287 | 29.941 | 30.2372
30.5421 | 30.6159 | 30.531 | 29.9413 | 30.2388
30.5443 | 30.6184 | 30.5334 | 29.9438 | 30.2405
30.5464 | 30.6209 | 30.5358 | 29.9451 | 30.2421
30.5486 | 30.6234 | 30.5381 | 29.9466 | 30.2437
30.5508 | 30.6258 | 30.5405 | 29.9471 | 30.2454
30.553 | 30.6282 | 30.5429 | 29.9485 | 30.247
30.5551 | 30.6306 | 30.5453 | 29.95 | 30.2487
30.5573 | 30.633 | 30.5477 | 29.9515 | 30.2503
30.5595 | 30.6354 | 30.5501 | 29.9534 | 30.2519
30.5617 | 30.6377 | 30.5525 | 29.9543 | 30.2536
30.5639 | 30.6401 | 30.5549 | 29.9559 | 30.2552
30.5661 | 30.6424 | 30.5573 | 29.9572 | 30.2569
30.5683 | 30.6447 | 30.5597 | 29.9581 | 30.2585
30.5705 | 30.647 | 30.5621 | 29.96 | 30.2602
30.5728 | 30.6493 | 30.5645 | 29.9617 | 30.2619
30.575 | 30.6515 | 30.5669 | 29.9629 | 30.2635
30.5772 | 30.6538 | 30.5693 | 29.9638 | 30.2652
30.5794 | 30.656 | 30.5718 | 29.9661 | 30.2669
30.5817 | 30.6583 | 30.5742 | 29.9665 | 30.2685
30.5839 | 30.6605 | 30.5766 | 29.9682 | 30.2702
30.5861 | 30.6627 | 30.5791 | 29.9693 | 30.2719
30.5884 | 30.6649 | 30.5815 | 29.9717 | 30.2736
30.5906 | 30.6671 | 30.584 | 29.9728 | 30.2752
30.5929 | 30.6693 | 30.5864 | 29.9739 | 30.2769
30.5951 | 30.6715 | 30.5889 | 29.9759 | 30.2786
30.5974 | 30.6736 | 30.5914 | 29.976 | 30.2803
30.5997 | 30.6758 | 30.5938 | 29.9775 | 30.282
30.6019 | 30.6779 | 30.5963 | 29.9799 | 30.2837
30.6042 | 30.6801 | 30.5988 | 29.981 | 30.2854
30.6065 | 30.6822 | 30.6013 | 29.9819 | 30.287
30.6087 | 30.6843 | 30.6038 | 29.9835 | 30.2888
30.611 | 30.6864 | 30.6063 | 29.9855 | 30.2905
30.6133 | 30.6886 | 30.6087 | 29.9868 | 30.2921
30.6156 | 30.6907 | 30.6112 | 29.9872 | 30.2938
30.6179 | 30.6928 | 30.6138 | 29.9893 | 30.2956
30.6202 | 30.6949 | 30.6163 | 29.9901 | 30.2973
30.6225 | 30.697 | 30.6188 | 29.9922 | 30.299
30.6248 | 30.699 | 30.6213 | 29.9937 | 30.3007
30.6271 | 30.7011 | 30.6238 | 29.9952 | 30.3024
30.6294 | 30.7032 | 30.6263 | 29.9968 | 30.3041
30.6317 | 30.7053 | 30.6289 | 29.9981 | 30.3059
30.6341 | 30.7073 | 30.6314 | 29.9987 | 30.3076
30.6364 | 30.7094 | 30.6339 | 30.0007 | 30.3093
30.6387 | 30.7114 | 30.6365 | 30.0026 | 30.3111
30.641 | 30.7135 | 30.639 | 30.003 | 30.3128
30.6434 | 30.7156 | 30.6416 | 30.0054 | 30.3145
30.6457 | 30.7194 | 30.6442 | 30.0061 | 30.3162
30.6481 | 30.7232 | 30.6467 | 30.0084 | 30.318
30.6504 | 30.7269 | 30.6493 | 30.0097 | 30.3197
30.6528 | 30.7306 | 30.6519 | 30.0111 | 30.3215
30.6551 | 30.7342 | 30.6544 | 30.0125 | 30.3232
30.6575 | 30.7378 | 30.657 | 30.0132 | 30.325
30.6599 | 30.7413 | 30.6596 | 30.0141 | 30.3267
30.6622 | 30.7448 | 30.6622 | 30.0163 | 30.3285
30.6646 | 30.7482 | 30.6648 | 30.0178 | 30.3303
30.667 | 30.7516 | 30.6674 | 30.0187 | 30.332
30.6694 | 30.755 | 30.67 | 30.0201 | 30.3338
30.6718 | 30.7583 | 30.6726 | 30.0217 | 30.3355
30.6742 | 30.7616 | 30.6752 | 30.0231 | 30.3373
30.6766 | 30.7648 | 30.6778 | 30.0257 | 30.3391
30.679 | 30.768 | 30.6804 | 30.0262 | 30.3408
30.6814 | 30.7712 | 30.6831 | 30.0283 | 30.3426
30.6838 | 30.7743 | 30.6857 | 30.0298 | 30.3444
30.6862 | 30.7774 | 30.6883 | 30.0309 | 30.3462
30.6886 | 30.7805 | 30.691 | 30.0324 | 30.348
30.691 | 30.7835 | 30.6936 | 30.0329 | 30.3498
30.6934 | 30.7866 | 30.6963 | 30.0357 | 30.3516
30.6959 | 30.7895 | 30.6989 | 30.037 | 30.3534
30.6983 | 30.7925 | 30.7016 | 30.0373 | 30.3552
30.7008 | 30.7954 | 30.7043 | 30.0401 | 30.3569
30.7032 | 30.7983 | 30.7069 | 30.0407 | 30.3587
30.7056 | 30.8012 | 30.7096 | 30.0426 | 30.3606
30.7081 | 30.8041 | 30.7123 | 30.0433 | 30.3624
30.7106 | 30.8069 | 30.715 | 30.046 | 30.3642
30.713 | 30.8097 | 30.7177 | 30.0461 | 30.366
30.7155 | 30.8125 | 30.7204 | 30.0482 | 30.3678
30.718 | 30.8153 | 30.7231 | 30.0501 | 30.3696
30.7204 | 30.818 | 30.7258 | 30.0504 | 30.3714
30.7229 | 30.8208 | 30.7285 | 30.0528 | 30.3733
30.7254 | 30.8235 | 30.7312 | 30.054 | 30.3751
30.7279 | 30.8262 | 30.7339 | 30.0549 | 30.3769
30.7304 | 30.8288 | 30.7366 | 30.0566 | 30.3787
30.7329 | 30.8315 | 30.7393 | 30.0589 | 30.3806
30.7354 | 30.8341 | 30.7421 | 30.0596 | 30.3824
30.7379 | 30.8368 | 30.7448 | 30.062 | 30.3842
30.7404 | 30.8394 | 30.7476 | 30.0621 | 30.3861
30.7429 | 30.842 | 30.7503 | 30.0642 | 30.3879
30.7454 | 30.8445 | 30.7531 | 30.0653 | 30.3898
30.7479 | 30.8471 | 30.7558 | 30.0678 | 30.3916
30.7505 | 30.8497 | 30.7586 | 30.0681 | 30.3935
30.753 | 30.8522 | 30.7613 | 30.0709 | 30.3953
30.7555 | 30.8547 | 30.7641 | 30.0716 | 30.3972
30.7581 | 30.8572 | 30.7669 | 30.0738 | 30.3991
30.7606 | 30.8597 | 30.7697 | 30.074 | 30.4009
30.7632 | 30.8622 | 30.7725 | 30.0768 | 30.4028
30.7657 | 30.8647 | 30.7753 | 30.0772 | 30.4047
30.7683 | 30.8672 | 30.7781 | 30.0799 | 30.4065
30.7709 | 30.8697 | 30.7809 | 30.0815 | 30.4084
30.7734 | 30.8721 | 30.7837 | 30.0829 | 30.4103
30.776 | 30.8746 | 30.7865 | 30.0838 | 30.4122
30.7786 | 30.877 | 30.7893 | 30.085 | 30.4141
30.7812 | 30.8794 | 30.7921 | 30.0867 | 30.416
30.7837 | 30.8818 | 30.7949 | 30.0886 | 30.4179
30.7863 | 30.8843 | 30.7978 | 30.0903 | 30.4198
30.7889 | 30.8867 | 30.8006 | 30.091 | 30.4217
30.7915 | 30.8891 | 30.8035 | 30.0924 | 30.4235
30.7941 | 30.8915 | 30.8063 | 30.0948 | 30.4255
30.7968 | 30.8938 | 30.8092 | 30.0955 | 30.4274
30.7994 | 30.8962 | 30.812 | 30.0973 | 30.4293
30.802 | 30.8986 | 30.8149 | 30.0988 | 30.4312
30.8046 | 30.901 | 30.8177 | 30.0999 | 30.4331
30.8072 | 30.9033 | 30.8206 | 30.1021 | 30.435
30.8099 | 30.9057 | 30.8235 | 30.1033 | 30.4369
30.8125 | 30.908 | 30.8264 | 30.1041 | 30.4389
30.8152 | 30.9104 | 30.8293 | 30.1062 | 30.4408
30.8178 | 30.9127 | 30.8322 | 30.1073 | 30.4427
30.8205 | 30.9151 | 30.8351 | 30.1091 | 30.4447
30.8231 | 30.9174 | 30.838 | 30.1102 | 30.4466
30.8258 | 30.9217 | 30.8409 | 30.1126 | 30.4486
30.8285 | 30.926 | 30.8438 | 30.1139 | 30.4505
30.8311 | 30.9303 | 30.8467 | 30.115 | 30.4524
30.8338 | 30.9344 | 30.8496 | 30.1176 | 30.4544
30.8365 | 30.9386 | 30.8526 | 30.1191 | 30.4564
30.8392 | 30.9426 | 30.8555 | 30.1199 | 30.4583
30.8419 | 30.9466 | 30.8584 | 30.1215 | 30.4603
30.8446 | 30.9506 | 30.8614 | 30.1237 | 30.4622
30.8473 | 30.9545 | 30.8643 | 30.1251 | 30.4642
30.85 | 30.9584 | 30.8673 | 30.1265 | 30.4662
30.8527 | 30.9622 | 30.8703 | 30.128 | 30.4681
30.8554 | 30.9659 | 30.8732 | 30.1285 | 30.4701
30.8581 | 30.9697 | 30.8762 | 30.1312 | 30.4721
30.8609 | 30.9734 | 30.8792 | 30.1322 | 30.4741
30.8636 | 30.977 | 30.8822 | 30.1338 | 30.4761
30.8663 | 30.9806 | 30.8852 | 30.1361 | 30.4781
30.8691 | 30.9842 | 30.8882 | 30.1366 | 30.48
30.8718 | 30.9877 | 30.8912 | 30.1389 | 30.482
30.8746 | 30.9912 | 30.8942 | 30.1398 | 30.484
30.8773 | 30.9947 | 30.8972 | 30.142 | 30.486
30.8801 | 30.9981 | 30.9002 | 30.1428 | 30.4881
30.8828 | 31.0015 | 30.9032 | 30.1447 | 30.4901
30.8856 | 31.0048 | 30.9062 | 30.146 | 30.4921
30.8884 | 31.0082 | 30.9093 | 30.1484 | 30.4941
30.8912 | 31.0115 | 30.9123 | 30.1498 | 30.4961
30.894 | 31.0148 | 30.9154 | 30.1507 | 30.4981
30.8968 | 31.018 | 30.9184 | 30.1518 | 30.5001
30.8996 | 31.0212 | 30.9215 | 30.1548 | 30.5022
30.9024 | 31.0244 | 30.9245 | 30.1563 | 30.5042
30.9052 | 31.0276 | 30.9276 | 30.1576 | 30.5063
30.908 | 31.0307 | 30.9307 | 30.1589 | 30.5083
30.9108 | 31.0339 | 30.9337 | 30.1601 | 30.5103
30.9136 | 31.037 | 30.9368 | 30.1626 | 30.5124
30.9164 | 31.0401 | 30.9399 | 30.1633 | 30.5144
30.9193 | 31.0431 | 30.943 | 30.1655 | 30.5165
30.9221 | 31.0462 | 30.9461 | 30.1662 | 30.5185
30.925 | 31.0492 | 30.9492 | 30.1677 | 30.5206
30.9278 | 31.0522 | 30.9523 | 30.1691 | 30.5227
30.9307 | 31.0552 | 30.9554 | 30.1716 | 30.5247
30.9335 | 31.0581 | 30.9586 | 30.173 | 30.5268
30.9364 | 31.0611 | 30.9617 | 30.1742 | 30.5289
30.9393 | 31.064 | 30.9648 | 30.176 | 30.5309
30.9421 | 31.0669 | 30.968 | 30.1775 | 30.533
30.945 | 31.0699 | 30.9711 | 30.1795 | 30.5351
30.9479 | 31.0727 | 30.9742 | 30.1809 | 30.5372
30.9508 | 31.0756 | 30.9774 | 30.1828 | 30.5393
30.9537 | 31.0785 | 30.9806 | 30.1841 | 30.5414
30.9566 | 31.0813 | 30.9837 | 30.1856 | 30.5435
30.9595 | 31.0842 | 30.9869 | 30.1879 | 30.5456
30.9624 | 31.087 | 30.9901 | 30.1891 | 30.5477
30.9653 | 31.0898 | 30.9933 | 30.1902 | 30.5498
30.9682 | 31.0926 | 30.9965 | 30.1917 | 30.5519
30.9712 | 31.0954 | 30.9997 | 30.1936 | 30.554
30.9741 | 31.0982 | 31.0029 | 30.1947 | 30.5561
30.977 | 31.101 | 31.0061 | 30.1964 | 30.5583
30.98 | 31.1037 | 31.0093 | 30.1991 | 30.5604
30.9829 | 31.1065 | 31.0125 | 30.2003 | 30.5625
30.9859 | 31.1092 | 31.0157 | 30.201 | 30.5647
30.9889 | 31.112 | 31.019 | 30.2029 | 30.5668
30.9918 | 31.1147 | 31.0222 | 30.2042 | 30.5689
30.9948 | 31.1174 | 31.0254 | 30.2065 | 30.5711
30.9978 | 31.1201 | 31.0287 | 30.2078 | 30.5732
31.0008 | 31.1228 | 31.0319 | 30.2101 | 30.5754
31.0037 | 31.1255 | 31.0352 | 30.2121 | 30.5775
31.0067 | 31.1282 | 31.0385 | 30.2132 | 30.5797
31.0097 | 31.1309 | 31.0417 | 30.2143 | 30.5819
31.0127 | 31.1336 | 31.045 | 30.2156 | 30.584
31.0157 | 31.1363 | 31.0483 | 30.2171 | 30.5862
31.0188 | 31.1389 | 31.0516 | 30.2193 | 30.5884
31.0218 | 31.1416 | 31.0549 | 30.2214 | 30.5906
31.0248 | 31.1443 | 31.0582 | 30.2233 | 30.5928
31.0278 | 31.1469 | 31.0615 | 30.2247 | 30.5949
31.0309 | 31.1519 | 31.0648 | 30.2265 | 30.5971
31.0339 | 31.1568 | 31.0681 | 30.2273 | 30.5993
31.037 | 31.1616 | 31.0714 | 30.2285 | 30.6015
31.04 | 31.1663 | 31.0748 | 30.2308 | 30.6037
31.0431 | 31.171 | 31.0781 | 30.2322 | 30.6059
31.0462 | 31.1756 | 31.0815 | 30.2339 | 30.6081
31.0492 | 31.1802 | 31.0848 | 30.2354 | 30.6103
31.0523 | 31.1847 | 31.0882 | 30.2379 | 30.6126
31.0554 | 31.1891 | 31.0915 | 30.2388 | 30.6148
31.0585 | 31.1935 | 31.0949 | 30.24 | 30.617
31.0616 | 31.1978 | 31.0983 | 30.2422 | 30.6193
31.0647 | 31.2021 | 31.1016 | 30.2443 | 30.6215
31.0678 | 31.2064 | 31.105 | 30.2452 | 30.6237
31.0709 | 31.2106 | 31.1084 | 30.248 | 30.626
31.074 | 31.2147 | 31.1118 | 30.2487 | 30.6282
31.0771 | 31.2188 | 31.1152 | 30.2505 | 30.6305
31.0803 | 31.2229 | 31.1186 | 30.2526 | 30.6327
31.0834 | 31.2269 | 31.122 | 30.2539 | 30.635
31.0865 | 31.2308 | 31.1255 | 30.2555 | 30.6372
31.0897 | 31.2348 | 31.1289 | 30.2573 | 30.6395
31.0928 | 31.2387 | 31.1323 | 30.2595 | 30.6418
31.096 | 31.2425 | 31.1358 | 30.2602 | 30.644
31.0991 | 31.2464 | 31.1392 | 30.2626 | 30.6463
31.1023 | 31.2501 | 31.1427 | 30.2646 | 30.6486
31.1055 | 31.2539 | 31.1461 | 30.2651 | 30.6509
31.1087 | 31.2576 | 31.1496 | 30.267 | 30.6532
31.1119 | 31.2613 | 31.1531 | 30.2684 | 30.6555
31.115 | 31.265 | 31.1565 | 30.2703 | 30.6578
31.1182 | 31.2686 | 31.16 | 30.2727 | 30.6601
31.1215 | 31.2722 | 31.1635 | 30.2737 | 30.6624
31.1247 | 31.2758 | 31.167 | 30.2753 | 30.6647
31.1279 | 31.2794 | 31.1705 | 30.2773 | 30.667
31.1311 | 31.2829 | 31.174 | 30.2785 | 30.6693
31.1343 | 31.2864 | 31.1775 | 30.2811 | 30.6717
31.1376 | 31.2899 | 31.1811 | 30.2831 | 30.674
31.1408 | 31.2933 | 31.1846 | 30.2842 | 30.6763
31.144 | 31.2968 | 31.1881 | 30.2863 | 30.6786
31.1473 | 31.3002 | 31.1917 | 30.287 | 30.681
31.1506 | 31.3036 | 31.1952 | 30.2898 | 30.6833
31.1538 | 31.307 | 31.1988 | 30.2909 | 30.6857
31.1571 | 31.3103 | 31.2023 | 30.2921 | 30.688
31.1604 | 31.3137 | 31.2059 | 30.294 | 30.6904
31.1637 | 31.317 | 31.2095 | 30.2953 | 30.6927
31.1669 | 31.3203 | 31.2131 | 30.2979 | 30.6951
31.1702 | 31.3236 | 31.2166 | 30.2995 | 30.6975
31.1735 | 31.3268 | 31.2202 | 30.3014 | 30.6999
31.1768 | 31.3301 | 31.2238 | 30.3035 | 30.7022
31.1802 | 31.3333 | 31.2274 | 30.3042 | 30.7046
31.1835 | 31.3366 | 31.2311 | 30.3059 | 30.707
31.1868 | 31.3398 | 31.2347 | 30.3073 | 30.7094
31.1901 | 31.343 | 31.2383 | 30.3099 | 30.7118
31.1935 | 31.3462 | 31.2419 | 30.3121 | 30.7142
31.1968 | 31.3493 | 31.2456 | 30.3135 | 30.7166
31.2002 | 31.3525 | 31.2492 | 30.3149 | 30.719
31.2035 | 31.3557 | 31.2529 | 30.3163 | 30.7214
31.2069 | 31.3588 | 31.2565 | 30.3186 | 30.7238
31.2102 | 31.3619 | 31.2602 | 30.3205 | 30.7263
31.2136 | 31.365 | 31.2639 | 30.3224 | 30.7287
31.217 | 31.3682 | 31.2675 | 30.3229 | 30.7311
31.2204 | 31.3713 | 31.2712 | 30.3248 | 30.7335
31.2238 | 31.3744 | 31.2749 | 30.3275 | 30.736
31.2272 | 31.3774 | 31.2786 | 30.3284 | 30.7384
31.2306 | 31.3805 | 31.2823 | 30.3312 | 30.7409
31.234 | 31.3836 | 31.286 | 30.3318 | 30.7433
31.2374 | 31.3866 | 31.2897 | 30.3344 | 30.7458
31.2408 | 31.3897 | 31.2935 | 30.3364 | 30.7483
31.2443 | 31.3928 | 31.2972 | 30.3373 | 30.7507
31.2477 | 31.3958 | 31.3009 | 30.339 | 30.7532
31.2512 | 31.3988 | 31.3047 | 30.3405 | 30.7557
31.2546 | 31.4019 | 31.3084 | 30.3433 | 30.7582
31.2581 | 31.4049 | 31.3122 | 30.3444 | 30.7606
31.2615 | 31.4079 | 31.3159 | 30.3459 | 30.7631
31.265 | 31.4135 | 31.3197 | 30.3482 | 30.7656
31.2685 | 31.4191 | 31.3235 | 30.35 | 30.7682
31.272 | 31.4245 | 31.3273 | 30.351 | 30.7707
31.2754 | 31.4299 | 31.3311 | 30.3531 | 30.7732
31.2789 | 31.4353 | 31.3348 | 30.3546 | 30.7757
31.2824 | 31.4405 | 31.3387 | 30.3562 | 30.7782
31.2859 | 31.4457 | 31.3425 | 30.3593 | 30.7807
31.2895 | 31.4508 | 31.3463 | 30.3607 | 30.7833
31.293 | 31.4558 | 31.3501 | 30.3617 | 30.7858
31.2965 | 31.4608 | 31.3539 | 30.3636 | 30.7883
31.3 | 31.4658 | 31.3578 | 30.3659 | 30.7909
31.3036 | 31.4706 | 31.3616 | 30.3667 | 30.7934
31.3071 | 31.4754 | 31.3655 | 30.3694 | 30.796
31.3107 | 31.4802 | 31.3693 | 30.3706 | 30.7985
31.3142 | 31.4849 | 31.3732 | 30.3728 | 30.8011
31.3178 | 31.4896 | 31.3771 | 30.3754 | 30.8036
31.3214 | 31.4942 | 31.3809 | 30.3761 | 30.8062
31.325 | 31.4987 | 31.3848 | 30.3781 | 30.8088
31.3285 | 31.5033 | 31.3887 | 30.3806 | 30.8114
31.3321 | 31.5077 | 31.3926 | 30.3812 | 30.814
31.3357 | 31.5121 | 31.3965 | 30.3831 | 30.8166
31.3393 | 31.5165 | 31.4004 | 30.3847 | 30.8191
31.343 | 31.5209 | 31.4044 | 30.3877 | 30.8218
31.3466 | 31.5252 | 31.4083 | 30.3884 | 30.8244
31.3502 | 31.5295 | 31.4122 | 30.3903 | 30.827
31.3538 | 31.5337 | 31.4162 | 30.3929 | 30.8296
31.3575 | 31.5379 | 31.4201 | 30.3949 | 30.8322
31.3611 | 31.542 | 31.4241 | 30.3959 | 30.8348
31.3648 | 31.5462 | 31.428 | 30.3975 | 30.8375
31.3684 | 31.5503 | 31.432 | 30.3996 | 30.8401
31.3721 | 31.5543 | 31.436 | 30.401 | 30.8428
31.3758 | 31.5584 | 31.44 | 30.403 | 30.8454
31.3795 | 31.5624 | 31.4439 | 30.4049 | 30.848
31.3831 | 31.5664 | 31.4479 | 30.4075 | 30.8507
31.3868 | 31.5703 | 31.4519 | 30.4088 | 30.8534
31.3905 | 31.5742 | 31.456 | 30.4107 | 30.856
31.3942 | 31.5781 | 31.46 | 30.4129 | 30.8587
31.398 | 31.582 | 31.464 | 30.4145 | 30.8614
31.4017 | 31.5859 | 31.468 | 30.4161 | 30.8641
31.4054 | 31.5897 | 31.4721 | 30.4177 | 30.8668
31.4091 | 31.5935 | 31.4761 | 30.4199 | 30.8695
31.4129 | 31.5973 | 31.4802 | 30.4226 | 30.8722
31.4166 | 31.6011 | 31.4842 | 30.4233 | 30.8749
31.4204 | 31.6048 | 31.4883 | 30.4252 | 30.8776
31.4241 | 31.6086 | 31.4924 | 30.4269 | 30.8803
31.4279 | 31.6123 | 31.4965 | 30.4285 | 30.883
31.4317 | 31.616 | 31.5006 | 30.4312 | 30.8857
31.4355 | 31.6196 | 31.5047 | 30.4333 | 30.8885
31.4393 | 31.6233 | 31.5088 | 30.4344 | 30.8912
31.4431 | 31.627 | 31.5129 | 30.4363 | 30.8939
31.4469 | 31.6306 | 31.517 | 30.4379 | 30.8967
31.4507 | 31.6342 | 31.5211 | 30.4402 | 30.8994
31.4545 | 31.6378 | 31.5252 | 30.4417 | 30.9022
31.4583 | 31.6414 | 31.5294 | 30.4445 | 30.905
31.4621 | 31.645 | 31.5335 | 30.4454 | 30.9077
31.466 | 31.6485 | 31.5377 | 30.448 | 30.9105
31.4698 | 31.6521 | 31.5419 | 30.4502 | 30.9133
31.4737 | 31.6556 | 31.546 | 30.4512 | 30.9161
31.4775 | 31.6592 | 31.5502 | 30.4529 | 30.9188
31.4814 | 31.6627 | 31.5544 | 30.4553 | 30.9217
31.4853 | 31.6662 | 31.5586 | 30.4579 | 30.9245
31.4892 | 31.6697 | 31.5628 | 30.4588 | 30.9273
31.4931 | 31.6732 | 31.567 | 30.4616 | 30.9301
31.497 | 31.6767 | 31.5712 | 30.4627 | 30.9329
31.5009 | 31.6801 | 31.5754 | 30.4655 | 30.9357
31.5048 | 31.6836 | 31.5796 | 30.4662 | 30.9385
31.5087 | 31.6871 | 31.5839 | 30.4692 | 30.9414
31.5126 | 31.6905 | 31.5881 | 30.4707 | 30.9442
31.5165 | 31.694 | 31.5924 | 30.4725 | 30.947
31.5205 | 31.6974 | 31.5966 | 30.4746 | 30.9499
31.5244 | 31.7008 | 31.6009 | 30.4759 | 30.9528
31.5284 | 31.7042 | 31.6052 | 30.4783 | 30.9556
31.5323 | 31.7106 | 31.6095 | 30.4793 | 30.9585
31.5363 | 31.7169 | 31.6137 | 30.4826 | 30.9614
31.5403 | 31.7231 | 31.618 | 30.4842 | 30.9642
31.5443 | 31.7292 | 31.6223 | 30.4856 | 30.9671
31.5482 | 31.7353 | 31.6267 | 30.4873 | 30.97
31.5522 | 31.7412 | 31.631 | 30.4894 | 30.9729
31.5562 | 31.7471 | 31.6353 | 30.4907 | 30.9758
31.5603 | 31.7529 | 31.6396 | 30.4936 | 30.9787
31.5643 | 31.7586 | 31.644 | 30.4953 | 30.9816
31.5683 | 31.7643 | 31.6483 | 30.4968 | 30.9846
31.5723 | 31.7699 | 31.6527 | 30.4998 | 30.9875
31.5764 | 31.7754 | 31.657 | 30.5005 | 30.9904
31.5804 | 31.7809 | 31.6614 | 30.503 | 30.9933
31.5845 | 31.7863 | 31.6658 | 30.5048 | 30.9963
31.5885 | 31.7916 | 31.6702 | 30.5062 | 30.9992
31.5926 | 31.7969 | 31.6746 | 30.5089 | 31.0022
31.5967 | 31.8021 | 31.679 | 30.51 | 31.0052
31.6008 | 31.8073 | 31.6834 | 30.513 | 31.0081
31.6049 | 31.8124 | 31.6878 | 30.5142 | 31.0111
31.609 | 31.8175 | 31.6922 | 30.5161 | 31.0141
31.6131 | 31.8225 | 31.6967 | 30.5192 | 31.0171
31.6172 | 31.8274 | 31.7011 | 30.5204 | 31.02
31.6213 | 31.8324 | 31.7055 | 30.5228 | 31.023
31.6254 | 31.8372 | 31.71 | 30.5238 | 31.026
31.6296 | 31.8421 | 31.7145 | 30.5263 | 31.029
31.6337 | 31.8469 | 31.7189 | 30.5282 | 31.0321
31.6379 | 31.8516 | 31.7234 | 30.531 | 31.0351
31.642 | 31.8564 | 31.7279 | 30.5327 | 31.0381
31.6462 | 31.861 | 31.7324 | 30.5339 | 31.0411
31.6504 | 31.8657 | 31.7369 | 30.5368 | 31.0442
31.6546 | 31.8703 | 31.7414 | 30.5384 | 31.0472
31.6588 | 31.8749 | 31.7459 | 30.5397 | 31.0503
31.663 | 31.8794 | 31.7504 | 30.5416 | 31.0533
31.6672 | 31.8839 | 31.755 | 30.5448 | 31.0564
31.6714 | 31.8884 | 31.7595 | 30.5464 | 31.0595
31.6756 | 31.8928 | 31.7641 | 30.5479 | 31.0625
31.6798 | 31.8973 | 31.7686 | 30.5508 | 31.0656
31.6841 | 31.9016 | 31.7732 | 30.5524 | 31.0687
31.6883 | 31.906 | 31.7778 | 30.5548 | 31.0718
31.6926 | 31.9104 | 31.7823 | 30.5565 | 31.0749
31.6968 | 31.9147 | 31.7869 | 30.5578 | 31.078
31.7011 | 31.919 | 31.7915 | 30.5595 | 31.0811
31.7054 | 31.9232 | 31.7961 | 30.5625 | 31.0842
31.7096 | 31.9275 | 31.8007 | 30.5644 | 31.0874
31.7139 | 31.9317 | 31.8053 | 30.5655 | 31.0905
31.7182 | 31.9359 | 31.81 | 30.5686 | 31.0936
31.7225 | 31.9401 | 31.8146 | 30.5709 | 31.0968
31.7268 | 31.9442 | 31.8193 | 30.5724 | 31.0999
31.7312 | 31.9484 | 31.8239 | 30.5749 | 31.1031
31.7355 | 31.9525 | 31.8286 | 30.5763 | 31.1063
31.7398 | 31.9566 | 31.8332 | 30.5788 | 31.1094
31.7442 | 31.9607 | 31.8379 | 30.5804 | 31.1126
31.7485 | 31.9648 | 31.8426 | 30.5825 | 31.1158
31.7529 | 31.9689 | 31.8473 | 30.5838 | 31.119
31.7573 | 31.9729 | 31.852 | 30.587 | 31.1222
31.7616 | 31.9769 | 31.8567 | 30.5883 | 31.1254
31.766 | 31.981 | 31.8614 | 30.59 | 31.1286
31.7704 | 31.985 | 31.8661 | 30.5927 | 31.1318
31.7748 | 31.989 | 31.8709 | 30.5941 | 31.135
31.7792 | 31.9929 | 31.8756 | 30.5965 | 31.1382
31.7836 | 31.9969 | 31.8803 | 30.5992 | 31.1415
31.7881 | 32.0009 | 31.8851 | 30.601 | 31.1447
31.7925 | 32.0048 | 31.8899 | 30.6034 | 31.1479
31.7969 | 32.0088 | 31.8946 | 30.6042 | 31.1512
31.8014 | 32.0127 | 31.8994 | 30.6076 | 31.1545
31.8058 | 32.0166 | 31.9042 | 30.6091 | 31.1577
31.8103 | 32.0205 | 31.909 | 30.6115 | 31.161
31.8148 | 32.0244 | 31.9138 | 30.6136 | 31.1643
31.8193 | 32.0283 | 31.9186 | 30.6158 | 31.1676
31.8237 | 32.0322 | 31.9234 | 30.6179 | 31.1709
31.8282 | 32.0361 | 31.9283 | 30.6197 | 31.1742
31.8327 | 32.0399 | 31.9331 | 30.6212 | 31.1775
31.8373 | 32.0472 | 31.9379 | 30.6242 | 31.1808
31.8418 | 32.0543 | 31.9428 | 30.6261 | 31.1841
31.8463 | 32.0613 | 31.9477 | 30.6279 | 31.1875
31.8508 | 32.0682 | 31.9525 | 30.6292 | 31.1908
31.8554 | 32.0751 | 31.9574 | 30.6317 | 31.1941
31.8599 | 32.0818 | 31.9623 | 30.6334 | 31.1975
31.8645 | 32.0884 | 31.9672 | 30.6364 | 31.2008
31.8691 | 32.095 | 31.9721 | 30.6384 | 31.2042
31.8736 | 32.1015 | 31.977 | 30.6394 | 31.2076
31.8782 | 32.1079 | 31.9819 | 30.6428 | 31.2109
31.8828 | 32.1142 | 31.9868 | 30.6439 | 31.2143
31.8874 | 32.1204 | 31.9918 | 30.6472 | 31.2177
31.892 | 32.1266 | 31.9967 | 30.6481 | 31.2211
31.8967 | 32.1327 | 32.0017 | 30.6511 | 31.2245
31.9013 | 32.1388 | 32.0066 | 30.6523 | 31.2279
31.9059 | 32.1447 | 32.0116 | 30.6556 | 31.2313
31.9106 | 32.1506 | 32.0166 | 30.6574 | 31.2348
31.9152 | 32.1565 | 32.0216 | 30.6594 | 31.2382
31.9199 | 32.1623 | 32.0266 | 30.6613 | 31.2416
31.9245 | 32.168 | 32.0316 | 30.664 | 31.2451
31.9292 | 32.1737 | 32.0366 | 30.6658 | 31.2486
31.9339 | 32.1793 | 32.0416 | 30.6673 | 31.252
31.9386 | 32.1849 | 32.0466 | 30.6695 | 31.2555
31.9433 | 32.1904 | 32.0517 | 30.6715 | 31.2589
31.948 | 32.1958 | 32.0567 | 30.6737 | 31.2624
31.9527 | 32.2013 | 32.0618 | 30.6758 | 31.2659
31.9575 | 32.2066 | 32.0668 | 30.6781 | 31.2694
31.9622 | 32.212 | 32.0719 | 30.6806 | 31.2729
31.9669 | 32.2173 | 32.077 | 30.6822 | 31.2764
31.9717 | 32.2225 | 32.0821 | 30.6845 | 31.28
31.9764 | 32.2277 | 32.0872 | 30.6876 | 31.2835
31.9812 | 32.2329 | 32.0923 | 30.6897 | 31.287
31.986 | 32.238 | 32.0974 | 30.691 | 31.2906
31.9908 | 32.2431 | 32.1025 | 30.6941 | 31.2941
31.9956 | 32.2481 | 32.1076 | 30.6961 | 31.2977
32.0004 | 32.2532 | 32.1128 | 30.6981 | 31.3012
32.0052 | 32.2582 | 32.1179 | 30.6995 | 31.3048
32.01 | 32.2631 | 32.1231 | 30.7016 | 31.3084
32.0148 | 32.268 | 32.1282 | 30.7051 | 31.3119
32.0197 | 32.2729 | 32.1334 | 30.7065 | 31.3155
32.0245 | 32.2778 | 32.1386 | 30.7089 | 31.3191
32.0294 | 32.2827 | 32.1438 | 30.7118 | 31.3227
32.0342 | 32.2875 | 32.149 | 30.7139 | 31.3263
32.0391 | 32.2923 | 32.1542 | 30.7159 | 31.33
32.044 | 32.297 | 32.1594 | 30.7177 | 31.3336
32.0489 | 32.3018 | 32.1646 | 30.7191 | 31.3372
32.0538 | 32.3065 | 32.1699 | 30.7217 | 31.3409
32.0587 | 32.3112 | 32.1751 | 30.7245 | 31.3445
32.0636 | 32.3159 | 32.1804 | 30.7264 | 31.3482
32.0685 | 32.3205 | 32.1856 | 30.7295 | 31.3519
32.0734 | 32.3252 | 32.1909 | 30.7313 | 31.3556
32.0784 | 32.3298 | 32.1962 | 30.7331 | 31.3592
32.0833 | 32.3344 | 32.2015 | 30.7361 | 31.3629
32.0883 | 32.339 | 32.2067 | 30.737 | 31.3666
32.0933 | 32.3435 | 32.2121 | 30.7401 | 31.3703
32.0982 | 32.3481 | 32.2174 | 30.7428 | 31.374
32.1032 | 32.3526 | 32.2227 | 30.7451 | 31.3777
32.1082 | 32.3571 | 32.228 | 30.7459 | 31.3815
32.1132 | 32.3616 | 32.2334 | 30.7486 | 31.3852
32.1182 | 32.3661 | 32.2387 | 30.7508 | 31.389
32.1232 | 32.3706 | 32.2441 | 30.7538 | 31.3927
32.1283 | 32.375 | 32.2494 | 30.7556 | 31.3965
32.1333 | 32.3795 | 32.2548 | 30.7585 | 31.4002
32.1384 | 32.3839 | 32.2602 | 30.7607 | 31.404
32.1434 | 32.3883 | 32.2656 | 30.763 | 31.4078
32.1485 | 32.3928 | 32.271 | 30.7649 | 31.4116
32.1535 | 32.3972 | 32.2764 | 30.7676 | 31.4154
32.1586 | 32.4016 | 32.2818 | 30.7696 | 31.4192
32.1637 | 32.4059 | 32.2872 | 30.7715 | 31.423
32.1688 | 32.4103 | 32.2927 | 30.774 | 31.4268
32.1739 | 32.4147 | 32.2981 | 30.7759 | 31.4307
32.179 | 32.419 | 32.3036 | 30.778 | 31.4345
32.1842 | 32.4272 | 32.309 | 30.7804 | 31.4383
32.1893 | 32.4352 | 32.3145 | 30.7827 | 31.4422
32.1944 | 32.4431 | 32.32 | 30.7847 | 31.4461
32.1996 | 32.4509 | 32.3255 | 30.7885 | 31.4499
32.2048 | 32.4587 | 32.331 | 30.7903 | 31.4538
32.2099 | 32.4662 | 32.3365 | 30.7928 | 31.4577
32.2151 | 32.4737 | 32.342 | 30.7943 | 31.4616
32.2203 | 32.4811 | 32.3475 | 30.7975 | 31.4655
32.2255 | 32.4885 | 32.3531 | 30.7991 | 31.4694
32.2307 | 32.4957 | 32.3586 | 30.8022 | 31.4733
32.2359 | 32.5028 | 32.3642 | 30.8043 | 31.4773
32.2411 | 32.5098 | 32.3697 | 30.8063 | 31.4812
32.2464 | 32.5168 | 32.3753 | 30.809 | 31.4851
32.2516 | 32.5237 | 32.3809 | 30.8113 | 31.4891
32.2569 | 32.5305 | 32.3865 | 30.8139 | 31.493
32.2621 | 32.5372 | 32.3921 | 30.8157 | 31.497
32.2674 | 32.5439 | 32.3977 | 30.8177 | 31.501
32.2727 | 32.5505 | 32.4033 | 30.821 | 31.505
32.278 | 32.557 | 32.4089 | 30.8233 | 31.509
32.2833 | 32.5634 | 32.4145 | 30.8254 | 31.513
32.2886 | 32.5698 | 32.4202 | 30.8277 | 31.517
32.2939 | 32.5762 | 32.4258 | 30.8297 | 31.521
32.2992 | 32.5824 | 32.4315 | 30.8316 | 31.525
32.3046 | 32.5886 | 32.4372 | 30.8352 | 31.5291
32.3099 | 32.5948 | 32.4429 | 30.8376 | 31.5331
32.3152 | 32.6009 | 32.4485 | 30.8389 | 31.5372
32.3206 | 32.6069 | 32.4542 | 30.8421 | 31.5412
32.326 | 32.6129 | 32.46 | 30.8439 | 31.5453
32.3314 | 32.6189 | 32.4657 | 30.8474 | 31.5494
32.3368 | 32.6248 | 32.4714 | 30.8489 | 31.5535
32.3422 | 32.6307 | 32.4771 | 30.8511 | 31.5576
32.3476 | 32.6365 | 32.4829 | 30.8546 | 31.5616
32.353 | 32.6422 | 32.4886 | 30.8566 | 31.5658
32.3584 | 32.648 | 32.4944 | 30.8592 | 31.5699
32.3638 | 32.6537 | 32.5002 | 30.8613 | 31.574
32.3693 | 32.6593 | 32.506 | 30.8631 | 31.5781
32.3747 | 32.6649 | 32.5118 | 30.8665 | 31.5823
32.3802 | 32.6705 | 32.5176 | 30.8682 | 31.5865
32.3857 | 32.676 | 32.5234 | 30.8709 | 31.5906
32.3912 | 32.6816 | 32.5292 | 30.873 | 31.5948
32.3967 | 32.687 | 32.535 | 30.8761 | 31.599
32.4022 | 32.6925 | 32.5409 | 30.8775 | 31.6031
32.4077 | 32.6979 | 32.5467 | 30.8804 | 31.6074
32.4132 | 32.7033 | 32.5526 | 30.8831 | 31.6116
32.4187 | 32.7086 | 32.5584 | 30.8858 | 31.6158
32.4243 | 32.714 | 32.5643 | 30.8877 | 31.62
32.4298 | 32.7193 | 32.5702 | 30.8905 | 31.6242
32.4354 | 32.7246 | 32.5761 | 30.8933 | 31.6285
32.441 | 32.7298 | 32.582 | 30.8957 | 31.6327
32.4465 | 32.735 | 32.5879 | 30.8973 | 31.637
32.4521 | 32.7402 | 32.5938 | 30.9003 | 31.6413
32.4577 | 32.7454 | 32.5998 | 30.9026 | 31.6455
32.4633 | 32.7506 | 32.6057 | 30.9059 | 31.6498
32.4689 | 32.7557 | 32.6117 | 30.9073 | 31.6541
32.4746 | 32.7609 | 32.6176 | 30.9106 | 31.6584
32.4802 | 32.766 | 32.6236 | 30.9133 | 31.6627
32.4859 | 32.7711 | 32.6296 | 30.9149 | 31.667
32.4915 | 32.7761 | 32.6356 | 30.9182 | 31.6714
32.4972 | 32.7812 | 32.6416 | 30.9198 | 31.6757
32.5028 | 32.7862 | 32.6476 | 30.9222 | 31.6801
32.5085 | 32.7913 | 32.6536 | 30.9255 | 31.6844
32.5142 | 32.7963 | 32.6596 | 30.9273 | 31.6888
32.5199 | 32.8013 | 32.6657 | 30.9304 | 31.6932
32.5256 | 32.8062 | 32.6717 | 30.9336 | 31.6976
32.5314 | 32.8112 | 32.6778 | 30.9347 | 31.702
32.5371 | 32.8162 | 32.6839 | 30.9375 | 31.7064
32.5428 | 32.8211 | 32.6899 | 30.9411 | 31.7108
32.5486 | 32.826 | 32.696 | 30.9424 | 31.7152
32.5544 | 32.831 | 32.7021 | 30.946 | 31.7196
32.5601 | 32.8359 | 32.7082 | 30.9484 | 31.7241
32.5659 | 32.8408 | 32.7143 | 30.9513 | 31.7285
32.5717 | 32.8456 | 32.7205 | 30.9533 | 31.733
32.5775 | 32.8548 | 32.7266 | 30.9556 | 31.7374
32.5833 | 32.8638 | 32.7327 | 30.9578 | 31.7419
32.5891 | 32.8727 | 32.7389 | 30.9611 | 31.7464
32.595 | 32.8815 | 32.7451 | 30.9634 | 31.7509
32.6008 | 32.8902 | 32.7512 | 30.9655 | 31.7554
32.6067 | 32.8987 | 32.7574 | 30.9685 | 31.7599
32.6125 | 32.9071 | 32.7636 | 30.9706 | 31.7644
32.6184 | 32.9155 | 32.7698 | 30.9738 | 31.769
32.6243 | 32.9237 | 32.776 | 30.9765 | 31.7735
32.6302 | 32.9318 | 32.7823 | 30.9787 | 31.7781
32.6361 | 32.9398 | 32.7885 | 30.9809 | 31.7826
32.642 | 32.9477 | 32.7947 | 30.9834 | 31.7872
32.6479 | 32.9555 | 32.801 | 30.9868 | 31.7918
32.6538 | 32.9632 | 32.8073 | 30.9894 | 31.7964
32.6598 | 32.9709 | 32.8135 | 30.9916 | 31.801
32.6657 | 32.9784 | 32.8198 | 30.9951 | 31.8056
32.6717 | 32.9859 | 32.8261 | 30.9966 | 31.8102
32.6776 | 32.9933 | 32.8324 | 31.0004 | 31.8148
32.6836 | 33.0006 | 32.8387 | 31.002 | 31.8195
32.6896 | 33.0079 | 32.845 | 31.0048 | 31.8241
32.6956 | 33.015 | 32.8514 | 31.0078 | 31.8288
32.7016 | 33.0221 | 32.8577 | 31.0105 | 31.8334
32.7076 | 33.0292 | 32.8641 | 31.0133 | 31.8381
32.7137 | 33.0362 | 32.8704 | 31.0149 | 31.8428
32.7197 | 33.0431 | 32.8768 | 31.0182 | 31.8475
32.7258 | 33.0499 | 32.8832 | 31.0203 | 31.8522
32.7318 | 33.0567 | 32.8896 | 31.0232 | 31.8569
32.7379 | 33.0634 | 32.896 | 31.0254 | 31.8617
32.744 | 33.0701 | 32.9024 | 31.0281 | 31.8664
32.7501 | 33.0767 | 32.9088 | 31.0308 | 31.8711
32.7562 | 33.0833 | 32.9153 | 31.0347 | 31.8759
32.7623 | 33.0898 | 32.9217 | 31.0374 | 31.8806
32.7684 | 33.0963 | 32.9282 | 31.039 | 31.8854
32.7745 | 33.1027 | 32.9346 | 31.0424 | 31.8902
32.7807 | 33.1091 | 32.9411 | 31.0446 | 31.895
32.7868 | 33.1154 | 32.9476 | 31.0469 | 31.8998
32.793 | 33.1217 | 32.9541 | 31.05 | 31.9046
32.7992 | 33.128 | 32.9606 | 31.0534 | 31.9094
32.8054 | 33.1342 | 32.9671 | 31.0552 | 31.9143
32.8116 | 33.1404 | 32.9736 | 31.0587 | 31.9191
32.8178 | 33.1465 | 32.9801 | 31.0612 | 31.924
32.824 | 33.1526 | 32.9867 | 31.0634 | 31.9288
32.8302 | 33.1587 | 32.9932 | 31.066 | 31.9337
32.8364 | 33.1647 | 32.9998 | 31.0696 | 31.9386
32.8427 | 33.1707 | 33.0064 | 31.0711 | 31.9435
32.8489 | 33.1767 | 33.013 | 31.0739 | 31.9484
32.8552 | 33.1826 | 33.0196 | 31.0766 | 31.9533
32.8615 | 33.1885 | 33.0262 | 31.0794 | 31.9582
32.8678 | 33.1944 | 33.0328 | 31.0833 | 31.9632
32.8741 | 33.2003 | 33.0394 | 31.0851 | 31.9681
32.8804 | 33.2061 | 33.0461 | 31.0887 | 31.973
32.8867 | 33.2119 | 33.0527 | 31.0909 | 31.978
32.893 | 33.2177 | 33.0594 | 31.0934 | 31.983
32.8994 | 33.2234 | 33.066 | 31.0963 | 31.988
32.9057 | 33.2292 | 33.0727 | 31.1 | 31.993
32.9121 | 33.2349 | 33.0794 | 31.1021 | 31.998
32.9184 | 33.2406 | 33.0861 | 31.1041 | 32.003
32.9248 | 33.2463 | 33.0928 | 31.1075 | 32.008
32.9312 | 33.2519 | 33.0995 | 31.1097 | 32.0131
32.9376 | 33.2576 | 33.1063 | 31.1134 | 32.0181
32.944 | 33.2632 | 33.113 | 31.116 | 32.0232
32.9505 | 33.2688 | 33.1197 | 31.1185 | 32.0282
32.9569 | 33.2744 | 33.1265 | 31.1218 | 32.0333
32.9633 | 33.2799 | 33.1333 | 31.1247 | 32.0384
32.9698 | 33.2855 | 33.1401 | 31.1269 | 32.0435
32.9763 | 33.291 | 33.1469 | 31.1303 | 32.0486
32.9827 | 33.2966 | 33.1537 | 31.1327 | 32.0537
32.9892 | 33.3021 | 33.1605 | 31.135 | 32.0588
32.9957 | 33.3076 | 33.1673 | 31.1384 | 32.064
33.0022 | 33.3131 | 33.1741 | 31.141 | 32.0691
33.0087 | 33.3185 | 33.181 | 31.1436 | 32.0743
33.0153 | 33.324 | 33.1878 | 31.1472 | 32.0795
33.0218 | 33.3343 | 33.1947 | 31.1491 | 32.0846
33.0284 | 33.3444 | 33.2016 | 31.1533 | 32.0898
33.0349 | 33.3544 | 33.2085 | 31.155 | 32.0951
33.0415 | 33.3642 | 33.2154 | 31.1582 | 32.1003
33.0481 | 33.3739 | 33.2223 | 31.1617 | 32.1055
33.0547 | 33.3835 | 33.2292 | 31.1643 | 32.1107
33.0613 | 33.3929 | 33.2361 | 31.1664 | 32.116
33.0679 | 33.4022 | 33.2431 | 31.1694 | 32.1212
33.0745 | 33.4114 | 33.25 | 31.172 | 32.1265
33.0812 | 33.4205 | 33.257 | 31.1754 | 32.1318
33.0878 | 33.4294 | 33.264 | 31.1789 | 32.137
33.0945 | 33.4383 | 33.2709 | 31.1806 | 32.1424
33.1011 | 33.4471 | 33.2779 | 31.1848 | 32.1477
33.1078 | 33.4557 | 33.2849 | 31.1865 | 32.153
33.1145 | 33.4643 | 33.292 | 31.19 | 32.1583
33.1212 | 33.4727 | 33.299 | 31.1934 | 32.1637
33.1279 | 33.4811 | 33.306 | 31.1953 | 32.169
33.1347 | 33.4894 | 33.3131 | 31.1985 | 32.1744
33.1414 | 33.4976 | 33.3201 | 31.2022 | 32.1798
33.1481 | 33.5057 | 33.3272 | 31.2045 | 32.1851
33.1549 | 33.5137 | 33.3343 | 31.2076 | 32.1905
33.1617 | 33.5216 | 33.3414 | 31.2109 | 32.1959
33.1685 | 33.5295 | 33.3485 | 31.2126 | 32.2014
33.1752 | 33.5373 | 33.3556 | 31.2157 | 32.2068
33.1821 | 33.545 | 33.3627 | 31.2197 | 32.2122
33.1889 | 33.5527 | 33.3699 | 31.2223 | 32.2177
33.1957 | 33.5603 | 33.377 | 31.226 | 32.2232
33.2025 | 33.5678 | 33.3842 | 31.2282 | 32.2286
33.2094 | 33.5753 | 33.3913 | 31.2314 | 32.2341
33.2162 | 33.5827 | 33.3985 | 31.2341 | 32.2396
33.2231 | 33.59 | 33.4057 | 31.2377 | 32.2451
33.23 | 33.5973 | 33.4129 | 31.2399 | 32.2506
33.2369 | 33.6045 | 33.4201 | 31.2437 | 32.2562
33.2438 | 33.6117 | 33.4273 | 31.2468 | 32.2617
33.2507 | 33.6188 | 33.4346 | 31.249 | 32.2673
33.2576 | 33.6259 | 33.4418 | 31.2521 | 32.2728
33.2645 | 33.633 | 33.4491 | 31.2556 | 32.2784
33.2715 | 33.6399 | 33.4563 | 31.2586 | 32.284
33.2785 | 33.6469 | 33.4636 | 31.2611 | 32.2896
33.2854 | 33.6538 | 33.4709 | 31.2637 | 32.2952
33.2924 | 33.6606 | 33.4782 | 31.2668 | 32.3008
33.2994 | 33.6675 | 33.4855 | 31.2703 | 32.3065
33.3064 | 33.6742 | 33.4928 | 31.2741 | 32.3121
33.3134 | 33.681 | 33.5002 | 31.2765 | 32.3177
33.3204 | 33.6877 | 33.5075 | 31.2801 | 32.3234
33.3275 | 33.6943 | 33.5149 | 31.2823 | 32.3291
33.3345 | 33.701 | 33.5222 | 31.2863 | 32.3348
33.3416 | 33.7076 | 33.5296 | 31.2887 | 32.3404
33.3487 | 33.7142 | 33.537 | 31.2925 | 32.3462
33.3557 | 33.7207 | 33.5444 | 31.2943 | 32.3519
33.3628 | 33.7272 | 33.5518 | 31.2982 | 32.3576
33.3699 | 33.7337 | 33.5592 | 31.302 | 32.3634
33.3771 | 33.7401 | 33.5667 | 31.3051 | 32.3691
33.3842 | 33.7466 | 33.5741 | 31.3071 | 32.3749
33.3913 | 33.753 | 33.5816 | 31.3113 | 32.3807
33.3985 | 33.7594 | 33.5891 | 31.3138 | 32.3865
33.4056 | 33.7657 | 33.5965 | 31.3176 | 32.3923
33.4128 | 33.772 | 33.604 | 31.3195 | 32.3981
33.42 | 33.7784 | 33.6115 | 31.3225 | 32.4039
33.4272 | 33.7846 | 33.619 | 31.3266 | 32.4097
33.4344 | 33.7909 | 33.6266 | 31.3304 | 32.4156
33.4416 | 33.7972 | 33.6341 | 31.3333 | 32.4214
33.4489 | 33.8034 | 33.6417 | 31.3367 | 32.4273
33.4561 | 33.8096 | 33.6492 | 31.339 | 32.4332
33.4634 | 33.8158 | 33.6568 | 31.3425 | 32.4391
33.4706 | 33.822 | 33.6644 | 31.3448 | 32.445
33.4779 | 33.8281 | 33.672 | 31.3494 | 32.4509
33.4852 | 33.8343 | 33.6796 | 31.3519 | 32.4568
33.4925 | 33.8404 | 33.6872 | 31.3548 | 32.4628
33.4998 | 33.8465 | 33.6948 | 31.3586 | 32.4687
33.5071 | 33.8527 | 33.7025 | 31.3624 | 32.4747
33.5145 | 33.8587 | 33.7101 | 31.3654 | 32.4807
33.5218 | 33.8702 | 33.7178 | 31.3676 | 32.4867
33.5292 | 33.8815 | 33.7254 | 31.3719 | 32.4927
33.5366 | 33.8927 | 33.7331 | 31.3744 | 32.4987
33.5439 | 33.9036 | 33.7408 | 31.3777 | 32.5047
33.5513 | 33.9145 | 33.7485 | 31.3806 | 32.5107
33.5587 | 33.9252 | 33.7563 | 31.384 | 32.5168
33.5662 | 33.9357 | 33.764 | 31.3873 | 32.5229
33.5736 | 33.9461 | 33.7717 | 31.3916 | 32.5289
33.581 | 33.9564 | 33.7795 | 31.3938 | 32.535
33.5885 | 33.9665 | 33.7873 | 31.3984 | 32.5411
33.596 | 33.9765 | 33.795 | 31.4004 | 32.5472
33.6034 | 33.9864 | 33.8028 | 31.4039 | 32.5533
33.6109 | 33.9962 | 33.8106 | 31.4077 | 32.5595
33.6184 | 34.0058 | 33.8184 | 31.4103 | 32.5656
33.6259 | 34.0154 | 33.8263 | 31.4141 | 32.5718
33.6335 | 34.0248 | 33.8341 | 31.4182 | 32.5779
33.641 | 34.0342 | 33.842 | 31.4212 | 32.5841
33.6485 | 34.0434 | 33.8498 | 31.4251 | 32.5903
33.6561 | 34.0525 | 33.8577 | 31.4273 | 32.5965
33.6637 | 34.0616 | 33.8656 | 31.4311 | 32.6027
33.6713 | 34.0706 | 33.8735 | 31.4353 | 32.6089
33.6789 | 34.0794 | 33.8814 | 31.4383 | 32.6152
33.6865 | 34.0882 | 33.8893 | 31.4419 | 32.6215
33.6941 | 34.0969 | 33.8972 | 31.4447 | 32.6277
33.7017 | 34.1055 | 33.9052 | 31.4482 | 32.634
33.7094 | 34.1141 | 33.9131 | 31.4524 | 32.6403
33.717 | 34.1225 | 33.9211 | 31.4553 | 32.6466
33.7247 | 34.1309 | 33.9291 | 31.4592 | 32.6529
33.7324 | 34.1392 | 33.9371 | 31.462 | 32.6592
33.7401 | 34.1475 | 33.9451 | 31.4647 | 32.6656
33.7478 | 34.1557 | 33.9531 | 31.4685 | 32.6719
33.7555 | 34.1638 | 33.9611 | 31.472 | 32.6783
33.7632 | 34.1719 | 33.9692 | 31.4765 | 32.6847
33.771 | 34.1799 | 33.9772 | 31.479 | 32.691
33.7787 | 34.1878 | 33.9853 | 31.4833 | 32.6974
33.7865 | 34.1957 | 33.9934 | 31.4861 | 32.7039
33.7943 | 34.2036 | 34.0015 | 31.4904 | 32.7103
33.8021 | 34.2114 | 34.0096 | 31.4932 | 32.7167
33.8099 | 34.2191 | 34.0177 | 31.4974 | 32.7232
33.8177 | 34.2268 | 34.0258 | 31.5008 | 32.7296
33.8255 | 34.2344 | 34.0339 | 31.5048 | 32.7361
33.8334 | 34.242 | 34.0421 | 31.5079 | 32.7426
33.8412 | 34.2496 | 34.0502 | 31.5109 | 32.7491
33.8491 | 34.2571 | 34.0584 | 31.5144 | 32.7556
33.857 | 34.2646 | 34.0666 | 31.5178 | 32.7621
33.8649 | 34.272 | 34.0748 | 31.5213 | 32.7687
33.8728 | 34.2794 | 34.083 | 31.5261 | 32.7752
33.8807 | 34.2868 | 34.0912 | 31.5291 | 32.7818
33.8886 | 34.2941 | 34.0995 | 31.5323 | 32.7884
33.8966 | 34.3014 | 34.1077 | 31.5364 | 32.7949
33.9045 | 34.3086 | 34.116 | 31.5398 | 32.8015
33.9125 | 34.3158 | 34.1242 | 31.5433 | 32.8082
33.9205 | 34.323 | 34.1325 | 31.5477 | 32.8148
33.9284 | 34.3302 | 34.1408 | 31.5506 | 32.8214
33.9364 | 34.3373 | 34.1491 | 31.555 | 32.8281
33.9445 | 34.3444 | 34.1575 | 31.5585 | 32.8347
33.9525 | 34.3515 | 34.1658 | 31.5614 | 32.8414
33.9605 | 34.3586 | 34.1741 | 31.5649 | 32.8481
33.9686 | 34.3656 | 34.1825 | 31.5692 | 32.8548
33.9767 | 34.3726 | 34.1909 | 31.573 | 32.8615
33.9847 | 34.3796 | 34.1993 | 31.5773 | 32.8682
33.9928 | 34.3865 | 34.2077 | 31.5797 | 32.875
34.0009 | 34.3935 | 34.2161 | 31.5836 | 32.8818
34.009 | 34.4004 | 34.2245 | 31.5881 | 32.8885
34.0172 | 34.4073 | 34.2329 | 31.5915 | 32.8953
34.0253 | 34.4142 | 34.2414 | 31.5948 | 32.9021
34.0335 | 34.421 | 34.2498 | 31.599 | 32.9089
34.0416 | 34.4279 | 34.2583 | 31.6034 | 32.9157
34.0498 | 34.4347 | 34.2668 | 31.6074 | 32.9226
34.058 | 34.4415 | 34.2753 | 31.6109 | 32.9294
34.0662 | 34.4483 | 34.2838 | 31.6142 | 32.9363
34.0744 | 34.4551 | 34.2923 | 31.6182 | 32.9431
34.0827 | 34.4679 | 34.3008 | 31.6221 | 32.95
34.0909 | 34.4805 | 34.3094 | 31.6261 | 32.9569
34.0992 | 34.4929 | 34.318 | 31.6298 | 32.9638
34.1074 | 34.5051 | 34.3265 | 31.6337 | 32.9708
34.1157 | 34.5172 | 34.3351 | 31.6366 | 32.9777
34.124 | 34.5291 | 34.3437 | 31.6415 | 32.9846
34.1323 | 34.5409 | 34.3523 | 31.6455 | 32.9916
34.1406 | 34.5525 | 34.361 | 31.6485 | 32.9986
34.149 | 34.5639 | 34.3696 | 31.6519 | 33.0056
34.1573 | 34.5752 | 34.3782 | 31.6558 | 33.0126
34.1657 | 34.5864 | 34.3869 | 31.6606 | 33.0196
34.1741 | 34.5974 | 34.3956 | 31.6644 | 33.0266
34.1825 | 34.6083 | 34.4043 | 31.6687 | 33.0337
34.1909 | 34.619 | 34.413 | 31.6722 | 33.0407
34.1993 | 34.6297 | 34.4217 | 31.6764 | 33.0478
34.2077 | 34.6402 | 34.4304 | 31.68 | 33.0549
34.2161 | 34.6506 | 34.4392 | 31.684 | 33.062
34.2246 | 34.6609 | 34.4479 | 31.6876 | 33.0691
34.233 | 34.6711 | 34.4567 | 31.6921 | 33.0762
34.2415 | 34.6812 | 34.4655 | 31.6955 | 33.0833
34.25 | 34.6911 | 34.4743 | 31.6991 | 33.0905
34.2585 | 34.701 | 34.4831 | 31.7037 | 33.0977
34.267 | 34.7108 | 34.4919 | 31.7074 | 33.1048
34.2756 | 34.7205 | 34.5007 | 31.7116 | 33.112
34.2841 | 34.7301 | 34.5096 | 31.7157 | 33.1192
34.2927 | 34.7396 | 34.5184 | 31.72 | 33.1264
34.3012 | 34.749 | 34.5273 | 31.7232 | 33.1337
34.3098 | 34.7584 | 34.5362 | 31.7281 | 33.1409
34.3184 | 34.7676 | 34.5451 | 31.7318 | 33.1482
34.327 | 34.7768 | 34.554 | 31.7368 | 33.1554
34.3357 | 34.786 | 34.5629 | 31.741 | 33.1627
34.3443 | 34.795 | 34.5718 | 31.7444 | 33.17
34.353 | 34.804 | 34.5808 | 31.7482 | 33.1773
34.3616 | 34.8129 | 34.5898 | 31.752 | 33.1847
34.3703 | 34.8217 | 34.5987 | 31.7564 | 33.192
34.379 | 34.8305 | 34.6077 | 31.7614 | 33.1993
34.3877 | 34.8393 | 34.6167 | 31.7645 | 33.2067
34.3964 | 34.8479 | 34.6257 | 31.7684 | 33.2141
34.4051 | 34.8565 | 34.6348 | 31.7727 | 33.2215
34.4139 | 34.8651 | 34.6438 | 31.7772 | 33.2289
34.4226 | 34.8736 | 34.6529 | 31.7819 | 33.2363
34.4314 | 34.8821 | 34.662 | 31.7855 | 33.2437
34.4402 | 34.8905 | 34.671 | 31.7903 | 33.2512
34.449 | 34.8988 | 34.6801 | 31.7946 | 33.2587
34.4578 | 34.9071 | 34.6893 | 31.7988 | 33.2661
34.4666 | 34.9154 | 34.6984 | 31.8023 | 33.2736
34.4755 | 34.9236 | 34.7075 | 31.8069 | 33.2811
34.4843 | 34.9318 | 34.7167 | 31.8108 | 33.2886
34.4932 | 34.94 | 34.7258 | 31.816 | 33.2962
34.5021 | 34.9481 | 34.735 | 31.8202 | 33.3037
34.511 | 34.9562 | 34.7442 | 31.8233 | 33.3113
34.5199 | 34.9642 | 34.7534 | 31.8288 | 33.3188
34.5288 | 34.9722 | 34.7626 | 31.8322 | 33.3264
34.5377 | 34.9802 | 34.7719 | 31.8368 | 33.334
34.5467 | 34.9881 | 34.7811 | 31.8417 | 33.3417
34.5557 | 34.996 | 34.7904 | 31.8448 | 33.3493
34.5646 | 35.0039 | 34.7997 | 31.8505 | 33.3569
34.5736 | 35.0117 | 34.8089 | 31.8542 | 33.3646
34.5826 | 35.0195 | 34.8183 | 31.8593 | 33.3722
34.5917 | 35.0273 | 34.8276 | 31.8633 | 33.3799
34.6007 | 35.0351 | 34.8369 | 31.867 | 33.3876
34.6097 | 35.0428 | 34.8462 | 31.8724 | 33.3953
34.6188 | 35.0506 | 34.8556 | 31.8756 | 33.4031
34.6279 | 35.0582 | 34.865 | 31.8799 | 33.4108
34.637 | 35.0659 | 34.8744 | 31.8846 | 33.4186
34.6461 | 35.0736 | 34.8838 | 31.8893 | 33.4264
34.6552 | 35.0812 | 34.8932 | 31.894 | 33.4341
34.6643 | 35.0888 | 34.9026 | 31.8981 | 33.4419
34.6735 | 35.0964 | 34.912 | 31.9025 | 33.4497
34.6826 | 35.104 | 34.9215 | 31.9068 | 33.4576
34.6918 | 35.1115 | 34.931 | 31.9125 | 33.4654
34.701 | 35.1191 | 34.9405 | 31.9159 | 33.4733
34.7102 | 35.1333 | 34.95 | 31.9205 | 33.4811
34.7194 | 35.1474 | 34.9595 | 31.9258 | 33.489
34.7286 | 35.1612 | 34.969 | 31.9298 | 33.4969
34.7379 | 35.1748 | 34.9785 | 31.9343 | 33.5048
34.7471 | 35.1883 | 34.9881 | 31.9382 | 33.5128
34.7564 | 35.2015 | 34.9977 | 31.9435 | 33.5207
34.7657 | 35.2146 | 35.0072 | 31.9488 | 33.5286
34.775 | 35.2275 | 35.0168 | 31.9532 | 33.5366
34.7843 | 35.2402 | 35.0265 | 31.9573 | 33.5446
34.7936 | 35.2528 | 35.0361 | 31.9618 | 33.5526
34.803 | 35.2652 | 35.0457 | 31.9663 | 33.5606
34.8123 | 35.2775 | 35.0554 | 31.9711 | 33.5687
34.8217 | 35.2896 | 35.065 | 31.9765 | 33.5767
34.8311 | 35.3016 | 35.0747 | 31.9806 | 33.5848
34.8405 | 35.3134 | 35.0844 | 31.9855 | 33.5928
34.8499 | 35.3252 | 35.0941 | 31.9899 | 33.6009
34.8593 | 35.3367 | 35.1039 | 31.9947 | 33.609
34.8688 | 35.3482 | 35.1136 | 31.9984 | 33.6171
34.8782 | 35.3595 | 35.1234 | 32.0035 | 33.6253
34.8877 | 35.3707 | 35.1331 | 32.0081 | 33.6334
34.8972 | 35.3818 | 35.1429 | 32.013 | 33.6416
34.9067 | 35.3928 | 35.1527 | 32.0184 | 33.6497
34.9162 | 35.4037 | 35.1625 | 32.0225 | 33.6579
34.9257 | 35.4145 | 35.1724 | 32.0281 | 33.6661
34.9353 | 35.4252 | 35.1822 | 32.0331 | 33.6743
34.9449 | 35.4358 | 35.192 | 32.0366 | 33.6826
34.9544 | 35.4462 | 35.2019 | 32.0421 | 33.6909
34.964 | 35.4567 | 35.2118 | 32.0473 | 33.6991
34.9736 | 35.467 | 35.2217 | 32.0512 | 33.7074
34.9832 | 35.4772 | 35.2316 | 32.0561 | 33.7157
34.9929 | 35.4873 | 35.2416 | 32.0609 | 33.724
35.0025 | 35.4974 | 35.2515 | 32.0658 | 33.7323
35.0122 | 35.5074 | 35.2615 | 32.0709 | 33.7406
35.0219 | 35.5173 | 35.2714 | 32.0758 | 33.749
35.0316 | 35.5272 | 35.2814 | 32.0815 | 33.7573
35.0413 | 35.5369 | 35.2914 | 32.0862 | 33.7657
35.051 | 35.5466 | 35.3014 | 32.0912 | 33.7741
35.0607 | 35.5563 | 35.3115 | 32.0948 | 33.7826
35.0705 | 35.5659 | 35.3215 | 32.1 | 33.791
35.0802 | 35.5754 | 35.3316 | 32.1052 | 33.7994
35.09 | 35.5849 | 35.3417 | 32.11 | 33.8079
35.0998 | 35.5943 | 35.3518 | 32.1159 | 33.8163
35.1096 | 35.6036 | 35.3619 | 32.1199 | 33.8248
35.1195 | 35.6129 | 35.372 | 32.126 | 33.8333
35.1293 | 35.6222 | 35.3821 | 32.1304 | 33.8419
35.1392 | 35.6314 | 35.3923 | 32.1356 | 33.8504
35.149 | 35.6405 | 35.4025 | 32.1406 | 33.8589
35.1589 | 35.6496 | 35.4126 | 32.1459 | 33.8675
35.1688 | 35.6587 | 35.4228 | 32.1497 | 33.8761
35.1787 | 35.6677 | 35.4331 | 32.1552 | 33.8847
35.1887 | 35.6767 | 35.4433 | 32.1612 | 33.8933
35.1986 | 35.6856 | 35.4535 | 32.1649 | 33.9019
35.2086 | 35.6945 | 35.4638 | 32.1712 | 33.9105
35.2186 | 35.7034 | 35.4741 | 32.1761 | 33.9192
35.2286 | 35.7122 | 35.4843 | 32.1816 | 33.9279
35.2386 | 35.721 | 35.4947 | 32.1853 | 33.9365
35.2486 | 35.7297 | 35.505 | 32.1917 | 33.9452
35.2586 | 35.7385 | 35.5153 | 32.1969 | 33.954
35.2687 | 35.7471 | 35.5257 | 32.2016 | 33.9627
35.2788 | 35.7558 | 35.536 | 32.206 | 33.9715
35.2888 | 35.7644 | 35.5464 | 32.2124 | 33.9802
35.2989 | 35.7731 | 35.5568 | 32.2169 | 33.989
35.3091 | 35.7816 | 35.5672 | 32.223 | 33.9978
35.3192 | 35.7902 | 35.5776 | 32.2271 | 34.0066
35.3293 | 35.7987 | 35.5881 | 32.2319 | 34.0154
35.3395 | 35.8072 | 35.5985 | 32.2372 | 34.0243
35.3497 | 35.8157 | 35.609 | 32.2426 | 34.0331
35.3599 | 35.8242 | 35.6195 | 32.2487 | 34.042
35.3701 | 35.8326 | 35.63 | 32.2531 | 34.0509
35.3803 | 35.841 | 35.6405 | 32.2587 | 34.0598
35.3905 | 35.8495 | 35.6511 | 32.2639 | 34.0687
35.4008 | 35.8578 | 35.6616 | 32.2692 | 34.0776
35.4111 | 35.8737 | 35.6722 | 32.2747 | 34.0866
35.4214 | 35.8893 | 35.6828 | 32.2797 | 34.0955
35.4317 | 35.9047 | 35.6934 | 32.2861 | 34.1045
35.442 | 35.9198 | 35.704 | 32.291 | 34.1135
35.4523 | 35.9348 | 35.7146 | 32.2959 | 34.1225
35.4627 | 35.9495 | 35.7253 | 32.3026 | 34.1316
35.473 | 35.9641 | 35.7359 | 32.3069 | 34.1406
35.4834 | 35.9784 | 35.7466 | 32.3134 | 34.1497
35.4938 | 35.9926 | 35.7573 | 32.3189 | 34.1587
35.5042 | 36.0066 | 35.768 | 32.3231 | 34.1678
35.5146 | 36.0204 | 35.7787 | 32.3294 | 34.1769
35.5251 | 36.0341 | 35.7895 | 32.3355 | 34.1861
35.5355 | 36.0476 | 35.8002 | 32.3395 | 34.1952
35.546 | 36.0609 | 35.811 | 32.3459 | 34.2044
35.5565 | 36.0741 | 35.8218 | 32.3505 | 34.2135
35.567 | 36.0871 | 35.8326 | 32.3571 | 34.2227
35.5775 | 36.1 | 35.8434 | 32.3625 | 34.2319
35.5881 | 36.1127 | 35.8543 | 32.3683 | 34.2411
35.5986 | 36.1253 | 35.8651 | 32.3738 | 34.2504
35.6092 | 36.1378 | 35.876 | 32.3791 | 34.2596
35.6198 | 36.1501 | 35.8869 | 32.3847 | 34.2689
35.6304 | 36.1623 | 35.8978 | 32.3897 | 34.2782
35.641 | 36.1745 | 35.9087 | 32.3958 | 34.2875
35.6517 | 36.1864 | 35.9196 | 32.4015 | 34.2968
35.6623 | 36.1983 | 35.9306 | 32.4079 | 34.3061
35.673 | 36.2101 | 35.9416 | 32.4126 | 34.3155
35.6837 | 36.2218 | 35.9525 | 32.4183 | 34.3249
35.6944 | 36.2333 | 35.9635 | 32.4243 | 34.3342
35.7051 | 36.2448 | 35.9746 | 32.4309 | 34.3436
35.7158 | 36.2562 | 35.9856 | 32.4352 | 34.353
35.7266 | 36.2675 | 35.9966 | 32.442 | 34.3625
35.7373 | 36.2787 | 36.0077 | 32.4479 | 34.3719
35.7481 | 36.2898 | 36.0188 | 32.454 | 34.3814
35.7589 | 36.3008 | 36.0299 | 32.4593 | 34.3909
35.7697 | 36.3117 | 36.041 | 32.4644 | 34.4004
35.7805 | 36.3226 | 36.0521 | 32.471 | 34.4099
35.7914 | 36.3334 | 36.0633 | 32.4771 | 34.4194
35.8023 | 36.3441 | 36.0744 | 32.4828 | 34.4289
35.8131 | 36.3548 | 36.0856 | 32.4878 | 34.4385
35.824 | 36.3654 | 36.0968 | 32.4934 | 34.4481
35.835 | 36.3759 | 36.108 | 32.5002 | 34.4577
35.8459 | 36.3864 | 36.1193 | 32.506 | 34.4673
35.8568 | 36.3968 | 36.1305 | 32.5124 | 34.4769
35.8678 | 36.4071 | 36.1418 | 32.5169 | 34.4866
35.8788 | 36.4174 | 36.1531 | 32.5237 | 34.4962
35.8898 | 36.4276 | 36.1644 | 32.5302 | 34.5059
35.9008 | 36.4378 | 36.1757 | 32.5352 | 34.5156
35.9118 | 36.4479 | 36.187 | 32.542 | 34.5253
35.9229 | 36.458 | 36.1983 | 32.5483 | 34.535
35.9339 | 36.468 | 36.2097 | 32.5534 | 34.5448
35.945 | 36.478 | 36.2211 | 32.5593 | 34.5545
35.9561 | 36.4879 | 36.2325 | 32.5656 | 34.5643
35.9672 | 36.4978 | 36.2439 | 32.5717 | 34.5741
35.9783 | 36.5076 | 36.2553 | 32.5777 | 34.5839
35.9895 | 36.5175 | 36.2668 | 32.5842 | 34.5937
36.0006 | 36.5272 | 36.2783 | 32.5907 | 34.6036
36.0118 | 36.537 | 36.2897 | 32.5965 | 34.6135
36.023 | 36.5467 | 36.3012 | 32.6022 | 34.6233
36.0342 | 36.5563 | 36.3128 | 32.6085 | 34.6332
36.0455 | 36.566 | 36.3243 | 32.6144 | 34.6432
36.0567 | 36.5756 | 36.3358 | 32.6212 | 34.6531
36.068 | 36.5851 | 36.3474 | 32.6265 | 34.663
36.0793 | 36.5947 | 36.359 | 32.6333 | 34.673
36.0906 | 36.6042 | 36.3706 | 32.6399 | 34.683
36.1019 | 36.6137 | 36.3822 | 32.6452 | 34.693
36.1132 | 36.6231 | 36.3939 | 32.653 | 34.703
36.1246 | 36.6325 | 36.4055 | 32.6579 | 34.713
36.1359 | 36.642 | 36.4172 | 32.6643 | 34.7231
36.1473 | 36.6513 | 36.4289 | 32.6719 | 34.7332
36.1587 | 36.6607 | 36.4406 | 32.6772 | 34.7432
36.1701 | 36.67 | 36.4523 | 32.6839 | 34.7534
36.1816 | 36.6794 | 36.464 | 32.6895 | 34.7635
36.193 | 36.697 | 36.4758 | 32.6964 | 34.7736
36.2045 | 36.7143 | 36.4876 | 32.7027 | 34.7838
36.216 | 36.7314 | 36.4994 | 32.7096 | 34.7939
36.2275 | 36.7483 | 36.5112 | 32.7162 | 34.8041
36.239 | 36.7649 | 36.523 | 32.7229 | 34.8144
36.2506 | 36.7813 | 36.5349 | 32.7282 | 34.8246
36.2621 | 36.7975 | 36.5467 | 32.7348 | 34.8348
36.2737 | 36.8135 | 36.5586 | 32.7415 | 34.8451
36.2853 | 36.8292 | 36.5705 | 32.7487 | 34.8554
36.2969 | 36.8448 | 36.5824 | 32.7548 | 34.8657
36.3085 | 36.8602 | 36.5944 | 32.761 | 34.876
36.3202 | 36.8753 | 36.6063 | 32.7671 | 34.8863
36.3318 | 36.8903 | 36.6183 | 32.7751 | 34.8967
36.3435 | 36.9051 | 36.6303 | 32.7806 | 34.907
36.3552 | 36.9198 | 36.6423 | 32.7883 | 34.9174
36.3669 | 36.9343 | 36.6543 | 32.7939 | 34.9278
36.3787 | 36.9486 | 36.6663 | 32.8003 | 34.9382
36.3904 | 36.9627 | 36.6784 | 32.8077 | 34.9487
36.4022 | 36.9768 | 36.6905 | 32.8139 | 34.9591
36.414 | 36.9906 | 36.7026 | 32.821 | 34.9696
36.4258 | 37.0043 | 36.7147 | 32.8282 | 34.9801
36.4376 | 37.0179 | 36.7268 | 32.834 | 34.9906
36.4494 | 37.0314 | 36.739 | 32.8412 | 35.0011
36.4613 | 37.0447 | 36.7511 | 32.8473 | 35.0117
36.4732 | 37.0579 | 36.7633 | 32.8552 | 35.0222
36.4851 | 37.071 | 36.7755 | 32.8606 | 35.0328
36.497 | 37.084 | 36.7877 | 32.8688 | 35.0434
36.5089 | 37.0968 | 36.8 | 32.8744 | 35.054
36.5209 | 37.1096 | 36.8122 | 32.8814 | 35.0647
36.5328 | 37.1222 | 36.8245 | 32.8893 | 35.0753
36.5448 | 37.1348 | 36.8368 | 32.8947 | 35.086
36.5568 | 37.1472 | 36.8491 | 32.9031 | 35.0967
36.5688 | 37.1596 | 36.8614 | 32.9088 | 35.1074
36.5809 | 37.1718 | 36.8738 | 32.916 | 35.1181
36.5929 | 37.184 | 36.8861 | 32.924 | 35.1289
36.605 | 37.1961 | 36.8985 | 32.93 | 35.1396
36.6171 | 37.2081 | 36.9109 | 32.9368 | 35.1504
36.6292 | 37.22 | 36.9234 | 32.9447 | 35.1612
36.6413 | 37.2318 | 36.9358 | 32.9504 | 35.1721
36.6535 | 37.2436 | 36.9483 | 32.9573 | 35.1829
36.6656 | 37.2553 | 36.9607 | 32.9659 | 35.1938
36.6778 | 37.2669 | 36.9732 | 32.9714 | 35.2046
36.69 | 37.2785 | 36.9857 | 32.98 | 35.2155
36.7022 | 37.2899 | 36.9983 | 32.9859 | 35.2264
36.7145 | 37.3014 | 37.0108 | 32.9934 | 35.2374
36.7267 | 37.3127 | 37.0234 | 33.0009 | 35.2483
36.739 | 37.324 | 37.036 | 33.0084 | 35.2593
36.7513 | 37.3353 | 37.0486 | 33.0152 | 35.2703
36.7636 | 37.3465 | 37.0612 | 33.0216 | 35.2813
36.776 | 37.3576 | 37.0738 | 33.0286 | 35.2923
36.7883 | 37.3687 | 37.0865 | 33.0361 | 35.3033
36.8007 | 37.3797 | 37.0992 | 33.043 | 35.3144
36.8131 | 37.3907 | 37.1119 | 33.0515 | 35.3255
36.8255 | 37.4017 | 37.1246 | 33.0577 | 35.3366
36.8379 | 37.4126 | 37.1373 | 33.0653 | 35.3477
36.8503 | 37.4234 | 37.1501 | 33.0721 | 35.3589
36.8628 | 37.4342 | 37.1629 | 33.0806 | 35.37
36.8753 | 37.445 | 37.1757 | 33.0866 | 35.3812
36.8878 | 37.4557 | 37.1885 | 33.095 | 35.3924
36.9003 | 37.4664 | 37.2013 | 33.1013 | 35.4036
36.9128 | 37.4771 | 37.2142 | 33.1086 | 35.4148
36.9254 | 37.4877 | 37.227 | 33.1175 | 35.4261
36.9379 | 37.4983 | 37.2399 | 33.1244 | 35.4373
36.9505 | 37.5089 | 37.2528 | 33.1321 | 35.4486
36.9631 | 37.5194 | 37.2658 | 33.1398 | 35.46
36.9758 | 37.5299 | 37.2787 | 33.1466 | 35.4713
36.9884 | 37.5404 | 37.2917 | 33.1542 | 35.4826
37.0011 | 37.5508 | 37.3047 | 33.1616 | 35.494
37.0138 | 37.5613 | 37.3177 | 33.1691 | 35.5054
37.0265 | 37.5717 | 37.3307 | 33.1767 | 35.5168
37.0392 | 37.582 | 37.3437 | 33.1833 | 35.5282
37.0519 | 37.5924 | 37.3568 | 33.1915 | 35.5397
37.0647 | 37.612 | 37.3699 | 33.1987 | 35.5511
37.0775 | 37.6312 | 37.383 | 33.2063 | 35.5626
37.0903 | 37.6502 | 37.3961 | 33.2151 | 35.5741
37.1031 | 37.669 | 37.4092 | 33.2216 | 35.5857
37.1159 | 37.6875 | 37.4224 | 33.2294 | 35.5972
37.1288 | 37.7057 | 37.4355 | 33.2382 | 35.6088
37.1417 | 37.7237 | 37.4487 | 33.2452 | 35.6203
37.1546 | 37.7414 | 37.462 | 33.2521 | 35.632
37.1675 | 37.7589 | 37.4752 | 33.2611 | 35.6436
37.1804 | 37.7762 | 37.4884 | 33.2677 | 35.6552
37.1934 | 37.7932 | 37.5017 | 33.2769 | 35.6669
37.2063 | 37.8101 | 37.515 | 33.2848 | 35.6786
37.2193 | 37.8268 | 37.5283 | 33.291 | 35.6903
37.2323 | 37.8432 | 37.5417 | 33.2994 | 35.702
37.2454 | 37.8595 | 37.555 | 33.3082 | 35.7137
37.2584 | 37.8756 | 37.5684 | 33.315 | 35.7255
37.2715 | 37.8915 | 37.5818 | 33.3227 | 35.7373
37.2846 | 37.9072 | 37.5952 | 33.3305 | 35.7491
37.2977 | 37.9228 | 37.6086 | 33.3394 | 35.7609
37.3108 | 37.9382 | 37.6221 | 33.3477 | 35.7727
37.324 | 37.9534 | 37.6355 | 33.3549 | 35.7846
37.3371 | 37.9685 | 37.649 | 33.3628 | 35.7965
37.3503 | 37.9834 | 37.6625 | 33.3709 | 35.8084
37.3635 | 37.9982 | 37.6761 | 33.3788 | 35.8203
37.3768 | 38.0129 | 37.6896 | 33.3866 | 35.8323
37.39 | 38.0274 | 37.7032 | 33.3956 | 35.8442
37.4033 | 38.0418 | 37.7168 | 33.4029 | 35.8562
37.4166 | 38.0561 | 37.7304 | 33.4104 | 35.8682
37.4299 | 38.0703 | 37.744 | 33.4196 | 35.8802
37.4432 | 38.0843 | 37.7577 | 33.4274 | 35.8923
37.4565 | 38.0982 | 37.7713 | 33.4356 | 35.9044
37.4699 | 38.112 | 37.785 | 33.4432 | 35.9165
37.4833 | 38.1257 | 37.7987 | 33.4524 | 35.9286
37.4967 | 38.1393 | 37.8124 | 33.4604 | 35.9407
37.5101 | 38.1528 | 37.8262 | 33.4685 | 35.9528
37.5236 | 38.1662 | 37.84 | 33.476 | 35.965
37.537 | 38.1796 | 37.8538 | 33.4838 | 35.9772
37.5505 | 38.1928 | 37.8676 | 33.4931 | 35.9894
37.564 | 38.2059 | 37.8814 | 33.5004 | 36.0017
37.5775 | 38.219 | 37.8952 | 33.5097 | 36.0139
37.5911 | 38.232 | 37.9091 | 33.518 | 36.0262
37.6046 | 38.2448 | 37.923 | 33.5258 | 36.0385
37.6182 | 38.2577 | 37.9369 | 33.5351 | 36.0508
37.6318 | 38.2704 | 37.9508 | 33.5421 | 36.0632
37.6454 | 38.2831 | 37.9648 | 33.5512 | 36.0755
37.6591 | 38.2957 | 37.9788 | 33.5589 | 36.0879
37.6728 | 38.3082 | 37.9928 | 33.5682 | 36.1003
37.6864 | 38.3207 | 38.0068 | 33.5765 | 36.1127
37.7001 | 38.3331 | 38.0208 | 33.5854 | 36.1252
37.7139 | 38.3455 | 38.0349 | 33.5928 | 36.1376
37.7276 | 38.3578 | 38.0489 | 33.6026 | 36.1501
37.7414 | 38.37 | 38.063 | 33.611 | 36.1627
37.7552 | 38.3822 | 38.0771 | 33.6197 | 36.1752
37.769 | 38.3943 | 38.0913 | 33.6279 | 36.1877
37.7828 | 38.4064 | 38.1054 | 33.636 | 36.2003
37.7966 | 38.4184 | 38.1196 | 33.6448 | 36.2129
37.8105 | 38.4304 | 38.1338 | 33.6535 | 36.2255
37.8244 | 38.4424 | 38.148 | 33.6622 | 36.2382
37.8383 | 38.4543 | 38.1623 | 33.6712 | 36.2508
37.8522 | 38.4661 | 38.1765 | 33.679 | 36.2635
37.8662 | 38.478 | 38.1908 | 33.688 | 36.2762
37.8802 | 38.4897 | 38.2051 | 33.6972 | 36.2889
37.8941 | 38.5015 | 38.2194 | 33.7051 | 36.3017
37.9082 | 38.5132 | 38.2338 | 33.7143 | 36.3144
37.9222 | 38.5249 | 38.2481 | 33.7234 | 36.3272
37.9362 | 38.5365 | 38.2625 | 33.7311 | 36.3401
37.9503 | 38.5481 | 38.2769 | 33.7411 | 36.3529
37.9644 | 38.5597 | 38.2913 | 33.7494 | 36.3657
37.9785 | 38.5712 | 38.3058 | 33.7583 | 36.3786
37.9927 | 38.5828 | 38.3203 | 33.7669 | 36.3915
38.0068 | 38.5943 | 38.3347 | 33.7759 | 36.4045
38.021 | 38.6057 | 38.3492 | 33.7856 | 36.4174
38.0352 | 38.6274 | 38.3638 | 33.7946 | 36.4304
38.0494 | 38.6488 | 38.3783 | 33.8027 | 36.4434
38.0636 | 38.6699 | 38.3929 | 33.8124 | 36.4564
38.0779 | 38.6907 | 38.4075 | 33.8204 | 36.4694
38.0922 | 38.7112 | 38.4221 | 33.8299 | 36.4825
38.1065 | 38.7314 | 38.4367 | 33.8396 | 36.4956
38.1208 | 38.7513 | 38.4514 | 33.8478 | 36.5087
38.1351 | 38.771 | 38.4661 | 33.8573 | 36.5218
38.1495 | 38.7904 | 38.4808 | 33.867 | 36.5349
38.1639 | 38.8096 | 38.4955 | 33.8752 | 36.5481
38.1783 | 38.8285 | 38.5102 | 33.8847 | 36.5613
38.1927 | 38.8472 | 38.525 | 33.8944 | 36.5745
38.2072 | 38.8657 | 38.5398 | 33.9021 | 36.5878
38.2216 | 38.8839 | 38.5546 | 33.9125 | 36.601
38.2361 | 38.9019 | 38.5694 | 33.9219 | 36.6143
38.2507 | 38.9198 | 38.5843 | 33.9306 | 36.6276
38.2652 | 38.9374 | 38.5991 | 33.9391 | 36.641
38.2797 | 38.9548 | 38.614 | 33.9488 | 36.6543
38.2943 | 38.9721 | 38.6289 | 33.9575 | 36.6677
38.3089 | 38.9891 | 38.6439 | 33.968 | 36.6811
38.3235 | 39.006 | 38.6588 | 33.9765 | 36.6945
38.3382 | 39.0227 | 38.6738 | 33.9862 | 36.7079
38.3528 | 39.0393 | 38.6888 | 33.9961 | 36.7214
38.3675 | 39.0557 | 38.7038 | 34.0056 | 36.7349
38.3822 | 39.0719 | 38.7189 | 34.0137 | 36.7484
38.3969 | 39.088 | 38.7339 | 34.0234 | 36.762
38.4117 | 39.104 | 38.749 | 34.0337 | 36.7755
38.4264 | 39.1198 | 38.7641 | 34.0419 | 36.7891
38.4412 | 39.1355 | 38.7792 | 34.0519 | 36.8027
38.456 | 39.151 | 38.7944 | 34.0614 | 36.8164
38.4709 | 39.1664 | 38.8096 | 34.0705 | 36.83
38.4857 | 39.1817 | 38.8247 | 34.0814 | 36.8437
38.5006 | 39.1969 | 38.84 | 34.091 | 36.8574
38.5155 | 39.212 | 38.8552 | 34.1005 | 36.8711
38.5304 | 39.2269 | 38.8705 | 34.1096 | 36.8849
38.5454 | 39.2418 | 38.8857 | 34.1183 | 36.8987
38.5603 | 39.2565 | 38.901 | 34.1279 | 36.9125
38.5753 | 39.2711 | 38.9164 | 34.1388 | 36.9263
38.5903 | 39.2857 | 38.9317 | 34.1477 | 36.9401
38.6053 | 39.3001 | 38.9471 | 34.1581 | 36.954
38.6204 | 39.3145 | 38.9625 | 34.1682 | 36.9679
38.6354 | 39.3287 | 38.9779 | 34.1776 | 36.9818
38.6505 | 39.3429 | 38.9933 | 34.1871 | 36.9958
38.6657 | 39.357 | 39.0087 | 34.1971 | 37.0097
38.6808 | 39.371 | 39.0242 | 34.2072 | 37.0237
38.6959 | 39.385 | 39.0397 | 34.2161 | 37.0377
38.7111 | 39.3989 | 39.0552 | 34.226 | 37.0518
38.7263 | 39.4126 | 39.0708 | 34.2369 | 37.0659
38.7415 | 39.4264 | 39.0863 | 34.2452 | 37.0799
38.7568 | 39.44 | 39.1019 | 34.256 | 37.094
38.772 | 39.4536 | 39.1175 | 34.2653 | 37.1082
38.7873 | 39.4672 | 39.1332 | 34.2762 | 37.1224
38.8026 | 39.4806 | 39.1488 | 34.2853 | 37.1366
38.818 | 39.494 | 39.1645 | 34.2956 | 37.1508
38.8333 | 39.5074 | 39.1802 | 34.3055 | 37.165
38.8487 | 39.5207 | 39.1959 | 34.3151 | 37.1793
38.8641 | 39.5339 | 39.2116 | 34.3256 | 37.1935
38.8795 | 39.5471 | 39.2274 | 34.3358 | 37.2078
38.895 | 39.5603 | 39.2432 | 34.3463 | 37.2222
38.9104 | 39.5734 | 39.259 | 34.3562 | 37.2366
38.9259 | 39.5865 | 39.2748 | 34.3667 | 37.2509
38.9414 | 39.5995 | 39.2907 | 34.3765 | 37.2653
38.957 | 39.6124 | 39.3065 | 34.3865 | 37.2798
38.9725 | 39.6254 | 39.3224 | 34.397 | 37.2942
38.9881 | 39.6383 | 39.3384 | 34.4073 | 37.3087
39.0037 | 39.6511 | 39.3543 | 34.4175 | 37.3232
39.0193 | 39.6639 | 39.3703 | 34.4276 | 37.3378
39.0349 | 39.6767 | 39.3862 | 34.4383 | 37.3523
39.0506 | 39.6895 | 39.4023 | 34.4478 | 37.3669
39.0663 | 39.7022 | 39.4183 | 34.4576 | 37.3816
39.082 | 39.7149 | 39.4343 | 34.4687 | 37.3962
39.0977 | 39.7275 | 39.4504 | 34.4782 | 37.4109
39.1135 | 39.7515 | 39.4665 | 34.4893 | 37.4255
39.1292 | 39.7752 | 39.4826 | 34.4994 | 37.4402
39.145 | 39.7985 | 39.4988 | 34.5097 | 37.455
39.1609 | 39.8215 | 39.5149 | 34.521 | 37.4698
39.1767 | 39.8442 | 39.5311 | 34.5307 | 37.4846
39.1926 | 39.8665 | 39.5473 | 34.5417 | 37.4994
39.2085 | 39.8885 | 39.5636 | 34.5517 | 37.5142
39.2244 | 39.9103 | 39.5798 | 34.5629 | 37.5291
39.2403 | 39.9318 | 39.5961 | 34.5723 | 37.544
39.2562 | 39.9529 | 39.6124 | 34.5839 | 37.5589
39.2722 | 39.9738 | 39.6287 | 34.5934 | 37.5738
39.2882 | 39.9945 | 39.6451 | 34.6041 | 37.5888
39.3042 | 40.0149 | 39.6614 | 34.6157 | 37.6038
39.3203 | 40.0351 | 39.6778 | 34.6254 | 37.6188
39.3364 | 40.055 | 39.6942 | 34.6361 | 37.6339
39.3524 | 40.0747 | 39.7107 | 34.6479 | 37.649
39.3686 | 40.0941 | 39.7271 | 34.6574 | 37.6641
39.3847 | 40.1134 | 39.7436 | 34.6684 | 37.6792
39.4009 | 40.1324 | 39.7601 | 34.6805 | 37.6944
39.417 | 40.1513 | 39.7766 | 34.6897 | 37.7096
39.4332 | 40.1699 | 39.7932 | 34.7021 | 37.7248
39.4495 | 40.1884 | 39.8098 | 34.7121 | 37.74
39.4657 | 40.2067 | 39.8264 | 34.7234 | 37.7552
39.482 | 40.2248 | 39.843 | 34.7337 | 37.7705
39.4983 | 40.2427 | 39.8596 | 34.744 | 37.7859
39.5146 | 40.2605 | 39.8763 | 34.7551 | 37.8012
39.5309 | 40.2781 | 39.893 | 34.7662 | 37.8166
39.5473 | 40.2955 | 39.9097 | 34.7782 | 37.832
39.5637 | 40.3128 | 39.9264 | 34.7884 | 37.8474
39.5801 | 40.3299 | 39.9432 | 34.7988 | 37.8628
39.5965 | 40.3469 | 39.9599 | 34.8108 | 37.8783
39.613 | 40.3638 | 39.9767 | 34.8206 | 37.8938
39.6295 | 40.3805 | 39.9936 | 34.8323 | 37.9094
39.646 | 40.3971 | 40.0104 | 34.8434 | 37.9249
39.6625 | 40.4136 | 40.0273 | 34.8541 | 37.9405
39.679 | 40.43 | 40.0442 | 34.8649 | 37.9561
39.6956 | 40.4462 | 40.0611 | 34.8772 | 37.9718
39.7122 | 40.4624 | 40.078 | 34.8882 | 37.9874
39.7288 | 40.4784 | 40.095 | 34.8997 | 38.0031
39.7454 | 40.4943 | 40.112 | 34.9103 | 38.0189
39.7621 | 40.5101 | 40.129 | 34.922 | 38.0346
39.7788 | 40.5258 | 40.146 | 34.9324 | 38.0504
39.7955 | 40.5414 | 40.1631 | 34.9438 | 38.0662
39.8122 | 40.557 | 40.1802 | 34.955 | 38.082
39.829 | 40.5724 | 40.1973 | 34.9667 | 38.0979
39.8457 | 40.5877 | 40.2144 | 34.9781 | 38.1138
39.8625 | 40.603 | 40.2315 | 34.9898 | 38.1297
39.8794 | 40.6182 | 40.2487 | 35.0003 | 38.1456
39.8962 | 40.6333 | 40.2659 | 35.0114 | 38.1616
39.9131 | 40.6483 | 40.2831 | 35.0232 | 38.1776
39.93 | 40.6633 | 40.3003 | 35.0349 | 38.1936
39.9469 | 40.6782 | 40.3176 | 35.0456 | 38.2096
39.9638 | 40.693 | 40.3349 | 35.0584 | 38.2258
39.9808 | 40.7077 | 40.3522 | 35.0698 | 38.2418
39.9978 | 40.7224 | 40.3695 | 35.0809 | 38.258
40.0148 | 40.7371 | 40.3869 | 35.0914 | 38.2742
40.0318 | 40.7516 | 40.4043 | 35.1039 | 38.2904
40.0489 | 40.7661 | 40.4217 | 35.1161 | 38.3066
40.0659 | 40.7806 | 40.4391 | 35.1269 | 38.3228
40.083 | 40.795 | 40.4565 | 35.1389 | 38.3391
40.1002 | 40.8093 | 40.474 | 35.15 | 38.3554
40.1173 | 40.8236 | 40.4915 | 35.1625 | 38.3718
40.1345 | 40.8379 | 40.509 | 35.1734 | 38.3881
40.1517 | 40.8521 | 40.5266 | 35.1848 | 38.4045
40.1689 | 40.8662 | 40.5441 | 35.1962 | 38.421
40.1861 | 40.8803 | 40.5617 | 35.2083 | 38.4374
40.2034 | 40.8944 | 40.5793 | 35.2214 | 38.4539
40.2207 | 40.9084 | 40.597 | 35.2317 | 38.4704
40.238 | 40.9224 | 40.6146 | 35.2434 | 38.4869
40.2553 | 40.9364 | 40.6323 | 35.2558 | 38.5035
40.2727 | 40.9503 | 40.65 | 35.2687 | 38.5201
40.2901 | 40.9642 | 40.6677 | 35.2795 | 38.5367
40.3075 | 40.9907 | 40.6855 | 35.2918 | 38.5534
40.3249 | 41.0167 | 40.7033 | 35.3027 | 38.5701
40.3424 | 41.0424 | 40.7211 | 35.3152 | 38.5868
40.3598 | 41.0677 | 40.7389 | 35.3272 | 38.6035
40.3773 | 41.0926 | 40.7567 | 35.3399 | 38.6203
40.3949 | 41.1172 | 40.7746 | 35.3508 | 38.6371
40.4124 | 41.1415 | 40.7925 | 35.3644 | 38.6539
40.43 | 41.1654 | 40.8104 | 35.3749 | 38.6708
40.4476 | 41.189 | 40.8284 | 35.3869 | 38.6877
40.4652 | 41.2123 | 40.8463 | 35.399 | 38.7046
40.4828 | 41.2353 | 40.8643 | 35.4127 | 38.7216
40.5005 | 41.258 | 40.8823 | 35.4246 | 38.7385
40.5182 | 41.2804 | 40.9004 | 35.436 | 38.7555
40.5359 | 41.3026 | 40.9184 | 35.4489 | 38.7725
40.5536 | 41.3245 | 40.9365 | 35.4611 | 38.7896
40.5714 | 41.3461 | 40.9546 | 35.4728 | 38.8067
40.5892 | 41.3675 | 40.9727 | 35.4846 | 38.8238
40.607 | 41.3887 | 40.9909 | 35.4982 | 38.841
40.6248 | 41.4096 | 41.0091 | 35.5091 | 38.8582
40.6427 | 41.4303 | 41.0273 | 35.5225 | 38.8754
40.6606 | 41.4508 | 41.0455 | 35.5346 | 38.8927
40.6785 | 41.4711 | 41.0637 | 35.5469 | 38.9099
40.6964 | 41.4911 | 41.082 | 35.5591 | 38.9272
40.7143 | 41.511 | 41.1003 | 35.5721 | 38.9446
40.7323 | 41.5307 | 41.1186 | 35.5833 | 38.9619
40.7503 | 41.5502 | 41.1369 | 35.597 | 38.9793
40.7683 | 41.5695 | 41.1553 | 35.609 | 38.9968
40.7864 | 41.5886 | 41.1737 | 35.6224 | 39.0142
40.8044 | 41.6076 | 41.1921 | 35.6344 | 39.0317
40.8225 | 41.6264 | 41.2105 | 35.6471 | 39.0492
40.8406 | 41.645 | 41.229 | 35.6587 | 39.0668
40.8588 | 41.6635 | 41.2475 | 35.6722 | 39.0843
40.8769 | 41.6818 | 41.266 | 35.6844 | 39.102
40.8951 | 41.7 | 41.2845 | 35.6971 | 39.1196
40.9133 | 41.7181 | 41.3031 | 35.71 | 39.1373
40.9316 | 41.736 | 41.3217 | 35.7228 | 39.155
40.9498 | 41.7538 | 41.3403 | 35.7356 | 39.1727
40.9681 | 41.7715 | 41.3589 | 35.7478 | 39.1905
40.9864 | 41.789 | 41.3775 | 35.7601 | 39.2082
41.0047 | 41.8064 | 41.3962 | 35.7731 | 39.2261
41.0231 | 41.8238 | 41.4149 | 35.7856 | 39.244
41.0415 | 41.8409 | 41.4336 | 35.7993 | 39.2618
41.0599 | 41.858 | 41.4524 | 35.8118 | 39.2797
41.0783 | 41.875 | 41.4711 | 35.8251 | 39.2977
41.0968 | 41.8919 | 41.4899 | 35.8387 | 39.3157
41.1152 | 41.9087 | 41.5087 | 35.8503 | 39.3337
41.1337 | 41.9254 | 41.5276 | 35.864 | 39.3517
41.1522 | 41.942 | 41.5464 | 35.8764 | 39.3698
41.1708 | 41.9585 | 41.5653 | 35.8903 | 39.3879
41.1894 | 41.9749 | 41.5842 | 35.9032 | 39.406
41.208 | 41.9913 | 41.6031 | 35.916 | 39.4242
41.2266 | 42.0075 | 41.6221 | 35.9291 | 39.4424
41.2452 | 42.0237 | 41.6411 | 35.9418 | 39.4606
41.2639 | 42.0398 | 41.6601 | 35.9553 | 39.4789
41.2826 | 42.0559 | 41.6791 | 35.9689 | 39.4972
41.3013 | 42.0719 | 41.6982 | 35.9805 | 39.5155
41.32 | 42.0878 | 41.7172 | 35.9943 | 39.5339
41.3388 | 42.1036 | 41.7363 | 36.0075 | 39.5523
41.3576 | 42.1194 | 41.7555 | 36.0216 | 39.5707
41.3764 | 42.1351 | 41.7746 | 36.0344 | 39.5891
41.3952 | 42.1507 | 41.7938 | 36.0475 | 39.6076
41.4141 | 42.1663 | 41.813 | 36.0611 | 39.6261
41.4329 | 42.1819 | 41.8322 | 36.0747 | 39.6447
41.4518 | 42.1973 | 41.8514 | 36.0884 | 39.6633
41.4708 | 42.2128 | 41.8707 | 36.1007 | 39.6819
41.4897 | 42.2282 | 41.89 | 36.1148 | 39.7005
41.5087 | 42.2435 | 41.9093 | 36.1275 | 39.7192
41.5277 | 42.2588 | 41.9286 | 36.1418 | 39.7379
41.5467 | 42.274 | 41.948 | 36.1557 | 39.7566
41.5658 | 42.2892 | 41.9674 | 36.1692 | 39.7754
41.5848 | 42.3044 | 41.9868 | 36.181 | 39.7942
41.6039 | 42.3195 | 42.0062 | 36.1957 | 39.813
41.6231 | 42.3485 | 42.0257 | 36.2097 | 39.8319
41.6422 | 42.377 | 42.0451 | 36.2232 | 39.8508
41.6614 | 42.4051 | 42.0646 | 36.2362 | 39.8698
41.6806 | 42.4327 | 42.0842 | 36.2497 | 39.8887
41.6998 | 42.46 | 42.1037 | 36.2632 | 39.9077
41.719 | 42.4869 | 42.1233 | 36.2769 | 39.9268
41.7383 | 42.5134 | 42.1429 | 36.2907 | 39.9458
41.7576 | 42.5396 | 42.1625 | 36.3054 | 39.9649
41.7769 | 42.5654 | 42.1821 | 36.3184 | 39.9841
41.7962 | 42.5908 | 42.2018 | 36.3333 | 40.0032
41.8156 | 42.616 | 42.2215 | 36.3466 | 40.0224
41.835 | 42.6408 | 42.2412 | 36.3604 | 40.0417
41.8544 | 42.6653 | 42.2609 | 36.3748 | 40.0609
41.8738 | 42.6895 | 42.2807 | 36.3887 | 40.0802
41.8933 | 42.7134 | 42.3005 | 36.4013 | 40.0995
41.9127 | 42.737 | 42.3203 | 36.4162 | 40.1189
41.9322 | 42.7603 | 42.3401 | 36.4306 | 40.1383
41.9518 | 42.7834 | 42.36 | 36.4444 | 40.1577
41.9713 | 42.8062 | 42.3799 | 36.458 | 40.1771
41.9909 | 42.8288 | 42.3998 | 36.472 | 40.1966
42.0105 | 42.8511 | 42.4197 | 36.4868 | 40.2162
42.0301 | 42.8732 | 42.4397 | 36.4999 | 40.2357
42.0498 | 42.8951 | 42.4596 | 36.5151 | 40.2553
42.0694 | 42.9167 | 42.4796 | 36.5278 | 40.275
42.0891 | 42.9382 | 42.4997 | 36.5437 | 40.2946
42.1089 | 42.9594 | 42.5197 | 36.5571 | 40.3143
42.1286 | 42.9804 | 42.5398 | 36.5709 | 40.334
42.1484 | 43.0013 | 42.5599 | 36.5859 | 40.3538
42.1682 | 43.0219 | 42.58 | 36.6008 | 40.3736
42.188 | 43.0424 | 42.6001 | 36.6138 | 40.3934
42.2078 | 43.0627 | 42.6203 | 36.6286 | 40.4133
42.2277 | 43.0828 | 42.6405 | 36.6435 | 40.4332
42.2476 | 43.1027 | 42.6607 | 36.6576 | 40.4531
42.2675 | 43.1225 | 42.6809 | 36.6721 | 40.473
42.2874 | 43.1422 | 42.7012 | 36.6865 | 40.493
42.3074 | 43.1617 | 42.7215 | 36.7019 | 40.5131
42.3274 | 43.181 | 42.7418 | 36.7152 | 40.5331
42.3474 | 43.2002 | 42.7621 | 36.7302 | 40.5532
42.3674 | 43.2192 | 42.7824 | 36.7441 | 40.5733
42.3875 | 43.2382 | 42.8028 | 36.7591 | 40.5935
42.4076 | 43.257 | 42.8232 | 36.7738 | 40.6137
42.4277 | 43.2756 | 42.8436 | 36.7895 | 40.6339
42.4478 | 43.2942 | 42.8641 | 36.8028 | 40.6542
42.4679 | 43.3126 | 42.8845 | 36.8191 | 40.6745
42.4881 | 43.3309 | 42.905 | 36.8324 | 40.6948
42.5083 | 43.3492 | 42.9256 | 36.8476 | 40.7152
42.5285 | 43.3673 | 42.9461 | 36.862 | 40.7356
42.5488 | 43.3853 | 42.9667 | 36.8779 | 40.756
42.5691 | 43.4032 | 42.9872 | 36.893 | 40.7765
42.5894 | 43.421 | 43.0079 | 36.9078 | 40.797
42.6097 | 43.4387 | 43.0285 | 36.9224 | 40.8175
42.63 | 43.4563 | 43.0491 | 36.938 | 40.8381
42.6504 | 43.4738 | 43.0698 | 36.952 | 40.8587
42.6708 | 43.4913 | 43.0905 | 36.967 | 40.8793
42.6912 | 43.5086 | 43.1113 | 36.9819 | 40.9
42.7116 | 43.5259 | 43.132 | 36.9984 | 40.9207
42.7321 | 43.5431 | 43.1528 | 37.0119 | 40.9415
42.7526 | 43.5603 | 43.1736 | 37.0276 | 40.9622
42.7731 | 43.5773 | 43.1944 | 37.0425 | 40.9831
42.7936 | 43.5943 | 43.2152 | 37.0587 | 41.0039
42.8142 | 43.6113 | 43.2361 | 37.0736 | 41.0248
42.8348 | 43.6281 | 43.257 | 37.0886 | 41.0457
42.8554 | 43.6449 | 43.2779 | 37.1042 | 41.0666
42.876 | 43.6617 | 43.2989 | 37.1201 | 41.0876
42.8967 | 43.6783 | 43.3198 | 37.1342 | 41.1086
42.9174 | 43.6949 | 43.3408 | 37.1504 | 41.1297
42.9381 | 43.7115 | 43.3618 | 37.1659 | 41.1508
42.9588 | 43.728 | 43.3828 | 37.1812 | 41.1719
42.9795 | 43.7445 | 43.4039 | 37.1973 | 41.193
43.0003 | 43.7609 | 43.425 | 37.2131 | 41.2143
43.0211 | 43.7772 | 43.4461 | 37.2276 | 41.2355
43.0419 | 43.7936 | 43.4672 | 37.2439 | 41.2567
43.0628 | 43.825 | 43.4883 | 37.2587 | 41.278
43.0836 | 43.8559 | 43.5095 | 37.2741 | 41.2994
43.1045 | 43.8864 | 43.5307 | 37.29 | 41.3207
43.1254 | 43.9164 | 43.5519 | 37.3065 | 41.3421
43.1464 | 43.946 | 43.5731 | 37.3222 | 41.3636
43.1673 | 43.9752 | 43.5944 | 37.3376 | 41.385
43.1883 | 44.004 | 43.6157 | 37.3543 | 41.4065
43.2093 | 44.0323 | 43.637 | 37.3692 | 41.4281
43.2304 | 44.0603 | 43.6583 | 37.3847 | 41.4497
43.2514 | 44.0879 | 43.6797 | 37.4014 | 41.4713
43.2725 | 44.1151 | 43.7011 | 37.4171 | 41.4929
43.2936 | 44.142 | 43.7225 | 37.4338 | 41.5146
43.3147 | 44.1685 | 43.7439 | 37.4495 | 41.5363
43.3359 | 44.1947 | 43.7653 | 37.4646 | 41.5581
43.3571 | 44.2206 | 43.7868 | 37.4809 | 41.5799
43.3783 | 44.2461 | 43.8083 | 37.4972 | 41.6017
43.3995 | 44.2714 | 43.8298 | 37.5128 | 41.6235
43.4207 | 44.2963 | 43.8513 | 37.5293 | 41.6454
43.442 | 44.321 | 43.8729 | 37.5464 | 41.6674
43.4633 | 44.3454 | 43.8945 | 37.5622 | 41.6893
43.4846 | 44.3696 | 43.9161 | 37.5784 | 41.7113
43.506 | 44.3934 | 43.9377 | 37.5955 | 41.7334
43.5273 | 44.4171 | 43.9594 | 37.6103 | 41.7554
43.5487 | 44.4405 | 43.981 | 37.6267 | 41.7775
43.5701 | 44.4636 | 44.0027 | 37.6441 | 41.7997
43.5916 | 44.4865 | 44.0245 | 37.6613 | 41.8218
43.613 | 44.5092 | 44.0462 | 37.6763 | 41.844
43.6345 | 44.5317 | 44.068 | 37.6944 | 41.8663
43.656 | 44.554 | 44.0897 | 37.7109 | 41.8886
43.6775 | 44.5761 | 44.1116 | 37.7267 | 41.9109
43.6991 | 44.5979 | 44.1334 | 37.7434 | 41.9333
43.7207 | 44.6196 | 44.1552 | 37.7595 | 41.9557
43.7423 | 44.6411 | 44.1771 | 37.7763 | 41.9781
43.7639 | 44.6625 | 44.199 | 37.7928 | 42.0005
43.7855 | 44.6836 | 44.2209 | 37.8105 | 42.023
43.8072 | 44.7046 | 44.2429 | 37.8273 | 42.0456
43.8289 | 44.7254 | 44.2649 | 37.8443 | 42.0681
43.8506 | 44.7461 | 44.2869 | 37.8616 | 42.0907
43.8723 | 44.7666 | 44.3089 | 37.878 | 42.1133
43.8941 | 44.7869 | 44.3309 | 37.8948 | 42.136
43.9159 | 44.8072 | 44.353 | 37.9126 | 42.1587
43.9377 | 44.8272 | 44.375 | 37.9286 | 42.1815
43.9595 | 44.8472 | 44.3971 | 37.9466 | 42.2042
43.9814 | 44.867 | 44.4193 | 37.9628 | 42.2271
44.0033 | 44.8867 | 44.4414 | 37.9803 | 42.2499
44.0252 | 44.9062 | 44.4636 | 37.9983 | 42.2728
44.0471 | 44.9257 | 44.4858 | 38.0144 | 42.2957
44.069 | 44.945 | 44.508 | 38.0315 | 42.3187
44.091 | 44.9642 | 44.5302 | 38.0492 | 42.3417
44.113 | 44.9833 | 44.5525 | 38.0663 | 42.3647
44.135 | 45.0023 | 44.5748 | 38.0844 | 42.3878
44.157 | 45.0212 | 44.5971 | 38.1009 | 42.4109
44.1791 | 45.04 | 44.6194 | 38.12 | 42.434
44.2012 | 45.0588 | 44.6418 | 38.1358 | 42.4572
44.2233 | 45.0774 | 44.6641 | 38.1546 | 42.4804
44.2454 | 45.0959 | 44.6865 | 38.1727 | 42.5036
44.2676 | 45.1143 | 44.7089 | 38.1894 | 42.5269
44.2897 | 45.1327 | 44.7314 | 38.2068 | 42.5502
44.3119 | 45.1509 | 44.7538 | 38.2258 | 42.5736
44.3342 | 45.1691 | 44.7763 | 38.2429 | 42.5969
44.3564 | 45.1873 | 44.7988 | 38.2611 | 42.6204
44.3787 | 45.2053 | 44.8213 | 38.2782 | 42.6439
44.401 | 45.2233 | 44.8439 | 38.2962 | 42.6673
44.4233 | 45.2412 | 44.8664 | 38.3141 | 42.6909
44.4456 | 45.259 | 44.889 | 38.3314 | 42.7144
44.468 | 45.2767 | 44.9116 | 38.3506 | 42.738
44.4904 | 45.2945 | 44.9343 | 38.3681 | 42.7617
44.5128 | 45.3121 | 44.9569 | 38.3869 | 42.7853
44.5352 | 45.3297 | 44.9796 | 38.404 | 42.809
44.5576 | 45.3472 | 45.0023 | 38.4233 | 42.8328
44.5801 | 45.3647 | 45.025 | 38.4411 | 42.8566
44.6026 | 45.3821 | 45.0478 | 38.4583 | 42.8804
44.6251 | 45.4159 | 45.0705 | 38.4776 | 42.9043
44.6477 | 45.4492 | 45.0933 | 38.4961 | 42.9281
44.6702 | 45.4819 | 45.1161 | 38.5131 | 42.9521
44.6928 | 45.5142 | 45.139 | 38.5326 | 42.976
44.7154 | 45.546 | 45.1618 | 38.5519 | 43
44.738 | 45.5773 | 45.1847 | 38.5688 | 43.024
44.7607 | 45.6082 | 45.2076 | 38.5882 | 43.0481
44.7834 | 45.6387 | 45.2305 | 38.6066 | 43.0722
44.8061 | 45.6687 | 45.2534 | 38.625 | 43.0964
44.8288 | 45.6983 | 45.2764 | 38.6443 | 43.1205
44.8515 | 45.7275 | 45.2994 | 38.6627 | 43.1447
44.8743 | 45.7563 | 45.3224 | 38.6815 | 43.169
44.8971 | 45.7848 | 45.3454 | 38.7002 | 43.1933
44.9199 | 45.8129 | 45.3684 | 38.7188 | 43.2176
44.9427 | 45.8406 | 45.3915 | 38.7375 | 43.2419
44.9655 | 45.868 | 45.4146 | 38.7573 | 43.2664
44.9884 | 45.8951 | 45.4377 | 38.7764 | 43.2908
45.0113 | 45.9218 | 45.4608 | 38.7945 | 43.3152
45.0342 | 45.9482 | 45.484 | 38.8152 | 43.3397
45.0572 | 45.9743 | 45.5071 | 38.8331 | 43.3643
45.0801 | 46.0002 | 45.5303 | 38.8532 | 43.3888
45.1031 | 46.0257 | 45.5535 | 38.8728 | 43.4134
45.1261 | 46.051 | 45.5768 | 38.8913 | 43.4381
45.1492 | 46.076 | 45.6 | 38.9116 | 43.4628
45.1722 | 46.1007 | 45.6233 | 38.9306 | 43.4875
45.1953 | 46.1252 | 45.6466 | 38.949 | 43.5122
45.2184 | 46.1495 | 45.6699 | 38.9681 | 43.537
45.2415 | 46.1735 | 45.6933 | 38.9887 | 43.5618
45.2646 | 46.1973 | 45.7166 | 39.0081 | 43.5867
45.2878 | 46.2208 | 45.74 | 39.0285 | 43.6116
45.311 | 46.2442 | 45.7634 | 39.0476 | 43.6365
45.3342 | 46.2673 | 45.7868 | 39.068 | 43.6615
45.3574 | 46.2903 | 45.8103 | 39.0866 | 43.6865
45.3806 | 46.313 | 45.8337 | 39.1065 | 43.7115
45.4039 | 46.3355 | 45.8572 | 39.1272 | 43.7366
45.4272 | 46.3579 | 45.8807 | 39.146 | 43.7617
45.4505 | 46.3801 | 45.9042 | 39.1663 | 43.7868
45.4738 | 46.4021 | 45.9278 | 39.187 | 43.812
45.4972 | 46.4239 | 45.9514 | 39.2065 | 43.8372
45.5206 | 46.4456 | 45.9749 | 39.2268 | 43.8625
45.544 | 46.4671 | 45.9986 | 39.2462 | 43.8877
45.5674 | 46.4885 | 46.0222 | 39.2678 | 43.913
45.5908 | 46.5097 | 46.0458 | 39.2882 | 43.9384
45.6143 | 46.5307 | 46.0695 | 39.3078 | 43.9638
45.6378 | 46.5517 | 46.0932 | 39.3276 | 43.9892
45.6613 | 46.5724 | 46.1169 | 39.3489 | 44.0147
45.6848 | 46.5931 | 46.1406 | 39.3685 | 44.0402
45.7083 | 46.6136 | 46.1644 | 39.3897 | 44.0657
45.7319 | 46.634 | 46.1881 | 39.41 | 44.0913
45.7555 | 46.6543 | 46.2119 | 39.4309 | 44.1169
45.7791 | 46.6745 | 46.2357 | 39.4512 | 44.1425
45.8027 | 46.6945 | 46.2596 | 39.4716 | 44.1682
45.8264 | 46.7145 | 46.2834 | 39.4938 | 44.1939
45.8501 | 46.7343 | 46.3073 | 39.5133 | 44.2196
45.8738 | 46.754 | 46.3312 | 39.5358 | 44.2454
45.8975 | 46.7736 | 46.3551 | 39.556 | 44.2712
45.9212 | 46.7932 | 46.379 | 39.5764 | 44.2971
45.945 | 46.8126 | 46.403 | 39.5981 | 44.323
45.9687 | 46.8319 | 46.4269 | 39.618 | 44.3489
45.9925 | 46.8512 | 46.4509 | 39.6394 | 44.3748
46.0164 | 46.8704 | 46.4749 | 39.6615 | 44.4008
46.0402 | 46.8894 | 46.499 | 39.6837 | 44.4268
46.0641 | 46.9084 | 46.523 | 39.7038 | 44.4529
46.0879 | 46.9274 | 46.5471 | 39.7258 | 44.479
46.1119 | 46.9462 | 46.5712 | 39.7462 | 44.5051
46.1358 | 46.965 | 46.5953 | 39.7684 | 44.5313
46.1597 | 46.9837 | 46.6194 | 39.7902 | 44.5575
46.1837 | 47.0023 | 46.6435 | 39.8107 | 44.5837
46.2077 | 47.0209 | 46.6677 | 39.8335 | 44.61
46.2317 | 47.0394 | 46.6919 | 39.8545 | 44.6363
46.2557 | 47.0578 | 46.7161 | 39.8761 | 44.6627
46.2797 | 47.0761 | 46.7403 | 39.8985 | 44.689
46.3038 | 47.1121 | 46.7645 | 39.9208 | 44.7154
46.3279 | 47.1475 | 46.7888 | 39.9431 | 44.7419
46.352 | 47.1824 | 46.8131 | 39.9645 | 44.7684
46.3761 | 47.2167 | 46.8374 | 39.9874 | 44.7949
46.4003 | 47.2505 | 46.8617 | 40.0088 | 44.8214
46.4244 | 47.2839 | 46.886 | 40.0302 | 44.848
46.4486 | 47.3167 | 46.9104 | 40.054 | 44.8746
46.4728 | 47.349 | 46.9348 | 40.0758 | 44.9013
46.4971 | 47.3809 | 46.9592 | 40.0988 | 44.928
46.5213 | 47.4123 | 46.9836 | 40.1196 | 44.9547
46.5456 | 47.4433 | 47.008 | 40.142 | 44.9814
46.5699 | 47.4739 | 47.0325 | 40.1656 | 45.0082
46.5942 | 47.5041 | 47.0569 | 40.1882 | 45.0351
46.6185 | 47.5339 | 47.0814 | 40.2102 | 45.0619
46.6429 | 47.5633 | 47.0989 | 40.2343 | 45.0888
46.6672 | 0 | 47.0973 | 0 | 0
0 | 0 | 47.0793 | 0 | 0
0 | 0 | 47.0558 | 0 | 0
0 | 0 | 47.0318 | 0 | 0
0 | 0 | 47.0078 | 0 | 0
0 | 0 | 46.984 | 0 | 0
0 | 0 | 46.9605 | 0 | 0
0 | 0 | 46.9372 | 0 | 0
0 | 0 | 46.9141 | 0 | 0
0 | 0 | 46.8911 | 0 | 0
0 | 0 | 46.8684 | 0 | 0
0 | 0 | 46.8458 | 0 | 0
0 | 0 | 46.8235 | 0 | 0
0 | 0 | 46.8013 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 86.5575 | 0 | 0
0 | 0 | 86.5553 | 0 | 0
0 | 86.4839 | 86.5534 | 86.5049 | 86.5049
86.7717 | 86.4818 | 86.5515 | 86.5032 | 86.5032
86.7696 | 86.4796 | 86.5496 | 86.5028 | 86.5028
86.7676 | 86.4775 | 86.5477 | 86.5006 | 86.5006
86.7656 | 86.4754 | 86.5459 | 86.5004 | 86.5004
86.7636 | 86.4733 | 86.544 | 86.4986 | 86.4986
86.7616 | 86.4711 | 86.5421 | 86.4944 | 86.4944
86.7596 | 86.469 | 86.5402 | 86.4921 | 86.4921
86.7576 | 86.4669 | 86.5383 | 86.492 | 86.492
86.7556 | 86.4647 | 86.5364 | 86.4909 | 86.4909
86.7536 | 86.4626 | 86.5345 | 86.4855 | 86.4855
86.7516 | 86.4605 | 86.5326 | 86.486 | 86.486
86.7496 | 86.4584 | 86.5307 | 86.483 | 86.483
86.7476 | 86.4562 | 86.5287 | 86.4807 | 86.4807
86.7456 | 86.4541 | 86.5268 | 86.4786 | 86.4786
86.7436 | 86.452 | 86.5249 | 86.4766 | 86.4766
86.7416 | 86.4499 | 86.523 | 86.4739 | 86.4739
86.7396 | 86.4477 | 86.5211 | 86.4723 | 86.4723
86.7376 | 86.4456 | 86.5191 | 86.4712 | 86.4712
86.7356 | 86.4435 | 86.5172 | 86.4702 | 86.4702
86.7335 | 86.4414 | 86.5153 | 86.4664 | 86.4664
86.7315 | 86.4392 | 86.5134 | 86.4634 | 86.4634
86.7295 | 86.4371 | 86.5114 | 86.4632 | 86.4632
86.7275 | 86.435 | 86.5095 | 86.4592 | 86.4592
86.7255 | 86.4329 | 86.5075 | 86.4579 | 86.4579
86.7235 | 86.4307 | 86.5056 | 86.4548 | 86.4548
86.7214 | 86.4286 | 86.5036 | 86.4548 | 86.4548
86.7194 | 86.4265 | 86.5017 | 86.4512 | 86.4512
86.7174 | 86.4244 | 86.4997 | 86.451 | 86.451
86.7154 | 86.4223 | 86.4978 | 86.4466 | 86.4466
86.7134 | 86.4201 | 86.4958 | 86.4448 | 86.4448
86.7113 | 86.418 | 86.4939 | 86.4457 | 86.4457
86.7093 | 86.4159 | 86.4919 | 86.4399 | 86.4399
86.7073 | 86.4138 | 86.49 | 86.4418 | 86.4418
86.7053 | 86.4116 | 86.488 | 86.4377 | 86.4377
86.7032 | 86.4095 | 86.486 | 86.4344 | 86.4344
86.7012 | 86.4074 | 86.484 | 86.434 | 86.434
86.6992 | 86.4053 | 86.4821 | 86.4305 | 86.4305
86.6971 | 86.4031 | 86.4801 | 86.4305 | 86.4305
86.6951 | 86.401 | 86.4781 | 86.4259 | 86.4259
86.6931 | 86.3989 | 86.4761 | 86.4265 | 86.4265
86.691 | 86.3968 | 86.4742 | 86.4244 | 86.4244
86.689 | 86.3947 | 86.4722 | 86.4195 | 86.4195
86.687 | 86.3925 | 86.4702 | 86.4169 | 86.4169
86.6849 | 86.3904 | 86.4682 | 86.4162 | 86.4162
86.6829 | 86.3883 | 86.4662 | 86.4145 | 86.4145
86.6808 | 86.3862 | 86.4642 | 86.4119 | 86.4119
86.6788 | 86.384 | 86.4622 | 86.4085 | 86.4085
86.6768 | 86.3819 | 86.4602 | 86.4089 | 86.4089
86.6747 | 86.3797 | 86.4582 | 86.4073 | 86.4073
86.6727 | 86.3776 | 86.4562 | 86.4035 | 86.4035
86.6706 | 86.3755 | 86.4542 | 86.3995 | 86.3995
86.6686 | 86.3733 | 86.4522 | 86.401 | 86.401
86.6665 | 86.3712 | 86.4502 | 86.397 | 86.397
86.6645 | 86.3691 | 86.4482 | 86.3947 | 86.3947
86.6625 | 86.3669 | 86.4462 | 86.3916 | 86.3916
86.6604 | 86.3648 | 86.4442 | 86.3905 | 86.3905
86.6584 | 86.3626 | 86.4422 | 86.3883 | 86.3883
86.6563 | 86.3605 | 86.4402 | 86.3865 | 86.3865
86.6543 | 86.3584 | 86.4381 | 86.3835 | 86.3835
86.6522 | 86.3562 | 86.4361 | 86.3819 | 86.3819
86.6502 | 86.3541 | 86.4341 | 86.3791 | 86.3791
86.6481 | 86.3519 | 86.4321 | 86.3802 | 86.3802
86.646 | 86.3498 | 86.4301 | 86.3772 | 86.3772
86.644 | 86.3477 | 86.4281 | 86.3736 | 86.3736
86.6419 | 86.3455 | 86.426 | 86.3738 | 86.3738
86.6399 | 86.3434 | 86.424 | 86.3711 | 86.3711
86.6378 | 86.3412 | 86.422 | 86.3662 | 86.3662
86.6358 | 86.3391 | 86.42 | 86.3635 | 86.3635
86.6337 | 86.337 | 86.4179 | 86.3621 | 86.3621
86.6316 | 86.3348 | 86.4159 | 86.3628 | 86.3628
86.6296 | 86.3327 | 86.4139 | 86.3578 | 86.3578
86.6275 | 86.3305 | 86.4118 | 86.3564 | 86.3564
86.6254 | 86.3284 | 86.4098 | 86.3528 | 86.3528
86.6234 | 86.3262 | 86.4078 | 86.3533 | 86.3533
86.6213 | 86.3241 | 86.4057 | 86.3494 | 86.3494
86.6193 | 86.322 | 86.4037 | 86.3471 | 86.3471
86.6172 | 86.3198 | 86.4017 | 86.346 | 86.346
86.6151 | 86.3177 | 86.3996 | 86.3444 | 86.3444
86.613 | 86.3155 | 86.3976 | 86.3419 | 86.3419
86.611 | 86.3134 | 86.3956 | 86.3399 | 86.3399
86.6089 | 86.3112 | 86.3935 | 86.3396 | 86.3396
86.6068 | 86.3091 | 86.3915 | 86.3362 | 86.3362
86.6048 | 86.3069 | 86.3895 | 86.3348 | 86.3348
86.6027 | 86.3048 | 86.3874 | 86.3294 | 86.3294
86.6006 | 86.3027 | 86.3854 | 86.3284 | 86.3284
86.5985 | 86.3005 | 86.3833 | 86.3259 | 86.3259
86.5965 | 86.2984 | 86.3813 | 86.3249 | 86.3249
86.5944 | 86.2962 | 86.3792 | 86.3218 | 86.3218
86.5923 | 86.2941 | 86.3772 | 86.3197 | 86.3197
86.5902 | 86.2919 | 86.3752 | 86.3197 | 86.3197
86.5882 | 86.2898 | 86.3731 | 86.3167 | 86.3167
86.5861 | 86.2876 | 86.3711 | 86.3159 | 86.3159
86.584 | 86.2855 | 86.369 | 86.3129 | 86.3129
86.5819 | 86.2833 | 86.367 | 86.3083 | 86.3083
86.5799 | 86.2812 | 86.3649 | 86.3076 | 86.3076
86.5778 | 86.279 | 86.3629 | 86.3069 | 86.3069
86.5757 | 86.2769 | 86.3608 | 86.3026 | 86.3026
86.5736 | 86.2747 | 86.3588 | 86.3028 | 86.3028
86.5715 | 86.2726 | 86.3567 | 86.3003 | 86.3003
86.5695 | 86.2704 | 86.3547 | 86.2987 | 86.2987
86.5674 | 86.2683 | 86.3526 | 86.2968 | 86.2968
86.5653 | 86.2661 | 86.3505 | 86.2939 | 86.2939
86.5632 | 86.264 | 86.3485 | 86.2903 | 86.2903
86.5611 | 86.2618 | 86.3464 | 86.2893 | 86.2893
86.559 | 86.2597 | 86.3444 | 86.2851 | 86.2851
86.557 | 86.2575 | 86.3423 | 86.2856 | 86.2856
86.5549 | 86.2554 | 86.3403 | 86.2815 | 86.2815
86.5528 | 86.2532 | 86.3382 | 86.2821 | 86.2821
86.5507 | 86.251 | 86.3362 | 86.2763 | 86.2763
86.5486 | 86.2489 | 86.3341 | 86.2743 | 86.2743
86.5465 | 86.2467 | 86.332 | 86.2739 | 86.2739
86.5445 | 86.2446 | 86.33 | 86.2694 | 86.2694
86.5424 | 86.2424 | 86.3279 | 86.269 | 86.269
86.5403 | 86.2403 | 86.3258 | 86.2676 | 86.2676
86.5382 | 86.2381 | 86.3238 | 86.2644 | 86.2644
86.5361 | 86.2359 | 86.3217 | 86.2637 | 86.2637
86.534 | 86.2338 | 86.3197 | 86.2618 | 86.2618
86.532 | 86.2316 | 86.3176 | 86.2596 | 86.2596
86.5299 | 86.2294 | 86.3155 | 86.2575 | 86.2575
86.5278 | 86.2273 | 86.3135 | 86.2537 | 86.2537
86.5257 | 86.2251 | 86.3114 | 86.2542 | 86.2542
86.5236 | 86.2229 | 86.3093 | 86.2483 | 86.2483
86.5215 | 86.2207 | 86.3073 | 86.2489 | 86.2489
86.5194 | 86.2185 | 86.3052 | 86.2469 | 86.2469
86.5173 | 86.2164 | 86.3031 | 86.2459 | 86.2459
86.5153 | 86.2142 | 86.301 | 86.2411 | 86.2411
86.5132 | 86.212 | 86.299 | 86.239 | 86.239
86.5111 | 86.2098 | 86.2969 | 86.2382 | 86.2382
86.509 | 86.2076 | 86.2948 | 86.2358 | 86.2358
86.5069 | 86.2055 | 86.2928 | 86.2311 | 86.2311
86.5048 | 86.2033 | 86.2907 | 86.2307 | 86.2307
86.5027 | 86.2011 | 86.2886 | 86.227 | 86.227
86.5006 | 86.1989 | 86.2865 | 86.2256 | 86.2256
86.4985 | 86.1967 | 86.2844 | 86.224 | 86.224
86.4965 | 86.1945 | 86.2824 | 86.2239 | 86.2239
86.4944 | 86.1924 | 86.2803 | 86.2199 | 86.2199
86.4923 | 86.1902 | 86.2782 | 86.2194 | 86.2194
86.4902 | 86.188 | 86.2761 | 86.2171 | 86.2171
86.4881 | 86.1858 | 86.2741 | 86.216 | 86.216
86.486 | 86.1837 | 86.272 | 86.2134 | 86.2134
86.4839 | 86.1815 | 86.2699 | 86.2083 | 86.2083
86.4818 | 86.1793 | 86.2678 | 86.2089 | 86.2089
86.4797 | 86.1771 | 86.2657 | 86.2037 | 86.2037
86.4776 | 86.1749 | 86.2636 | 86.2021 | 86.2021
86.4755 | 86.1728 | 86.2616 | 86.2005 | 86.2005
86.4734 | 86.1706 | 86.2595 | 86.1996 | 86.1996
86.4713 | 86.1684 | 86.2574 | 86.1959 | 86.1959
86.4692 | 86.1662 | 86.2553 | 86.1947 | 86.1947
86.4671 | 86.1641 | 86.2532 | 86.1928 | 86.1928
86.465 | 86.1619 | 86.2511 | 86.1922 | 86.1922
86.463 | 86.1597 | 86.249 | 86.1904 | 86.1904
86.4609 | 86.1575 | 86.2469 | 86.1861 | 86.1861
86.4588 | 86.1553 | 86.2448 | 86.1831 | 86.1831
86.4567 | 86.1532 | 86.2428 | 86.1835 | 86.1835
86.4546 | 86.151 | 86.2407 | 86.1793 | 86.1793
86.4525 | 86.1488 | 86.2386 | 86.1784 | 86.1784
86.4504 | 86.1466 | 86.2365 | 86.1752 | 86.1752
86.4483 | 86.1445 | 86.2344 | 86.1719 | 86.1719
86.4462 | 86.1423 | 86.2323 | 86.1696 | 86.1696
86.4441 | 86.1401 | 86.2302 | 86.1677 | 86.1677
86.4419 | 86.1379 | 86.2281 | 86.1659 | 86.1659
86.4398 | 86.1358 | 86.226 | 86.1658 | 86.1658
86.4377 | 86.1336 | 86.2239 | 86.1614 | 86.1614
86.4356 | 86.1314 | 86.2218 | 86.1605 | 86.1605
86.4335 | 86.1292 | 86.2197 | 86.1568 | 86.1568
86.4314 | 86.1271 | 86.2176 | 86.1573 | 86.1573
86.4293 | 86.1249 | 86.2155 | 86.1563 | 86.1563
86.4272 | 86.1227 | 86.2134 | 86.1543 | 86.1543
86.4251 | 86.1205 | 86.2113 | 86.1506 | 86.1506
86.423 | 86.1183 | 86.2092 | 86.1476 | 86.1476
86.4209 | 86.1162 | 86.2071 | 86.1461 | 86.1461
86.4188 | 86.114 | 86.205 | 86.1426 | 86.1426
86.4167 | 86.1118 | 86.2029 | 86.1397 | 86.1397
86.4146 | 86.1096 | 86.2007 | 86.1413 | 86.1413
86.4124 | 86.1075 | 86.1986 | 86.1361 | 86.1361
86.4103 | 86.1053 | 86.1965 | 86.1373 | 86.1373
86.4082 | 86.1031 | 86.1944 | 86.1322 | 86.1322
86.4061 | 86.1009 | 86.1923 | 86.1294 | 86.1294
86.404 | 86.0987 | 86.1902 | 86.1269 | 86.1269
86.4019 | 86.0966 | 86.1881 | 86.1248 | 86.1248
86.3998 | 86.0944 | 86.186 | 86.126 | 86.126
86.3977 | 86.0922 | 86.1838 | 86.1242 | 86.1242
86.3955 | 86.09 | 86.1817 | 86.1196 | 86.1196
86.3934 | 86.0879 | 86.1796 | 86.1164 | 86.1164
86.3913 | 86.0857 | 86.1775 | 86.1162 | 86.1162
86.3892 | 86.0835 | 86.1754 | 86.1135 | 86.1135
86.3871 | 86.0813 | 86.1733 | 86.1118 | 86.1118
86.3849 | 86.0791 | 86.1711 | 86.111 | 86.111
86.3828 | 86.0769 | 86.169 | 86.1067 | 86.1067
86.3807 | 86.0748 | 86.1669 | 86.1065 | 86.1065
86.3786 | 86.0726 | 86.1648 | 86.1016 | 86.1016
86.3765 | 86.0704 | 86.1627 | 86.1027 | 86.1027
86.3743 | 86.0682 | 86.1605 | 86.1011 | 86.1011
86.3722 | 86.066 | 86.1584 | 86.0983 | 86.0983
86.3701 | 86.0638 | 86.1563 | 86.0945 | 86.0945
86.368 | 86.0616 | 86.1542 | 86.0914 | 86.0914
86.3658 | 86.0594 | 86.1521 | 86.0912 | 86.0912
86.3637 | 86.0572 | 86.1499 | 86.0865 | 86.0865
86.3616 | 86.055 | 86.1478 | 86.0851 | 86.0851
86.3595 | 86.0528 | 86.1457 | 86.0851 | 86.0851
86.3573 | 86.0505 | 86.1436 | 86.0801 | 86.0801
86.3552 | 86.0483 | 86.1414 | 86.0784 | 86.0784
86.3531 | 86.0461 | 86.1393 | 86.0766 | 86.0766
86.3509 | 86.0439 | 86.1372 | 86.0743 | 86.0743
86.3488 | 86.0417 | 86.1351 | 86.075 | 86.075
86.3467 | 86.0395 | 86.1329 | 86.0726 | 86.0726
86.3445 | 86.0373 | 86.1308 | 86.0678 | 86.0678
86.3424 | 86.0351 | 86.1287 | 86.0659 | 86.0659
86.3403 | 86.0329 | 86.1265 | 86.0669 | 86.0669
86.3381 | 86.0307 | 86.1244 | 86.0622 | 86.0622
86.336 | 86.0285 | 86.1223 | 86.0594 | 86.0594
86.3339 | 86.0263 | 86.1201 | 86.059 | 86.059
86.3317 | 86.0241 | 86.118 | 86.0574 | 86.0574
86.3296 | 86.0219 | 86.1159 | 86.0564 | 86.0564
86.3274 | 86.0196 | 86.1137 | 86.0529 | 86.0529
86.3253 | 86.0174 | 86.1116 | 86.0508 | 86.0508
86.3232 | 86.0152 | 86.1095 | 86.0467 | 86.0467
86.321 | 86.013 | 86.1074 | 86.0465 | 86.0465
86.3189 | 86.0108 | 86.1052 | 86.0443 | 86.0443
86.3167 | 86.0086 | 86.1031 | 86.0408 | 86.0408
86.3146 | 86.0064 | 86.1009 | 86.0393 | 86.0393
86.3124 | 86.0042 | 86.0988 | 86.0387 | 86.0387
86.3103 | 86.0019 | 86.0967 | 86.037 | 86.037
86.3081 | 85.9997 | 86.0945 | 86.0348 | 86.0348
86.306 | 85.9975 | 86.0924 | 86.03 | 86.03
86.3038 | 85.9953 | 86.0903 | 86.0277 | 86.0277
86.3017 | 85.9931 | 86.0881 | 86.0245 | 86.0245
86.2995 | 85.9909 | 86.086 | 86.0256 | 86.0256
86.2974 | 85.9886 | 86.0839 | 86.0227 | 86.0227
86.2952 | 85.9864 | 86.0817 | 86.0196 | 86.0196
86.2931 | 85.9842 | 86.0796 | 86.0182 | 86.0182
86.2909 | 85.982 | 86.0774 | 86.0146 | 86.0146
86.2888 | 85.9798 | 86.0753 | 86.0119 | 86.0119
86.2866 | 85.9775 | 86.0732 | 86.0109 | 86.0109
86.2845 | 85.9753 | 86.071 | 86.0102 | 86.0102
86.2823 | 85.9731 | 86.0689 | 86.0073 | 86.0073
86.2802 | 85.9709 | 86.0667 | 86.0055 | 86.0055
86.278 | 85.9686 | 86.0646 | 86.0035 | 86.0035
86.2759 | 85.9664 | 86.0624 | 86.0025 | 86.0025
86.2737 | 85.9642 | 86.0603 | 85.9968 | 85.9968
86.2715 | 85.962 | 86.0581 | 85.997 | 85.997
86.2694 | 85.9597 | 86.056 | 85.9958 | 85.9958
86.2672 | 85.9575 | 86.0539 | 85.9909 | 85.9909
86.2651 | 85.9553 | 86.0517 | 85.9908 | 85.9908
86.2629 | 85.953 | 86.0496 | 85.9858 | 85.9858
86.2608 | 85.9508 | 86.0474 | 85.9865 | 85.9865
86.2586 | 85.9486 | 86.0453 | 85.9829 | 85.9829
86.2565 | 85.9464 | 86.0431 | 85.98 | 85.98
86.2543 | 85.9441 | 86.041 | 85.9779 | 85.9779
86.2521 | 85.9419 | 86.0388 | 85.9753 | 85.9753
86.25 | 85.9397 | 86.0367 | 85.9758 | 85.9758
86.2478 | 85.9374 | 86.0345 | 85.9721 | 85.9721
86.2457 | 85.9352 | 86.0324 | 85.9709 | 85.9709
86.2435 | 85.9329 | 86.0302 | 85.9691 | 85.9691
86.2413 | 85.9307 | 86.0281 | 85.9678 | 85.9678
86.2392 | 85.9285 | 86.0259 | 85.962 | 85.962
86.237 | 85.9262 | 86.0237 | 85.9622 | 85.9622
86.2349 | 85.924 | 86.0216 | 85.9575 | 85.9575
86.2327 | 85.9218 | 86.0194 | 85.9577 | 85.9577
86.2305 | 85.9196 | 86.0173 | 85.9569 | 85.9569
86.2284 | 85.9173 | 86.0151 | 85.953 | 85.953
86.2262 | 85.9151 | 86.013 | 85.9508 | 85.9508
86.2241 | 85.9128 | 86.0108 | 85.9482 | 85.9482
86.2219 | 85.9106 | 86.0086 | 85.9481 | 85.9481
86.2197 | 85.9083 | 86.0065 | 85.9463 | 85.9463
86.2176 | 85.9061 | 86.0043 | 85.9406 | 85.9406
86.2154 | 85.9038 | 86.0022 | 85.9423 | 85.9423
86.2133 | 85.9016 | 86 | 85.9393 | 85.9393
86.2111 | 85.8993 | 85.9978 | 85.9355 | 85.9355
86.2089 | 85.8971 | 85.9957 | 85.9317 | 85.9317
86.2068 | 85.8948 | 85.9935 | 85.9298 | 85.9298
86.2046 | 85.8926 | 85.9913 | 85.9296 | 85.9296
86.2024 | 85.8904 | 85.9892 | 85.9285 | 85.9285
86.2003 | 85.8881 | 85.987 | 85.9252 | 85.9252
86.1981 | 85.8859 | 85.9848 | 85.9237 | 85.9237
86.1959 | 85.8836 | 85.9827 | 85.9215 | 85.9215
86.1938 | 85.8814 | 85.9805 | 85.9172 | 85.9172
86.1916 | 85.8791 | 85.9783 | 85.9164 | 85.9164
86.1894 | 85.8769 | 85.9761 | 85.9142 | 85.9142
86.1873 | 85.8746 | 85.974 | 85.9116 | 85.9116
86.1851 | 85.8724 | 85.9718 | 85.9106 | 85.9106
86.1829 | 85.8701 | 85.9696 | 85.9067 | 85.9067
86.1808 | 85.8679 | 85.9675 | 85.9071 | 85.9071
86.1786 | 85.8656 | 85.9653 | 85.9047 | 85.9047
86.1764 | 85.8634 | 85.9631 | 85.9017 | 85.9017
86.1743 | 85.8611 | 85.9609 | 85.8976 | 85.8976
86.1721 | 85.8589 | 85.9587 | 85.8949 | 85.8949
86.1699 | 85.8566 | 85.9566 | 85.8956 | 85.8956
86.1678 | 85.8544 | 85.9544 | 85.8923 | 85.8923
86.1656 | 85.8521 | 85.9522 | 85.8919 | 85.8919
86.1634 | 85.8499 | 85.95 | 85.8865 | 85.8865
86.1612 | 85.8476 | 85.9478 | 85.8843 | 85.8843
86.1591 | 85.8454 | 85.9457 | 85.884 | 85.884
86.1569 | 85.8431 | 85.9435 | 85.8828 | 85.8828
86.1547 | 85.8409 | 85.9413 | 85.8803 | 85.8803
86.1525 | 85.8386 | 85.9391 | 85.8766 | 85.8766
86.1504 | 85.8364 | 85.9369 | 85.8744 | 85.8744
86.1482 | 85.8341 | 85.9347 | 85.8704 | 85.8704
86.146 | 85.8319 | 85.9325 | 85.871 | 85.871
86.1438 | 85.8296 | 85.9304 | 85.8669 | 85.8669
86.1417 | 85.8274 | 85.9282 | 85.8651 | 85.8651
86.1395 | 85.8251 | 85.926 | 85.8624 | 85.8624
86.1373 | 85.8229 | 85.9238 | 85.8597 | 85.8597
86.1351 | 85.8206 | 85.9216 | 85.858 | 85.858
86.1329 | 85.8183 | 85.9194 | 85.8553 | 85.8553
86.1308 | 85.8161 | 85.9172 | 85.8534 | 85.8534
86.1286 | 85.8138 | 85.915 | 85.8535 | 85.8535
86.1264 | 85.8116 | 85.9128 | 85.8486 | 85.8486
86.1242 | 85.8093 | 85.9106 | 85.8482 | 85.8482
86.122 | 85.8071 | 85.9084 | 85.847 | 85.847
86.1199 | 85.8048 | 85.9062 | 85.8447 | 85.8447
86.1177 | 85.8026 | 85.904 | 85.8426 | 85.8426
86.1155 | 85.8003 | 85.9018 | 85.839 | 85.839
86.1133 | 85.798 | 85.8996 | 85.8356 | 85.8356
86.1111 | 85.7958 | 85.8974 | 85.8332 | 85.8332
86.1089 | 85.7935 | 85.8952 | 85.8322 | 85.8322
86.1067 | 85.7913 | 85.893 | 85.8294 | 85.8294
86.1045 | 85.789 | 85.8908 | 85.8295 | 85.8295
86.1024 | 85.7867 | 85.8886 | 85.8256 | 85.8256
86.1002 | 85.7845 | 85.8864 | 85.8234 | 85.8234
86.098 | 85.7822 | 85.8842 | 85.8229 | 85.8229
86.0958 | 85.7799 | 85.882 | 85.8209 | 85.8209
86.0936 | 85.7777 | 85.8798 | 85.8172 | 85.8172
86.0914 | 85.7754 | 85.8775 | 85.8157 | 85.8157
86.0892 | 85.7732 | 85.8753 | 85.8114 | 85.8114
86.087 | 85.7709 | 85.8731 | 85.8094 | 85.8094
86.0848 | 85.7686 | 85.8709 | 85.8103 | 85.8103
86.0826 | 85.7664 | 85.8687 | 85.8084 | 85.8084
86.0804 | 85.7641 | 85.8665 | 85.8051 | 85.8051
86.0782 | 85.7618 | 85.8643 | 85.8003 | 85.8003
86.076 | 85.7596 | 85.8621 | 85.8003 | 85.8003
86.0738 | 85.7573 | 85.8598 | 85.7956 | 85.7956
86.0716 | 85.755 | 85.8576 | 85.7965 | 85.7965
86.0694 | 85.7527 | 85.8554 | 85.7948 | 85.7948
86.0672 | 85.7505 | 85.8532 | 85.7898 | 85.7898
86.065 | 85.7482 | 85.851 | 85.7905 | 85.7905
86.0628 | 85.7459 | 85.8487 | 85.7871 | 85.7871
86.0606 | 85.7436 | 85.8465 | 85.7858 | 85.7858
86.0584 | 85.7413 | 85.8443 | 85.7801 | 85.7801
86.0562 | 85.739 | 85.8421 | 85.7808 | 85.7808
86.054 | 85.7367 | 85.8398 | 85.776 | 85.776
86.0518 | 85.7344 | 85.8376 | 85.7758 | 85.7758
86.0496 | 85.7321 | 85.8354 | 85.7748 | 85.7748
86.0474 | 85.7298 | 85.8332 | 85.7708 | 85.7708
86.0451 | 85.7275 | 85.831 | 85.7675 | 85.7675
86.0429 | 85.7252 | 85.8287 | 85.7654 | 85.7654
86.0407 | 85.7229 | 85.8265 | 85.7666 | 85.7666
86.0385 | 85.7206 | 85.8243 | 85.7629 | 85.7629
86.0363 | 85.7183 | 85.822 | 85.7591 | 85.7591
86.0341 | 85.716 | 85.8198 | 85.7572 | 85.7572
86.0319 | 85.7137 | 85.8176 | 85.7547 | 85.7547
86.0296 | 85.7114 | 85.8154 | 85.7549 | 85.7549
86.0274 | 85.7091 | 85.8131 | 85.7524 | 85.7524
86.0252 | 85.7068 | 85.8109 | 85.7482 | 85.7482
86.023 | 85.7045 | 85.8087 | 85.7454 | 85.7454
86.0208 | 85.7022 | 85.8064 | 85.746 | 85.746
86.0185 | 85.6999 | 85.8042 | 85.7443 | 85.7443
86.0163 | 85.6975 | 85.802 | 85.74 | 85.74
86.0141 | 85.6952 | 85.7997 | 85.7384 | 85.7384
86.0119 | 85.6929 | 85.7975 | 85.738 | 85.738
86.0096 | 85.6906 | 85.7953 | 85.7354 | 85.7354
86.0074 | 85.6883 | 85.793 | 85.7318 | 85.7318
86.0052 | 85.686 | 85.7908 | 85.7298 | 85.7298
86.003 | 85.6837 | 85.7886 | 85.7261 | 85.7261
86.0007 | 85.6813 | 85.7863 | 85.7243 | 85.7243
85.9985 | 85.679 | 85.7841 | 85.7206 | 85.7206
85.9963 | 85.6767 | 85.7819 | 85.7223 | 85.7223
85.994 | 85.6744 | 85.7796 | 85.7162 | 85.7162
85.9918 | 85.6721 | 85.7774 | 85.7172 | 85.7172
85.9896 | 85.6697 | 85.7752 | 85.7129 | 85.7129
85.9873 | 85.6674 | 85.7729 | 85.7135 | 85.7135
85.9851 | 85.6651 | 85.7707 | 85.7107 | 85.7107
85.9829 | 85.6628 | 85.7684 | 85.7068 | 85.7068
85.9806 | 85.6605 | 85.7662 | 85.7058 | 85.7058
85.9784 | 85.6581 | 85.764 | 85.7034 | 85.7034
85.9762 | 85.6558 | 85.7617 | 85.7005 | 85.7005
85.9739 | 85.6535 | 85.7595 | 85.6976 | 85.6976
85.9717 | 85.6512 | 85.7572 | 85.6954 | 85.6954
85.9694 | 85.6489 | 85.755 | 85.6921 | 85.6921
85.9672 | 85.6465 | 85.7527 | 85.69 | 85.69
85.9649 | 85.6442 | 85.7505 | 85.6908 | 85.6908
85.9627 | 85.6419 | 85.7482 | 85.6891 | 85.6891
85.9604 | 85.6396 | 85.746 | 85.683 | 85.683
85.9582 | 85.6373 | 85.7438 | 85.6824 | 85.6824
85.956 | 85.6349 | 85.7415 | 85.6807 | 85.6807
85.9537 | 85.6326 | 85.7393 | 85.6805 | 85.6805
85.9515 | 85.6303 | 85.737 | 85.6771 | 85.6771
85.9492 | 85.628 | 85.7348 | 85.6737 | 85.6737
85.947 | 85.6257 | 85.7325 | 85.6731 | 85.6731
85.9447 | 85.6234 | 85.7303 | 85.6711 | 85.6711
85.9425 | 85.621 | 85.728 | 85.6652 | 85.6652
85.9402 | 85.6187 | 85.7258 | 85.6661 | 85.6661
85.938 | 85.6164 | 85.7235 | 85.663 | 85.663
85.9357 | 85.6141 | 85.7212 | 85.6619 | 85.6619
85.9335 | 85.6118 | 85.719 | 85.6572 | 85.6572
85.9312 | 85.6094 | 85.7167 | 85.6561 | 85.6561
85.929 | 85.6071 | 85.7145 | 85.6521 | 85.6521
85.9267 | 85.6048 | 85.7122 | 85.6498 | 85.6498
85.9245 | 85.6025 | 85.71 | 85.6509 | 85.6509
85.9222 | 85.6002 | 85.7077 | 85.647 | 85.647
85.92 | 85.5979 | 85.7054 | 85.645 | 85.645
85.9177 | 85.5955 | 85.7032 | 85.645 | 85.645
85.9155 | 85.5932 | 85.7009 | 85.6424 | 85.6424
85.9132 | 85.5909 | 85.6987 | 85.6376 | 85.6376
85.9109 | 85.5886 | 85.6964 | 85.6372 | 85.6372
85.9087 | 85.5863 | 85.6941 | 85.6324 | 85.6324
85.9064 | 85.5839 | 85.6919 | 85.6304 | 85.6304
85.9042 | 85.5816 | 85.6896 | 85.6299 | 85.6299
85.9019 | 85.5792 | 85.6873 | 85.6253 | 85.6253
85.8997 | 85.5769 | 85.6851 | 85.6238 | 85.6238
85.8974 | 85.5746 | 85.6828 | 85.6238 | 85.6238
85.8952 | 85.5722 | 85.6805 | 85.6192 | 85.6192
85.8929 | 85.5699 | 85.6783 | 85.6175 | 85.6175
85.8907 | 85.5675 | 85.676 | 85.618 | 85.618
85.8884 | 85.5652 | 85.6737 | 85.6134 | 85.6134
85.8861 | 85.5628 | 85.6714 | 85.6105 | 85.6105
85.8839 | 85.5605 | 85.6692 | 85.609 | 85.609
85.8816 | 85.5582 | 85.6669 | 85.609 | 85.609
85.8794 | 85.5558 | 85.6646 | 85.6048 | 85.6048
85.8771 | 85.5535 | 85.6623 | 85.6037 | 85.6037
85.8749 | 85.5511 | 85.6601 | 85.6025 | 85.6025
85.8726 | 85.5488 | 85.6578 | 85.5992 | 85.5992
85.8703 | 85.5464 | 85.6555 | 85.5956 | 85.5956
85.8681 | 85.5441 | 85.6532 | 85.5918 | 85.5918
85.8658 | 85.5417 | 85.6509 | 85.5923 | 85.5923
85.8636 | 85.5394 | 85.6487 | 85.5903 | 85.5903
85.8613 | 85.537 | 85.6464 | 85.5854 | 85.5854
85.859 | 85.5347 | 85.6441 | 85.586 | 85.586
85.8568 | 85.5323 | 85.6418 | 85.5813 | 85.5813
85.8545 | 85.53 | 85.6395 | 85.5817 | 85.5817
85.8522 | 85.5276 | 85.6372 | 85.5774 | 85.5774
85.85 | 85.5253 | 85.6349 | 85.5762 | 85.5762
85.8477 | 85.5229 | 85.6326 | 85.5755 | 85.5755
85.8455 | 85.5206 | 85.6304 | 85.5701 | 85.5701
85.8432 | 85.5182 | 85.6281 | 85.5703 | 85.5703
85.8409 | 85.5159 | 85.6258 | 85.5676 | 85.5676
85.8387 | 85.5135 | 85.6235 | 85.5625 | 85.5625
85.8364 | 85.5112 | 85.6212 | 85.5615 | 85.5615
85.8341 | 85.5088 | 85.6189 | 85.5611 | 85.5611
85.8318 | 85.5064 | 85.6166 | 85.5589 | 85.5589
85.8296 | 85.5041 | 85.6143 | 85.5559 | 85.5559
85.8273 | 85.5017 | 85.612 | 85.5547 | 85.5547
85.825 | 85.4994 | 85.6097 | 85.5489 | 85.5489
85.8228 | 85.497 | 85.6074 | 85.5474 | 85.5474
85.8205 | 85.4946 | 85.6051 | 85.5484 | 85.5484
85.8182 | 85.4923 | 85.6028 | 85.5462 | 85.5462
85.8159 | 85.4899 | 85.6005 | 85.5441 | 85.5441
85.8137 | 85.4875 | 85.5982 | 85.5388 | 85.5388
85.8114 | 85.4852 | 85.5959 | 85.5359 | 85.5359
85.8091 | 85.4828 | 85.5935 | 85.5371 | 85.5371
85.8068 | 85.4804 | 85.5912 | 85.5328 | 85.5328
85.8046 | 85.4781 | 85.5889 | 85.5294 | 85.5294
85.8023 | 85.4757 | 85.5866 | 85.5283 | 85.5283
85.8 | 85.4733 | 85.5843 | 85.5269 | 85.5269
85.7977 | 85.471 | 85.582 | 85.5252 | 85.5252
85.7954 | 85.4686 | 85.5797 | 85.5197 | 85.5197
85.7932 | 85.4662 | 85.5774 | 85.5195 | 85.5195
85.7909 | 85.4638 | 85.575 | 85.517 | 85.517
85.7886 | 85.4615 | 85.5727 | 85.5166 | 85.5166
85.7863 | 85.4591 | 85.5704 | 85.5127 | 85.5127
85.784 | 85.4567 | 85.5681 | 85.5109 | 85.5109
85.7817 | 85.4543 | 85.5658 | 85.5087 | 85.5087
85.7794 | 85.452 | 85.5634 | 85.5041 | 85.5041
85.7772 | 85.4496 | 85.5611 | 85.5015 | 85.5015
85.7749 | 85.4472 | 85.5588 | 85.4991 | 85.4991
85.7726 | 85.4448 | 85.5564 | 85.4991 | 85.4991
85.7703 | 85.4424 | 85.5541 | 85.4961 | 85.4961
85.768 | 85.44 | 85.5518 | 85.4961 | 85.4961
85.7657 | 85.4377 | 85.5495 | 85.4921 | 85.4921
85.7634 | 85.4353 | 85.5471 | 85.4895 | 85.4895
85.7611 | 85.4329 | 85.5448 | 85.4883 | 85.4883
85.7588 | 85.4305 | 85.5425 | 85.4851 | 85.4851
85.7565 | 85.4281 | 85.5401 | 85.4825 | 85.4825
85.7542 | 85.4257 | 85.5378 | 85.481 | 85.481
85.7519 | 85.4233 | 85.5355 | 85.4779 | 85.4779
85.7496 | 85.4209 | 85.5331 | 85.4776 | 85.4776
85.7473 | 85.4185 | 85.5308 | 85.4746 | 85.4746
85.745 | 85.4161 | 85.5284 | 85.4716 | 85.4716
85.7427 | 85.4137 | 85.5261 | 85.471 | 85.471
85.7404 | 85.4113 | 85.5237 | 85.4674 | 85.4674
85.7381 | 85.4089 | 85.5214 | 85.4644 | 85.4644
85.7358 | 85.4065 | 85.5191 | 85.4612 | 85.4612
85.7335 | 85.404 | 85.5167 | 85.4585 | 85.4585
85.7312 | 85.4016 | 85.5144 | 85.4596 | 85.4596
85.7289 | 85.3992 | 85.512 | 85.4534 | 85.4534
85.7266 | 85.3968 | 85.5097 | 85.4533 | 85.4533
85.7243 | 85.3943 | 85.5073 | 85.4509 | 85.4509
85.722 | 85.3919 | 85.505 | 85.4481 | 85.4481
85.7197 | 85.3895 | 85.5026 | 85.4482 | 85.4482
85.7173 | 85.387 | 85.5003 | 85.4428 | 85.4428
85.715 | 85.3846 | 85.4979 | 85.4418 | 85.4418
85.7127 | 85.3822 | 85.4956 | 85.4403 | 85.4403
85.7104 | 85.3797 | 85.4932 | 85.4377 | 85.4377
85.7081 | 85.3773 | 85.4909 | 85.4364 | 85.4364
85.7058 | 85.3749 | 85.4885 | 85.431 | 85.431
85.7034 | 85.3725 | 85.4862 | 85.4286 | 85.4286
85.7011 | 85.37 | 85.4838 | 85.426 | 85.426
85.6988 | 85.3676 | 85.4815 | 85.4264 | 85.4264
85.6965 | 85.3652 | 85.4791 | 85.4234 | 85.4234
85.6941 | 85.3628 | 85.4767 | 85.419 | 85.419
85.6918 | 85.3603 | 85.4744 | 85.4196 | 85.4196
85.6895 | 85.3579 | 85.472 | 85.4156 | 85.4156
85.6872 | 85.3555 | 85.4697 | 85.4137 | 85.4137
85.6848 | 85.353 | 85.4673 | 85.4106 | 85.4106
85.6825 | 85.3506 | 85.465 | 85.4095 | 85.4095
85.6802 | 85.3482 | 85.4626 | 85.4081 | 85.4081
85.6778 | 85.3458 | 85.4602 | 85.4067 | 85.4067
85.6755 | 85.3433 | 85.4579 | 85.402 | 85.402
85.6732 | 85.3409 | 85.4555 | 85.4014 | 85.4014
85.6708 | 85.3385 | 85.4532 | 85.398 | 85.398
85.6685 | 85.3361 | 85.4508 | 85.3967 | 85.3967
85.6661 | 85.3336 | 85.4484 | 85.3949 | 85.3949
85.6638 | 85.3312 | 85.4461 | 85.3907 | 85.3907
85.6615 | 85.3288 | 85.4437 | 85.3906 | 85.3906
85.6591 | 85.3264 | 85.4413 | 85.3844 | 85.3844
85.6568 | 85.3239 | 85.439 | 85.3825 | 85.3825
85.6544 | 85.3215 | 85.4366 | 85.3812 | 85.3812
85.6521 | 85.3191 | 85.4342 | 85.3802 | 85.3802
85.6497 | 85.3166 | 85.4319 | 85.3775 | 85.3775
85.6474 | 85.3142 | 85.4295 | 85.3732 | 85.3732
85.645 | 85.3118 | 85.4271 | 85.3737 | 85.3737
85.6427 | 85.3094 | 85.4247 | 85.3698 | 85.3698
85.6403 | 85.3069 | 85.4224 | 85.3671 | 85.3671
85.638 | 85.3045 | 85.42 | 85.3667 | 85.3667
85.6356 | 85.3021 | 85.4176 | 85.3622 | 85.3622
85.6333 | 85.2996 | 85.4153 | 85.3625 | 85.3625
85.6309 | 85.2972 | 85.4129 | 85.3573 | 85.3573
85.6286 | 85.2948 | 85.4105 | 85.3583 | 85.3583
85.6262 | 85.2923 | 85.4081 | 85.3536 | 85.3536
85.6238 | 85.2899 | 85.4058 | 85.3516 | 85.3516
85.6215 | 85.2875 | 85.4034 | 85.3504 | 85.3504
85.6191 | 85.285 | 85.401 | 85.3483 | 85.3483
85.6167 | 85.2826 | 85.3986 | 85.3431 | 85.3431
85.6144 | 85.2802 | 85.3962 | 85.3415 | 85.3415
85.612 | 85.2777 | 85.3938 | 85.3419 | 85.3419
85.6096 | 85.2753 | 85.3915 | 85.3374 | 85.3374
85.6073 | 85.2729 | 85.3891 | 85.3357 | 85.3357
85.6049 | 85.2704 | 85.3867 | 85.3339 | 85.3339
85.6025 | 85.268 | 85.3843 | 85.3292 | 85.3292
85.6002 | 85.2656 | 85.3819 | 85.3267 | 85.3267
85.5978 | 85.2631 | 85.3795 | 85.3278 | 85.3278
85.5954 | 85.2607 | 85.3771 | 85.3258 | 85.3258
85.5931 | 85.2582 | 85.3748 | 85.3225 | 85.3225
85.5907 | 85.2558 | 85.3724 | 85.3196 | 85.3196
85.5883 | 85.2533 | 85.37 | 85.3165 | 85.3165
85.5859 | 85.2509 | 85.3676 | 85.3156 | 85.3156
85.5836 | 85.2485 | 85.3652 | 85.3111 | 85.3111
85.5812 | 85.246 | 85.3628 | 85.3113 | 85.3113
85.5788 | 85.2436 | 85.3604 | 85.306 | 85.306
85.5765 | 85.2411 | 85.358 | 85.3069 | 85.3069
85.5741 | 85.2387 | 85.3556 | 85.3013 | 85.3013
85.5717 | 85.2362 | 85.3532 | 85.2992 | 85.2992
85.5693 | 85.2337 | 85.3508 | 85.2999 | 85.2999
85.567 | 85.2312 | 85.3484 | 85.2981 | 85.2981
85.5646 | 85.2288 | 85.346 | 85.2955 | 85.2955
85.5622 | 85.2263 | 85.3436 | 85.2924 | 85.2924
85.5598 | 85.2238 | 85.3412 | 85.2905 | 85.2905
85.5575 | 85.2213 | 85.3388 | 85.2864 | 85.2864
85.5551 | 85.2189 | 85.3364 | 85.2856 | 85.2856
85.5527 | 85.2164 | 85.334 | 85.2804 | 85.2804
85.5503 | 85.2139 | 85.3315 | 85.2784 | 85.2784
85.548 | 85.2114 | 85.3291 | 85.2783 | 85.2783
85.5456 | 85.2089 | 85.3267 | 85.2733 | 85.2733
85.5432 | 85.2065 | 85.3243 | 85.2733 | 85.2733
85.5408 | 85.204 | 85.3219 | 85.2721 | 85.2721
85.5384 | 85.2015 | 85.3195 | 85.2679 | 85.2679
85.5361 | 85.199 | 85.3171 | 85.2655 | 85.2655
85.5337 | 85.1965 | 85.3146 | 85.2622 | 85.2622
85.5313 | 85.194 | 85.3122 | 85.2605 | 85.2605
85.5289 | 85.1915 | 85.3098 | 85.2585 | 85.2585
85.5265 | 85.1891 | 85.3074 | 85.2559 | 85.2559
85.5242 | 85.1866 | 85.3049 | 85.2552 | 85.2552
85.5218 | 85.1841 | 85.3025 | 85.2521 | 85.2521
85.5194 | 85.1816 | 85.3001 | 85.2476 | 85.2476
85.517 | 85.1791 | 85.2977 | 85.2487 | 85.2487
85.5146 | 85.1766 | 85.2952 | 85.2442 | 85.2442
85.5122 | 85.1741 | 85.2928 | 85.2411 | 85.2411
85.5099 | 85.1716 | 85.2904 | 85.2412 | 85.2412
85.5075 | 85.1691 | 85.2879 | 85.2369 | 85.2369
85.5051 | 85.1666 | 85.2855 | 85.2359 | 85.2359
85.5027 | 85.1641 | 85.2831 | 85.2346 | 85.2346
85.5003 | 85.1616 | 85.2806 | 85.231 | 85.231
85.4979 | 85.1591 | 85.2782 | 85.229 | 85.229
85.4955 | 85.1566 | 85.2757 | 85.2272 | 85.2272
85.4931 | 85.154 | 85.2733 | 85.2251 | 85.2251
85.4907 | 85.1515 | 85.2709 | 85.2211 | 85.2211
85.4883 | 85.149 | 85.2684 | 85.22 | 85.22
85.486 | 85.1465 | 85.266 | 85.2185 | 85.2185
85.4836 | 85.144 | 85.2635 | 85.2138 | 85.2138
85.4812 | 85.1415 | 85.2611 | 85.2106 | 85.2106
85.4788 | 85.139 | 85.2586 | 85.2112 | 85.2112
85.4764 | 85.1364 | 85.2562 | 85.2072 | 85.2072
85.474 | 85.1339 | 85.2537 | 85.2044 | 85.2044
85.4716 | 85.1314 | 85.2513 | 85.2045 | 85.2045
85.4692 | 85.1289 | 85.2488 | 85.2025 | 85.2025
85.4668 | 85.1264 | 85.2463 | 85.199 | 85.199
85.4644 | 85.1238 | 85.2439 | 85.1968 | 85.1968
85.462 | 85.1213 | 85.2414 | 85.195 | 85.195
85.4596 | 85.1188 | 85.239 | 85.1892 | 85.1892
85.4571 | 85.1162 | 85.2365 | 85.1876 | 85.1876
85.4547 | 85.1137 | 85.234 | 85.1845 | 85.1845
85.4523 | 85.1112 | 85.2316 | 85.184 | 85.184
85.4499 | 85.1086 | 85.2291 | 85.1814 | 85.1814
85.4475 | 85.1061 | 85.2266 | 85.1776 | 85.1776
85.4451 | 85.1036 | 85.2242 | 85.1772 | 85.1772
85.4427 | 85.101 | 85.2217 | 85.1728 | 85.1728
85.4403 | 85.0985 | 85.2192 | 85.1728 | 85.1728
85.4379 | 85.0959 | 85.2167 | 85.1707 | 85.1707
85.4355 | 85.0934 | 85.2142 | 85.1693 | 85.1693
85.433 | 85.0909 | 85.2118 | 85.1658 | 85.1658
85.4306 | 85.0883 | 85.2093 | 85.1623 | 85.1623
85.4282 | 85.0858 | 85.2068 | 85.1605 | 85.1605
85.4258 | 85.0832 | 85.2043 | 85.1565 | 85.1565
85.4234 | 85.0807 | 85.2018 | 85.1571 | 85.1571
85.4209 | 85.0782 | 85.1993 | 85.1515 | 85.1515
85.4185 | 85.0756 | 85.1969 | 85.1519 | 85.1519
85.4161 | 85.0731 | 85.1944 | 85.1507 | 85.1507
85.4137 | 85.0705 | 85.1919 | 85.1484 | 85.1484
85.4112 | 85.068 | 85.1894 | 85.1425 | 85.1425
85.4088 | 85.0655 | 85.1869 | 85.1434 | 85.1434
85.4064 | 85.0629 | 85.1844 | 85.1406 | 85.1406
85.4039 | 85.0604 | 85.1819 | 85.1351 | 85.1351
85.4015 | 85.0578 | 85.1794 | 85.1357 | 85.1357
85.3991 | 85.0553 | 85.1769 | 85.1336 | 85.1336
85.3966 | 85.0527 | 85.1744 | 85.1286 | 85.1286
85.3942 | 85.0501 | 85.1719 | 85.1294 | 85.1294
85.3918 | 85.0476 | 85.1694 | 85.1259 | 85.1259
85.3893 | 85.045 | 85.1669 | 85.1226 | 85.1226
85.3869 | 85.0425 | 85.1644 | 85.1202 | 85.1202
85.3844 | 85.0399 | 85.1619 | 85.1189 | 85.1189
85.382 | 85.0373 | 85.1594 | 85.1139 | 85.1139
85.3796 | 85.0348 | 85.1569 | 85.1113 | 85.1113
85.3771 | 85.0322 | 85.1544 | 85.113 | 85.113
85.3747 | 85.0297 | 85.1518 | 85.1086 | 85.1086
85.3722 | 85.0271 | 85.1493 | 85.1047 | 85.1047
85.3698 | 85.0245 | 85.1468 | 85.1045 | 85.1045
85.3673 | 85.022 | 85.1443 | 85.1001 | 85.1001
85.3649 | 85.0194 | 85.1418 | 85.098 | 85.098
85.3624 | 85.0168 | 85.1393 | 85.0969 | 85.0969
85.36 | 85.0143 | 85.1368 | 85.0939 | 85.0939
85.3575 | 85.0117 | 85.1343 | 85.0928 | 85.0928
85.355 | 85.0091 | 85.1317 | 85.0908 | 85.0908
85.3526 | 85.0066 | 85.1292 | 85.0859 | 85.0859
85.3501 | 85.004 | 85.1267 | 85.0843 | 85.0843
85.3477 | 85.0014 | 85.1242 | 85.0814 | 85.0814
85.3452 | 84.9989 | 85.1217 | 85.0803 | 85.0803
85.3427 | 84.9963 | 85.1192 | 85.0757 | 85.0757
85.3403 | 84.9937 | 85.1166 | 85.075 | 85.075
85.3378 | 84.9912 | 85.1141 | 85.0732 | 85.0732
85.3353 | 84.9886 | 85.1116 | 85.0684 | 85.0684
85.3328 | 84.986 | 85.1091 | 85.0697 | 85.0697
85.3304 | 84.9834 | 85.1066 | 85.0668 | 85.0668
85.3279 | 84.9809 | 85.104 | 85.0634 | 85.0634
85.3254 | 84.9783 | 85.1015 | 85.0589 | 85.0589
85.3229 | 84.9757 | 85.099 | 85.0582 | 85.0582
85.3205 | 84.9731 | 85.0965 | 85.0548 | 85.0548
85.318 | 84.9706 | 85.0939 | 85.0527 | 85.0527
85.3155 | 84.968 | 85.0914 | 85.05 | 85.05
85.313 | 84.9654 | 85.0889 | 85.048 | 85.048
85.3105 | 84.9628 | 85.0863 | 85.0471 | 85.0471
85.308 | 84.9602 | 85.0838 | 85.045 | 85.045
85.3055 | 84.9577 | 85.0813 | 85.042 | 85.042
85.3031 | 84.9551 | 85.0787 | 85.0386 | 85.0386
85.3006 | 84.9525 | 85.0762 | 85.0376 | 85.0376
85.2981 | 84.9499 | 85.0737 | 85.0348 | 85.0348
85.2956 | 84.9473 | 85.0711 | 85.0304 | 85.0304
85.2931 | 84.9447 | 85.0686 | 85.0296 | 85.0296
85.2906 | 84.9421 | 85.0661 | 85.0259 | 85.0259
85.2881 | 84.9396 | 85.0635 | 85.0257 | 85.0257
85.2856 | 84.937 | 85.061 | 85.024 | 85.024
85.2831 | 84.9344 | 85.0584 | 85.0191 | 85.0191
85.2806 | 84.9318 | 85.0559 | 85.0192 | 85.0192
85.278 | 84.9292 | 85.0534 | 85.0159 | 85.0159
85.2755 | 84.9266 | 85.0508 | 85.0145 | 85.0145
85.273 | 84.924 | 85.0483 | 85.0092 | 85.0092
85.2705 | 84.9214 | 85.0457 | 85.0066 | 85.0066
85.268 | 84.9188 | 85.0432 | 85.0066 | 85.0066
85.2655 | 84.9162 | 85.0406 | 85.0012 | 85.0012
85.263 | 84.9136 | 85.0381 | 85.0015 | 85.0015
85.2604 | 84.911 | 85.0355 | 84.9981 | 84.9981
85.2579 | 84.9084 | 85.033 | 84.9949 | 84.9949
85.2554 | 84.9058 | 85.0304 | 84.995 | 84.995
85.2529 | 84.9032 | 85.0279 | 84.9922 | 84.9922
85.2503 | 84.9005 | 85.0253 | 84.9893 | 84.9893
85.2478 | 84.8979 | 85.0227 | 84.9864 | 84.9864
85.2453 | 84.8953 | 85.0202 | 84.9841 | 84.9841
85.2428 | 84.8927 | 85.0176 | 84.9826 | 84.9826
85.2402 | 84.8901 | 85.0151 | 84.9783 | 84.9783
85.2377 | 84.8875 | 85.0125 | 84.9748 | 84.9748
85.2352 | 84.8848 | 85.0099 | 84.9747 | 84.9747
85.2327 | 84.8822 | 85.0074 | 84.973 | 84.973
85.2301 | 84.8796 | 85.0048 | 84.9689 | 84.9689
85.2276 | 84.877 | 85.0022 | 84.9685 | 84.9685
85.2251 | 84.8744 | 84.9996 | 84.964 | 84.964
85.2226 | 84.8717 | 84.9971 | 84.9607 | 84.9607
85.22 | 84.8691 | 84.9945 | 84.9585 | 84.9585
85.2175 | 84.8664 | 84.9919 | 84.9579 | 84.9579
85.215 | 84.8637 | 84.9893 | 84.953 | 84.953
85.2124 | 84.8611 | 84.9868 | 84.9508 | 84.9508
85.2099 | 84.8584 | 84.9842 | 84.9499 | 84.9499
85.2074 | 84.8558 | 84.9816 | 84.946 | 84.946
85.2048 | 84.8531 | 84.979 | 84.9453 | 84.9453
85.2023 | 84.8504 | 84.9764 | 84.9429 | 84.9429
85.1998 | 84.8478 | 84.9738 | 84.9387 | 84.9387
85.1973 | 84.8451 | 84.9712 | 84.9394 | 84.9394
85.1947 | 84.8424 | 84.9687 | 84.9343 | 84.9343
85.1922 | 84.8398 | 84.9661 | 84.9333 | 84.9333
85.1897 | 84.8371 | 84.9635 | 84.9313 | 84.9313
85.1871 | 84.8344 | 84.9609 | 84.9271 | 84.9271
85.1846 | 84.8317 | 84.9583 | 84.9245 | 84.9245
85.182 | 84.8291 | 84.9557 | 84.9238 | 84.9238
85.1795 | 84.8264 | 84.9531 | 84.9224 | 84.9224
85.177 | 84.8237 | 84.9505 | 84.9163 | 84.9163
85.1744 | 84.821 | 84.9479 | 84.9171 | 84.9171
85.1719 | 84.8183 | 84.9453 | 84.9117 | 84.9117
85.1694 | 84.8156 | 84.9426 | 84.9115 | 84.9115
85.1668 | 84.8129 | 84.94 | 84.9084 | 84.9084
85.1643 | 84.8102 | 84.9374 | 84.9041 | 84.9041
85.1617 | 84.8075 | 84.9348 | 84.9048 | 84.9048
85.1592 | 84.8048 | 84.9322 | 84.8998 | 84.8998
85.1566 | 84.8022 | 84.9296 | 84.8969 | 84.8969
85.1541 | 84.7994 | 84.927 | 84.8955 | 84.8955
85.1515 | 84.7967 | 84.9243 | 84.8932 | 84.8932
85.149 | 84.794 | 84.9217 | 84.89 | 84.89
85.1464 | 84.7913 | 84.9191 | 84.8869 | 84.8869
85.1439 | 84.7886 | 84.9165 | 84.8863 | 84.8863
85.1414 | 84.7859 | 84.9138 | 84.8853 | 84.8853
85.1388 | 84.7832 | 84.9112 | 84.8793 | 84.8793
85.1362 | 84.7805 | 84.9086 | 84.8766 | 84.8766
85.1337 | 84.7778 | 84.9059 | 84.878 | 84.878
85.1311 | 84.7751 | 84.9033 | 84.873 | 84.873
85.1286 | 84.7724 | 84.9007 | 84.8699 | 84.8699
85.126 | 84.7697 | 84.898 | 84.8676 | 84.8676
85.1235 | 84.767 | 84.8954 | 84.8676 | 84.8676
85.1209 | 84.7643 | 84.8927 | 84.8634 | 84.8634
85.1183 | 84.7616 | 84.8901 | 84.8603 | 84.8603
85.1158 | 84.7589 | 84.8874 | 84.8576 | 84.8576
85.1132 | 84.7562 | 84.8848 | 84.8584 | 84.8584
85.1107 | 84.7535 | 84.8821 | 84.852 | 84.852
85.1081 | 84.7508 | 84.8795 | 84.8517 | 84.8517
85.1055 | 84.748 | 84.8768 | 84.8485 | 84.8485
85.103 | 84.7453 | 84.8742 | 84.8445 | 84.8445
85.1004 | 84.7426 | 84.8715 | 84.8424 | 84.8424
85.0978 | 84.7399 | 84.8689 | 84.8418 | 84.8418
85.0952 | 84.7372 | 84.8662 | 84.8379 | 84.8379
85.0927 | 84.7345 | 84.8635 | 84.8381 | 84.8381
85.0901 | 84.7318 | 84.8609 | 84.8335 | 84.8335
85.0875 | 84.7291 | 84.8582 | 84.8332 | 84.8332
85.0849 | 84.7264 | 84.8555 | 84.8287 | 84.8287
85.0824 | 84.7237 | 84.8528 | 84.8278 | 84.8278
85.0798 | 84.721 | 84.8502 | 84.8235 | 84.8235
85.0772 | 84.7183 | 84.8475 | 84.8236 | 84.8236
85.0746 | 84.7156 | 84.8448 | 84.8208 | 84.8208
85.072 | 84.7129 | 84.8421 | 84.8179 | 84.8179
85.0694 | 84.7102 | 84.8394 | 84.8144 | 84.8144
85.0669 | 84.7074 | 84.8367 | 84.8134 | 84.8134
85.0643 | 84.7047 | 84.8341 | 84.8084 | 84.8084
85.0617 | 84.702 | 84.8314 | 84.8058 | 84.8058
85.0591 | 84.6993 | 84.8287 | 84.804 | 84.804
85.0565 | 84.6966 | 84.826 | 84.8005 | 84.8005
85.0539 | 84.6939 | 84.8233 | 84.8015 | 84.8015
85.0513 | 84.6912 | 84.8206 | 84.7952 | 84.7952
85.0487 | 84.6885 | 84.8179 | 84.7963 | 84.7963
85.0461 | 84.6857 | 84.8152 | 84.7922 | 84.7922
85.0435 | 84.683 | 84.8125 | 84.7885 | 84.7885
85.0409 | 84.6803 | 84.8098 | 84.788 | 84.788
85.0383 | 84.6776 | 84.8071 | 84.7848 | 84.7848
85.0357 | 84.6748 | 84.8044 | 84.7834 | 84.7834
85.0331 | 84.6721 | 84.8016 | 84.7779 | 84.7779
85.0304 | 84.6693 | 84.7989 | 84.7751 | 84.7751
85.0278 | 84.6666 | 84.7962 | 84.7735 | 84.7735
85.0252 | 84.6638 | 84.7935 | 84.7703 | 84.7703
85.0226 | 84.6611 | 84.7908 | 84.7688 | 84.7688
85.02 | 84.6583 | 84.7881 | 84.7675 | 84.7675
85.0174 | 84.6556 | 84.7853 | 84.7644 | 84.7644
85.0147 | 84.6528 | 84.7826 | 84.7613 | 84.7613
85.0121 | 84.6501 | 84.7799 | 84.7576 | 84.7576
85.0095 | 84.6473 | 84.7772 | 84.7571 | 84.7571
85.0069 | 84.6445 | 84.7745 | 84.7544 | 84.7544
85.0042 | 84.6418 | 84.7717 | 84.753 | 84.753
85.0016 | 84.639 | 84.769 | 84.7491 | 84.7491
84.999 | 84.6363 | 84.7663 | 84.7486 | 84.7486
84.9963 | 84.6335 | 84.7636 | 84.7435 | 84.7435
84.9937 | 84.6307 | 84.7608 | 84.7434 | 84.7434
84.991 | 84.628 | 84.7581 | 84.74 | 84.74
84.9884 | 84.6252 | 84.7554 | 84.735 | 84.735
84.9858 | 84.6224 | 84.7527 | 84.7345 | 84.7345
84.9831 | 84.6197 | 84.7499 | 84.7299 | 84.7299
84.9805 | 84.6169 | 84.7472 | 84.7287 | 84.7287
84.9778 | 84.6141 | 84.7445 | 84.7266 | 84.7266
84.9752 | 84.6113 | 84.7417 | 84.7255 | 84.7255
84.9725 | 84.6086 | 84.739 | 84.7229 | 84.7229
84.9698 | 84.6058 | 84.7363 | 84.7201 | 84.7201
84.9672 | 84.603 | 84.7335 | 84.719 | 84.719
84.9645 | 84.6002 | 84.7308 | 84.7163 | 84.7163
84.9619 | 84.5974 | 84.7281 | 84.7134 | 84.7134
84.9592 | 84.5947 | 84.7253 | 84.7102 | 84.7102
84.9565 | 84.5919 | 84.7226 | 84.7069 | 84.7069
84.9539 | 84.5891 | 84.7198 | 84.7049 | 84.7049
84.9512 | 84.5863 | 84.7171 | 84.701 | 84.701
84.9485 | 84.5835 | 84.7144 | 84.7005 | 84.7005
84.9458 | 84.5807 | 84.7116 | 84.6982 | 84.6982
84.9432 | 84.5779 | 84.7089 | 84.6959 | 84.6959
84.9405 | 84.5751 | 84.7061 | 84.691 | 84.691
84.9378 | 84.5723 | 84.7034 | 84.6907 | 84.6907
84.9351 | 84.5695 | 84.7006 | 84.6864 | 84.6864
84.9324 | 84.5667 | 84.6979 | 84.6854 | 84.6854
84.9298 | 84.5639 | 84.6951 | 84.6811 | 84.6811
84.9271 | 84.5611 | 84.6924 | 84.6784 | 84.6784
84.9244 | 84.5583 | 84.6896 | 84.678 | 84.678
84.9217 | 84.5555 | 84.6868 | 84.6752 | 84.6752
84.919 | 84.5526 | 84.6841 | 84.6728 | 84.6728
84.9163 | 84.5498 | 84.6813 | 84.6712 | 84.6712
84.9136 | 84.547 | 84.6786 | 84.6674 | 84.6674
84.9109 | 84.5442 | 84.6758 | 84.6626 | 84.6626
84.9082 | 84.5414 | 84.673 | 84.6616 | 84.6616
84.9055 | 84.5385 | 84.6703 | 84.6598 | 84.6598
84.9027 | 84.5357 | 84.6675 | 84.6564 | 84.6564
84.9 | 84.5329 | 84.6647 | 84.653 | 84.653
84.8973 | 84.53 | 84.662 | 84.6497 | 84.6497
84.8946 | 84.5272 | 84.6592 | 84.6511 | 84.6511
84.8919 | 84.5244 | 84.6564 | 84.645 | 84.645
84.8892 | 84.5215 | 84.6536 | 84.6434 | 84.6434
84.8864 | 84.5187 | 84.6508 | 84.6422 | 84.6422
84.8837 | 84.5159 | 84.6481 | 84.6387 | 84.6387
84.881 | 84.513 | 84.6453 | 84.6381 | 84.6381
84.8782 | 84.5102 | 84.6425 | 84.6356 | 84.6356
84.8755 | 84.5073 | 84.6397 | 84.6311 | 84.6311
84.8728 | 84.5045 | 84.6369 | 84.6308 | 84.6308
84.8701 | 84.5016 | 84.6341 | 84.6272 | 84.6272
84.8673 | 84.4987 | 84.6313 | 84.625 | 84.625
84.8646 | 84.4959 | 84.6285 | 84.6233 | 84.6233
84.8619 | 84.493 | 84.6257 | 84.6203 | 84.6203
84.8591 | 84.4902 | 84.623 | 84.6154 | 84.6154
84.8564 | 84.4873 | 84.6202 | 84.6116 | 84.6116
84.8537 | 84.4844 | 84.6173 | 84.6107 | 84.6107
84.8509 | 84.4816 | 84.6145 | 84.6093 | 84.6093
84.8482 | 84.4787 | 84.6117 | 84.606 | 84.606
84.8455 | 84.4758 | 84.6089 | 84.6035 | 84.6035
84.8427 | 84.4729 | 84.6061 | 84.6026 | 84.6026
84.84 | 84.47 | 84.6033 | 84.5988 | 84.5988
84.8373 | 84.467 | 84.6005 | 84.594 | 84.594
84.8345 | 84.4641 | 84.5977 | 84.5928 | 84.5928
84.8318 | 84.4612 | 84.5949 | 84.5908 | 84.5908
84.829 | 84.4583 | 84.592 | 84.5887 | 84.5887
84.8263 | 84.4554 | 84.5892 | 84.5849 | 84.5849
84.8236 | 84.4525 | 84.5864 | 84.5818 | 84.5818
84.8208 | 84.4495 | 84.5836 | 84.5803 | 84.5803
84.8181 | 84.4466 | 84.5807 | 84.5797 | 84.5797
84.8153 | 84.4437 | 84.5779 | 84.5738 | 84.5738
84.8126 | 84.4408 | 84.5751 | 84.5749 | 84.5749
84.8099 | 84.4379 | 84.5722 | 84.5706 | 84.5706
84.8071 | 84.435 | 84.5694 | 84.5697 | 84.5697
84.8044 | 84.432 | 84.5665 | 84.5647 | 84.5647
84.8016 | 84.4291 | 84.5637 | 84.5649 | 84.5649
84.7989 | 84.4262 | 84.5608 | 84.5603 | 84.5603
84.7961 | 84.4233 | 84.558 | 84.5593 | 84.5593
84.7934 | 84.4204 | 84.5551 | 84.5559 | 84.5559
84.7906 | 84.4175 | 84.5523 | 84.5522 | 84.5522
84.7879 | 84.4145 | 84.5494 | 84.5517 | 84.5517
84.7851 | 84.4116 | 84.5466 | 84.5467 | 84.5467
84.7824 | 84.4087 | 84.5437 | 84.5436 | 84.5436
84.7796 | 84.4058 | 84.5408 | 84.542 | 84.542
84.7769 | 84.4029 | 84.538 | 84.5414 | 84.5414
84.7741 | 84.4 | 84.5351 | 84.5371 | 84.5371
84.7714 | 84.397 | 84.5322 | 84.5367 | 84.5367
84.7686 | 84.3941 | 84.5294 | 84.5308 | 84.5308
84.7658 | 84.3912 | 84.5265 | 84.5315 | 84.5315
84.7631 | 84.3883 | 84.5236 | 84.5283 | 84.5283
84.7603 | 84.3854 | 84.5207 | 84.5228 | 84.5228
84.7575 | 84.3824 | 84.5178 | 84.5206 | 84.5206
84.7548 | 84.3795 | 84.515 | 84.5181 | 84.5181
84.752 | 84.3766 | 84.5121 | 84.517 | 84.517
84.7492 | 84.3737 | 84.5092 | 84.5151 | 84.5151
84.7465 | 84.3707 | 84.5063 | 84.5116 | 84.5116
84.7437 | 84.3678 | 84.5034 | 84.511 | 84.511
84.7409 | 84.3649 | 84.5005 | 84.5069 | 84.5069
84.7381 | 84.362 | 84.4976 | 84.5046 | 84.5046
84.7354 | 84.359 | 84.4947 | 84.5004 | 84.5004
84.7326 | 84.3561 | 84.4918 | 84.4994 | 84.4994
84.7298 | 84.3532 | 84.4889 | 84.4971 | 84.4971
84.727 | 84.3503 | 84.4859 | 84.492 | 84.492
84.7242 | 84.3473 | 84.483 | 84.493 | 84.493
84.7214 | 84.3444 | 84.4801 | 84.4887 | 84.4887
84.7186 | 84.3414 | 84.4772 | 84.4871 | 84.4871
84.7159 | 84.3385 | 84.4743 | 84.4831 | 84.4831
84.7131 | 84.3356 | 84.4713 | 84.4802 | 84.4802
84.7103 | 84.3326 | 84.4684 | 84.4786 | 84.4786
84.7075 | 84.3297 | 84.4655 | 84.4766 | 84.4766
84.7047 | 84.3268 | 84.4625 | 84.4707 | 84.4707
84.7019 | 84.3238 | 84.4596 | 84.4682 | 84.4682
84.6991 | 84.3209 | 84.4566 | 84.466 | 84.466
84.6963 | 84.3179 | 84.4537 | 84.4646 | 84.4646
84.6935 | 84.315 | 84.4508 | 84.4624 | 84.4624
84.6907 | 84.312 | 84.4478 | 84.4595 | 84.4595
84.6878 | 84.3091 | 84.4448 | 84.4573 | 84.4573
84.685 | 84.3061 | 84.4419 | 84.4565 | 84.4565
84.6822 | 84.3032 | 84.4389 | 84.4517 | 84.4517
84.6794 | 84.3002 | 84.436 | 84.4478 | 84.4478
84.6766 | 84.2973 | 84.433 | 84.4485 | 84.4485
84.6738 | 84.2943 | 84.43 | 84.4434 | 84.4434
84.6709 | 84.2913 | 84.4271 | 84.4407 | 84.4407
84.6681 | 84.2884 | 84.4241 | 84.4405 | 84.4405
84.6653 | 84.2854 | 84.4211 | 84.4346 | 84.4346
84.6624 | 84.2824 | 84.4181 | 84.4325 | 84.4325
84.6596 | 84.2795 | 84.4152 | 84.4304 | 84.4304
84.6568 | 84.2765 | 84.4122 | 84.4293 | 84.4293
84.6539 | 84.2735 | 84.4092 | 84.4254 | 84.4254
84.6511 | 84.2705 | 84.4062 | 84.423 | 84.423
84.6483 | 84.2676 | 84.4032 | 84.4223 | 84.4223
84.6454 | 84.2646 | 84.4002 | 84.4193 | 84.4193
84.6426 | 84.2616 | 84.3972 | 84.4139 | 84.4139
84.6397 | 84.2585 | 84.3943 | 84.4109 | 84.4109
84.6369 | 84.2555 | 84.3913 | 84.4098 | 84.4098
84.634 | 84.2525 | 84.3883 | 84.4081 | 84.4081
84.6312 | 84.2495 | 84.3853 | 84.4029 | 84.4029
84.6283 | 84.2465 | 84.3823 | 84.4009 | 84.4009
84.6254 | 84.2434 | 84.3793 | 84.4015 | 84.4015
84.6226 | 84.2404 | 84.3763 | 84.3951 | 84.3951
84.6197 | 84.2374 | 84.3733 | 84.3957 | 84.3957
84.6168 | 84.2344 | 84.3703 | 84.3917 | 84.3917
84.614 | 84.2313 | 84.3673 | 84.3901 | 84.3901
84.6111 | 84.2283 | 84.3643 | 84.3861 | 84.3861
84.6082 | 84.2253 | 84.3612 | 84.3818 | 84.3818
84.6053 | 84.2222 | 84.3582 | 84.383 | 84.383
84.6024 | 84.2192 | 84.3552 | 84.3792 | 84.3792
84.5996 | 84.2161 | 84.3522 | 84.3778 | 84.3778
84.5967 | 84.2131 | 84.3492 | 84.373 | 84.373
84.5938 | 84.21 | 84.3462 | 84.3695 | 84.3695
84.5909 | 84.207 | 84.3432 | 84.3681 | 84.3681
84.588 | 84.2039 | 84.3402 | 84.3674 | 84.3674
84.5851 | 84.2009 | 84.3372 | 84.3643 | 84.3643
84.5822 | 84.1978 | 84.3341 | 84.36 | 84.36
84.5793 | 84.1948 | 84.3311 | 84.3586 | 84.3586
84.5764 | 84.1917 | 84.3281 | 84.3554 | 84.3554
84.5735 | 84.1886 | 84.3251 | 84.3517 | 84.3517
84.5706 | 84.1855 | 84.3221 | 84.3489 | 84.3489
84.5676 | 84.1825 | 84.319 | 84.345 | 84.345
84.5647 | 84.1794 | 84.316 | 84.3433 | 84.3433
84.5618 | 84.1763 | 84.313 | 84.3421 | 84.3421
84.5589 | 84.1732 | 84.3099 | 84.3389 | 84.3389
84.556 | 84.1701 | 84.3069 | 84.3345 | 84.3345
84.553 | 84.1671 | 84.3039 | 84.332 | 84.332
84.5501 | 84.164 | 84.3009 | 84.3304 | 84.3304
84.5472 | 84.1609 | 84.2978 | 84.328 | 84.328
84.5442 | 84.1578 | 84.2948 | 84.3278 | 84.3278
84.5413 | 84.1547 | 84.2917 | 84.3233 | 84.3233
84.5383 | 84.1516 | 84.2887 | 84.3204 | 84.3204
84.5354 | 84.1485 | 84.2857 | 84.3196 | 84.3196
84.5324 | 84.1454 | 84.2826 | 84.3133 | 84.3133
84.5295 | 84.1422 | 84.2796 | 84.3141 | 84.3141
84.5265 | 84.1391 | 84.2765 | 84.3093 | 84.3093
84.5236 | 84.136 | 84.2735 | 84.3058 | 84.3058
84.5206 | 84.1329 | 84.2704 | 84.3062 | 84.3062
84.5176 | 84.1298 | 84.2673 | 84.3019 | 84.3019
84.5147 | 84.1266 | 84.2643 | 84.301 | 84.301
84.5117 | 84.1235 | 84.2612 | 84.2975 | 84.2975
84.5087 | 84.1204 | 84.2582 | 84.2949 | 84.2949
84.5057 | 84.1172 | 84.2551 | 84.2921 | 84.2921
84.5028 | 84.1141 | 84.252 | 84.2903 | 84.2903
84.4998 | 84.1109 | 84.249 | 84.2848 | 84.2848
84.4968 | 84.1078 | 84.2459 | 84.2821 | 84.2821
84.4938 | 84.1047 | 84.2428 | 84.2795 | 84.2795
84.4908 | 84.1015 | 84.2397 | 84.2794 | 84.2794
84.4878 | 84.0983 | 84.2367 | 84.2747 | 84.2747
84.4848 | 84.0952 | 84.2336 | 84.2719 | 84.2719
84.4818 | 84.092 | 84.2305 | 84.2707 | 84.2707
84.4788 | 84.0889 | 84.2274 | 84.2672 | 84.2672
84.4758 | 84.0857 | 84.2243 | 84.266 | 84.266
84.4728 | 84.0826 | 84.2212 | 84.2628 | 84.2628
84.4698 | 84.0794 | 84.2181 | 84.2577 | 84.2577
84.4668 | 84.0762 | 84.215 | 84.2583 | 84.2583
84.4638 | 84.0731 | 84.2119 | 84.2554 | 84.2554
84.4607 | 84.0699 | 84.2088 | 84.2495 | 84.2495
84.4577 | 84.0668 | 84.2057 | 84.2499 | 84.2499
84.4547 | 84.0636 | 84.2026 | 84.2454 | 84.2454
84.4517 | 84.0605 | 84.1995 | 84.2429 | 84.2429
84.4487 | 84.0573 | 84.1964 | 84.2398 | 84.2398
84.4457 | 84.0541 | 84.1933 | 84.2371 | 84.2371
84.4427 | 84.051 | 84.1901 | 84.2343 | 84.2343
84.4397 | 84.0478 | 84.187 | 84.2321 | 84.2321
84.4367 | 84.0447 | 84.1839 | 84.2305 | 84.2305
84.4336 | 84.0415 | 84.1808 | 84.2263 | 84.2263
84.4306 | 84.0383 | 84.1776 | 84.2247 | 84.2247
84.4276 | 84.0351 | 84.1745 | 84.2209 | 84.2209
84.4246 | 84.0319 | 84.1714 | 84.2177 | 84.2177
84.4216 | 84.0287 | 84.1682 | 84.2144 | 84.2144
84.4186 | 84.0256 | 84.1651 | 84.2148 | 84.2148
84.4156 | 84.0224 | 84.1619 | 84.2089 | 84.2089
84.4125 | 84.0192 | 84.1588 | 84.2087 | 84.2087
84.4095 | 84.016 | 84.1556 | 84.2037 | 84.2037
84.4065 | 84.0128 | 84.1525 | 84.2021 | 84.2021
84.4035 | 84.0096 | 84.1493 | 84.2 | 84.2
84.4004 | 84.0064 | 84.1461 | 84.1987 | 84.1987
84.3974 | 84.0032 | 84.143 | 84.1936 | 84.1936
84.3944 | 84 | 84.1398 | 84.1913 | 84.1913
84.3914 | 83.9968 | 84.1366 | 84.1911 | 84.1911
84.3883 | 83.9936 | 84.1335 | 84.1879 | 84.1879
84.3853 | 83.9904 | 84.1303 | 84.1842 | 84.1842
84.3823 | 83.9872 | 84.1271 | 84.1825 | 84.1825
84.3792 | 83.984 | 84.1239 | 84.1766 | 84.1766
84.3762 | 83.9808 | 84.1207 | 84.1767 | 84.1767
84.3732 | 83.9776 | 84.1175 | 84.1727 | 84.1727
84.3701 | 83.9744 | 84.1143 | 84.1718 | 84.1718
84.3671 | 83.9712 | 84.1111 | 84.1656 | 84.1656
84.364 | 83.968 | 84.1079 | 84.1637 | 84.1637
84.361 | 83.9647 | 84.1047 | 84.1626 | 84.1626
84.3579 | 83.9615 | 84.1015 | 84.161 | 84.161
84.3549 | 83.9583 | 84.0983 | 84.1585 | 84.1585
84.3518 | 83.9551 | 84.0951 | 84.1522 | 84.1522
84.3488 | 83.9519 | 84.0918 | 84.1509 | 84.1509
84.3457 | 83.9486 | 84.0886 | 84.1485 | 84.1485
84.3427 | 83.9454 | 84.0854 | 84.1452 | 84.1452
84.3396 | 83.9422 | 84.0822 | 84.1451 | 84.1451
84.3366 | 83.939 | 84.0789 | 84.1391 | 84.1391
84.3335 | 83.9357 | 84.0757 | 84.1387 | 84.1387
84.3304 | 83.9325 | 84.0724 | 84.1346 | 84.1346
84.3274 | 83.9293 | 84.0692 | 84.1314 | 84.1314
84.3243 | 83.926 | 84.0659 | 84.1291 | 84.1291
84.3212 | 83.9228 | 84.0627 | 84.1272 | 84.1272
84.3181 | 83.9195 | 84.0594 | 84.1258 | 84.1258
84.3151 | 83.9163 | 84.0562 | 84.1218 | 84.1218
84.312 | 83.913 | 84.0529 | 84.1186 | 84.1186
84.3089 | 83.9098 | 84.0496 | 84.1165 | 84.1165
84.3058 | 83.9065 | 84.0464 | 84.1116 | 84.1116
84.3027 | 83.9033 | 84.0431 | 84.1088 | 84.1088
84.2996 | 83.9 | 84.0398 | 84.108 | 84.108
84.2966 | 83.8968 | 84.0365 | 84.1045 | 84.1045
84.2935 | 83.8935 | 84.0332 | 84.1001 | 84.1001
84.2904 | 83.8902 | 84.0299 | 84.0986 | 84.0986
84.2873 | 83.887 | 84.0266 | 84.0953 | 84.0953
84.2842 | 83.8837 | 84.0233 | 84.0922 | 84.0922
84.2811 | 83.8804 | 84.02 | 84.0903 | 84.0903
84.2779 | 83.8771 | 84.0167 | 84.0895 | 84.0895
84.2748 | 83.8739 | 84.0134 | 84.0861 | 84.0861
84.2717 | 83.8706 | 84.0101 | 84.0818 | 84.0818
84.2686 | 83.8673 | 84.0068 | 84.0795 | 84.0795
84.2655 | 83.864 | 84.0035 | 84.0782 | 84.0782
84.2624 | 83.8607 | 84.0001 | 84.0746 | 84.0746
84.2592 | 83.8574 | 83.9968 | 84.0712 | 84.0712
84.2561 | 83.8541 | 83.9935 | 84.069 | 84.069
84.253 | 83.8508 | 83.9901 | 84.065 | 84.065
84.2498 | 83.8475 | 83.9868 | 84.064 | 84.064
84.2467 | 83.8442 | 83.9834 | 84.0625 | 84.0625
84.2436 | 83.8409 | 83.9801 | 84.0598 | 84.0598
84.2404 | 83.8376 | 83.9767 | 84.056 | 84.056
84.2373 | 83.8343 | 83.9734 | 84.0514 | 84.0514
84.2341 | 83.8309 | 83.97 | 84.0518 | 84.0518
84.231 | 83.8276 | 83.9667 | 84.0461 | 84.0461
84.2278 | 83.8243 | 83.9633 | 84.0435 | 84.0435
84.2247 | 83.821 | 83.9599 | 84.0401 | 84.0401
84.2215 | 83.8176 | 83.9565 | 84.0372 | 84.0372
84.2183 | 83.8143 | 83.9532 | 84.0347 | 84.0347
84.2152 | 83.8109 | 83.9498 | 84.0319 | 84.0319
84.212 | 83.8076 | 83.9464 | 84.0295 | 84.0295
84.2088 | 83.8042 | 83.943 | 84.0281 | 84.0281
84.2056 | 83.8008 | 83.9396 | 84.0247 | 84.0247
84.2024 | 83.7974 | 83.9363 | 84.0212 | 84.0212
84.1993 | 83.794 | 83.9329 | 84.019 | 84.019
84.1961 | 83.7906 | 83.9295 | 84.0154 | 84.0154
84.1929 | 83.7872 | 83.9261 | 84.013 | 84.013
84.1897 | 83.7838 | 83.9227 | 84.0103 | 84.0103
84.1865 | 83.7804 | 83.9193 | 84.0071 | 84.0071
84.1833 | 83.777 | 83.9159 | 84.0044 | 84.0044
84.1801 | 83.7736 | 83.9125 | 84.0022 | 84.0022
84.1768 | 83.7702 | 83.9091 | 84.0015 | 84.0015
84.1736 | 83.7668 | 83.9057 | 83.9981 | 83.9981
84.1704 | 83.7634 | 83.9023 | 83.9932 | 83.9932
84.1672 | 83.7599 | 83.8989 | 83.9934 | 83.9934
84.164 | 83.7565 | 83.8955 | 83.9892 | 83.9892
84.1607 | 83.7531 | 83.8921 | 83.9872 | 83.9872
84.1575 | 83.7496 | 83.8887 | 83.9815 | 83.9815
84.1543 | 83.7462 | 83.8853 | 83.9822 | 83.9822
84.151 | 83.7427 | 83.8819 | 83.9764 | 83.9764
84.1478 | 83.7393 | 83.8785 | 83.9755 | 83.9755
84.1445 | 83.7358 | 83.8751 | 83.9713 | 83.9713
84.1413 | 83.7324 | 83.8717 | 83.9671 | 83.9671
84.138 | 83.7289 | 83.8683 | 83.9663 | 83.9663
84.1348 | 83.7254 | 83.8648 | 83.9614 | 83.9614
84.1315 | 83.722 | 83.8614 | 83.9603 | 83.9603
84.1282 | 83.7185 | 83.858 | 83.9566 | 83.9566
84.1249 | 83.715 | 83.8546 | 83.9533 | 83.9533
84.1217 | 83.7115 | 83.8511 | 83.9503 | 83.9503
84.1184 | 83.708 | 83.8477 | 83.9495 | 83.9495
84.1151 | 83.7045 | 83.8443 | 83.9468 | 83.9468
84.1118 | 83.701 | 83.8409 | 83.9424 | 83.9424
84.1085 | 83.6975 | 83.8374 | 83.9419 | 83.9419
84.1052 | 83.694 | 83.834 | 83.9366 | 83.9366
84.1019 | 83.6905 | 83.8305 | 83.9345 | 83.9345
84.0986 | 83.687 | 83.8271 | 83.9344 | 83.9344
84.0953 | 83.6835 | 83.8236 | 83.9284 | 83.9284
84.092 | 83.68 | 83.8202 | 83.9273 | 83.9273
84.0887 | 83.6765 | 83.8167 | 83.9256 | 83.9256
84.0854 | 83.673 | 83.8133 | 83.9207 | 83.9207
84.082 | 83.6695 | 83.8098 | 83.9174 | 83.9174
84.0787 | 83.666 | 83.8064 | 83.9173 | 83.9173
84.0754 | 83.6625 | 83.8029 | 83.9115 | 83.9115
84.072 | 83.659 | 83.7994 | 83.9079 | 83.9079
84.0687 | 83.6555 | 83.796 | 83.9066 | 83.9066
84.0653 | 83.652 | 83.7925 | 83.9044 | 83.9044
84.062 | 83.6485 | 83.789 | 83.9019 | 83.9019
84.0586 | 83.645 | 83.7855 | 83.8974 | 83.8974
84.0553 | 83.6415 | 83.7821 | 83.8972 | 83.8972
84.0519 | 83.638 | 83.7786 | 83.8919 | 83.8919
84.0485 | 83.6345 | 83.7751 | 83.8898 | 83.8898
84.0452 | 83.631 | 83.7716 | 83.8881 | 83.8881
84.0418 | 83.6275 | 83.7681 | 83.8845 | 83.8845
84.0384 | 83.624 | 83.7646 | 83.8807 | 83.8807
84.035 | 83.6205 | 83.7611 | 83.8807 | 83.8807
84.0316 | 83.617 | 83.7576 | 83.8749 | 83.8749
84.0282 | 83.6135 | 83.7541 | 83.8728 | 83.8728
84.0248 | 83.61 | 83.7506 | 83.8684 | 83.8684
84.0214 | 83.6064 | 83.747 | 83.8685 | 83.8685
84.0181 | 83.6029 | 83.7435 | 83.8639 | 83.8639
84.0147 | 83.5994 | 83.74 | 83.862 | 83.862
84.0113 | 83.5959 | 83.7365 | 83.8602 | 83.8602
84.0079 | 83.5924 | 83.7329 | 83.8563 | 83.8563
84.0045 | 83.5889 | 83.7294 | 83.8541 | 83.8541
84.0011 | 83.5853 | 83.7258 | 83.8505 | 83.8505
83.9977 | 83.5818 | 83.7223 | 83.8464 | 83.8464
83.9943 | 83.5783 | 83.7188 | 83.8455 | 83.8455
83.9909 | 83.5748 | 83.7152 | 83.8409 | 83.8409
83.9875 | 83.5712 | 83.7116 | 83.8389 | 83.8389
83.9841 | 83.5677 | 83.7081 | 83.8356 | 83.8356
83.9807 | 83.5642 | 83.7045 | 83.8345 | 83.8345
83.9773 | 83.5606 | 83.7009 | 83.8315 | 83.8315
83.9739 | 83.5571 | 83.6974 | 83.8286 | 83.8286
83.9705 | 83.5535 | 83.6938 | 83.8237 | 83.8237
83.9671 | 83.5499 | 83.6902 | 83.8237 | 83.8237
83.9637 | 83.5464 | 83.6866 | 83.8175 | 83.8175
83.9603 | 83.5428 | 83.683 | 83.8178 | 83.8178
83.9568 | 83.5392 | 83.6794 | 83.8149 | 83.8149
83.9534 | 83.5356 | 83.6758 | 83.8093 | 83.8093
83.95 | 83.532 | 83.6722 | 83.8076 | 83.8076
83.9466 | 83.5284 | 83.6686 | 83.8024 | 83.8024
83.9432 | 83.5248 | 83.665 | 83.8032 | 83.8032
83.9398 | 83.5213 | 83.6614 | 83.8004 | 83.8004
83.9363 | 83.5177 | 83.6578 | 83.7946 | 83.7946
83.9329 | 83.5141 | 83.6542 | 83.7917 | 83.7917
83.9295 | 83.5105 | 83.6505 | 83.788 | 83.788
83.9261 | 83.5068 | 83.6469 | 83.7883 | 83.7883
83.9226 | 83.5032 | 83.6433 | 83.7821 | 83.7821
83.9192 | 83.4996 | 83.6396 | 83.7819 | 83.7819
83.9158 | 83.496 | 83.636 | 83.7788 | 83.7788
83.9123 | 83.4924 | 83.6323 | 83.775 | 83.775
83.9089 | 83.4888 | 83.6287 | 83.7714 | 83.7714
83.9055 | 83.4851 | 83.625 | 83.7717 | 83.7717
83.902 | 83.4815 | 83.6213 | 83.7647 | 83.7647
83.8986 | 83.4779 | 83.6177 | 83.7626 | 83.7626
83.8951 | 83.4743 | 83.614 | 83.7599 | 83.7599
83.8917 | 83.4706 | 83.6103 | 83.7581 | 83.7581
83.8882 | 83.467 | 83.6066 | 83.7537 | 83.7537
83.8848 | 83.4633 | 83.6029 | 83.7539 | 83.7539
83.8813 | 83.4597 | 83.5992 | 83.7481 | 83.7481
83.8779 | 83.456 | 83.5955 | 83.747 | 83.747
83.8744 | 83.4524 | 83.5918 | 83.7433 | 83.7433
83.8709 | 83.4487 | 83.5881 | 83.7404 | 83.7404
83.8675 | 83.445 | 83.5844 | 83.7372 | 83.7372
83.864 | 83.4414 | 83.5807 | 83.7367 | 83.7367
83.8605 | 83.4377 | 83.5769 | 83.7321 | 83.7321
83.857 | 83.434 | 83.5732 | 83.7277 | 83.7277
83.8535 | 83.4304 | 83.5695 | 83.7249 | 83.7249
83.8501 | 83.4267 | 83.5657 | 83.7238 | 83.7238
83.8466 | 83.423 | 83.562 | 83.7202 | 83.7202
83.8431 | 83.4193 | 83.5582 | 83.7171 | 83.7171
83.8396 | 83.4156 | 83.5545 | 83.7138 | 83.7138
83.8361 | 83.4119 | 83.5507 | 83.711 | 83.711
83.8326 | 83.4082 | 83.5469 | 83.7089 | 83.7089
83.8291 | 83.4045 | 83.5432 | 83.7046 | 83.7046
83.8256 | 83.4008 | 83.5394 | 83.701 | 83.701
83.822 | 83.3971 | 83.5356 | 83.6994 | 83.6994
83.8185 | 83.3933 | 83.5318 | 83.6969 | 83.6969
83.815 | 83.3896 | 83.528 | 83.694 | 83.694
83.8115 | 83.3859 | 83.5242 | 83.6926 | 83.6926
83.808 | 83.3821 | 83.5204 | 83.6886 | 83.6886
83.8044 | 83.3784 | 83.5166 | 83.6867 | 83.6867
83.8009 | 83.3747 | 83.5128 | 83.6827 | 83.6827
83.7973 | 83.3709 | 83.509 | 83.6773 | 83.6773
83.7938 | 83.3672 | 83.5052 | 83.6766 | 83.6766
83.7902 | 83.3634 | 83.5013 | 83.6712 | 83.6712
83.7867 | 83.3597 | 83.4975 | 83.6718 | 83.6718
83.7831 | 83.3559 | 83.4936 | 83.6677 | 83.6677
83.7796 | 83.3521 | 83.4898 | 83.6633 | 83.6633
83.776 | 83.3483 | 83.4859 | 83.6609 | 83.6609
83.7724 | 83.3446 | 83.4821 | 83.6566 | 83.6566
83.7689 | 83.3408 | 83.4782 | 83.6561 | 83.6561
83.7653 | 83.337 | 83.4743 | 83.6516 | 83.6516
83.7617 | 83.3332 | 83.4705 | 83.6502 | 83.6502
83.7581 | 83.3294 | 83.4666 | 83.6447 | 83.6447
83.7545 | 83.3256 | 83.4627 | 83.6416 | 83.6416
83.7509 | 83.3218 | 83.4588 | 83.6406 | 83.6406
83.7473 | 83.318 | 83.4549 | 83.6386 | 83.6386
83.7437 | 83.3141 | 83.451 | 83.6327 | 83.6327
83.7401 | 83.3103 | 83.4471 | 83.6299 | 83.6299
83.7365 | 83.3065 | 83.4432 | 83.6305 | 83.6305
83.7329 | 83.3027 | 83.4393 | 83.6259 | 83.6259
83.7293 | 83.2988 | 83.4354 | 83.6231 | 83.6231
83.7256 | 83.295 | 83.4314 | 83.6189 | 83.6189
83.722 | 83.2911 | 83.4275 | 83.6174 | 83.6174
83.7184 | 83.2872 | 83.4236 | 83.6145 | 83.6145
83.7147 | 83.2833 | 83.4196 | 83.6099 | 83.6099
83.7111 | 83.2794 | 83.4157 | 83.6083 | 83.6083
83.7074 | 83.2755 | 83.4117 | 83.6058 | 83.6058
83.7038 | 83.2716 | 83.4078 | 83.6032 | 83.6032
83.7001 | 83.2677 | 83.4038 | 83.5997 | 83.5997
83.6965 | 83.2638 | 83.3999 | 83.5979 | 83.5979
83.6928 | 83.2598 | 83.3959 | 83.5942 | 83.5942
83.6891 | 83.2559 | 83.3919 | 83.5892 | 83.5892
83.6854 | 83.252 | 83.388 | 83.5868 | 83.5868
83.6817 | 83.248 | 83.384 | 83.5862 | 83.5862
83.6781 | 83.2441 | 83.38 | 83.5816 | 83.5816
83.6744 | 83.2401 | 83.3761 | 83.5791 | 83.5791
83.6707 | 83.2361 | 83.3721 | 83.5751 | 83.5751
83.667 | 83.2322 | 83.3681 | 83.5711 | 83.5711
83.6632 | 83.2282 | 83.3642 | 83.5711 | 83.5711
83.6595 | 83.2242 | 83.3602 | 83.5663 | 83.5663
83.6558 | 83.2203 | 83.3562 | 83.562 | 83.562
83.6521 | 83.2163 | 83.3522 | 83.562 | 83.562
83.6483 | 83.2123 | 83.3482 | 83.5592 | 83.5592
83.6446 | 83.2083 | 83.3443 | 83.5531 | 83.5531
83.6409 | 83.2044 | 83.3403 | 83.5503 | 83.5503
83.6371 | 83.2004 | 83.3363 | 83.5484 | 83.5484
83.6334 | 83.1964 | 83.3323 | 83.546 | 83.546
83.6296 | 83.1925 | 83.3283 | 83.5413 | 83.5413
83.6258 | 83.1885 | 83.3243 | 83.5386 | 83.5386
83.6221 | 83.1845 | 83.3203 | 83.5361 | 83.5361
83.6183 | 83.1806 | 83.3163 | 83.5333 | 83.5333
83.6145 | 83.1766 | 83.3123 | 83.5323 | 83.5323
83.6107 | 83.1726 | 83.3083 | 83.526 | 83.526
83.6069 | 83.1686 | 83.3043 | 83.5256 | 83.5256
83.6031 | 83.1647 | 83.3003 | 83.5227 | 83.5227
83.5993 | 83.1607 | 83.2963 | 83.5183 | 83.5183
83.5955 | 83.1567 | 83.2923 | 83.517 | 83.517
83.5917 | 83.1527 | 83.2882 | 83.5135 | 83.5135
83.5879 | 83.1488 | 83.2842 | 83.5085 | 83.5085
83.5841 | 83.1448 | 83.2802 | 83.5073 | 83.5073
83.5802 | 83.1408 | 83.2762 | 83.5019 | 83.5019
83.5764 | 83.1368 | 83.2721 | 83.4985 | 83.4985
83.5726 | 83.1328 | 83.2681 | 83.4982 | 83.4982
83.5687 | 83.1289 | 83.264 | 83.4957 | 83.4957
83.5648 | 83.1249 | 83.26 | 83.4909 | 83.4909
83.561 | 83.1209 | 83.2559 | 83.4896 | 83.4896
83.5571 | 83.1169 | 83.2519 | 83.4861 | 83.4861
83.5532 | 83.1129 | 83.2478 | 83.4808 | 83.4808
83.5494 | 83.1089 | 83.2438 | 83.4773 | 83.4773
83.5455 | 83.1049 | 83.2397 | 83.4748 | 83.4748
83.5416 | 83.1009 | 83.2356 | 83.4717 | 83.4717
83.5377 | 83.0969 | 83.2316 | 83.4694 | 83.4694
83.5338 | 83.0929 | 83.2275 | 83.4672 | 83.4672
83.5299 | 83.0889 | 83.2234 | 83.462 | 83.462
83.526 | 83.0849 | 83.2193 | 83.4606 | 83.4606
83.522 | 83.0809 | 83.2152 | 83.4573 | 83.4573
83.5181 | 83.0768 | 83.2111 | 83.4541 | 83.4541
83.5142 | 83.0728 | 83.207 | 83.4496 | 83.4496
83.5102 | 83.0688 | 83.2029 | 83.4473 | 83.4473
83.5063 | 83.0648 | 83.1988 | 83.4465 | 83.4465
83.5023 | 83.0608 | 83.1947 | 83.4416 | 83.4416
83.4984 | 83.0567 | 83.1906 | 83.4412 | 83.4412
83.4944 | 83.0527 | 83.1864 | 83.4358 | 83.4358
83.4905 | 83.0486 | 83.1823 | 83.4333 | 83.4333
83.4865 | 83.0446 | 83.1782 | 83.4282 | 83.4282
83.4825 | 83.0406 | 83.174 | 83.4278 | 83.4278
83.4785 | 83.0365 | 83.1699 | 83.4231 | 83.4231
83.4746 | 83.0325 | 83.1657 | 83.4195 | 83.4195
83.4706 | 83.0284 | 83.1616 | 83.4163 | 83.4163
83.4666 | 83.0243 | 83.1574 | 83.416 | 83.416
83.4627 | 83.0203 | 83.1532 | 83.4102 | 83.4102
83.4587 | 83.0162 | 83.1491 | 83.4096 | 83.4096
83.4547 | 83.0121 | 83.1449 | 83.4043 | 83.4043
83.4507 | 83.0081 | 83.1407 | 83.4037 | 83.4037
83.4468 | 83.004 | 83.1365 | 83.3992 | 83.3992
83.4428 | 82.9998 | 83.1323 | 83.3951 | 83.3951
83.4388 | 82.9957 | 83.1281 | 83.3948 | 83.3948
83.4348 | 82.9916 | 83.1239 | 83.392 | 83.392
83.4308 | 82.9875 | 83.1197 | 83.3883 | 83.3883
83.4269 | 82.9833 | 83.1155 | 83.3855 | 83.3855
83.4229 | 82.9792 | 83.1112 | 83.3825 | 83.3825
83.4189 | 82.975 | 83.107 | 83.3774 | 83.3774
83.4149 | 82.9709 | 83.1028 | 83.3764 | 83.3764
83.4109 | 82.9667 | 83.0985 | 83.3709 | 83.3709
83.4069 | 82.9626 | 83.0943 | 83.3686 | 83.3686
83.4029 | 82.9584 | 83.09 | 83.3652 | 83.3652
83.3989 | 82.9542 | 83.0858 | 83.3618 | 83.3618
83.3949 | 82.9501 | 83.0815 | 83.3607 | 83.3607
83.3909 | 82.9459 | 83.0772 | 83.3574 | 83.3574
83.3869 | 82.9417 | 83.0729 | 83.3539 | 83.3539
83.3829 | 82.9375 | 83.0687 | 83.3515 | 83.3515
83.3789 | 82.9333 | 83.0644 | 83.3457 | 83.3457
83.3749 | 82.9291 | 83.0601 | 83.3428 | 83.3428
83.3709 | 82.9249 | 83.0558 | 83.3393 | 83.3393
83.3669 | 82.9207 | 83.0515 | 83.3371 | 83.3371
83.3628 | 82.9165 | 83.0471 | 83.3349 | 83.3349
83.3588 | 82.9122 | 83.0428 | 83.3291 | 83.3291
83.3548 | 82.908 | 83.0385 | 83.3258 | 83.3258
83.3508 | 82.9038 | 83.0341 | 83.3225 | 83.3225
83.3467 | 82.8996 | 83.0298 | 83.3209 | 83.3209
83.3427 | 82.8953 | 83.0255 | 83.3187 | 83.3187
83.3386 | 82.8911 | 83.0211 | 83.3146 | 83.3146
83.3346 | 82.8868 | 83.0167 | 83.3098 | 83.3098
83.3305 | 82.8825 | 83.0124 | 83.3082 | 83.3082
83.3265 | 82.8783 | 83.008 | 83.3043 | 83.3043
83.3224 | 82.874 | 83.0036 | 83.304 | 83.304
83.3184 | 82.8697 | 82.9992 | 83.2982 | 83.2982
83.3143 | 82.8654 | 82.9948 | 83.2948 | 83.2948
83.3102 | 82.8612 | 82.9904 | 83.2914 | 83.2914
83.3062 | 82.8569 | 82.986 | 83.291 | 83.291
83.3021 | 82.8526 | 82.9816 | 83.2863 | 83.2863
83.298 | 82.8483 | 82.9772 | 83.2832 | 83.2832
83.2939 | 82.8439 | 82.9727 | 83.2808 | 83.2808
83.2898 | 82.8396 | 82.9683 | 83.2773 | 83.2773
83.2857 | 82.8353 | 82.9638 | 83.2743 | 83.2743
83.2816 | 82.831 | 82.9594 | 83.2708 | 83.2708
83.2775 | 82.8266 | 82.9549 | 83.2669 | 83.2669
83.2734 | 82.8223 | 82.9505 | 83.2628 | 83.2628
83.2693 | 82.8179 | 82.946 | 83.2623 | 83.2623
83.2652 | 82.8136 | 82.9415 | 83.2596 | 83.2596
83.261 | 82.8092 | 82.937 | 83.2554 | 83.2554
83.2569 | 82.8048 | 82.9325 | 83.2514 | 83.2514
83.2528 | 82.8005 | 82.928 | 83.2495 | 83.2495
83.2486 | 82.7961 | 82.9235 | 83.2472 | 83.2472
83.2445 | 82.7917 | 82.919 | 83.2433 | 83.2433
83.2403 | 82.7873 | 82.9145 | 83.2371 | 83.2371
83.2362 | 82.7829 | 82.9099 | 83.2359 | 83.2359
83.232 | 82.7785 | 82.9054 | 83.232 | 83.232
83.2279 | 82.7741 | 82.9008 | 83.2302 | 83.2302
83.2237 | 82.7697 | 82.8963 | 83.2267 | 83.2267
83.2195 | 82.7652 | 82.8917 | 83.2221 | 83.2221
83.2153 | 82.7608 | 82.8871 | 83.222 | 83.222
83.2111 | 82.7564 | 82.8826 | 83.2173 | 83.2173
83.2069 | 82.7519 | 82.878 | 83.2153 | 83.2153
83.2027 | 82.7474 | 82.8734 | 83.2091 | 83.2091
83.1985 | 82.743 | 82.8688 | 83.2082 | 83.2082
83.1943 | 82.7385 | 82.8642 | 83.2056 | 83.2056
83.1901 | 82.734 | 82.8596 | 83.2006 | 83.2006
83.1859 | 82.7296 | 82.8549 | 83.1973 | 83.1973
83.1816 | 82.7251 | 82.8503 | 83.1961 | 83.1961
83.1774 | 82.7206 | 82.8457 | 83.1933 | 83.1933
83.1732 | 82.7161 | 82.841 | 83.1878 | 83.1878
83.1689 | 82.7115 | 82.8364 | 83.183 | 83.183
83.1647 | 82.707 | 82.8317 | 83.1809 | 83.1809
83.1604 | 82.7025 | 82.827 | 83.1769 | 83.1769
83.1561 | 82.698 | 82.8223 | 83.1755 | 83.1755
83.1519 | 82.6934 | 82.8177 | 83.1729 | 83.1729
83.1476 | 82.6888 | 82.813 | 83.1708 | 83.1708
83.1433 | 82.6842 | 82.8083 | 83.1666 | 83.1666
83.139 | 82.6796 | 82.8036 | 83.1628 | 83.1628
83.1347 | 82.675 | 82.7988 | 83.1602 | 83.1602
83.1304 | 82.6704 | 82.7941 | 83.158 | 83.158
83.1261 | 82.6658 | 82.7894 | 83.1509 | 83.1509
83.1218 | 82.6611 | 82.7846 | 83.1486 | 83.1486
83.1174 | 82.6565 | 82.7799 | 83.1458 | 83.1458
83.1131 | 82.6518 | 82.7751 | 83.1426 | 83.1426
83.1088 | 82.6472 | 82.7704 | 83.1382 | 83.1382
83.1044 | 82.6425 | 82.7656 | 83.1379 | 83.1379
83.1001 | 82.6379 | 82.7608 | 83.132 | 83.132
83.0957 | 82.6332 | 82.756 | 83.1288 | 83.1288
83.0913 | 82.6286 | 82.7512 | 83.1281 | 83.1281
83.087 | 82.6239 | 82.7464 | 83.1235 | 83.1235
83.0826 | 82.6193 | 82.7416 | 83.1207 | 83.1207
83.0782 | 82.6146 | 82.7368 | 83.1152 | 83.1152
83.0738 | 82.61 | 82.732 | 83.1127 | 83.1127
83.0694 | 82.6053 | 82.7271 | 83.1125 | 83.1125
83.065 | 82.6007 | 82.7223 | 83.109 | 83.109
83.0606 | 82.596 | 82.7174 | 83.1036 | 83.1036
83.0561 | 82.5914 | 82.7126 | 83.1026 | 83.1026
83.0517 | 82.5867 | 82.7077 | 83.0974 | 83.0974
83.0473 | 82.5821 | 82.7028 | 83.0954 | 83.0954
83.0428 | 82.5774 | 82.698 | 83.0929 | 83.0929
83.0384 | 82.5727 | 82.6931 | 83.088 | 83.088
83.0339 | 82.5681 | 82.6882 | 83.0836 | 83.0836
83.0294 | 82.5634 | 82.6833 | 83.0814 | 83.0814
83.025 | 82.5588 | 82.6784 | 83.08 | 83.08
83.0205 | 82.5541 | 82.6735 | 83.0762 | 83.0762
83.016 | 82.5494 | 82.6686 | 83.0738 | 83.0738
83.0115 | 82.5448 | 82.6637 | 83.0698 | 83.0698
83.007 | 82.5401 | 82.6588 | 83.0651 | 83.0651
83.0025 | 82.5354 | 82.6539 | 83.0613 | 83.0613
82.9979 | 82.5307 | 82.649 | 83.0568 | 83.0568
82.9934 | 82.5261 | 82.6441 | 83.0552 | 83.0552
82.9889 | 82.5214 | 82.6391 | 83.0532 | 83.0532
82.9843 | 82.5167 | 82.6342 | 83.0505 | 83.0505
82.9798 | 82.512 | 82.6293 | 83.0441 | 83.0441
82.9752 | 82.5073 | 82.6244 | 83.0403 | 83.0403
82.9706 | 82.5026 | 82.6195 | 83.0409 | 83.0409
82.9661 | 82.4979 | 82.6145 | 83.0344 | 83.0344
82.9615 | 82.4932 | 82.6096 | 83.0307 | 83.0307
82.9569 | 82.4885 | 82.6047 | 83.0289 | 83.0289
82.9523 | 82.4838 | 82.5997 | 83.0275 | 83.0275
82.9477 | 82.4791 | 82.5948 | 83.0207 | 83.0207
82.9431 | 82.4744 | 82.5899 | 83.0209 | 83.0209
82.9384 | 82.4697 | 82.5849 | 83.0156 | 83.0156
82.9338 | 82.465 | 82.58 | 83.0114 | 83.0114
82.9292 | 82.4602 | 82.575 | 83.0083 | 83.0083
82.9245 | 82.4555 | 82.57 | 83.0063 | 83.0063
82.9198 | 82.4508 | 82.5651 | 83.002 | 83.002
82.9152 | 82.446 | 82.5601 | 82.9995 | 82.9995
82.9105 | 82.4413 | 82.5552 | 82.9942 | 82.9942
82.9058 | 82.4365 | 82.5502 | 82.9925 | 82.9925
82.9011 | 82.4318 | 82.5452 | 82.9914 | 82.9914
82.8964 | 82.427 | 82.5402 | 82.9882 | 82.9882
82.8917 | 82.4223 | 82.5352 | 82.9849 | 82.9849
82.887 | 82.4175 | 82.5302 | 82.9806 | 82.9806
82.8823 | 82.4127 | 82.5252 | 82.9754 | 82.9754
82.8775 | 82.408 | 82.5202 | 82.9723 | 82.9723
82.8728 | 82.4032 | 82.5152 | 82.9687 | 82.9687
82.8681 | 82.3984 | 82.5102 | 82.9644 | 82.9644
82.8633 | 82.3936 | 82.5052 | 82.963 | 82.963
82.8585 | 82.3888 | 82.5002 | 82.9591 | 82.9591
82.8538 | 82.384 | 82.4951 | 82.9554 | 82.9554
82.849 | 82.3792 | 82.4901 | 82.9523 | 82.9523
82.8442 | 82.3743 | 82.485 | 82.9494 | 82.9494
82.8394 | 82.3695 | 82.48 | 82.9479 | 82.9479
82.8346 | 82.3647 | 82.4749 | 82.9428 | 82.9428
82.8297 | 82.3599 | 82.4699 | 82.9411 | 82.9411
82.8249 | 82.355 | 82.4648 | 82.9349 | 82.9349
82.8201 | 82.3501 | 82.4597 | 82.9332 | 82.9332
82.8152 | 82.3452 | 82.4546 | 82.9286 | 82.9286
82.8104 | 82.3403 | 82.4496 | 82.9252 | 82.9252
82.8055 | 82.3354 | 82.4445 | 82.922 | 82.922
82.8006 | 82.3305 | 82.4394 | 82.9191 | 82.9191
82.7957 | 82.3255 | 82.4342 | 82.9151 | 82.9151
82.7909 | 82.3206 | 82.4291 | 82.9138 | 82.9138
82.786 | 82.3157 | 82.424 | 82.9089 | 82.9089
82.781 | 82.3107 | 82.4189 | 82.907 | 82.907
82.7761 | 82.3058 | 82.4137 | 82.9041 | 82.9041
82.7712 | 82.3008 | 82.4086 | 82.8981 | 82.8981
82.7663 | 82.2959 | 82.4034 | 82.8953 | 82.8953
82.7614 | 82.2909 | 82.3983 | 82.893 | 82.893
82.7565 | 82.2859 | 82.3931 | 82.8915 | 82.8915
82.7515 | 82.2809 | 82.3879 | 82.8874 | 82.8874
82.7466 | 82.2759 | 82.3828 | 82.881 | 82.881
82.7417 | 82.2709 | 82.3776 | 82.8803 | 82.8803
82.7368 | 82.2659 | 82.3724 | 82.8746 | 82.8746
82.7319 | 82.2609 | 82.3672 | 82.8726 | 82.8726
82.7269 | 82.2559 | 82.362 | 82.8704 | 82.8704
82.722 | 82.2509 | 82.3567 | 82.865 | 82.865
82.7171 | 82.2458 | 82.3515 | 82.8646 | 82.8646
82.7122 | 82.2408 | 82.3463 | 82.8581 | 82.8581
82.7072 | 82.2357 | 82.341 | 82.8543 | 82.8543
82.7023 | 82.2307 | 82.3358 | 82.8522 | 82.8522
82.6974 | 82.2256 | 82.3305 | 82.8481 | 82.8481
82.6924 | 82.2205 | 82.3252 | 82.8468 | 82.8468
82.6875 | 82.2155 | 82.32 | 82.8445 | 82.8445
82.6825 | 82.2104 | 82.3147 | 82.8382 | 82.8382
82.6776 | 82.2053 | 82.3094 | 82.8357 | 82.8357
82.6726 | 82.2002 | 82.3041 | 82.8329 | 82.8329
82.6677 | 82.1951 | 82.2988 | 82.831 | 82.831
82.6627 | 82.1899 | 82.2934 | 82.8242 | 82.8242
82.6578 | 82.1848 | 82.2881 | 82.8229 | 82.8229
82.6528 | 82.1797 | 82.2828 | 82.8171 | 82.8171
82.6478 | 82.1745 | 82.2774 | 82.8168 | 82.8168
82.6429 | 82.1694 | 82.2721 | 82.8119 | 82.8119
82.6379 | 82.1642 | 82.2667 | 82.8072 | 82.8072
82.6329 | 82.159 | 82.2613 | 82.8055 | 82.8055
82.6279 | 82.1538 | 82.2559 | 82.8 | 82.8
82.623 | 82.1486 | 82.2506 | 82.7999 | 82.7999
82.618 | 82.1434 | 82.2452 | 82.7936 | 82.7936
82.613 | 82.1382 | 82.2397 | 82.7909 | 82.7909
82.608 | 82.133 | 82.2343 | 82.788 | 82.788
82.6029 | 82.1278 | 82.2289 | 82.7868 | 82.7868
82.5979 | 82.1226 | 82.2234 | 82.7823 | 82.7823
82.5929 | 82.1173 | 82.218 | 82.7764 | 82.7764
82.5879 | 82.1121 | 82.2125 | 82.776 | 82.776
82.5829 | 82.1068 | 82.2071 | 82.7711 | 82.7711
82.5778 | 82.1015 | 82.2016 | 82.7676 | 82.7676
82.5728 | 82.0963 | 82.1961 | 82.7638 | 82.7638
82.5677 | 82.091 | 82.1906 | 82.7594 | 82.7594
82.5627 | 82.0857 | 82.1851 | 82.7562 | 82.7562
82.5576 | 82.0804 | 82.1796 | 82.7539 | 82.7539
82.5526 | 82.0751 | 82.1741 | 82.7505 | 82.7505
82.5475 | 82.0697 | 82.1685 | 82.7468 | 82.7468
82.5424 | 82.0644 | 82.163 | 82.7439 | 82.7439
82.5373 | 82.0591 | 82.1574 | 82.7387 | 82.7387
82.5322 | 82.0537 | 82.1519 | 82.7365 | 82.7365
82.5271 | 82.0484 | 82.1463 | 82.7332 | 82.7332
82.522 | 82.043 | 82.1407 | 82.7288 | 82.7288
82.5169 | 82.0376 | 82.1351 | 82.7276 | 82.7276
82.5118 | 82.0322 | 82.1295 | 82.7238 | 82.7238
82.5067 | 82.0268 | 82.1239 | 82.7181 | 82.7181
82.5015 | 82.0214 | 82.1183 | 82.7159 | 82.7159
82.4964 | 82.016 | 82.1126 | 82.7137 | 82.7137
82.4913 | 82.0106 | 82.107 | 82.7077 | 82.7077
82.4861 | 82.0051 | 82.1013 | 82.707 | 82.707
82.4809 | 81.9997 | 82.0957 | 82.7011 | 82.7011
82.4758 | 81.9942 | 82.09 | 82.6971 | 82.6971
82.4706 | 81.9888 | 82.0843 | 82.6935 | 82.6935
82.4654 | 81.9833 | 82.0786 | 82.692 | 82.692
82.4602 | 81.9777 | 82.0729 | 82.688 | 82.688
82.455 | 81.9722 | 82.0672 | 82.6867 | 82.6867
82.4498 | 81.9666 | 82.0615 | 82.6828 | 82.6828
82.4446 | 81.9611 | 82.0557 | 82.6762 | 82.6762
82.4394 | 81.9555 | 82.05 | 82.6724 | 82.6724
82.4341 | 81.9499 | 82.0442 | 82.6721 | 82.6721
82.4289 | 81.9443 | 82.0384 | 82.6686 | 82.6686
82.4236 | 81.9387 | 82.0327 | 82.665 | 82.665
82.4184 | 81.9331 | 82.0269 | 82.6593 | 82.6593
82.4131 | 81.9275 | 82.0211 | 82.6586 | 82.6586
82.4078 | 81.9219 | 82.0153 | 82.6522 | 82.6522
82.4026 | 81.9162 | 82.0094 | 82.6496 | 82.6496
82.3973 | 81.9106 | 82.0036 | 82.6469 | 82.6469
82.392 | 81.9049 | 81.9977 | 82.6425 | 82.6425
82.3867 | 81.8993 | 81.9919 | 82.6381 | 82.6381
82.3813 | 81.8936 | 81.986 | 82.6364 | 82.6364
82.376 | 81.8879 | 81.9801 | 82.6334 | 82.6334
82.3707 | 81.8822 | 81.9743 | 82.6271 | 82.6271
82.3653 | 81.8765 | 81.9684 | 82.6235 | 82.6235
82.36 | 81.8708 | 81.9624 | 82.6215 | 82.6215
82.3546 | 81.865 | 81.9565 | 82.6162 | 82.6162
82.3492 | 81.8593 | 81.9506 | 82.613 | 82.613
82.3438 | 81.8535 | 81.9446 | 82.6129 | 82.6129
82.3385 | 81.8478 | 81.9387 | 82.607 | 82.607
82.3331 | 81.842 | 81.9327 | 82.6039 | 82.6039
82.3276 | 81.8363 | 81.9268 | 82.6017 | 82.6017
82.3222 | 81.8305 | 81.9208 | 82.5984 | 82.5984
82.3168 | 81.8248 | 81.9148 | 82.5948 | 82.5948
82.3113 | 81.8191 | 81.9088 | 82.5891 | 82.5891
82.3059 | 81.8133 | 81.9027 | 82.5857 | 82.5857
82.3004 | 81.8076 | 81.8967 | 82.5822 | 82.5822
82.295 | 81.8018 | 81.8907 | 82.5771 | 82.5771
82.2895 | 81.7961 | 81.8846 | 82.5763 | 82.5763
82.284 | 81.7903 | 81.8785 | 82.5706 | 82.5706
82.2785 | 81.7846 | 81.8725 | 82.5701 | 82.5701
82.273 | 81.7788 | 81.8664 | 82.5657 | 82.5657
82.2675 | 81.7731 | 81.8603 | 82.5604 | 82.5604
82.2619 | 81.7673 | 81.8541 | 82.5556 | 82.5556
82.2564 | 81.7616 | 81.848 | 82.5539 | 82.5539
82.2509 | 81.7558 | 81.8419 | 82.5503 | 82.5503
82.2453 | 81.7501 | 81.8357 | 82.5448 | 82.5448
82.2397 | 81.7443 | 81.8296 | 82.5427 | 82.5427
82.2341 | 81.7385 | 81.8234 | 82.5391 | 82.5391
82.2285 | 81.7328 | 81.8172 | 82.5338 | 82.5338
82.2229 | 81.727 | 81.811 | 82.534 | 82.534
82.2173 | 81.7212 | 81.8048 | 82.5284 | 82.5284
82.2117 | 81.7154 | 81.7986 | 82.5245 | 82.5245
82.2061 | 81.7097 | 81.7924 | 82.5215 | 82.5215
82.2004 | 81.7039 | 81.7861 | 82.5167 | 82.5167
82.1948 | 81.6981 | 81.7799 | 82.5134 | 82.5134
82.1891 | 81.6923 | 81.7736 | 82.51 | 82.51
82.1834 | 81.6865 | 81.7674 | 82.5054 | 82.5054
82.1777 | 81.6807 | 81.7611 | 82.5033 | 82.5033
82.1721 | 81.6749 | 81.7548 | 82.4982 | 82.4982
82.1663 | 81.6691 | 81.7485 | 82.4968 | 82.4968
82.1606 | 81.6632 | 81.7421 | 82.4912 | 82.4912
82.1549 | 81.6574 | 81.7358 | 82.4872 | 82.4872
82.1491 | 81.6516 | 81.7295 | 82.4842 | 82.4842
82.1434 | 81.6458 | 81.7231 | 82.4825 | 82.4825
82.1376 | 81.6399 | 81.7167 | 82.4783 | 82.4783
82.1319 | 81.6341 | 81.7104 | 82.4721 | 82.4721
82.1261 | 81.6282 | 81.704 | 82.4709 | 82.4709
82.1203 | 81.6224 | 81.6976 | 82.4677 | 82.4677
82.1145 | 81.6165 | 81.6911 | 82.4626 | 82.4626
82.1086 | 81.6106 | 81.6847 | 82.4581 | 82.4581
82.1028 | 81.6048 | 81.6783 | 82.4545 | 82.4545
82.097 | 81.5989 | 81.6718 | 82.4519 | 82.4519
82.0911 | 81.593 | 81.6654 | 82.4471 | 82.4471
82.0853 | 81.5871 | 81.6589 | 82.4423 | 82.4423
82.0794 | 81.5812 | 81.6524 | 82.4385 | 82.4385
82.0735 | 81.5753 | 81.6459 | 82.437 | 82.437
82.0676 | 81.5693 | 81.6394 | 82.4322 | 82.4322
82.0617 | 81.5633 | 81.6329 | 82.4284 | 82.4284
82.0558 | 81.5573 | 81.6263 | 82.4256 | 82.4256
82.0498 | 81.5513 | 81.6198 | 82.4228 | 82.4228
82.0439 | 81.5453 | 81.6132 | 82.4199 | 82.4199
82.0379 | 81.5393 | 81.6067 | 82.4162 | 82.4162
82.0319 | 81.5333 | 81.6001 | 82.4119 | 82.4119
82.026 | 81.5273 | 81.5935 | 82.4086 | 82.4086
82.02 | 81.5213 | 81.5869 | 82.4049 | 82.4049
82.014 | 81.5152 | 81.5803 | 82.3972 | 82.3972
82.0079 | 81.5092 | 81.5736 | 82.3972 | 82.3972
82.0019 | 81.5031 | 81.567 | 82.3922 | 82.3922
81.9959 | 81.4971 | 81.5604 | 82.3873 | 82.3873
81.9898 | 81.491 | 81.5537 | 82.3852 | 82.3852
81.9838 | 81.4849 | 81.547 | 82.38 | 82.38
81.9777 | 81.4788 | 81.5403 | 82.3779 | 82.3779
81.9716 | 81.4727 | 81.5337 | 82.3727 | 82.3727
81.9655 | 81.4666 | 81.527 | 82.3679 | 82.3679
81.9594 | 81.4605 | 81.5203 | 82.3664 | 82.3664
81.9533 | 81.4544 | 81.5135 | 82.3618 | 82.3618
81.9471 | 81.4482 | 81.5068 | 82.3574 | 82.3574
81.941 | 81.4421 | 81.5001 | 82.352 | 82.352
81.9348 | 81.4359 | 81.4934 | 82.3506 | 82.3506
81.9286 | 81.4297 | 81.4867 | 82.3447 | 82.3447
81.9224 | 81.4236 | 81.4799 | 82.3406 | 82.3406
81.9162 | 81.4174 | 81.4732 | 82.3367 | 82.3367
81.91 | 81.4112 | 81.4665 | 82.3342 | 82.3342
81.9038 | 81.405 | 81.4598 | 82.3321 | 82.3321
81.8976 | 81.3988 | 81.453 | 82.3272 | 82.3272
81.8913 | 81.3925 | 81.4463 | 82.3216 | 82.3216
81.8851 | 81.3863 | 81.4395 | 82.3207 | 82.3207
81.8788 | 81.3801 | 81.4328 | 82.3154 | 82.3154
81.8725 | 81.3738 | 81.4261 | 82.3122 | 82.3122
81.8662 | 81.3675 | 81.4193 | 82.31 | 82.31
81.8599 | 81.3613 | 81.4125 | 82.3037 | 82.3037
81.8536 | 81.355 | 81.4058 | 82.3021 | 82.3021
81.8472 | 81.3487 | 81.399 | 82.2958 | 82.2958
81.8409 | 81.3424 | 81.3922 | 82.2929 | 82.2929
81.8345 | 81.3361 | 81.3855 | 82.2897 | 82.2897
81.8282 | 81.3297 | 81.3787 | 82.2869 | 82.2869
81.8218 | 81.3234 | 81.3719 | 82.2815 | 82.2815
81.8154 | 81.317 | 81.3651 | 82.2763 | 82.2763
81.809 | 81.3107 | 81.3583 | 82.2733 | 82.2733
81.8025 | 81.3043 | 81.3515 | 82.2694 | 82.2694
81.7961 | 81.2979 | 81.3446 | 82.2665 | 82.2665
81.7896 | 81.2915 | 81.3378 | 82.2607 | 82.2607
81.7832 | 81.2851 | 81.331 | 82.2581 | 82.2581
81.7767 | 81.2787 | 81.3242 | 82.2527 | 82.2527
81.7702 | 81.2723 | 81.3173 | 82.2508 | 82.2508
81.7637 | 81.2658 | 81.3105 | 82.2473 | 82.2473
81.7572 | 81.2594 | 81.3036 | 82.2408 | 82.2408
81.7507 | 81.2529 | 81.2967 | 82.2367 | 82.2367
81.7441 | 81.2464 | 81.2898 | 82.234 | 82.234
81.7376 | 81.24 | 81.283 | 82.2317 | 82.2317
81.731 | 81.2335 | 81.2761 | 82.2252 | 82.2252
81.7244 | 81.2269 | 81.2692 | 82.2229 | 82.2229
81.7178 | 81.2204 | 81.2622 | 82.22 | 82.22
81.7112 | 81.2139 | 81.2553 | 82.217 | 82.217
81.7046 | 81.2073 | 81.2484 | 82.2117 | 82.2117
81.698 | 81.2008 | 81.2415 | 82.2066 | 82.2066
81.6913 | 81.1942 | 81.2345 | 82.2041 | 82.2041
81.6847 | 81.1876 | 81.2275 | 82.2004 | 82.2004
81.678 | 81.1811 | 81.2206 | 82.196 | 82.196
81.6713 | 81.1744 | 81.2136 | 82.1931 | 82.1931
81.6646 | 81.1678 | 81.2066 | 82.1882 | 82.1882
81.6579 | 81.1612 | 81.1996 | 82.1843 | 82.1843
81.6512 | 81.1546 | 81.1926 | 82.1809 | 82.1809
81.6444 | 81.1479 | 81.1856 | 82.1779 | 82.1779
81.6377 | 81.1412 | 81.1786 | 82.1699 | 82.1699
81.6309 | 81.1346 | 81.1715 | 82.17 | 82.17
81.6242 | 81.1279 | 81.1645 | 82.1638 | 82.1638
81.6174 | 81.1212 | 81.1574 | 82.1617 | 82.1617
81.6107 | 81.1144 | 81.1503 | 82.1567 | 82.1567
81.6039 | 81.1076 | 81.1432 | 82.1502 | 82.1502
81.5971 | 81.1008 | 81.1361 | 82.1486 | 82.1486
81.5904 | 81.094 | 81.129 | 82.1449 | 82.1449
81.5836 | 81.0872 | 81.1219 | 82.1403 | 82.1403
81.5769 | 81.0804 | 81.1148 | 82.1368 | 82.1368
81.5701 | 81.0735 | 81.1077 | 82.1341 | 82.1341
81.5633 | 81.0667 | 81.1005 | 82.1275 | 82.1275
81.5566 | 81.0598 | 81.0933 | 82.1234 | 82.1234
81.5498 | 81.0529 | 81.0862 | 82.1188 | 82.1188
81.543 | 81.046 | 81.079 | 82.1165 | 82.1165
81.5362 | 81.0391 | 81.0718 | 82.1144 | 82.1144
81.5294 | 81.0322 | 81.0646 | 82.1099 | 82.1099
81.5227 | 81.0252 | 81.0573 | 82.1031 | 82.1031
81.5159 | 81.0183 | 81.0501 | 82.0994 | 82.0994
81.5091 | 81.0113 | 81.0429 | 82.098 | 82.098
81.5023 | 81.0044 | 81.0356 | 82.0919 | 82.0919
81.4955 | 80.9974 | 81.0283 | 82.0904 | 82.0904
81.4887 | 80.9904 | 81.021 | 82.0846 | 82.0846
81.4818 | 80.9833 | 81.0137 | 82.0817 | 82.0817
81.475 | 80.9763 | 81.0064 | 82.0768 | 82.0768
81.4682 | 80.9693 | 80.9991 | 82.0704 | 82.0704
81.4614 | 80.9622 | 80.9918 | 82.0665 | 82.0665
81.4545 | 80.9552 | 80.9844 | 82.0629 | 82.0629
81.4477 | 80.9481 | 80.977 | 82.059 | 82.059
81.4408 | 80.941 | 80.9697 | 82.0564 | 82.0564
81.434 | 80.9339 | 80.9623 | 82.053 | 82.053
81.4271 | 80.9268 | 80.9549 | 82.0482 | 82.0482
81.4202 | 80.9196 | 80.9475 | 82.0444 | 82.0444
81.4134 | 80.9125 | 80.94 | 82.0386 | 82.0386
81.4065 | 80.9053 | 80.9326 | 82.0372 | 82.0372
81.3996 | 80.8981 | 80.9251 | 82.0338 | 82.0338
81.3927 | 80.891 | 80.9177 | 82.0282 | 82.0282
81.3857 | 80.8837 | 80.9102 | 82.0228 | 82.0228
81.3788 | 80.8765 | 80.9027 | 82.0179 | 82.0179
81.3719 | 80.8693 | 80.8952 | 82.015 | 82.015
81.365 | 80.8621 | 80.8876 | 82.0126 | 82.0126
81.358 | 80.8548 | 80.8801 | 82.0078 | 82.0078
81.3511 | 80.8475 | 80.8726 | 82.0014 | 82.0014
81.3441 | 80.8403 | 80.865 | 81.9981 | 81.9981
81.3371 | 80.833 | 80.8574 | 81.9971 | 81.9971
81.3301 | 80.8256 | 80.8498 | 81.9892 | 81.9892
81.3231 | 80.8183 | 80.8422 | 81.9875 | 81.9875
81.3161 | 80.811 | 80.8346 | 81.9818 | 81.9818
81.3091 | 80.8036 | 80.8269 | 81.9788 | 81.9788
81.3021 | 80.7963 | 80.8193 | 81.9735 | 81.9735
81.295 | 80.7889 | 80.8116 | 81.9691 | 81.9691
81.288 | 80.7815 | 80.804 | 81.9656 | 81.9656
81.2809 | 80.7741 | 80.7963 | 81.9608 | 81.9608
81.2739 | 80.7667 | 80.7886 | 81.9584 | 81.9584
81.2668 | 80.7592 | 80.7808 | 81.9543 | 81.9543
81.2597 | 80.7518 | 80.7731 | 81.9493 | 81.9493
81.2526 | 80.7443 | 80.7653 | 81.9462 | 81.9462
81.2455 | 80.7368 | 80.7576 | 81.9406 | 81.9406
81.2384 | 80.7294 | 80.7498 | 81.9395 | 81.9395
81.2312 | 80.7218 | 80.742 | 81.933 | 81.933
81.2241 | 80.7143 | 80.7342 | 81.9282 | 81.9282
81.2169 | 80.7068 | 80.7264 | 81.9239 | 81.9239
81.2098 | 80.6992 | 80.7185 | 81.9206 | 81.9206
81.2026 | 80.6917 | 80.7107 | 81.9178 | 81.9178
81.1954 | 80.6841 | 80.7028 | 81.9117 | 81.9117
81.1882 | 80.6765 | 80.6949 | 81.9073 | 81.9073
81.181 | 80.6689 | 80.687 | 81.9057 | 81.9057
81.1737 | 80.6613 | 80.6791 | 81.8996 | 81.8996
81.1665 | 80.6537 | 80.6712 | 81.8978 | 81.8978
81.1592 | 80.646 | 80.6632 | 81.8915 | 81.8915
81.152 | 80.6384 | 80.6553 | 81.8867 | 81.8867
81.1447 | 80.6307 | 80.6473 | 81.8853 | 81.8853
81.1374 | 80.623 | 80.6393 | 81.8814 | 81.8814
81.1301 | 80.6154 | 80.6313 | 81.8778 | 81.8778
81.1228 | 80.6077 | 80.6233 | 81.8729 | 81.8729
81.1154 | 80.6001 | 80.6153 | 81.8689 | 81.8689
81.1081 | 80.5924 | 80.6072 | 81.8615 | 81.8615
81.1007 | 80.5847 | 80.5992 | 81.8592 | 81.8592
81.0934 | 80.5769 | 80.5911 | 81.8547 | 81.8547
81.086 | 80.5692 | 80.583 | 81.8496 | 81.8496
81.0786 | 80.5615 | 80.5749 | 81.8463 | 81.8463
81.0712 | 80.5538 | 80.5667 | 81.8434 | 81.8434
81.0637 | 80.5461 | 80.5586 | 81.837 | 81.837
81.0563 | 80.5384 | 80.5504 | 81.8345 | 81.8345
81.0488 | 80.5306 | 80.5423 | 81.8298 | 81.8298
81.0414 | 80.5229 | 80.5341 | 81.8239 | 81.8239
81.0339 | 80.5152 | 80.5259 | 81.8218 | 81.8218
81.0264 | 80.5075 | 80.5177 | 81.8193 | 81.8193
81.0189 | 80.4997 | 80.5094 | 81.8145 | 81.8145
81.0113 | 80.492 | 80.5012 | 81.8099 | 81.8099
81.0038 | 80.4842 | 80.4929 | 81.8039 | 81.8039
80.9962 | 80.4765 | 80.4846 | 81.8001 | 81.8001
80.9887 | 80.4687 | 80.4763 | 81.7981 | 81.7981
80.9811 | 80.461 | 80.468 | 81.7909 | 81.7909
80.9735 | 80.4532 | 80.4597 | 81.7861 | 81.7861
80.9659 | 80.4455 | 80.4514 | 81.7822 | 81.7822
80.9583 | 80.4377 | 80.443 | 81.7781 | 81.7781
80.9506 | 80.4299 | 80.4346 | 81.7733 | 81.7733
80.943 | 80.4221 | 80.4262 | 81.7692 | 81.7692
80.9353 | 80.4143 | 80.4178 | 81.7651 | 81.7651
80.9276 | 80.4065 | 80.4094 | 81.7642 | 81.7642
80.9199 | 80.3987 | 80.401 | 81.7595 | 81.7595
80.9122 | 80.3909 | 80.3925 | 81.7554 | 81.7554
80.9045 | 80.3831 | 80.384 | 81.749 | 81.749
80.8967 | 80.3752 | 80.3756 | 81.7449 | 81.7449
80.8889 | 80.3674 | 80.3671 | 81.7411 | 81.7411
80.8812 | 80.3595 | 80.3585 | 81.7362 | 81.7362
80.8734 | 80.3517 | 80.35 | 81.7326 | 81.7326
80.8656 | 80.3438 | 80.3414 | 81.7275 | 81.7275
80.8577 | 80.3359 | 80.3329 | 81.7217 | 81.7217
80.8499 | 80.3281 | 80.3243 | 81.7195 | 81.7195
80.842 | 80.3202 | 80.3157 | 81.7142 | 81.7142
80.8342 | 80.3123 | 80.3071 | 81.712 | 81.712
80.8263 | 80.3044 | 80.2985 | 81.7077 | 81.7077
80.8184 | 80.2964 | 80.2898 | 81.7029 | 81.7029
80.8105 | 80.2885 | 80.2812 | 81.6969 | 81.6969
80.8025 | 80.2806 | 80.2725 | 81.6936 | 81.6936
80.7946 | 80.2726 | 80.2638 | 81.6891 | 81.6891
80.7866 | 80.2646 | 80.2551 | 81.685 | 81.685
80.7787 | 80.2567 | 80.2463 | 81.6816 | 81.6816
80.7707 | 80.2487 | 80.2376 | 81.6736 | 81.6736
80.7626 | 80.2407 | 80.2288 | 81.6709 | 81.6709
80.7546 | 80.2327 | 80.2201 | 81.6685 | 81.6685
80.7466 | 80.2247 | 80.2113 | 81.6623 | 81.6623
80.7385 | 80.2166 | 80.2025 | 81.6597 | 81.6597
80.7304 | 80.2086 | 80.1936 | 81.6533 | 81.6533
80.7223 | 80.2005 | 80.1848 | 81.6493 | 81.6493
80.7142 | 80.1925 | 80.1759 | 81.6465 | 81.6465
80.7061 | 80.1844 | 80.1671 | 81.6392 | 81.6392
80.698 | 80.1763 | 80.1582 | 81.637 | 81.637
80.6898 | 80.1682 | 80.1493 | 81.6318 | 81.6318
80.6816 | 80.1601 | 80.1403 | 81.6276 | 81.6276
80.6735 | 80.152 | 80.1314 | 81.6212 | 81.6212
80.6652 | 80.1438 | 80.1225 | 81.6169 | 81.6169
80.657 | 80.1357 | 80.1135 | 81.6144 | 81.6144
80.6488 | 80.1275 | 80.1045 | 81.6073 | 81.6073
80.6405 | 80.1194 | 80.0955 | 81.6058 | 81.6058
80.6323 | 80.1112 | 80.0865 | 81.6019 | 81.6019
80.624 | 80.103 | 80.0774 | 81.5941 | 81.5941
80.6157 | 80.0947 | 80.0684 | 81.5891 | 81.5891
80.6073 | 80.0865 | 80.0593 | 81.5849 | 81.5849
80.599 | 80.0783 | 80.0502 | 81.5827 | 81.5827
80.5907 | 80.07 | 80.0411 | 81.5765 | 81.5765
80.5823 | 80.0618 | 80.032 | 81.5718 | 81.5718
80.5739 | 80.0535 | 80.0229 | 81.5697 | 81.5697
80.5655 | 80.0452 | 80.0137 | 81.5659 | 81.5659
80.5571 | 80.0369 | 80.0045 | 81.5616 | 81.5616
80.5486 | 80.0285 | 79.9953 | 81.556 | 81.556
80.5402 | 80.0201 | 79.9861 | 81.5497 | 81.5497
80.5317 | 80.0117 | 79.9769 | 81.5479 | 81.5479
80.5232 | 80.0033 | 79.9677 | 81.5418 | 81.5418
80.5147 | 79.9948 | 79.9584 | 81.5389 | 81.5389
80.5062 | 79.9864 | 79.9492 | 81.5324 | 81.5324
80.4976 | 79.9779 | 79.9399 | 81.5268 | 81.5268
80.4891 | 79.9694 | 79.9306 | 81.5229 | 81.5229
80.4805 | 79.9609 | 79.9212 | 81.5204 | 81.5204
80.4719 | 79.9523 | 79.9119 | 81.5145 | 81.5145
80.4633 | 79.9438 | 79.9026 | 81.5112 | 81.5112
80.4547 | 79.9353 | 79.8932 | 81.5048 | 81.5048
80.446 | 79.9267 | 79.8838 | 81.5017 | 81.5017
80.4374 | 79.9181 | 79.8744 | 81.4945 | 81.4945
80.4287 | 79.9095 | 79.865 | 81.4928 | 81.4928
80.42 | 79.9009 | 79.8555 | 81.4846 | 81.4846
80.4113 | 79.8923 | 79.8461 | 81.4836 | 81.4836
80.4026 | 79.8836 | 79.8366 | 81.4752 | 81.4752
80.3938 | 79.8749 | 79.8271 | 81.4712 | 81.4712
80.3851 | 79.8663 | 79.8176 | 81.4699 | 81.4699
80.3763 | 79.8576 | 79.8081 | 81.463 | 81.463
80.3675 | 79.8489 | 79.7985 | 81.4575 | 81.4575
80.3587 | 79.8401 | 79.789 | 81.4529 | 81.4529
80.3498 | 79.8314 | 79.7794 | 81.4473 | 81.4473
80.341 | 79.8226 | 79.7698 | 81.4426 | 81.4426
80.3321 | 79.8139 | 79.7602 | 81.4404 | 81.4404
80.3232 | 79.8051 | 79.7506 | 81.4354 | 81.4354
80.3143 | 79.7963 | 79.741 | 81.4314 | 81.4314
80.3054 | 79.7875 | 79.7313 | 81.4245 | 81.4245
80.2965 | 79.7786 | 79.7216 | 81.4195 | 81.4195
80.2875 | 79.7698 | 79.7119 | 81.4181 | 81.4181
80.2786 | 79.7609 | 79.7022 | 81.4108 | 81.4108
80.2696 | 79.752 | 79.6925 | 81.407 | 81.407
80.2606 | 79.7431 | 79.6828 | 81.4027 | 81.4027
80.2515 | 79.7342 | 79.673 | 81.3987 | 81.3987
80.2425 | 79.7253 | 79.6632 | 81.3925 | 81.3925
80.2334 | 79.7163 | 79.6534 | 81.3885 | 81.3885
80.2244 | 79.7074 | 79.6436 | 81.383 | 81.383
80.2153 | 79.6984 | 79.6338 | 81.3791 | 81.3791
80.2062 | 79.6894 | 79.6239 | 81.3713 | 81.3713
80.197 | 79.6804 | 79.6141 | 81.3696 | 81.3696
80.1879 | 79.6713 | 79.6042 | 81.3621 | 81.3621
80.1787 | 79.6623 | 79.5943 | 81.3573 | 81.3573
80.1695 | 79.6532 | 79.5844 | 81.3535 | 81.3535
80.1603 | 79.6441 | 79.5745 | 81.3496 | 81.3496
80.1511 | 79.635 | 79.5645 | 81.3451 | 81.3451
80.1419 | 79.6259 | 79.5546 | 81.3407 | 81.3407
80.1326 | 79.6168 | 79.5446 | 81.3344 | 81.3344
80.1234 | 79.6077 | 79.5346 | 81.3281 | 81.3281
80.1141 | 79.5985 | 79.5246 | 81.3228 | 81.3228
80.1048 | 79.5893 | 79.5145 | 81.3213 | 81.3213
80.0954 | 79.5801 | 79.5045 | 81.3145 | 81.3145
80.0861 | 79.5709 | 79.4944 | 81.3107 | 81.3107
80.0767 | 79.5617 | 79.4843 | 81.3046 | 81.3046
80.0673 | 79.5524 | 79.4742 | 81.3015 | 81.3015
80.058 | 79.5431 | 79.4641 | 81.2962 | 81.2962
80.0485 | 79.5339 | 79.454 | 81.2915 | 81.2915
80.0391 | 79.5246 | 79.4438 | 81.2863 | 81.2863
80.0297 | 79.5152 | 79.4336 | 81.2799 | 81.2799
80.0202 | 79.5059 | 79.4235 | 81.2746 | 81.2746
80.0107 | 79.4965 | 79.4132 | 81.2698 | 81.2698
80.0012 | 79.4872 | 79.403 | 81.2643 | 81.2643
79.9917 | 79.4778 | 79.3928 | 81.2615 | 81.2615
79.9821 | 79.4684 | 79.3825 | 81.2538 | 81.2538
79.9726 | 79.459 | 79.3723 | 81.25 | 81.25
79.963 | 79.4495 | 79.362 | 81.2463 | 81.2463
79.9534 | 79.4401 | 79.3517 | 81.2408 | 81.2408
79.9438 | 79.4306 | 79.3413 | 81.2326 | 81.2326
79.9342 | 79.4211 | 79.331 | 81.2301 | 81.2301
79.9245 | 79.4116 | 79.3206 | 81.226 | 81.226
79.9148 | 79.4021 | 79.3102 | 81.2197 | 81.2197
79.9052 | 79.3925 | 79.2998 | 81.2144 | 81.2144
79.8955 | 79.383 | 79.2894 | 81.2093 | 81.2093
79.8857 | 79.3733 | 79.279 | 81.2049 | 81.2049
79.876 | 79.3636 | 79.2686 | 81.2006 | 81.2006
79.8662 | 79.3539 | 79.2581 | 81.1947 | 81.1947
79.8565 | 79.3442 | 79.2476 | 81.1879 | 81.1879
79.8467 | 79.3345 | 79.2371 | 81.1831 | 81.1831
79.8369 | 79.3248 | 79.2266 | 81.179 | 81.179
79.827 | 79.315 | 79.2161 | 81.1743 | 81.1743
79.8172 | 79.3052 | 79.2055 | 81.1679 | 81.1679
79.8073 | 79.2954 | 79.1949 | 81.164 | 81.164
79.7974 | 79.2856 | 79.1843 | 81.1575 | 81.1575
79.7875 | 79.2758 | 79.1737 | 81.1538 | 81.1538
79.7776 | 79.2659 | 79.1631 | 81.148 | 81.148
79.7677 | 79.2561 | 79.1525 | 81.1436 | 81.1436
79.7577 | 79.2462 | 79.1418 | 81.1363 | 81.1363
79.7477 | 79.2363 | 79.1311 | 81.1315 | 81.1315
79.7377 | 79.2264 | 79.1205 | 81.1246 | 81.1246
79.7277 | 79.2164 | 79.1097 | 81.1193 | 81.1193
79.7177 | 79.2065 | 79.099 | 81.1157 | 81.1157
79.7076 | 79.1965 | 79.0883 | 81.1102 | 81.1102
79.6976 | 79.1865 | 79.0775 | 81.1037 | 81.1037
79.6875 | 79.1765 | 79.0667 | 81.0978 | 81.0978
79.6774 | 79.1665 | 79.0559 | 81.0937 | 81.0937
79.6672 | 79.1564 | 79.0451 | 81.0873 | 81.0873
79.6571 | 79.1464 | 79.0343 | 81.0842 | 81.0842
79.6469 | 79.1363 | 79.0234 | 81.0797 | 81.0797
79.6368 | 79.1262 | 79.0126 | 81.073 | 81.073
79.6266 | 79.1161 | 79.0017 | 81.0661 | 81.0661
79.6164 | 79.1059 | 78.9908 | 81.0639 | 81.0639
79.6061 | 79.0958 | 78.9799 | 81.0559 | 81.0559
79.5959 | 79.0856 | 78.9689 | 81.0542 | 81.0542
79.5856 | 79.0754 | 78.958 | 81.0462 | 81.0462
79.5753 | 79.0652 | 78.947 | 81.0426 | 81.0426
79.565 | 79.055 | 78.936 | 81.0345 | 81.0345
79.5547 | 79.0447 | 78.925 | 81.0292 | 81.0292
79.5443 | 79.0345 | 78.914 | 81.025 | 81.025
79.534 | 79.0242 | 78.9029 | 81.0217 | 81.0217
79.5236 | 79.0139 | 78.8919 | 81.0146 | 81.0146
79.5132 | 79.0036 | 78.8808 | 81.0096 | 81.0096
79.5028 | 78.9932 | 78.8697 | 81.0058 | 81.0058
79.4923 | 78.9829 | 78.8586 | 80.9989 | 80.9989
79.4819 | 78.9725 | 78.8474 | 80.9918 | 80.9918
79.4714 | 78.9621 | 78.8363 | 80.9871 | 80.9871
79.4609 | 78.9517 | 78.8251 | 80.9823 | 80.9823
79.4504 | 78.9413 | 78.8139 | 80.9763 | 80.9763
79.4398 | 78.9309 | 78.8027 | 80.9742 | 80.9742
79.4293 | 78.9204 | 78.7915 | 80.9685 | 80.9685
79.4187 | 78.9099 | 78.7803 | 80.9617 | 80.9617
79.4081 | 78.8994 | 78.769 | 80.9555 | 80.9555
79.3975 | 78.8889 | 78.7578 | 80.9526 | 80.9526
79.3869 | 78.8784 | 78.7465 | 80.9462 | 80.9462
79.3763 | 78.8678 | 78.7352 | 80.9386 | 80.9386
79.3656 | 78.8573 | 78.7238 | 80.9339 | 80.9339
79.3549 | 78.8467 | 78.7125 | 80.9303 | 80.9303
79.3442 | 78.8361 | 78.7011 | 80.9251 | 80.9251
79.3335 | 78.8255 | 78.6898 | 80.9177 | 80.9177
79.3228 | 78.8148 | 78.6784 | 80.9109 | 80.9109
79.312 | 78.8042 | 78.667 | 80.9059 | 80.9059
79.3012 | 78.7935 | 78.6555 | 80.9006 | 80.9006
79.2904 | 78.7828 | 78.6441 | 80.8986 | 80.8986
79.2796 | 78.7721 | 78.6326 | 80.8917 | 80.8917
79.2688 | 78.7613 | 78.6211 | 80.885 | 80.885
79.2579 | 78.7506 | 78.6096 | 80.8817 | 80.8817
79.2471 | 78.7398 | 78.5981 | 80.8762 | 80.8762
79.2362 | 78.729 | 78.5866 | 80.871 | 80.871
79.2253 | 78.7182 | 78.575 | 80.8653 | 80.8653
79.2143 | 78.7074 | 78.5635 | 80.8583 | 80.8583
79.2034 | 78.6966 | 78.5519 | 80.8525 | 80.8525
79.1924 | 78.6857 | 78.5403 | 80.8483 | 80.8483
79.1815 | 78.6748 | 78.5287 | 80.8408 | 80.8408
79.1705 | 78.6639 | 78.517 | 80.8371 | 80.8371
79.1594 | 78.653 | 78.5054 | 80.833 | 80.833
79.1484 | 78.6421 | 78.4937 | 80.8273 | 80.8273
79.1373 | 78.6311 | 78.482 | 80.8184 | 80.8184
79.1263 | 78.62 | 78.4703 | 80.816 | 80.816
79.1152 | 78.6089 | 78.4586 | 80.8073 | 80.8073
79.1041 | 78.5978 | 78.4469 | 80.8025 | 80.8025
79.0929 | 78.5867 | 78.4351 | 80.7992 | 80.7992
79.0818 | 78.5756 | 78.4233 | 80.7912 | 80.7912
79.0706 | 78.5644 | 78.4116 | 80.7862 | 80.7862
79.0594 | 78.5533 | 78.3998 | 80.7816 | 80.7816
79.0482 | 78.5421 | 78.388 | 80.7765 | 80.7765
79.037 | 78.5309 | 78.3762 | 80.7722 | 80.7722
79.0257 | 78.5197 | 78.3644 | 80.7655 | 80.7655
79.0144 | 78.5084 | 78.3526 | 80.7593 | 80.7593
79.0032 | 78.4972 | 78.3408 | 80.7546 | 80.7546
78.9919 | 78.4859 | 78.3289 | 80.7485 | 80.7485
78.9805 | 78.4746 | 78.3171 | 80.7413 | 80.7413
78.9692 | 78.4633 | 78.3053 | 80.7356 | 80.7356
78.9578 | 78.4519 | 78.2935 | 80.7305 | 80.7305
78.9464 | 78.4406 | 78.2816 | 80.7279 | 80.7279
78.935 | 78.4292 | 78.2698 | 80.7215 | 80.7215
78.9236 | 78.4178 | 78.258 | 80.7152 | 80.7152
78.9122 | 78.4064 | 78.2461 | 80.709 | 80.709
78.9007 | 78.395 | 78.2343 | 80.7059 | 80.7059
78.8893 | 78.3836 | 78.2224 | 80.6972 | 80.6972
78.8778 | 78.3721 | 78.2105 | 80.6936 | 80.6936
78.8662 | 78.3606 | 78.1987 | 80.6882 | 80.6882
78.8547 | 78.3491 | 78.1868 | 80.6819 | 80.6819
78.8432 | 78.3376 | 78.1749 | 80.6775 | 80.6775
78.8316 | 78.3261 | 78.163 | 80.6698 | 80.6698
78.82 | 78.3145 | 78.1511 | 80.6629 | 80.6629
78.8084 | 78.303 | 78.1392 | 80.6594 | 80.6594
78.7968 | 78.2914 | 78.1272 | 80.6521 | 80.6521
78.7851 | 78.2798 | 78.1153 | 80.6472 | 80.6472
78.7734 | 78.2681 | 78.1033 | 80.6435 | 80.6435
78.7617 | 78.2565 | 78.0914 | 80.6361 | 80.6361
78.75 | 78.2448 | 78.0794 | 80.6326 | 80.6326
78.7383 | 78.2331 | 78.0674 | 80.624 | 80.624
78.7266 | 78.2214 | 78.0554 | 80.619 | 80.619
78.7148 | 78.2097 | 78.0434 | 80.6141 | 80.6141
78.703 | 78.198 | 78.0314 | 80.6079 | 80.6079
78.6912 | 78.1862 | 78.0193 | 80.6036 | 80.6036
78.6794 | 78.1745 | 78.0073 | 80.5957 | 80.5957
78.6675 | 78.1627 | 77.9952 | 80.5933 | 80.5933
78.6557 | 78.1509 | 77.9832 | 80.5862 | 80.5862
78.6438 | 78.139 | 77.9711 | 80.5794 | 80.5794
78.6319 | 78.1272 | 77.959 | 80.5756 | 80.5756
78.62 | 78.1153 | 77.9468 | 80.5692 | 80.5692
78.6081 | 78.1034 | 77.9347 | 80.5631 | 80.5631
78.5962 | 78.0915 | 77.9225 | 80.5589 | 80.5589
78.5842 | 78.0796 | 77.9104 | 80.551 | 80.551
78.5723 | 78.0677 | 77.8982 | 80.5468 | 80.5468
78.5604 | 78.0557 | 77.886 | 80.5408 | 80.5408
78.5485 | 78.0437 | 77.8738 | 80.5339 | 80.5339
78.5366 | 78.0318 | 77.8616 | 80.529 | 80.529
78.5247 | 78.0197 | 77.8493 | 80.522 | 80.522
78.5127 | 78.0077 | 77.8371 | 80.5163 | 80.5163
78.5008 | 77.9957 | 77.8248 | 80.5097 | 80.5097
78.4889 | 77.9836 | 77.8125 | 80.5055 | 80.5055
78.477 | 77.9715 | 77.8002 | 80.4983 | 80.4983
78.465 | 77.9594 | 77.7879 | 80.4949 | 80.4949
78.4531 | 77.9473 | 77.7755 | 80.489 | 80.489
78.4411 | 77.9351 | 77.7631 | 80.4806 | 80.4806
78.4292 | 77.923 | 77.7508 | 80.476 | 80.476
78.4172 | 77.9108 | 77.7384 | 80.4691 | 80.4691
78.4052 | 77.8986 | 77.726 | 80.463 | 80.463
78.3933 | 77.8864 | 77.7135 | 80.4565 | 80.4565
78.3813 | 77.8742 | 77.7011 | 80.4515 | 80.4515
78.3693 | 77.8619 | 77.6886 | 80.445 | 80.445
78.3573 | 77.8496 | 77.6761 | 80.4405 | 80.4405
78.3453 | 77.8373 | 77.6636 | 80.4319 | 80.4319
78.3332 | 77.825 | 77.6511 | 80.4278 | 80.4278
78.3212 | 77.8127 | 77.6385 | 80.422 | 80.422
78.3092 | 77.8004 | 77.626 | 80.4172 | 80.4172
78.2971 | 77.7879 | 77.6134 | 80.4088 | 80.4088
78.285 | 77.7754 | 77.6008 | 80.4022 | 80.4022
78.273 | 77.7629 | 77.5882 | 80.3976 | 80.3976
78.2609 | 77.7504 | 77.5755 | 80.3898 | 80.3898
78.2488 | 77.7379 | 77.5629 | 80.3834 | 80.3834
78.2367 | 77.7253 | 77.5502 | 80.3773 | 80.3773
78.2245 | 77.7127 | 77.5375 | 80.3735 | 80.3735
78.2124 | 77.7001 | 77.5248 | 80.3657 | 80.3657
78.2002 | 77.6875 | 77.5121 | 80.3593 | 80.3593
78.1881 | 77.6749 | 77.4993 | 80.3524 | 80.3524
78.1759 | 77.6623 | 77.4865 | 80.3469 | 80.3469
78.1637 | 77.6496 | 77.4738 | 80.3408 | 80.3408
78.1515 | 77.6369 | 77.4609 | 80.334 | 80.334
78.1392 | 77.6243 | 77.4481 | 80.3269 | 80.3269
78.127 | 77.6116 | 77.4353 | 80.322 | 80.322
78.1147 | 77.599 | 77.4224 | 80.3146 | 80.3146
78.1024 | 77.5863 | 77.4095 | 80.3116 | 80.3116
78.0902 | 77.5737 | 77.3966 | 80.3027 | 80.3027
78.0778 | 77.5611 | 77.3837 | 80.2963 | 80.2963
78.0655 | 77.5484 | 77.3707 | 80.2921 | 80.2921
78.0532 | 77.5358 | 77.3577 | 80.2855 | 80.2855
78.0408 | 77.5231 | 77.3447 | 80.2764 | 80.2764
78.0284 | 77.5105 | 77.3317 | 80.2722 | 80.2722
78.016 | 77.4979 | 77.3187 | 80.2653 | 80.2653
78.0036 | 77.4852 | 77.3056 | 80.26 | 80.26
77.9912 | 77.4726 | 77.2926 | 80.2526 | 80.2526
77.9788 | 77.4599 | 77.2795 | 80.2466 | 80.2466
77.9663 | 77.4473 | 77.2664 | 80.2377 | 80.2377
77.9538 | 77.4346 | 77.2532 | 80.2304 | 80.2304
77.9413 | 77.4219 | 77.2401 | 80.227 | 80.227
77.9288 | 77.4093 | 77.2269 | 80.217 | 80.217
77.9163 | 77.3966 | 77.2137 | 80.2119 | 80.2119
77.9037 | 77.3839 | 77.2005 | 80.206 | 80.206
77.8911 | 77.3712 | 77.1873 | 80.1973 | 80.1973
77.8785 | 77.3585 | 77.174 | 80.1927 | 80.1927
77.8659 | 77.3458 | 77.1607 | 80.1862 | 80.1862
77.8533 | 77.3331 | 77.1474 | 80.1803 | 80.1803
77.8406 | 77.3203 | 77.1341 | 80.1709 | 80.1709
77.828 | 77.3076 | 77.1208 | 80.1648 | 80.1648
77.8153 | 77.2948 | 77.1074 | 80.1573 | 80.1573
77.8025 | 77.2821 | 77.094 | 80.1531 | 80.1531
77.7898 | 77.2693 | 77.0806 | 80.1441 | 80.1441
77.7771 | 77.2565 | 77.0672 | 80.1382 | 80.1382
77.7643 | 77.2437 | 77.0537 | 80.1301 | 80.1301
77.7515 | 77.2309 | 77.0403 | 80.1221 | 80.1221
77.7387 | 77.2181 | 77.0268 | 80.1189 | 80.1189
77.7258 | 77.2053 | 77.0133 | 80.1113 | 80.1113
77.713 | 77.1924 | 76.9998 | 80.1016 | 80.1016
77.7001 | 77.1796 | 76.9862 | 80.0947 | 80.0947
77.6872 | 77.1667 | 76.9726 | 80.0874 | 80.0874
77.6743 | 77.1538 | 76.9591 | 80.0833 | 80.0833
77.6614 | 77.1409 | 76.9454 | 80.0772 | 80.0772
77.6484 | 77.128 | 76.9318 | 80.0677 | 80.0677
77.6354 | 77.1151 | 76.9182 | 80.0609 | 80.0609
77.6224 | 77.1021 | 76.9045 | 80.0533 | 80.0533
77.6094 | 77.0892 | 76.8908 | 80.0471 | 80.0471
77.5964 | 77.0762 | 76.8771 | 80.0407 | 80.0407
77.5833 | 77.0632 | 76.8633 | 80.0328 | 80.0328
77.5702 | 77.0502 | 76.8496 | 80.0249 | 80.0249
77.5571 | 77.0372 | 76.8358 | 80.017 | 80.017
77.544 | 77.0242 | 76.822 | 80.0108 | 80.0108
77.5308 | 77.0111 | 76.8082 | 80.005 | 80.005
77.5177 | 76.9981 | 76.7943 | 79.9972 | 79.9972
77.5045 | 76.985 | 76.7805 | 79.9886 | 79.9886
77.4912 | 76.9719 | 76.7666 | 79.9839 | 79.9839
77.478 | 76.9588 | 76.7527 | 79.9761 | 79.9761
77.4647 | 76.9456 | 76.7387 | 79.9698 | 79.9698
77.4515 | 76.9325 | 76.7248 | 79.9605 | 79.9605
77.4382 | 76.9193 | 76.7108 | 79.9546 | 79.9546
77.4248 | 76.9061 | 76.6968 | 79.9478 | 79.9478
77.4115 | 76.8929 | 76.6828 | 79.9398 | 79.9398
77.3981 | 76.8797 | 76.6688 | 79.9333 | 79.9333
77.3847 | 76.8664 | 76.6547 | 79.9257 | 79.9257
77.3713 | 76.853 | 76.6407 | 79.9167 | 79.9167
77.3579 | 76.8396 | 76.6266 | 79.9089 | 79.9089
77.3444 | 76.8262 | 76.6124 | 79.9004 | 79.9004
77.3309 | 76.8128 | 76.5983 | 79.8967 | 79.8967
77.3174 | 76.7993 | 76.5841 | 79.8868 | 79.8868
77.3039 | 76.7859 | 76.57 | 79.8797 | 79.8797
77.2904 | 76.7724 | 76.5558 | 79.8735 | 79.8735
77.2768 | 76.7589 | 76.5415 | 79.8666 | 79.8666
77.2632 | 76.7454 | 76.5273 | 79.8564 | 79.8564
77.2496 | 76.7319 | 76.513 | 79.8504 | 79.8504
77.236 | 76.7183 | 76.4987 | 79.8439 | 79.8439
77.2223 | 76.7047 | 76.4844 | 79.8334 | 79.8334
77.2086 | 76.6911 | 76.4701 | 79.8283 | 79.8283
77.1949 | 76.6775 | 76.4558 | 79.8185 | 79.8185
77.1812 | 76.6639 | 76.4414 | 79.8132 | 79.8132
77.1674 | 76.6502 | 76.427 | 79.8044 | 79.8044
77.1537 | 76.6366 | 76.4126 | 79.796 | 79.796
77.1399 | 76.6229 | 76.3981 | 79.7892 | 79.7892
77.1261 | 76.6091 | 76.3837 | 79.7814 | 79.7814
77.1122 | 76.5954 | 76.3692 | 79.7713 | 79.7713
77.0984 | 76.5817 | 76.3547 | 79.7659 | 79.7659
77.0845 | 76.5679 | 76.3402 | 79.7583 | 79.7583
77.0706 | 76.5541 | 76.3257 | 79.7484 | 79.7484
77.0566 | 76.5403 | 76.3111 | 79.7406 | 79.7406
77.0427 | 76.5264 | 76.2965 | 79.7346 | 79.7346
77.0287 | 76.5126 | 76.2819 | 79.7244 | 79.7244
77.0147 | 76.4987 | 76.2673 | 79.7198 | 79.7198
77.0007 | 76.4848 | 76.2526 | 79.7113 | 79.7113
76.9866 | 76.4709 | 76.238 | 79.7025 | 79.7025
76.9726 | 76.4569 | 76.2233 | 79.6937 | 79.6937
76.9585 | 76.443 | 76.2086 | 79.6869 | 79.6869
76.9444 | 76.429 | 76.1939 | 79.6784 | 79.6784
76.9303 | 76.415 | 76.1791 | 79.6718 | 79.6718
76.9161 | 76.401 | 76.1643 | 79.661 | 79.661
76.9019 | 76.3869 | 76.1495 | 79.6526 | 79.6526
76.8877 | 76.3729 | 76.1347 | 79.6459 | 79.6459
76.8735 | 76.3588 | 76.1199 | 79.6378 | 79.6378
76.8592 | 76.3447 | 76.105 | 79.63 | 79.63
76.845 | 76.3306 | 76.0902 | 79.6198 | 79.6198
76.8307 | 76.3164 | 76.0753 | 79.6126 | 79.6126
76.8164 | 76.3022 | 76.0603 | 79.6039 | 79.6039
76.802 | 76.288 | 76.0454 | 79.596 | 79.596
76.7877 | 76.2738 | 76.0304 | 79.5885 | 79.5885
76.7733 | 76.2596 | 76.0155 | 79.578 | 79.578
76.7589 | 76.2453 | 76.0004 | 79.5732 | 79.5732
76.7444 | 76.2311 | 75.9854 | 79.5619 | 79.5619
76.73 | 76.2168 | 75.9704 | 79.5525 | 79.5525
76.7155 | 76.2025 | 75.9553 | 79.5449 | 79.5449
76.701 | 76.1881 | 75.9402 | 79.5384 | 79.5384
76.6865 | 76.1738 | 75.9251 | 79.5292 | 79.5292
76.6719 | 76.1594 | 75.91 | 79.5191 | 79.5191
76.6574 | 76.145 | 75.8948 | 79.5108 | 79.5108
76.6428 | 76.1305 | 75.8797 | 79.503 | 79.503
76.6282 | 76.1161 | 75.8645 | 79.4955 | 79.4955
76.6135 | 76.1016 | 75.8493 | 79.4865 | 79.4865
76.5989 | 76.0871 | 75.834 | 79.4794 | 79.4794
76.5842 | 76.0726 | 75.8188 | 79.4706 | 79.4706
76.5695 | 76.0581 | 75.8035 | 79.4601 | 79.4601
76.5548 | 76.0436 | 75.7882 | 79.4507 | 79.4507
76.54 | 76.029 | 75.7729 | 79.4438 | 79.4438
76.5253 | 76.0144 | 75.7575 | 79.4348 | 79.4348
76.5105 | 75.9998 | 75.7422 | 79.4263 | 79.4263
76.4956 | 75.9851 | 75.7268 | 79.4168 | 79.4168
76.4808 | 75.9705 | 75.7114 | 79.4091 | 79.4091
76.4659 | 75.9558 | 75.696 | 79.3966 | 79.3966
76.4511 | 75.9411 | 75.6805 | 79.3883 | 79.3883
76.4361 | 75.9264 | 75.6651 | 79.3812 | 79.3812
76.4212 | 75.9116 | 75.6496 | 79.3729 | 79.3729
76.4063 | 75.8969 | 75.6341 | 79.3643 | 79.3643
76.3913 | 75.8821 | 75.6185 | 79.355 | 79.355
76.3763 | 75.8673 | 75.603 | 79.346 | 79.346
76.3613 | 75.8523 | 75.5874 | 79.3341 | 79.3341
76.3462 | 75.8374 | 75.5718 | 79.3281 | 79.3281
76.3311 | 75.8224 | 75.5562 | 79.3176 | 79.3176
76.3161 | 75.8073 | 75.5406 | 79.3068 | 79.3068
76.3009 | 75.7923 | 75.5249 | 79.2973 | 79.2973
76.2858 | 75.7772 | 75.5093 | 79.289 | 79.289
76.2707 | 75.7622 | 75.4936 | 79.2798 | 79.2798
76.2555 | 75.7471 | 75.4778 | 79.2698 | 79.2698
76.2403 | 75.7319 | 75.4621 | 79.2613 | 79.2613
76.225 | 75.7168 | 75.4464 | 79.251 | 79.251
76.2098 | 75.7016 | 75.4306 | 79.2417 | 79.2417
76.1945 | 75.6864 | 75.4148 | 79.2337 | 79.2337
76.1792 | 75.6712 | 75.399 | 79.2257 | 79.2257
76.1639 | 75.656 | 75.3831 | 79.2147 | 79.2147
76.1486 | 75.6408 | 75.3673 | 79.204 | 79.204
76.1332 | 75.6255 | 75.3514 | 79.1956 | 79.1956
76.1178 | 75.6102 | 75.3355 | 79.1883 | 79.1883
76.1024 | 75.5949 | 75.3195 | 79.1787 | 79.1787
76.087 | 75.5795 | 75.3036 | 79.166 | 79.166
76.0715 | 75.5642 | 75.2876 | 79.1577 | 79.1577
76.0561 | 75.5488 | 75.2716 | 79.1497 | 79.1497
76.0406 | 75.5334 | 75.2556 | 79.1387 | 79.1387
76.025 | 75.518 | 75.2396 | 79.1314 | 79.1314
76.0095 | 75.5025 | 75.2236 | 79.1191 | 79.1191
75.9939 | 75.4871 | 75.2075 | 79.109 | 79.109
75.9783 | 75.4716 | 75.1914 | 79.102 | 79.102
75.9627 | 75.4561 | 75.1753 | 79.0926 | 79.0926
75.9471 | 75.4406 | 75.1592 | 79.0817 | 79.0817
75.9314 | 75.425 | 75.143 | 79.0729 | 79.0729
75.9158 | 75.4094 | 75.1268 | 79.0635 | 79.0635
75.9001 | 75.3939 | 75.1106 | 79.0527 | 79.0527
75.8843 | 75.3782 | 75.0944 | 79.0444 | 79.0444
75.8686 | 75.3626 | 75.0782 | 79.0352 | 79.0352
75.8528 | 75.347 | 75.0619 | 79.0255 | 79.0255
75.837 | 75.3313 | 75.0457 | 79.0147 | 79.0147
75.8212 | 75.3156 | 75.0294 | 79.0041 | 79.0041
75.8054 | 75.2999 | 75.013 | 78.993 | 78.993
75.7895 | 75.2841 | 74.9967 | 78.9863 | 78.9863
75.7736 | 75.2684 | 74.9803 | 78.9754 | 78.9754
75.7577 | 75.2526 | 74.964 | 78.9637 | 78.9637
75.7418 | 75.2368 | 74.9476 | 78.9556 | 78.9556
75.7259 | 75.221 | 74.9311 | 78.9459 | 78.9459
75.7099 | 75.2051 | 74.9147 | 78.9329 | 78.9329
75.6939 | 75.1893 | 74.8982 | 78.9237 | 78.9237
75.6779 | 75.1734 | 74.8817 | 78.9144 | 78.9144
75.6618 | 75.1575 | 74.8652 | 78.9062 | 78.9062
75.6458 | 75.1415 | 74.8487 | 78.8938 | 78.8938
75.6297 | 75.1256 | 74.8322 | 78.8858 | 78.8858
75.6136 | 75.1096 | 74.8156 | 78.8761 | 78.8761
75.5974 | 75.0936 | 74.799 | 78.8627 | 78.8627
75.5813 | 75.0776 | 74.7824 | 78.8526 | 78.8526
75.5651 | 75.0616 | 74.7658 | 78.8438 | 78.8438
75.5489 | 75.0455 | 74.7491 | 78.8352 | 78.8352
75.5327 | 75.0295 | 74.7324 | 78.8242 | 78.8242
75.5165 | 75.0134 | 74.7158 | 78.8147 | 78.8147
75.5002 | 74.9973 | 74.699 | 78.8008 | 78.8008
75.4839 | 74.9811 | 74.6823 | 78.7908 | 78.7908
75.4676 | 74.965 | 74.6656 | 78.7831 | 78.7831
75.4513 | 74.9488 | 74.6488 | 78.7729 | 78.7729
75.4349 | 74.9326 | 74.632 | 78.7622 | 78.7622
75.4186 | 74.9164 | 74.6152 | 78.7489 | 78.7489
75.4022 | 74.9001 | 74.5983 | 78.7382 | 78.7382
75.3857 | 74.8839 | 74.5815 | 78.7298 | 78.7298
75.3693 | 74.8676 | 74.5646 | 78.7209 | 78.7209
75.3528 | 74.8513 | 74.5477 | 78.7076 | 78.7076
75.3363 | 74.835 | 74.5308 | 78.6972 | 78.6972
75.3198 | 74.8186 | 74.5139 | 78.6895 | 78.6895
75.3033 | 74.8023 | 74.4969 | 78.6778 | 78.6778
75.2868 | 74.7859 | 74.4799 | 78.6672 | 78.6672
75.2702 | 74.7695 | 74.4629 | 78.6563 | 78.6563
75.2536 | 74.7531 | 74.4459 | 78.6479 | 78.6479
75.237 | 74.7366 | 74.4288 | 78.6371 | 78.6371
75.2203 | 74.72 | 74.4118 | 78.6256 | 78.6256
75.2036 | 74.7034 | 74.3947 | 78.6169 | 78.6169
75.187 | 74.6867 | 74.3776 | 78.6056 | 78.6056
75.1703 | 74.6701 | 74.3605 | 78.5948 | 78.5948
75.1535 | 74.6534 | 74.3433 | 78.5837 | 78.5837
75.1368 | 74.6367 | 74.3262 | 78.5716 | 78.5716
75.12 | 74.62 | 74.309 | 78.5614 | 78.5614
75.1032 | 74.6032 | 74.2918 | 78.5519 | 78.5519
75.0864 | 74.5864 | 74.2746 | 78.541 | 78.541
75.0695 | 74.5697 | 74.2573 | 78.5331 | 78.5331
75.0527 | 74.5528 | 74.24 | 78.5198 | 78.5198
75.0358 | 74.536 | 74.2227 | 78.5123 | 78.5123
75.0189 | 74.5192 | 74.2054 | 78.4993 | 78.4993
75.0019 | 74.5023 | 74.1881 | 78.4906 | 78.4906
74.985 | 74.4854 | 74.1708 | 78.4808 | 78.4808
74.968 | 74.4685 | 74.1534 | 78.4693 | 78.4693
74.951 | 74.4516 | 74.136 | 78.4592 | 78.4592
74.934 | 74.4346 | 74.1186 | 78.4475 | 78.4475
74.9169 | 74.4176 | 74.1012 | 78.4377 | 78.4377
74.8999 | 74.4006 | 74.0837 | 78.4279 | 78.4279
74.8828 | 74.3836 | 74.0662 | 78.4158 | 78.4158
74.8657 | 74.3666 | 74.0487 | 78.406 | 78.406
74.8485 | 74.3496 | 74.0312 | 78.394 | 78.394
74.8314 | 74.3325 | 74.0137 | 78.3836 | 78.3836
74.8142 | 74.3154 | 73.9961 | 78.3722 | 78.3722
74.797 | 74.2983 | 73.9786 | 78.3641 | 78.3641
74.7798 | 74.2811 | 73.961 | 78.3533 | 78.3533
74.7626 | 74.264 | 73.9433 | 78.3413 | 78.3413
74.7453 | 74.2468 | 73.9257 | 78.3324 | 78.3324
74.728 | 74.2296 | 73.9081 | 78.3186 | 78.3186
74.7107 | 74.2124 | 73.8904 | 78.3102 | 78.3102
74.6934 | 74.1952 | 73.8727 | 78.2969 | 78.2969
74.676 | 74.1779 | 73.855 | 78.2863 | 78.2863
74.6586 | 74.1606 | 73.8372 | 78.2769 | 78.2769
74.6412 | 74.1433 | 73.8195 | 78.2648 | 78.2648
74.6238 | 74.126 | 73.8017 | 78.2546 | 78.2546
74.6064 | 74.1087 | 73.7839 | 78.2446 | 78.2446
74.5889 | 74.0913 | 73.7661 | 78.2325 | 78.2325
74.5714 | 74.074 | 73.7482 | 78.2211 | 78.2211
74.5539 | 74.0566 | 73.7304 | 78.2096 | 78.2096
74.5364 | 74.0391 | 73.7125 | 78.1966 | 78.1966
74.5189 | 74.0217 | 73.6946 | 78.1879 | 78.1879
74.5013 | 74.0042 | 73.6767 | 78.1739 | 78.1739
74.4837 | 73.9868 | 73.6587 | 78.1655 | 78.1655
74.4661 | 73.9693 | 73.6408 | 78.1516 | 78.1516
74.4484 | 73.9518 | 73.6228 | 78.1421 | 78.1421
74.4308 | 73.9342 | 73.6048 | 78.1284 | 78.1284
74.4131 | 73.9167 | 73.5867 | 78.117 | 78.117
74.3954 | 73.8991 | 73.5687 | 78.109 | 78.109
74.3776 | 73.8815 | 73.5506 | 78.0965 | 78.0965
74.3599 | 73.8639 | 73.5325 | 78.0821 | 78.0821
74.3421 | 73.8463 | 73.5144 | 78.0709 | 78.0709
74.3243 | 73.8286 | 73.4963 | 78.0615 | 78.0615
74.3065 | 73.8109 | 73.4782 | 78.0504 | 78.0504
74.2887 | 73.7932 | 73.46 | 78.0358 | 78.0358
74.2708 | 73.7755 | 73.4418 | 78.0256 | 78.0256
74.2529 | 73.7578 | 73.4236 | 78.0142 | 78.0142
74.235 | 73.74 | 73.4054 | 78.0013 | 78.0013
74.2171 | 73.7223 | 73.3871 | 77.9907 | 77.9907
74.1992 | 73.7045 | 73.3689 | 77.9781 | 77.9781
74.1812 | 73.6866 | 73.3506 | 77.9661 | 77.9661
74.1632 | 73.6688 | 73.3323 | 77.9537 | 77.9537
74.1452 | 73.651 | 73.3139 | 77.9418 | 77.9418
74.1272 | 73.6331 | 73.2956 | 77.9266 | 77.9266
74.1091 | 73.6152 | 73.2772 | 77.9177 | 77.9177
74.091 | 73.5973 | 73.2588 | 77.9055 | 77.9055
74.0729 | 73.5794 | 73.2404 | 77.8901 | 77.8901
74.0548 | 73.5614 | 73.222 | 77.8772 | 77.8772
74.0367 | 73.5434 | 73.2035 | 77.8683 | 77.8683
74.0185 | 73.5254 | 73.1851 | 77.8534 | 77.8534
74.0003 | 73.5074 | 73.1666 | 77.8405 | 77.8405
73.9821 | 73.4894 | 73.1481 | 77.8299 | 77.8299
73.9639 | 73.4712 | 73.1295 | 77.8161 | 77.8161
73.9456 | 73.453 | 73.111 | 77.805 | 77.805
73.9273 | 73.4347 | 73.0924 | 77.7906 | 77.7906
73.909 | 73.4165 | 73.0738 | 77.7766 | 77.7766
73.8907 | 73.3982 | 73.0552 | 77.7667 | 77.7667
73.8724 | 73.3799 | 73.0366 | 77.7515 | 77.7515
73.854 | 73.3616 | 73.0179 | 77.7411 | 77.7411
73.8356 | 73.3432 | 72.9992 | 77.7268 | 77.7268
73.8172 | 73.3249 | 72.9806 | 77.7134 | 77.7134
73.7988 | 73.3065 | 72.9618 | 77.702 | 77.702
73.7804 | 73.2881 | 72.9431 | 77.6878 | 77.6878
73.7619 | 73.2697 | 72.9244 | 77.6761 | 77.6761
73.7434 | 73.2513 | 72.9056 | 77.6598 | 77.6598
73.7249 | 73.2328 | 72.8868 | 77.646 | 77.646
73.7063 | 73.2143 | 72.868 | 77.6351 | 77.6351
73.6878 | 73.1958 | 72.8491 | 77.6225 | 77.6225
73.6692 | 73.1773 | 72.8303 | 77.6071 | 77.6071
73.6506 | 73.1588 | 72.8114 | 77.5926 | 77.5926
73.632 | 73.1402 | 72.7925 | 77.5823 | 77.5823
73.6133 | 73.1217 | 72.7736 | 77.5664 | 77.5664
73.5947 | 73.1031 | 72.7547 | 77.5518 | 77.5518
73.576 | 73.0844 | 72.7357 | 77.5412 | 77.5412
73.5573 | 73.0658 | 72.7167 | 77.5259 | 77.5259
73.5385 | 73.0472 | 72.6977 | 77.5137 | 77.5137
73.5198 | 73.0285 | 72.6787 | 77.499 | 77.499
73.501 | 73.0098 | 72.6597 | 77.4839 | 77.4839
73.4822 | 72.9911 | 72.6406 | 77.4722 | 77.4722
73.4634 | 72.9724 | 72.6216 | 77.457 | 77.457
73.4445 | 72.9536 | 72.6025 | 77.4417 | 77.4417
73.4257 | 72.9349 | 72.5833 | 77.428 | 77.428
73.4068 | 72.9161 | 72.5642 | 77.4142 | 77.4142
73.3879 | 72.8973 | 72.545 | 77.4029 | 77.4029
73.369 | 72.8784 | 72.5259 | 77.3866 | 77.3866
73.35 | 72.8596 | 72.5067 | 77.3718 | 77.3718
73.331 | 72.8407 | 72.4875 | 77.3584 | 77.3584
73.312 | 72.8219 | 72.4682 | 77.3464 | 77.3464
73.293 | 72.803 | 72.449 | 77.333 | 77.333
73.274 | 72.784 | 72.4297 | 77.3168 | 77.3168
73.2549 | 72.7651 | 72.4104 | 77.3026 | 77.3026
73.2359 | 72.7461 | 72.3911 | 77.2885 | 77.2885
73.2168 | 72.7272 | 72.3717 | 77.273 | 77.273
73.1976 | 72.7082 | 72.3524 | 77.2589 | 77.2589
73.1785 | 72.6892 | 72.333 | 77.2481 | 77.2481
73.1593 | 72.6701 | 72.3136 | 77.2337 | 77.2337
73.1401 | 72.6511 | 72.2942 | 77.2175 | 77.2175
73.1209 | 72.632 | 72.2748 | 77.2039 | 77.2039
73.1017 | 72.6129 | 72.2553 | 77.1873 | 77.1873
73.0825 | 72.5938 | 72.2358 | 77.1736 | 77.1736
73.0632 | 72.5747 | 72.2163 | 77.1586 | 77.1586
73.0439 | 72.5555 | 72.1968 | 77.1434 | 77.1434
73.0246 | 72.5363 | 72.1773 | 77.1306 | 77.1306
73.0052 | 72.5172 | 72.1577 | 77.1138 | 77.1138
72.9859 | 72.498 | 72.1381 | 77.101 | 77.101
72.9665 | 72.4787 | 72.1185 | 77.085 | 77.085
72.9471 | 72.4595 | 72.0989 | 77.0712 | 77.0712
72.9277 | 72.4402 | 72.0793 | 77.0566 | 77.0566
72.9082 | 72.4209 | 72.0596 | 77.0407 | 77.0407
72.8887 | 72.4016 | 72.04 | 77.027 | 77.027
72.8693 | 72.3823 | 72.0203 | 77.0087 | 77.0087
72.8497 | 72.363 | 72.0006 | 76.9941 | 76.9941
72.8302 | 72.3436 | 71.9808 | 76.9784 | 76.9784
72.8107 | 72.3243 | 71.9611 | 76.9648 | 76.9648
72.7911 | 72.3049 | 71.9413 | 76.9479 | 76.9479
72.7715 | 72.2855 | 71.9215 | 76.9322 | 76.9322
72.7519 | 72.266 | 71.9017 | 76.9179 | 76.9179
72.7322 | 72.2466 | 71.8818 | 76.9022 | 76.9022
72.7126 | 72.2271 | 71.862 | 76.8856 | 76.8856
72.6929 | 72.2076 | 71.8421 | 76.8697 | 76.8697
72.6732 | 72.1881 | 71.8222 | 76.8543 | 76.8543
72.6535 | 72.1686 | 71.8023 | 76.8392 | 76.8392
72.6337 | 72.149 | 71.7824 | 76.8228 | 76.8228
72.6139 | 72.1295 | 71.7624 | 76.8077 | 76.8077
72.5942 | 72.1097 | 71.7424 | 76.7901 | 76.7901
72.5743 | 72.09 | 71.7225 | 76.7747 | 76.7747
72.5545 | 72.0702 | 71.7024 | 76.7587 | 76.7587
72.5347 | 72.0504 | 71.6824 | 76.7457 | 76.7457
72.5148 | 72.0305 | 71.6624 | 76.7286 | 76.7286
72.4949 | 72.0107 | 71.6423 | 76.7108 | 76.7108
72.475 | 71.9908 | 71.6222 | 76.6948 | 76.6948
72.455 | 71.971 | 71.6021 | 76.6776 | 76.6776
72.4351 | 71.9511 | 71.5819 | 76.6612 | 76.6612
72.4151 | 71.9311 | 71.5618 | 76.6465 | 76.6465
72.3951 | 71.9112 | 71.5416 | 76.6314 | 76.6314
72.3751 | 71.8912 | 71.5214 | 76.6146 | 76.6146
72.355 | 71.8713 | 71.5012 | 76.596 | 76.596
72.335 | 71.8513 | 71.481 | 76.5801 | 76.5801
72.3149 | 71.8313 | 71.4608 | 76.5617 | 76.5617
72.2948 | 71.8112 | 71.4405 | 76.5453 | 76.5453
72.2746 | 71.7912 | 71.4202 | 76.5299 | 76.5299
72.2545 | 71.7711 | 71.3999 | 76.5134 | 76.5134
72.2343 | 71.751 | 71.3796 | 76.4978 | 76.4978
72.2141 | 71.7309 | 71.3592 | 76.4781 | 76.4781
72.1939 | 71.7108 | 71.3388 | 76.4617 | 76.4617
72.1737 | 71.6907 | 71.3185 | 76.4443 | 76.4443
72.1534 | 71.6705 | 71.2981 | 76.4282 | 76.4282
72.1331 | 71.6503 | 71.2776 | 76.4119 | 76.4119
72.1128 | 71.6301 | 71.2572 | 76.3958 | 76.3958
72.0925 | 71.6099 | 71.2367 | 76.3788 | 76.3788
72.0721 | 71.5897 | 71.2162 | 76.36 | 76.36
72.0518 | 71.5694 | 71.1957 | 76.3425 | 76.3425
72.0314 | 71.5492 | 71.1752 | 76.3246 | 76.3246
72.011 | 71.5289 | 71.1547 | 76.3091 | 76.3091
71.9906 | 71.5086 | 71.1341 | 76.2914 | 76.2914
71.9701 | 71.4882 | 71.1135 | 76.273 | 76.273
71.9496 | 71.4679 | 71.0929 | 76.2557 | 76.2557
71.9292 | 71.4475 | 71.0723 | 76.2389 | 76.2389
71.9086 | 71.4272 | 71.0517 | 76.2194 | 76.2194
71.8881 | 71.4068 | 71.031 | 76.2037 | 76.2037
71.8676 | 71.3864 | 71.0103 | 76.1831 | 76.1831
71.847 | 71.3659 | 70.9896 | 76.1661 | 76.1661
71.8264 | 71.3455 | 70.9689 | 76.1471 | 76.1471
71.8058 | 71.325 | 70.9482 | 76.1306 | 76.1306
71.7851 | 71.3045 | 70.9274 | 76.1122 | 76.1122
71.7645 | 71.284 | 70.9066 | 76.095 | 76.095
71.7438 | 71.2635 | 70.8858 | 76.0773 | 76.0773
71.7231 | 71.2429 | 70.865 | 76.0567 | 76.0567
71.7024 | 71.2224 | 70.8442 | 76.0399 | 76.0399
71.6816 | 71.2018 | 70.8233 | 76.0207 | 76.0207
71.6609 | 71.1812 | 70.8025 | 76.0041 | 76.0041
71.6401 | 71.1606 | 70.7816 | 75.9869 | 75.9869
71.6193 | 71.14 | 70.7607 | 75.9663 | 75.9663
71.5984 | 71.1193 | 70.7397 | 75.9501 | 75.9501
71.5776 | 71.0986 | 70.7188 | 75.9309 | 75.9309
71.5567 | 71.078 | 70.6978 | 75.9106 | 75.9106
71.5358 | 71.0573 | 70.6768 | 75.8924 | 75.8924
71.5149 | 71.0365 | 70.6558 | 75.8755 | 75.8755
71.494 | 71.0158 | 70.6348 | 75.8581 | 75.8581
71.473 | 70.995 | 70.6137 | 75.8366 | 75.8366
71.4521 | 70.9743 | 70.5927 | 75.8186 | 75.8186
71.4311 | 70.9535 | 70.5716 | 75.7993 | 75.7993
71.41 | 70.9327 | 70.5505 | 75.7798 | 75.7798
71.389 | 70.9118 | 70.5294 | 75.7603 | 75.7603
71.3679 | 70.891 | 70.5082 | 75.7448 | 75.7448
71.3469 | 70.8701 | 70.4871 | 75.7231 | 75.7231
71.3258 | 70.8492 | 70.4659 | 75.7055 | 75.7055
71.3046 | 70.8283 | 70.4447 | 75.6869 | 75.6869
71.2835 | 70.8074 | 70.4235 | 75.6687 | 75.6687
71.2623 | 70.7865 | 70.4022 | 75.6465 | 75.6465
71.2412 | 70.7655 | 70.381 | 75.627 | 75.627
71.22 | 70.7446 | 70.3597 | 75.6078 | 75.6078
71.1987 | 70.7236 | 70.3384 | 75.5911 | 75.5911
71.1775 | 70.7026 | 70.3171 | 75.5692 | 75.5692
71.1562 | 70.6815 | 70.2958 | 75.5494 | 75.5494
71.1349 | 70.6605 | 70.2744 | 75.5327 | 75.5327
71.1136 | 70.6393 | 70.253 | 75.5108 | 75.5108
71.0923 | 70.618 | 70.2316 | 75.4908 | 75.4908
71.071 | 70.5967 | 70.2102 | 75.4724 | 75.4724
71.0496 | 70.5754 | 70.1888 | 75.4528 | 75.4528
71.0282 | 70.5541 | 70.1674 | 75.4341 | 75.4341
71.0068 | 70.5328 | 70.1459 | 75.414 | 75.414
70.9854 | 70.5114 | 70.1244 | 75.3947 | 75.3947
70.9639 | 70.49 | 70.1029 | 75.373 | 75.373
70.9424 | 70.4687 | 70.0814 | 75.356 | 75.356
70.9209 | 70.4473 | 70.0598 | 75.3355 | 75.3355
70.8994 | 70.4258 | 70.0383 | 75.3159 | 75.3159
70.8779 | 70.4044 | 70.0167 | 75.2949 | 75.2949
70.8563 | 70.3829 | 69.9951 | 75.2754 | 75.2754
70.8348 | 70.3615 | 69.9735 | 75.2522 | 75.2522
70.8132 | 70.34 | 69.9518 | 75.2345 | 75.2345
70.7915 | 70.3185 | 69.9302 | 75.2141 | 75.2141
70.7699 | 70.2969 | 69.9085 | 75.1946 | 75.1946
70.7482 | 70.2754 | 69.8868 | 75.1725 | 75.1725
70.7266 | 70.2538 | 69.8651 | 75.1522 | 75.1522
70.7049 | 70.2323 | 69.8434 | 75.1325 | 75.1325
70.6832 | 70.2107 | 69.8216 | 75.1116 | 75.1116
70.6614 | 70.1891 | 69.7999 | 75.0918 | 75.0918
70.6397 | 70.1674 | 69.7781 | 75.0712 | 75.0712
70.6179 | 70.1458 | 69.7563 | 75.0479 | 75.0479
70.5961 | 70.1241 | 69.7345 | 75.0288 | 75.0288
70.5742 | 70.1024 | 69.7126 | 75.008 | 75.008
70.5524 | 70.0807 | 69.6908 | 74.9863 | 74.9863
70.5305 | 70.059 | 69.6689 | 74.9655 | 74.9655
70.5087 | 70.0373 | 69.647 | 74.9463 | 74.9463
70.4868 | 70.0156 | 69.6251 | 74.9254 | 74.9254
70.4648 | 69.9938 | 69.6031 | 74.9031 | 74.9031
70.4429 | 69.972 | 69.5812 | 74.8822 | 74.8822
70.4209 | 69.9502 | 69.5592 | 74.8608 | 74.8608
70.3989 | 69.9284 | 69.5372 | 74.8418 | 74.8418
70.3769 | 69.9066 | 69.5152 | 74.8183 | 74.8183
70.3549 | 69.8847 | 69.4932 | 74.7993 | 74.7993
70.3329 | 69.8628 | 69.4711 | 74.7764 | 74.7764
70.3108 | 69.8409 | 69.4491 | 74.7546 | 74.7546
70.2887 | 69.819 | 69.427 | 74.7338 | 74.7338
70.2666 | 69.7971 | 69.4049 | 74.7109 | 74.7109
70.2445 | 69.7752 | 69.3828 | 74.6909 | 74.6909
70.2223 | 69.7532 | 69.3606 | 74.6696 | 74.6696
70.2002 | 69.7313 | 69.3385 | 74.6481 | 74.6481
70.178 | 69.7093 | 69.3163 | 74.6273 | 74.6273
70.1558 | 69.6873 | 69.2941 | 74.6031 | 74.6031
70.1336 | 69.6653 | 69.2719 | 74.5814 | 74.5814
70.1113 | 69.6432 | 69.2496 | 74.5608 | 74.5608
70.089 | 69.6212 | 69.2274 | 74.5376 | 74.5376
70.0668 | 69.5991 | 69.2051 | 74.5169 | 74.5169
70.0445 | 69.577 | 69.1828 | 74.4944 | 74.4944
70.0221 | 69.5549 | 69.1605 | 74.4737 | 74.4737
69.9998 | 69.5328 | 69.1382 | 74.4489 | 74.4489
69.9774 | 69.5107 | 69.1159 | 74.4276 | 74.4276
69.955 | 69.4885 | 69.0935 | 74.4059 | 74.4059
69.9326 | 69.4663 | 69.0711 | 74.3842 | 74.3842
69.9102 | 69.4442 | 69.0487 | 74.36 | 74.36
69.8877 | 69.422 | 69.0263 | 74.3401 | 74.3401
69.8653 | 69.3997 | 69.0039 | 74.3186 | 74.3186
69.8428 | 69.3775 | 68.9815 | 74.2959 | 74.2959
69.8203 | 69.3553 | 68.959 | 74.2738 | 74.2738
69.7978 | 69.333 | 68.9365 | 74.2506 | 74.2506
69.7752 | 69.3107 | 68.914 | 74.2267 | 74.2267
69.7526 | 69.2884 | 68.8915 | 74.2057 | 74.2057
69.7301 | 69.2661 | 68.8689 | 74.1832 | 74.1832
69.7075 | 69.2438 | 68.8464 | 74.1596 | 74.1596
69.6848 | 69.2214 | 68.8238 | 74.135 | 74.135
69.6622 | 69.199 | 68.8012 | 74.1138 | 74.1138
69.6395 | 69.1767 | 68.7786 | 74.0899 | 74.0899
69.6168 | 69.1543 | 68.756 | 74.0658 | 74.0658
69.5941 | 69.1318 | 68.7333 | 74.0434 | 74.0434
69.5714 | 69.1094 | 68.7107 | 74.0207 | 74.0207
69.5487 | 69.087 | 68.688 | 73.9979 | 73.9979
69.5259 | 69.0643 | 68.6653 | 73.9761 | 73.9761
69.5031 | 69.0416 | 68.6426 | 73.9505 | 73.9505
69.4803 | 69.0189 | 68.6198 | 73.9289 | 73.9289
69.4575 | 68.9962 | 68.5971 | 73.9059 | 73.9059
69.4347 | 68.9735 | 68.5743 | 73.8818 | 73.8818
69.4118 | 68.9507 | 68.5515 | 73.8586 | 73.8586
69.3889 | 68.928 | 68.5287 | 73.8352 | 73.8352
69.366 | 68.9052 | 68.5059 | 73.8129 | 73.8129
69.3431 | 68.8824 | 68.483 | 73.7871 | 73.7871
69.3202 | 68.8596 | 68.4602 | 73.7649 | 73.7649
69.2972 | 68.8368 | 68.4373 | 73.7396 | 73.7396
69.2742 | 68.8139 | 68.4144 | 73.719 | 73.719
69.2512 | 68.7911 | 68.3915 | 73.6932 | 73.6932
69.2282 | 68.7682 | 68.3685 | 73.6695 | 73.6695
69.2052 | 68.7453 | 68.3456 | 73.6456 | 73.6456
69.1821 | 68.7224 | 68.3226 | 73.6223 | 73.6223
69.159 | 68.6995 | 68.2996 | 73.5975 | 73.5975
69.1359 | 68.6765 | 68.2766 | 73.5753 | 73.5753
69.1128 | 68.6536 | 68.2536 | 73.551 | 73.551
69.0897 | 68.6306 | 68.2306 | 73.5248 | 73.5248
69.0665 | 68.6076 | 68.2075 | 73.5026 | 73.5026
69.0434 | 68.5846 | 68.1845 | 73.4794 | 73.4794
69.0202 | 68.5616 | 68.1614 | 73.4551 | 73.4551
68.997 | 68.5386 | 68.1383 | 73.43 | 73.43
68.9737 | 68.5155 | 68.1151 | 73.4059 | 73.4059
68.9505 | 68.4925 | 68.092 | 73.3799 | 73.3799
68.9272 | 68.4694 | 68.0688 | 73.3572 | 73.3572
68.9039 | 68.4463 | 68.0457 | 73.3302 | 73.3302
68.8806 | 68.4232 | 68.0225 | 73.308 | 73.308
68.8573 | 68.4001 | 67.9993 | 73.2835 | 73.2835
68.834 | 68.3769 | 67.976 | 73.2569 | 73.2569
68.8106 | 68.3538 | 67.9528 | 73.2312 | 73.2312
68.7872 | 68.3306 | 67.9295 | 73.2064 | 73.2064
68.7638 | 68.3074 | 67.9062 | 73.1828 | 73.1828
68.7404 | 68.2842 | 67.8829 | 73.1578 | 73.1578
68.7169 | 68.261 | 67.8596 | 73.1325 | 73.1325
68.6935 | 68.2378 | 67.8363 | 73.1071 | 73.1071
68.67 | 68.2145 | 67.813 | 73.0848 | 73.0848
68.6465 | 68.1913 | 67.7896 | 73.0571 | 73.0571
68.623 | 68.168 | 67.7662 | 73.0345 | 73.0345
68.5995 | 68.1447 | 67.7428 | 73.0084 | 73.0084
68.5759 | 68.1214 | 67.7194 | 72.9821 | 72.9821
68.5523 | 68.0981 | 67.696 | 72.9573 | 72.9573
68.5287 | 68.0747 | 67.6725 | 72.9331 | 72.9331
68.5051 | 68.0514 | 67.649 | 72.9059 | 72.9059
68.4815 | 68.028 | 67.6256 | 72.8821 | 72.8821
68.4579 | 68.0046 | 67.6021 | 72.856 | 72.856
68.4342 | 67.9812 | 67.5785 | 72.8306 | 72.8306
68.4105 | 67.9578 | 67.555 | 72.8043 | 72.8043
68.3868 | 67.9344 | 67.5314 | 72.7779 | 72.7779
68.3631 | 67.9109 | 67.5079 | 72.7521 | 72.7521
68.3393 | 67.8875 | 67.4843 | 72.7266 | 72.7266
68.3156 | 67.864 | 67.4607 | 72.7038 | 72.7038
68.2918 | 67.8405 | 67.4371 | 72.6764 | 72.6764
68.268 | 67.817 | 67.4134 | 72.6502 | 72.6502
68.2442 | 67.7935 | 67.3898 | 72.6229 | 72.6229
68.2204 | 67.77 | 67.3661 | 72.5989 | 72.5989
68.1965 | 67.7464 | 67.3424 | 72.5712 | 72.5712
68.1726 | 67.7229 | 67.3187 | 72.545 | 72.545
68.1488 | 67.6993 | 67.295 | 72.5186 | 72.5186
68.1249 | 67.6757 | 67.2713 | 72.4946 | 72.4946
68.1009 | 67.6521 | 67.2475 | 72.4669 | 72.4669
68.077 | 67.6285 | 67.2238 | 72.4411 | 72.4411
68.053 | 67.6049 | 67.2 | 72.4144 | 72.4144
68.029 | 67.5812 | 67.1762 | 72.3874 | 72.3874
68.005 | 67.5575 | 67.1524 | 72.3613 | 72.3613
67.981 | 67.5339 | 67.1285 | 72.3358 | 72.3358
67.957 | 67.5102 | 67.1047 | 72.3075 | 72.3075
67.9329 | 67.4865 | 67.0808 | 72.2842 | 72.2842
67.9089 | 67.4628 | 67.0569 | 72.2568 | 72.2568
67.8848 | 67.439 | 67.033 | 72.2282 | 72.2282
67.8607 | 67.4153 | 67.0091 | 72.2026 | 72.2026
67.8365 | 67.3913 | 66.9852 | 72.1762 | 72.1762
67.8124 | 67.3673 | 66.9612 | 72.1502 | 72.1502
67.7882 | 67.3433 | 66.9373 | 72.1219 | 72.1219
67.7641 | 67.3193 | 66.9133 | 72.0948 | 72.0948
67.7399 | 67.2952 | 66.8893 | 72.0684 | 72.0684
67.7156 | 67.2712 | 66.8653 | 72.0401 | 72.0401
67.6914 | 67.2471 | 66.8412 | 72.0119 | 72.0119
67.6672 | 67.223 | 66.8172 | 71.985 | 71.985
67.6429 | 67.1989 | 66.7931 | 71.9609 | 71.9609
67.6186 | 67.1748 | 66.7691 | 71.9338 | 71.9338
67.5943 | 67.1507 | 66.745 | 71.9065 | 71.9065
67.57 | 67.1266 | 66.7209 | 71.8776 | 71.8776
67.5456 | 67.1024 | 66.6967 | 71.8508 | 71.8508
67.5213 | 67.0783 | 66.6726 | 71.8233 | 71.8233
67.4969 | 67.0541 | 66.6484 | 71.7934 | 71.7934
67.4725 | 67.0299 | 66.6243 | 71.7663 | 71.7663
67.4481 | 67.0057 | 66.6001 | 71.7389 | 71.7389
67.4237 | 66.9815 | 66.5759 | 71.7116 | 71.7116
67.3992 | 66.9572 | 66.5517 | 71.6859 | 71.6859
67.3747 | 66.933 | 66.5274 | 71.6563 | 71.6563
67.3503 | 66.9087 | 66.5032 | 71.6275 | 71.6275
67.3258 | 66.8845 | 66.4789 | 71.602 | 71.602
67.3012 | 66.8602 | 66.4546 | 71.573 | 71.573
67.2767 | 66.8359 | 66.4303 | 71.5446 | 71.5446
67.2522 | 66.8116 | 66.406 | 71.517 | 71.517
67.2276 | 66.7872 | 66.3817 | 71.4907 | 71.4907
67.203 | 66.7629 | 66.3573 | 71.4595 | 71.4595
67.1784 | 66.7385 | 66.333 | 71.4331 | 71.4331
67.1538 | 66.7142 | 66.3086 | 71.4054 | 71.4054
67.1291 | 66.6898 | 66.2842 | 71.3751 | 71.3751
67.1045 | 66.6654 | 66.2598 | 71.3477 | 71.3477
67.0798 | 66.641 | 66.2354 | 71.3209 | 71.3209
67.0551 | 66.6166 | 66.2109 | 71.2907 | 71.2907
67.0304 | 66.5922 | 66.1865 | 71.2614 | 71.2614
67.0057 | 66.5677 | 66.162 | 71.2343 | 71.2343
66.9809 | 66.5433 | 66.1375 | 71.206 | 71.206
66.9562 | 66.5188 | 66.113 | 71.1759 | 71.1759
66.9314 | 66.4943 | 66.0885 | 71.1494 | 71.1494
66.9066 | 66.4698 | 66.064 | 71.1194 | 71.1194
66.8818 | 66.4453 | 66.0394 | 71.0899 | 71.0899
66.857 | 66.4208 | 66.0149 | 71.0612 | 71.0612
66.8321 | 66.3962 | 65.9903 | 71.0341 | 71.0341
66.8072 | 66.3717 | 65.9657 | 71.0034 | 71.0034
66.7824 | 66.3471 | 65.9411 | 70.974 | 70.974
66.7575 | 66.3225 | 65.9165 | 70.9451 | 70.9451
66.7326 | 66.298 | 65.8919 | 70.9185 | 70.9185
66.7076 | 66.2734 | 65.8672 | 70.8876 | 70.8876
66.6827 | 66.2487 | 65.8425 | 70.8579 | 70.8579
66.6577 | 66.2241 | 65.8179 | 70.8303 | 70.8303
66.6327 | 66.1995 | 65.7932 | 70.7988 | 70.7988
66.6077 | 66.1748 | 65.7685 | 70.7728 | 70.7728
66.5827 | 66.1502 | 65.7437 | 70.7405 | 70.7405
66.5577 | 66.1255 | 65.719 | 70.7129 | 70.7129
66.5326 | 66.1008 | 65.6942 | 70.6818 | 70.6818
66.5076 | 66.0761 | 65.6695 | 70.6542 | 70.6542
66.4825 | 66.0514 | 65.6447 | 70.6238 | 70.6238
66.4574 | 66.0267 | 65.6199 | 70.5931 | 70.5931
66.4323 | 66.0019 | 65.5951 | 70.5631 | 70.5631
66.4072 | 65.9772 | 65.5703 | 70.5342 | 70.5342
66.382 | 65.9524 | 65.5454 | 70.5036 | 70.5036
66.3569 | 65.9277 | 65.5206 | 70.4753 | 70.4753
66.3317 | 65.9029 | 65.4957 | 70.4439 | 70.4439
66.3065 | 65.8781 | 65.4708 | 70.4144 | 70.4144
66.2813 | 65.8533 | 65.4459 | 70.3858 | 70.3858
66.256 | 65.8284 | 65.421 | 70.3569 | 70.3569
66.2308 | 65.8036 | 65.3961 | 70.3257 | 70.3257
66.2055 | 65.7788 | 65.3711 | 70.2969 | 70.2969
66.1803 | 65.7539 | 65.3462 | 70.266 | 70.266
66.155 | 65.729 | 65.3212 | 70.235 | 70.235
66.1297 | 65.7042 | 65.2962 | 70.2043 | 70.2043
66.1043 | 65.6793 | 65.2712 | 70.1737 | 70.1737
66.079 | 65.6544 | 65.2462 | 70.1455 | 70.1455
66.0536 | 65.6292 | 65.2212 | 70.1145 | 70.1145
66.0283 | 65.604 | 65.1961 | 70.0847 | 70.0847
66.0029 | 65.5789 | 65.1711 | 70.0541 | 70.0541
65.9775 | 65.5537 | 65.146 | 70.0241 | 70.0241
65.952 | 65.5285 | 65.1209 | 69.9926 | 69.9926
65.9266 | 65.5033 | 65.0958 | 69.9611 | 69.9611
65.9012 | 65.478 | 65.0707 | 69.9314 | 69.9314
65.8757 | 65.4528 | 65.0456 | 69.8985 | 69.8985
65.8502 | 65.4276 | 65.0204 | 69.8703 | 69.8703
65.8247 | 65.4023 | 64.9953 | 69.8375 | 69.8375
65.7992 | 65.377 | 64.9701 | 69.8065 | 69.8065
65.7737 | 65.3518 | 64.9449 | 69.7758 | 69.7758
65.7481 | 65.3265 | 64.9197 | 69.7438 | 69.7438
65.7226 | 65.3012 | 64.8945 | 69.7136 | 69.7136
65.697 | 65.2759 | 64.8693 | 69.6837 | 69.6837
65.6714 | 65.2505 | 64.8441 | 69.6514 | 69.6514
65.6458 | 65.2252 | 64.8188 | 69.6226 | 69.6226
65.6201 | 65.1999 | 64.7936 | 69.5909 | 69.5909
65.5945 | 65.1745 | 64.7683 | 69.5575 | 69.5575
65.5689 | 65.1491 | 64.743 | 69.5263 | 69.5263
65.5432 | 65.1238 | 64.7177 | 69.4974 | 69.4974
65.5175 | 65.0984 | 64.6924 | 69.4646 | 69.4646
65.4918 | 65.073 | 64.6671 | 69.4345 | 69.4345
65.4661 | 65.0476 | 64.6417 | 69.4016 | 69.4016
65.4403 | 65.0221 | 64.6164 | 69.3718 | 69.3718
65.4146 | 64.9967 | 64.591 | 69.3397 | 69.3397
65.3888 | 64.9713 | 64.5656 | 69.3056 | 69.3056
65.3631 | 64.9458 | 64.5402 | 69.277 | 69.277
65.3373 | 64.9204 | 64.5148 | 69.2453 | 69.2453
65.3115 | 64.8949 | 64.4894 | 69.2104 | 69.2104
65.2856 | 64.8694 | 64.4639 | 69.1789 | 69.1789
65.2598 | 64.8439 | 64.4385 | 69.1478 | 69.1478
65.234 | 64.8184 | 64.413 | 69.1163 | 69.1163
65.2081 | 64.7929 | 64.3875 | 69.0855 | 69.0855
65.1822 | 64.7674 | 64.3621 | 69.0526 | 69.0526
65.1563 | 64.7418 | 64.3366 | 69.0197 | 69.0197
65.1304 | 64.7163 | 64.311 | 68.989 | 68.989
65.1045 | 64.6907 | 64.2855 | 68.9574 | 68.9574
65.0785 | 64.6652 | 64.26 | 68.9229 | 68.9229
65.0526 | 64.6396 | 64.2344 | 68.8907 | 68.8907
65.0266 | 64.614 | 64.2089 | 68.8602 | 68.8602
65.0006 | 64.5884 | 64.1833 | 68.8281 | 68.8281
64.9746 | 64.5628 | 64.1577 | 68.7968 | 68.7968
64.9486 | 64.5372 | 64.1321 | 68.7616 | 68.7616
64.9226 | 64.5115 | 64.1065 | 68.7298 | 68.7298
64.8966 | 64.4859 | 64.0808 | 68.6965 | 68.6965
64.8705 | 64.4603 | 64.0552 | 68.6647 | 68.6647
64.8444 | 64.4346 | 64.0296 | 68.6314 | 68.6314
64.8183 | 64.4089 | 64.0039 | 68.5989 | 68.5989
64.7922 | 64.3833 | 63.9782 | 68.566 | 68.566
64.7661 | 64.3576 | 63.9525 | 68.5359 | 68.5359
64.74 | 64.3319 | 63.9268 | 68.5014 | 68.5014
64.7139 | 64.3062 | 63.9011 | 68.4683 | 68.4683
64.6877 | 64.2805 | 63.8754 | 68.4374 | 68.4374
64.6615 | 64.2547 | 63.8496 | 68.402 | 68.402
64.6353 | 64.229 | 63.8239 | 68.3709 | 68.3709
64.6092 | 64.2033 | 63.7981 | 68.338 | 68.338
64.5829 | 64.1775 | 63.7724 | 68.3046 | 68.3046
64.5567 | 64.1517 | 63.7466 | 68.2731 | 68.2731
64.5305 | 64.126 | 63.7208 | 68.2388 | 68.2388
64.5042 | 64.1002 | 63.695 | 68.2061 | 68.2061
64.478 | 64.0744 | 63.6691 | 68.1717 | 68.1717
64.4517 | 64.0486 | 63.6433 | 68.1376 | 68.1376
64.4254 | 64.0228 | 63.6174 | 68.1062 | 68.1062
64.3991 | 63.997 | 63.5916 | 68.0724 | 68.0724
64.3728 | 63.9711 | 63.5657 | 68.0393 | 68.0393
64.3464 | 63.9453 | 63.5398 | 68.0069 | 68.0069
64.3201 | 63.9195 | 63.5139 | 67.9712 | 67.9712
64.2937 | 63.8936 | 63.488 | 67.9382 | 67.9382
64.2673 | 63.8678 | 63.4621 | 67.9037 | 67.9037
64.2409 | 63.8419 | 63.4362 | 67.8711 | 67.8711
64.2145 | 63.816 | 63.4102 | 67.8372 | 67.8372
64.1881 | 63.7899 | 63.3843 | 67.8037 | 67.8037
64.1617 | 63.7637 | 63.3583 | 67.7717 | 67.7717
64.1352 | 63.7376 | 63.3324 | 67.7377 | 67.7377
64.1088 | 63.7114 | 63.3064 | 67.7027 | 67.7027
64.0823 | 63.6852 | 63.2804 | 67.6673 | 67.6673
64.0558 | 63.6591 | 63.2544 | 67.6342 | 67.6342
64.0293 | 63.6329 | 63.2283 | 67.6009 | 67.6009
64.0028 | 63.6067 | 63.2023 | 67.5668 | 67.5668
63.9763 | 63.5805 | 63.1763 | 67.5332 | 67.5332
63.9498 | 63.5542 | 63.1502 | 67.4989 | 67.4989
63.9232 | 63.528 | 63.1242 | 67.4634 | 67.4634
63.8967 | 63.5018 | 63.0981 | 67.431 | 67.431
63.8701 | 63.4756 | 63.072 | 67.3962 | 67.3962
63.8435 | 63.4493 | 63.0459 | 67.363 | 67.363
63.8169 | 63.4231 | 63.0198 | 67.329 | 67.329
63.7903 | 63.3968 | 62.9937 | 67.2938 | 67.2938
63.7637 | 63.3705 | 62.9675 | 67.2598 | 67.2598
63.7371 | 63.3443 | 62.9414 | 67.2236 | 67.2236
63.7104 | 63.318 | 62.9152 | 67.1889 | 67.1889
63.6837 | 63.2917 | 62.8891 | 67.1565 | 67.1565
63.6571 | 63.2654 | 62.8629 | 67.1229 | 67.1229
63.6304 | 63.2391 | 62.8367 | 67.0853 | 67.0853
63.6037 | 63.2127 | 62.8105 | 67.0528 | 67.0528
63.577 | 63.1864 | 62.7843 | 67.0166 | 67.0166
63.5502 | 63.1601 | 62.7581 | 66.9822 | 66.9822
63.5235 | 63.1338 | 62.7319 | 66.9478 | 66.9478
63.4968 | 63.1074 | 62.7056 | 66.9118 | 66.9118
63.47 | 63.0811 | 62.6794 | 66.8793 | 66.8793
63.4432 | 63.0547 | 62.6531 | 66.8435 | 66.8435
63.4164 | 63.0283 | 62.6269 | 66.8073 | 66.8073
63.3896 | 63.002 | 62.6006 | 66.7747 | 66.7747
63.3628 | 62.9756 | 62.5743 | 66.7394 | 66.7394
63.336 | 62.9492 | 62.548 | 66.7049 | 66.7049
63.3092 | 62.9228 | 62.5217 | 66.6703 | 66.6703
63.2823 | 62.8964 | 62.4954 | 66.633 | 66.633
63.2555 | 62.87 | 62.4691 | 66.5977 | 66.5977
63.2286 | 62.8436 | 62.4427 | 66.5626 | 66.5626
63.2017 | 62.8171 | 62.4164 | 66.5294 | 66.5294
63.1748 | 62.7907 | 62.39 | 66.4943 | 66.4943
63.1479 | 62.7643 | 62.3636 | 66.4582 | 66.4582
63.121 | 62.7378 | 62.3373 | 66.4229 | 66.4229
63.0941 | 62.7114 | 62.3109 | 66.3874 | 66.3874
63.0672 | 62.6849 | 62.2845 | 66.3517 | 66.3517
63.0402 | 62.6584 | 62.2581 | 66.3161 | 66.3161
63.0133 | 62.632 | 62.2316 | 66.279 | 66.279
62.9863 | 62.6055 | 62.2052 | 66.2456 | 66.2456
62.9593 | 62.579 | 62.1788 | 66.2102 | 66.2102
62.9323 | 62.5525 | 62.1523 | 66.1736 | 66.1736
62.9053 | 62.526 | 62.1259 | 66.1388 | 66.1388
62.8783 | 62.4995 | 62.0994 | 66.1017 | 66.1017
62.8513 | 62.473 | 62.0729 | 66.068 | 66.068
62.8242 | 62.4465 | 62.0465 | 66.0294 | 66.0294
62.7972 | 62.42 | 62.02 | 65.9956 | 65.9956
62.7701 | 62.3934 | 61.9935 | 65.958 | 65.958
62.743 | 62.3669 | 61.967 | 65.9226 | 65.9226
62.7159 | 62.3404 | 61.9404 | 65.8881 | 65.8881
62.6889 | 62.3138 | 61.9139 | 65.8504 | 65.8504
62.6617 | 62.2873 | 61.8874 | 65.8139 | 65.8139
62.6346 | 62.2607 | 61.8608 | 65.7795 | 65.7795
62.6075 | 62.2341 | 61.8343 | 65.7441 | 65.7441
62.5804 | 62.2076 | 61.8077 | 65.7057 | 65.7057
62.5532 | 62.181 | 61.7811 | 65.6721 | 65.6721
62.5261 | 62.1544 | 61.7545 | 65.6336 | 65.6336
62.4989 | 62.1278 | 61.7279 | 65.5977 | 65.5977
62.4717 | 62.1012 | 61.7013 | 65.5632 | 65.5632
62.4445 | 62.0746 | 61.6747 | 65.5271 | 65.5271
62.4173 | 62.048 | 61.6481 | 65.49 | 65.49
62.3901 | 62.0214 | 61.6215 | 65.4522 | 65.4522
62.3629 | 61.9948 | 61.5949 | 65.4157 | 65.4157
62.3357 | 61.9682 | 61.5682 | 65.3815 | 65.3815
62.3084 | 61.9416 | 61.5416 | 65.3431 | 65.3431
62.2812 | 61.9149 | 61.5149 | 65.3086 | 65.3086
62.2539 | 61.888 | 61.4882 | 65.2694 | 65.2694
62.2266 | 61.8611 | 61.4616 | 65.2325 | 65.2325
62.1994 | 61.8342 | 61.4349 | 65.1972 | 65.1972
62.1721 | 61.8073 | 61.4082 | 65.1596 | 65.1596
62.1448 | 61.7804 | 61.3815 | 65.1226 | 65.1226
62.1174 | 61.7535 | 61.3548 | 65.0881 | 65.0881
62.0901 | 61.7265 | 61.328 | 65.0512 | 65.0512
62.0628 | 61.6996 | 61.3013 | 65.0131 | 65.0131
62.0355 | 61.6727 | 61.2746 | 64.9762 | 64.9762
62.0081 | 61.6457 | 61.2478 | 64.9389 | 64.9389
61.9807 | 61.6188 | 61.2211 | 64.903 | 64.903
61.9534 | 61.5918 | 61.1943 | 64.8649 | 64.8649
61.926 | 61.5649 | 61.1676 | 64.8274 | 64.8274
61.8986 | 61.5379 | 61.1408 | 64.7921 | 64.7921
61.8712 | 61.5109 | 61.114 | 64.7537 | 64.7537
61.8438 | 61.484 | 61.0872 | 64.7183 | 64.7183
61.8164 | 61.457 | 61.0604 | 64.6803 | 64.6803
61.789 | 61.43 | 61.0336 | 64.6444 | 64.6444
61.7615 | 61.403 | 61.0068 | 64.6054 | 64.6054
61.7341 | 61.376 | 60.98 | 64.5684 | 64.5684
61.7066 | 61.349 | 60.9532 | 64.5306 | 64.5306
61.6792 | 61.3221 | 60.9263 | 64.4956 | 64.4956
61.6517 | 61.2951 | 60.8995 | 64.4564 | 64.4564
61.6242 | 61.2681 | 60.8726 | 64.4188 | 64.4188
61.5967 | 61.241 | 60.8458 | 64.3818 | 64.3818
61.5692 | 61.214 | 60.8189 | 64.3437 | 64.3437
61.5417 | 61.187 | 60.792 | 64.3075 | 64.3075
61.5142 | 61.16 | 60.7652 | 64.2691 | 64.2691
61.4867 | 61.133 | 60.7383 | 64.2332 | 64.2332
61.4591 | 61.106 | 60.7114 | 64.1934 | 64.1934
61.4316 | 61.0789 | 60.6845 | 64.1576 | 64.1576
61.404 | 61.0519 | 60.6576 | 64.119 | 64.119
61.3765 | 61.0249 | 60.6307 | 64.0826 | 64.0826
61.3489 | 60.9978 | 60.6037 | 64.0428 | 64.0428
61.3213 | 60.9708 | 60.5768 | 64.006 | 64.006
61.2937 | 60.9437 | 60.5499 | 63.9693 | 63.9693
61.2662 | 60.9167 | 60.5229 | 63.9311 | 63.9311
61.2386 | 60.8896 | 60.496 | 63.8934 | 63.8934
61.2109 | 60.8626 | 60.469 | 63.8547 | 63.8547
61.1833 | 60.8355 | 60.4421 | 63.8181 | 63.8181
61.1557 | 60.8085 | 60.4151 | 63.7799 | 63.7799
61.1281 | 60.7814 | 60.3881 | 63.7393 | 63.7393
61.1004 | 60.7543 | 60.3611 | 63.7024 | 63.7024
61.0728 | 60.7273 | 60.3342 | 63.6656 | 63.6656
61.0451 | 60.7002 | 60.3072 | 63.628 | 63.628
61.0174 | 60.6731 | 60.2802 | 63.5891 | 63.5891
60.9898 | 60.6461 | 60.2532 | 63.5508 | 63.5508
60.9621 | 60.619 | 60.2262 | 63.5104 | 63.5104
60.9344 | 60.5919 | 60.1991 | 63.4725 | 63.4725
60.9067 | 60.5648 | 60.1721 | 63.4344 | 63.4344
60.879 | 60.5377 | 60.1451 | 63.3973 | 63.3973
60.8513 | 60.5106 | 60.1181 | 63.3599 | 63.3599
60.8236 | 60.4835 | 60.091 | 63.3208 | 63.3208
60.7958 | 60.4564 | 60.064 | 63.2822 | 63.2822
60.7681 | 60.4293 | 60.0369 | 63.2434 | 63.2434
60.7404 | 60.4022 | 60.0098 | 63.2039 | 63.2039
60.7126 | 60.3751 | 59.9828 | 63.1654 | 63.1654
60.6849 | 60.348 | 59.9557 | 63.1289 | 63.1289
60.6571 | 60.3209 | 59.9286 | 63.0886 | 63.0886
60.6293 | 60.2938 | 59.9016 | 63.0512 | 63.0512
60.6016 | 60.2667 | 59.8745 | 63.0131 | 63.0131
60.5738 | 60.2396 | 59.8474 | 62.9742 | 62.9742
60.546 | 60.2125 | 59.8203 | 62.934 | 62.934
60.5182 | 60.1854 | 59.7932 | 62.8951 | 62.8951
60.4904 | 60.1583 | 59.7661 | 62.8585 | 62.8585
60.4626 | 60.1311 | 59.739 | 62.8202 | 62.8202
60.4347 | 60.104 | 59.7118 | 62.7814 | 62.7814
60.4069 | 60.0769 | 59.6847 | 62.7424 | 62.7424
60.3791 | 60.0498 | 59.6576 | 62.7041 | 62.7041
60.3512 | 60.0227 | 59.6304 | 62.6635 | 62.6635
60.3234 | 59.9955 | 59.6033 | 62.6238 | 62.6238
60.2955 | 59.9684 | 59.5762 | 62.5848 | 62.5848
60.2677 | 59.941 | 59.549 | 62.5471 | 62.5471
60.2398 | 59.9136 | 59.5219 | 62.5077 | 62.5077
60.212 | 59.8862 | 59.4947 | 62.4687 | 62.4687
60.1841 | 59.8588 | 59.4675 | 62.4312 | 62.4312
60.1562 | 59.8314 | 59.4404 | 62.3908 | 62.3908
60.1283 | 59.804 | 59.4132 | 62.351 | 62.351
60.1004 | 59.7765 | 59.386 | 62.3116 | 62.3116
60.0725 | 59.7491 | 59.3588 | 62.2743 | 62.2743
60.0446 | 59.7217 | 59.3317 | 62.2344 | 62.2344
60.0167 | 59.6943 | 59.3045 | 62.1954 | 62.1954
59.9888 | 59.6669 | 59.2773 | 62.1562 | 62.1562
59.9608 | 59.6395 | 59.2501 | 62.1182 | 62.1182
59.9329 | 59.6121 | 59.2229 | 62.0787 | 62.0787
59.905 | 59.5847 | 59.1957 | 62.0391 | 62.0391
59.877 | 59.5572 | 59.1684 | 61.9987 | 61.9987
59.8491 | 59.5298 | 59.1412 | 61.9591 | 61.9591
59.8211 | 59.5024 | 59.114 | 61.92 | 61.92
59.7932 | 59.475 | 59.0868 | 61.8807 | 61.8807
59.7652 | 59.4476 | 59.0595 | 61.8415 | 61.8415
59.7372 | 59.4202 | 59.0323 | 61.8029 | 61.8029
59.7093 | 59.3927 | 59.0051 | 61.7624 | 61.7624
59.6813 | 59.3653 | 58.9778 | 61.7227 | 61.7227
59.6533 | 59.3379 | 58.9506 | 61.6843 | 61.6843
59.6253 | 59.3105 | 58.9233 | 61.6431 | 61.6431
59.5973 | 59.2831 | 58.8961 | 61.6034 | 61.6034
59.5693 | 59.2557 | 58.8688 | 61.5629 | 61.5629
59.5413 | 59.2283 | 58.8416 | 61.5257 | 61.5257
59.5133 | 59.2008 | 58.8143 | 61.485 | 61.485
59.4853 | 59.1734 | 58.787 | 61.4439 | 61.4439
59.4572 | 59.146 | 58.7598 | 61.4051 | 61.4051
59.4292 | 59.1186 | 58.7325 | 61.3659 | 61.3659
59.4012 | 59.0912 | 58.7052 | 61.3249 | 61.3249
59.3732 | 59.0638 | 58.6779 | 61.2848 | 61.2848
59.3451 | 59.0364 | 58.6507 | 61.2463 | 61.2463
59.3171 | 59.009 | 58.6234 | 61.2075 | 61.2075
59.289 | 58.9815 | 58.5961 | 61.1675 | 61.1675
59.261 | 58.9541 | 58.5688 | 61.1281 | 61.1281
59.2329 | 58.9267 | 58.5415 | 61.0869 | 61.0869
59.2048 | 58.8993 | 58.5142 | 61.0455 | 61.0455
59.1768 | 58.8719 | 58.4869 | 61.0054 | 61.0054
59.1487 | 58.8445 | 58.4596 | 60.9666 | 60.9666
59.1206 | 58.8171 | 58.4323 | 60.9281 | 60.9281
59.0926 | 58.7897 | 58.405 | 60.8883 | 60.8883
59.0645 | 58.7623 | 58.3777 | 60.8457 | 60.8457
59.0364 | 58.7349 | 58.3503 | 60.807 | 60.807
59.0083 | 58.7075 | 58.323 | 60.7662 | 60.7662
58.9802 | 58.6801 | 58.2957 | 60.7278 | 60.7278
58.9521 | 58.6527 | 58.2684 | 60.6862 | 60.6862
58.924 | 58.6253 | 58.2411 | 60.6456 | 60.6456
58.8959 | 58.5979 | 58.2137 | 60.607 | 60.607
58.8678 | 58.5705 | 58.1864 | 60.5663 | 60.5663
58.8397 | 58.5431 | 58.1591 | 60.5254 | 60.5254
58.8116 | 58.5157 | 58.1317 | 60.484 | 60.484
58.7834 | 58.4884 | 58.1044 | 60.445 | 60.445
58.7553 | 58.461 | 58.0771 | 60.4051 | 60.4051
58.7272 | 58.4336 | 58.0497 | 60.363 | 60.363
58.6991 | 58.4062 | 58.0224 | 60.3238 | 60.3238
58.6709 | 58.3788 | 57.995 | 60.2828 | 60.2828
58.6428 | 58.3515 | 57.9677 | 60.2416 | 60.2416
58.6146 | 58.3241 | 57.9403 | 60.2033 | 60.2033
58.5865 | 58.2967 | 57.913 | 60.1621 | 60.1621
58.5584 | 58.2693 | 57.8856 | 60.1217 | 60.1217
58.5302 | 58.242 | 57.8583 | 60.0808 | 60.0808
58.502 | 58.2146 | 57.8309 | 60.0406 | 60.0406
58.4739 | 58.1872 | 57.8062 | 60.0013 | 60.0013
58.4457 | 0 | 57.792 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7817 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7718 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7618 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7518 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7416 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7315 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7214 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7112 | 0 | 0
0 | 0 | 57.7011 | 0 | 0
0 | 0 | 57.691 | 0 | 0
0 | 0 | 57.6809 | 0 | 0
0 | 0 | 57.6708 | 0 | 0
0 | 0 | 57.6607 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Energy_Content
Energy Content [MWh] TTES-1-UG
ReSiE | TRNSYS Solites | Matlab | Dymola | Modelica
2932.1089 | 2950.4486 | 2910.8454 | 2771.5677 | 2848.6533
2934.2252 | 2952.5641 | 2911.7373 | 2773.499 | 2850.7834
2936.3392 | 2954.6784 | 2913.8375 | 2775.6701 | 2852.9111
2938.4511 | 2956.7913 | 2915.9527 | 2777.7439 | 2855.0369
2940.5609 | 2958.903 | 2918.0658 | 2779.8342 | 2857.1602
2942.6688 | 2961.0135 | 2920.1775 | 2782.0107 | 2859.2822
2944.7749 | 2963.1228 | 2922.2879 | 2784.0151 | 2861.4019
2946.8794 | 2965.2309 | 2924.3971 | 2786.0827 | 2863.5208
2948.9823 | 2967.3377 | 2926.5051 | 2788.2437 | 2865.6379
2951.0837 | 2969.4435 | 2928.6119 | 2790.3747 | 2867.7537
2953.1836 | 2971.548 | 2930.7176 | 2792.4391 | 2869.8679
2955.2822 | 2973.6514 | 2932.8221 | 2794.5397 | 2871.9812
2957.3795 | 2975.7537 | 2934.9255 | 2796.5959 | 2874.0933
2959.4756 | 2977.8548 | 2937.0278 | 2798.7046 | 2876.2041
2961.5704 | 2979.9548 | 2939.1291 | 2800.7837 | 2878.3135
2963.6641 | 2982.0537 | 2941.2293 | 2802.8052 | 2880.4219
2965.7566 | 2984.1516 | 2943.3284 | 2804.9199 | 2882.5293
2967.8481 | 2986.2483 | 2945.4266 | 2807.0166 | 2884.6355
2969.9384 | 2988.344 | 2947.5237 | 2809.1004 | 2886.7407
2972.0278 | 2990.4387 | 2949.6199 | 2811.1436 | 2888.845
2974.1161 | 2992.5323 | 2951.7151 | 2813.2533 | 2890.948
2976.2035 | 2994.6248 | 2953.8093 | 2815.2812 | 2893.0503
2978.2899 | 2996.7164 | 2955.9025 | 2817.4323 | 2895.1516
2980.3753 | 2998.8063 | 2957.9948 | 2819.5217 | 2897.2515
2982.4599 | 3000.8952 | 2960.0862 | 2821.5581 | 2899.3508
2984.5435 | 3002.9832 | 2962.1767 | 2823.5829 | 2901.4492
2986.6263 | 3005.0702 | 2964.2663 | 2825.7609 | 2903.5466
2988.7081 | 3007.1562 | 2966.355 | 2827.7579 | 2905.6428
2990.7892 | 3009.2412 | 2968.4428 | 2829.8612 | 2907.7385
2992.8693 | 3011.3253 | 2970.5298 | 2831.9543 | 2909.833
2994.9487 | 3013.4085 | 2972.6159 | 2834.0565 | 2911.927
2997.0273 | 3015.4907 | 2974.7011 | 2836.0136 | 2914.02
2999.105 | 3017.572 | 2976.7856 | 2838.0958 | 2916.1118
3001.1819 | 3019.6524 | 2978.8691 | 2840.2171 | 2918.2034
3003.2581 | 3021.7319 | 2980.9519 | 2842.3056 | 2920.2939
3005.3335 | 3023.8105 | 2983.0339 | 2844.2965 | 2922.3833
3007.4082 | 3025.8881 | 2985.115 | 2846.3839 | 2924.4724
3009.4821 | 3027.9649 | 2987.1954 | 2848.4714 | 2926.5603
3011.5552 | 3030.0408 | 2989.275 | 2850.5665 | 2928.6475
3013.6276 | 3032.1159 | 2991.3539 | 2852.5601 | 2930.7339
3015.6993 | 3034.19 | 2993.4319 | 2854.6193 | 2932.8198
3017.7703 | 3036.2634 | 2995.5092 | 2856.6413 | 2934.9045
3019.8406 | 3038.3358 | 2997.5858 | 2858.756 | 2936.9888
3021.9102 | 3040.4074 | 2999.6616 | 2860.776 | 2939.072
3023.9791 | 3042.4782 | 3001.7367 | 2862.8521 | 2941.1545
3026.0473 | 3044.5481 | 3003.811 | 2864.9667 | 2943.2366
3028.1149 | 3046.6172 | 3005.8846 | 2867.0506 | 2945.3176
3030.1818 | 3048.6855 | 3007.9576 | 2869.0412 | 2947.3984
3032.248 | 3050.7529 | 3010.0298 | 2871.0969 | 2949.4778
3034.3135 | 3052.8196 | 3012.1013 | 2873.1533 | 2951.5571
3036.3785 | 3054.8854 | 3014.1721 | 2875.2201 | 2953.6353
3038.4428 | 3056.9505 | 3016.2422 | 2877.3455 | 2955.7131
3040.5064 | 3059.0147 | 3018.3117 | 2879.3452 | 2957.79
3042.5694 | 3061.0782 | 3020.3805 | 2881.3576 | 2959.8662
3044.6318 | 3063.1408 | 3022.4486 | 2883.4438 | 2961.9419
3046.6936 | 3065.2027 | 3024.516 | 2885.476 | 2964.0168
3048.7548 | 3067.2638 | 3026.5828 | 2887.5563 | 2966.0913
3050.8154 | 3069.3242 | 3028.649 | 2889.6123 | 2968.1648
3052.8754 | 3071.3837 | 3030.7145 | 2891.6572 | 2970.2378
3054.9348 | 3073.4426 | 3032.7793 | 2893.736 | 2972.3101
3056.9936 | 3075.5006 | 3034.8436 | 2895.8167 | 2974.3816
3059.0518 | 3077.5579 | 3036.9072 | 2897.8557 | 2976.4526
3061.1095 | 3079.6145 | 3038.9702 | 2899.8897 | 2978.5232
3063.1665 | 3081.6703 | 3041.0325 | 2901.8925 | 2980.593
3065.223 | 3083.7254 | 3043.0943 | 2903.9449 | 2982.6621
3067.279 | 3085.7797 | 3045.1554 | 2906.0141 | 2984.7307
3069.3344 | 3087.8333 | 3047.216 | 2908.019 | 2986.7986
3071.3893 | 3089.8862 | 3049.2759 | 2910.1652 | 2988.866
3073.4436 | 3091.9384 | 3051.3352 | 2912.2071 | 2990.9324
3075.4973 | 3093.9899 | 3053.394 | 2914.1531 | 2992.999
3077.5506 | 3096.0406 | 3055.4522 | 2916.2882 | 2995.0642
3079.6032 | 3098.0906 | 3057.5098 | 2918.3336 | 2997.1289
3081.6554 | 3100.1399 | 3059.5668 | 2920.4027 | 2999.1936
3083.7071 | 3102.1886 | 3061.6233 | 2922.4199 | 3001.2573
3085.7582 | 3104.2365 | 3063.6791 | 2924.5044 | 3003.3203
3087.8088 | 3106.2837 | 3065.7345 | 2926.4264 | 3005.3831
3089.8589 | 3108.3302 | 3067.7892 | 2928.5649 | 3007.4451
3091.9085 | 3110.3761 | 3069.8434 | 2930.559 | 3009.5066
3093.9576 | 3112.4212 | 3071.8971 | 2932.5987 | 3011.5674
3096.0062 | 3114.4657 | 3073.9502 | 2934.7196 | 3013.6279
3098.0543 | 3116.5095 | 3076.0028 | 2936.7372 | 3015.6877
3100.1019 | 3118.5527 | 3078.0548 | 2938.7096 | 3017.7468
3102.149 | 3120.5951 | 3080.1063 | 2940.8114 | 3019.8057
3104.1956 | 3122.6369 | 3082.1573 | 2942.8564 | 3021.8638
3106.2418 | 3124.678 | 3084.2078 | 2944.8969 | 3023.9214
3108.2874 | 3126.7185 | 3086.2577 | 2946.885 | 3025.9783
3110.3326 | 3128.7583 | 3088.3071 | 2948.9804 | 3028.0352
3112.3774 | 3130.7974 | 3090.356 | 2951.0533 | 3030.0911
3114.4216 | 3132.8359 | 3092.4043 | 2953.0497 | 3032.1465
3116.4654 | 3134.8738 | 3094.4522 | 2955.0231 | 3034.2014
3118.5088 | 3136.911 | 3096.4996 | 2957.0749 | 3036.2559
3120.5516 | 3138.9475 | 3098.5464 | 2959.112 | 3038.3098
3122.5941 | 3140.9834 | 3100.5928 | 2961.186 | 3040.3633
3124.636 | 3143.0187 | 3102.6387 | 2963.1842 | 3042.416
3126.6776 | 3145.0533 | 3104.684 | 2965.284 | 3044.4685
3128.7187 | 3147.1011 | 3106.7289 | 2967.2896 | 3046.5205
3130.7593 | 3149.1481 | 3108.7733 | 2969.2745 | 3048.572
3132.7995 | 3151.1944 | 3110.8172 | 2971.3845 | 3050.6228
3134.8393 | 3153.2398 | 3112.8607 | 2973.384 | 3052.6733
3136.8786 | 3155.2845 | 3114.9036 | 2975.4515 | 3054.7234
3138.9175 | 3157.3285 | 3116.9461 | 2977.4837 | 3056.7727
3140.956 | 3159.3717 | 3118.9881 | 2979.4462 | 3058.8213
3142.994 | 3161.4141 | 3121.0297 | 2981.5635 | 3060.8699
3145.0317 | 3163.4559 | 3123.0707 | 2983.493 | 3062.918
3147.0689 | 3165.4968 | 3125.1114 | 2985.5965 | 3064.9656
3149.1057 | 3167.5371 | 3127.1515 | 2987.5929 | 3067.0127
3151.142 | 3169.5766 | 3129.1912 | 2989.6329 | 3069.0591
3153.178 | 3171.6155 | 3131.2305 | 2991.7287 | 3071.1052
3155.2136 | 3173.6536 | 3133.2693 | 2993.7118 | 3073.1506
3157.2487 | 3175.691 | 3135.3076 | 2995.759 | 3075.196
3159.2835 | 3177.7277 | 3137.3455 | 2997.7286 | 3077.2405
3161.3178 | 3179.7637 | 3139.383 | 2999.7921 | 3079.2849
3163.3518 | 3181.7991 | 3141.42 | 3001.895 | 3081.3289
3165.3853 | 3183.8337 | 3143.4565 | 3003.821 | 3083.3721
3167.4185 | 3185.8677 | 3145.4927 | 3005.9742 | 3085.4146
3169.4512 | 3187.9009 | 3147.5284 | 3007.9548 | 3087.4575
3171.4836 | 3189.9336 | 3149.5637 | 3010.0138 | 3089.4995
3173.5156 | 3191.9655 | 3151.5985 | 3011.9675 | 3091.5408
3175.5472 | 3193.9968 | 3153.6329 | 3014.0511 | 3093.582
3177.5784 | 3196.0274 | 3155.6669 | 3016.0242 | 3095.6226
3179.6092 | 3198.0574 | 3157.7005 | 3018.0148 | 3097.6628
3181.6397 | 3200.0867 | 3159.7337 | 3020.1696 | 3099.7029
3183.6698 | 3202.1154 | 3161.7664 | 3022.1906 | 3101.7422
3185.6995 | 3204.1434 | 3163.7987 | 3024.1495 | 3103.7808
3187.7288 | 3206.1708 | 3165.8307 | 3026.2321 | 3105.8193
3189.7578 | 3208.1976 | 3167.8622 | 3028.2382 | 3107.8574
3191.7864 | 3210.2237 | 3169.8933 | 3030.291 | 3109.8953
3193.8146 | 3212.2492 | 3171.9239 | 3032.2733 | 3111.9324
3195.8424 | 3214.2741 | 3173.9542 | 3034.3234 | 3113.9692
3197.8699 | 3216.2983 | 3175.9841 | 3036.3171 | 3116.0056
3199.8971 | 3218.322 | 3178.0136 | 3038.3967 | 3118.0415
3201.9238 | 3220.345 | 3180.0427 | 3040.332 | 3120.0774
3203.9503 | 3222.3674 | 3182.0714 | 3042.4379 | 3122.1123
3205.9763 | 3224.3892 | 3184.0997 | 3044.4268 | 3124.1472
3208.002 | 3226.4104 | 3186.1276 | 3046.3884 | 3126.1814
3210.0274 | 3228.4309 | 3188.1551 | 3048.4501 | 3128.2153
3212.0524 | 3230.4509 | 3190.1822 | 3050.5075 | 3130.249
3214.0771 | 3232.4703 | 3192.209 | 3052.4967 | 3132.2822
3216.1014 | 3234.4891 | 3194.2353 | 3054.516 | 3134.3147
3218.1253 | 3236.5073 | 3196.2613 | 3056.5807 | 3136.3474
3220.149 | 3238.5249 | 3198.2869 | 3058.6146 | 3138.3792
3222.1722 | 3240.5419 | 3200.3121 | 3060.5859 | 3140.4109
3224.1952 | 3242.5584 | 3202.337 | 3062.5436 | 3142.4419
3226.2178 | 3244.5742 | 3204.3614 | 3064.6238 | 3144.4727
3228.2401 | 3246.5895 | 3206.3855 | 3066.6249 | 3146.5032
3230.262 | 3248.6042 | 3208.4093 | 3068.7138 | 3148.5332
3232.2836 | 3250.6183 | 3210.4326 | 3070.7362 | 3150.5627
3234.3049 | 3252.6319 | 3212.4556 | 3072.6191 | 3152.592
3236.3258 | 3254.6449 | 3214.4782 | 3074.6845 | 3154.6206
3238.3464 | 3256.6573 | 3216.5005 | 3076.7146 | 3156.6492
3240.3667 | 3258.6691 | 3218.5224 | 3078.8157 | 3158.6772
3242.3866 | 3260.6804 | 3220.5439 | 3080.8193 | 3160.7053
3244.4063 | 3262.6911 | 3222.5651 | 3082.7334 | 3162.7329
3246.4256 | 3264.7013 | 3224.5859 | 3084.722 | 3164.7595
3248.4446 | 3266.7109 | 3226.6064 | 3086.8311 | 3166.7864
3250.4632 | 3268.7199 | 3228.6265 | 3088.8365 | 3168.8123
3252.4816 | 3270.7284 | 3230.6462 | 3090.7825 | 3170.8386
3254.4996 | 3272.7364 | 3232.6657 | 3092.8649 | 3172.864
3256.5173 | 3274.7438 | 3234.6847 | 3094.826 | 3174.8892
3258.5348 | 3276.7506 | 3236.7034 | 3096.9512 | 3176.9138
3260.5518 | 3278.7569 | 3238.7218 | 3098.8308 | 3178.9385
3262.5686 | 3280.7627 | 3240.7398 | 3100.886 | 3180.9626
3264.5851 | 3282.7679 | 3242.7575 | 3102.8918 | 3182.9863
3266.6013 | 3284.7726 | 3244.7748 | 3104.982 | 3185.0098
3268.6171 | 3286.7767 | 3246.7918 | 3106.9212 | 3187.0325
3270.6327 | 3288.7803 | 3248.8085 | 3108.9664 | 3189.0554
3272.6479 | 3290.7834 | 3250.8248 | 3111.0163 | 3191.0776
3274.6629 | 3292.8057 | 3252.8408 | 3113.0294 | 3193.0999
3276.6775 | 3294.8273 | 3254.8564 | 3115.0122 | 3195.1213
3278.6918 | 3296.8483 | 3256.8718 | 3117.0666 | 3197.1426
3280.7059 | 3298.8685 | 3258.8867 | 3118.9718 | 3199.1636
3282.7196 | 3300.8881 | 3260.9014 | 3121.0998 | 3201.1843
3284.7331 | 3302.907 | 3262.9157 | 3123.0499 | 3203.2046
3286.7462 | 3304.9253 | 3264.9297 | 3125.135 | 3205.2244
3288.7591 | 3306.9429 | 3266.9434 | 3127.0471 | 3207.2444
3290.7716 | 3308.9599 | 3268.9568 | 3129.1624 | 3209.2634
3292.7839 | 3310.9762 | 3270.9698 | 3131.0872 | 3211.2825
3294.7959 | 3312.9918 | 3272.9825 | 3133.1786 | 3213.3008
3296.8076 | 3315.0069 | 3274.9949 | 3135.1922 | 3215.3191
3298.819 | 3317.0213 | 3277.0069 | 3137.2023 | 3217.3372
3300.8301 | 3319.0351 | 3279.0187 | 3139.1801 | 3219.3547
3302.8409 | 3321.0482 | 3281.0301 | 3141.1624 | 3221.3718
3304.8515 | 3323.0607 | 3283.0412 | 3143.205 | 3223.3889
3306.8617 | 3325.0727 | 3285.052 | 3145.2477 | 3225.4055
3308.8717 | 3327.084 | 3287.0625 | 3147.1681 | 3227.4219
3310.8814 | 3329.0947 | 3289.0727 | 3149.2853 | 3229.438
3312.8908 | 3331.1048 | 3291.0826 | 3151.2059 | 3231.4534
3314.9 | 3333.1143 | 3293.0921 | 3153.2442 | 3233.469
3316.9088 | 3335.1232 | 3295.1014 | 3155.2476 | 3235.4841
3318.9174 | 3337.1315 | 3297.1103 | 3157.2111 | 3237.4988
3320.9257 | 3339.1393 | 3299.119 | 3159.2893 | 3239.5134
3322.9338 | 3341.1464 | 3301.1273 | 3161.3121 | 3241.5271
3324.9415 | 3343.153 | 3303.1354 | 3163.3207 | 3243.541
3326.949 | 3345.159 | 3305.1431 | 3165.3497 | 3245.5544
3328.9562 | 3347.1644 | 3307.1505 | 3167.2204 | 3247.5676
3330.9631 | 3349.1692 | 3309.1576 | 3169.2712 | 3249.5806
3332.9698 | 3351.1735 | 3311.1645 | 3171.2228 | 3251.5933
3334.9762 | 3353.1772 | 3313.171 | 3173.3552 | 3253.6052
3336.9824 | 3355.1804 | 3315.1772 | 3175.3813 | 3255.6172
3338.9882 | 3357.183 | 3317.1832 | 3177.2575 | 3257.6289
3340.9938 | 3359.185 | 3319.1888 | 3179.3075 | 3259.6401
3342.9992 | 3361.1865 | 3321.1942 | 3181.3421 | 3261.6511
3345.0042 | 3363.1874 | 3323.1993 | 3183.3056 | 3263.6619
3347.009 | 3365.1878 | 3325.204 | 3185.2608 | 3265.6721
3349.0136 | 3367.1877 | 3327.2085 | 3187.3967 | 3267.6826
3351.0179 | 3369.1869 | 3329.2127 | 3189.3506 | 3269.6924
3353.0219 | 3371.1857 | 3331.2166 | 3191.3968 | 3271.7017
3355.0257 | 3373.1839 | 3333.2202 | 3193.322 | 3273.7112
3357.0292 | 3375.1816 | 3335.2236 | 3195.2903 | 3275.7202
3359.0324 | 3377.1787 | 3337.2266 | 3197.2883 | 3277.7288
3361.0354 | 3379.1753 | 3339.2294 | 3199.3696 | 3279.7371
3363.0381 | 3381.1714 | 3341.2319 | 3201.341 | 3281.7451
3365.0406 | 3383.167 | 3343.2341 | 3203.3021 | 3283.7529
3367.0429 | 3385.162 | 3345.236 | 3205.3348 | 3285.7607
3369.0448 | 3387.1565 | 3347.2377 | 3207.3479 | 3287.7678
3371.0466 | 3389.1505 | 3349.239 | 3209.3492 | 3289.7747
3373.048 | 3391.144 | 3351.2401 | 3211.32 | 3291.7817
3375.0493 | 3393.1369 | 3353.2409 | 3213.3333 | 3293.7878
3377.0502 | 3395.1293 | 3355.2415 | 3215.2985 | 3295.7937
3379.051 | 3397.1212 | 3357.2417 | 3217.4323 | 3297.7996
3381.0514 | 3399.1126 | 3359.2417 | 3219.3197 | 3299.8052
3383.0517 | 3401.1035 | 3361.2414 | 3221.3466 | 3301.8108
3385.0516 | 3403.0939 | 3363.2409 | 3223.3596 | 3303.8154
3387.0514 | 3405.0838 | 3365.2401 | 3225.4036 | 3305.8201
3389.0509 | 3407.0731 | 3367.239 | 3227.379 | 3307.8245
3391.0501 | 3409.062 | 3369.2376 | 3229.3414 | 3309.8286
3393.0491 | 3411.0504 | 3371.236 | 3231.377 | 3311.8325
3395.0479 | 3413.0382 | 3373.2341 | 3233.3165 | 3313.8362
3397.0464 | 3415.0256 | 3375.2319 | 3235.414 | 3315.8398
3399.0447 | 3417.0124 | 3377.2295 | 3237.382 | 3317.8428
3401.0427 | 3418.9988 | 3379.2268 | 3239.3648 | 3319.8455
3403.0405 | 3420.9847 | 3381.2238 | 3241.3573 | 3321.8481
3405.0381 | 3422.97 | 3383.2206 | 3243.3626 | 3323.8503
3407.0354 | 3424.9549 | 3385.2171 | 3245.3436 | 3325.8521
3409.0325 | 3426.9393 | 3387.2134 | 3247.382 | 3327.854
3411.0294 | 3428.9232 | 3389.2094 | 3249.2893 | 3329.8552
3413.026 | 3430.9066 | 3391.2051 | 3251.3183 | 3331.8567
3415.0224 | 3432.8895 | 3393.2006 | 3253.4269 | 3333.8579
3417.0185 | 3434.872 | 3395.1958 | 3255.3522 | 3335.8582
3419.0145 | 3436.8756 | 3397.1908 | 3257.3928 | 3337.8586
3421.0102 | 3438.8786 | 3399.1855 | 3259.414 | 3339.8586
3423.0056 | 3440.881 | 3401.1799 | 3261.3857 | 3341.8586
3425.0008 | 3442.8828 | 3403.1741 | 3263.2554 | 3343.8584
3426.9958 | 3444.884 | 3405.1681 | 3265.3722 | 3345.8579
3428.9906 | 3446.8846 | 3407.1618 | 3267.3074 | 3347.8567
3430.9851 | 3448.8846 | 3409.1552 | 3269.239 | 3349.8557
3432.9794 | 3450.884 | 3411.1484 | 3271.2754 | 3351.8542
3434.9735 | 3452.8828 | 3413.1414 | 3273.345 | 3353.853
3436.9674 | 3454.8811 | 3415.1341 | 3275.2458 | 3355.8511
3438.961 | 3456.8787 | 3417.1265 | 3277.2858 | 3357.8489
3440.9544 | 3458.8758 | 3419.1187 | 3279.3589 | 3359.8464
3442.9476 | 3460.8723 | 3421.1106 | 3281.3428 | 3361.8438
3444.9405 | 3462.8682 | 3423.1023 | 3283.344 | 3363.8408
3446.9333 | 3464.8636 | 3425.0938 | 3285.2805 | 3365.8379
3448.9258 | 3466.8584 | 3427.085 | 3287.217 | 3367.8342
3450.9181 | 3468.8527 | 3429.076 | 3289.1822 | 3369.8306
3452.9101 | 3470.8464 | 3431.0667 | 3291.2739 | 3371.8269
3454.902 | 3472.8395 | 3433.0572 | 3293.2354 | 3373.8228
3456.8936 | 3474.8321 | 3435.0474 | 3295.3003 | 3375.8184
3458.885 | 3476.8242 | 3437.0374 | 3297.2398 | 3377.8137
3460.8762 | 3478.8157 | 3439.0272 | 3299.1863 | 3379.8091
3462.8672 | 3480.8067 | 3441.0167 | 3301.2172 | 3381.8037
3464.8579 | 3482.7971 | 3443.006 | 3303.1688 | 3383.7986
3466.8485 | 3484.787 | 3444.9951 | 3305.1323 | 3385.7927
3468.8388 | 3486.7764 | 3446.9839 | 3307.2467 | 3387.7871
3470.8289 | 3488.7652 | 3448.9724 | 3309.1474 | 3389.7808
3472.8188 | 3490.7535 | 3450.9608 | 3311.1312 | 3391.7747
3474.8085 | 3492.7413 | 3452.9489 | 3313.1405 | 3393.7683
3476.7979 | 3494.7286 | 3454.9367 | 3315.1451 | 3395.7615
3478.7872 | 3496.7154 | 3456.9244 | 3317.0857 | 3397.7544
3480.7762 | 3498.7016 | 3458.9118 | 3319.1401 | 3399.7473
3482.765 | 3500.6873 | 3460.8989 | 3321.0728 | 3401.7397
3484.7537 | 3502.6726 | 3462.8859 | 3323.0984 | 3403.7322
3486.7421 | 3504.6573 | 3464.8726 | 3325.0251 | 3405.7241
3488.7303 | 3506.6415 | 3466.859 | 3327.1192 | 3407.7158
3490.7182 | 3508.6252 | 3468.8453 | 3329.095 | 3409.7075
3492.706 | 3510.6083 | 3470.8313 | 3331.028 | 3411.699
3494.6936 | 3512.591 | 3472.8171 | 3333.1329 | 3413.6902
3496.6809 | 3514.5732 | 3474.8026 | 3335.0728 | 3415.6809
3498.6681 | 3516.5549 | 3476.788 | 3336.9725 | 3417.6719
3500.655 | 3518.5361 | 3478.7731 | 3338.9362 | 3419.6621
3502.6418 | 3520.5168 | 3480.7579 | 3340.9705 | 3421.6523
3504.6283 | 3522.497 | 3482.7426 | 3343.0028 | 3423.6423
3506.6146 | 3524.4768 | 3484.727 | 3344.983 | 3425.6323
3508.6008 | 3526.456 | 3486.7112 | 3346.8934 | 3427.6218
3510.5867 | 3528.4347 | 3488.6952 | 3349.0133 | 3429.6111
3512.5724 | 3530.413 | 3490.679 | 3350.9647 | 3431.6001
3514.5579 | 3532.3908 | 3492.6625 | 3352.9625 | 3433.5894
3516.5432 | 3534.3681 | 3494.6458 | 3354.9417 | 3435.5776
3518.5283 | 3536.3449 | 3496.6289 | 3356.8274 | 3437.5662
3520.5132 | 3538.3212 | 3498.6118 | 3358.8115 | 3439.5544
3522.4979 | 3540.297 | 3500.5944 | 3360.8248 | 3441.5427
3524.4824 | 3542.2724 | 3502.5769 | 3362.9098 | 3443.5303
3526.4668 | 3544.2473 | 3504.5591 | 3364.8086 | 3445.5178
3528.4509 | 3546.2217 | 3506.5411 | 3366.7535 | 3447.5051
3530.4348 | 3548.1957 | 3508.5228 | 3368.7945 | 3449.4922
3532.4185 | 3550.1692 | 3510.5044 | 3370.8368 | 3451.4792
3534.402 | 3552.1422 | 3512.4857 | 3372.8423 | 3453.4661
3536.3853 | 3554.1147 | 3514.4669 | 3374.745 | 3455.4526
3538.3684 | 3556.0868 | 3516.4478 | 3376.6834 | 3457.4387
3540.3514 | 3558.0584 | 3518.4285 | 3378.7011 | 3459.425
3542.3341 | 3560.0295 | 3520.409 | 3380.759 | 3461.4109
3544.3166 | 3562.0002 | 3522.3893 | 3382.6362 | 3463.3962
3546.299 | 3563.9704 | 3524.3693 | 3384.7172 | 3465.3816
3548.2811 | 3565.9401 | 3526.3492 | 3386.6053 | 3467.3669
3550.263 | 3567.9094 | 3528.3288 | 3388.631 | 3469.3521
3552.2448 | 3569.8782 | 3530.3082 | 3390.5663 | 3471.3367
3554.2264 | 3571.8466 | 3532.2874 | 3392.557 | 3473.3215
3556.2077 | 3573.8145 | 3534.2664 | 3394.5783 | 3475.3059
3558.1889 | 3575.7819 | 3536.2452 | 3396.5453 | 3477.29
3560.1699 | 3577.7489 | 3538.2238 | 3398.5295 | 3479.2739
3562.1507 | 3579.7379 | 3540.2022 | 3400.5163 | 3481.2578
3564.1313 | 3581.7262 | 3542.1804 | 3402.4967 | 3483.2412
3566.1117 | 3583.714 | 3544.1583 | 3404.4444 | 3485.2246
3568.092 | 3585.7012 | 3546.1361 | 3406.5474 | 3487.208
3570.072 | 3587.6879 | 3548.1136 | 3408.5012 | 3489.1909
3572.0518 | 3589.674 | 3550.091 | 3410.5093 | 3491.1733
3574.0315 | 3591.6596 | 3552.0681 | 3412.4874 | 3493.1558
3576.011 | 3593.6446 | 3554.0451 | 3414.4369 | 3495.1382
3577.9903 | 3595.6291 | 3556.0218 | 3416.4659 | 3497.1204
3579.9694 | 3597.613 | 3557.9983 | 3418.4397 | 3499.1023
3581.9483 | 3599.5964 | 3559.9746 | 3420.4316 | 3501.084
3583.927 | 3601.5793 | 3561.9508 | 3422.3113 | 3503.0657
3585.9055 | 3603.5617 | 3563.9267 | 3424.3466 | 3505.0469
3587.8839 | 3605.5435 | 3565.9024 | 3426.245 | 3507.0281
3589.8621 | 3607.5248 | 3567.8779 | 3428.2639 | 3509.0088
3591.8401 | 3609.5056 | 3569.8532 | 3430.2715 | 3510.9895
3593.8179 | 3611.4858 | 3571.8283 | 3432.2992 | 3512.9702
3595.7955 | 3613.4656 | 3573.8032 | 3434.119 | 3514.9507
3597.7729 | 3615.4448 | 3575.778 | 3436.1144 | 3516.9307
3599.7502 | 3617.4235 | 3577.7525 | 3438.1278 | 3518.9106
3601.7272 | 3619.4017 | 3579.7268 | 3440.171 | 3520.8904
3603.7041 | 3621.3794 | 3581.7009 | 3442.1444 | 3522.8701
3605.6808 | 3623.3566 | 3583.6748 | 3444.1503 | 3524.8491
3607.6574 | 3625.3333 | 3585.6486 | 3446.1366 | 3526.8284
3609.6337 | 3627.3095 | 3587.6221 | 3447.9986 | 3528.8071
3611.6099 | 3629.2852 | 3589.5954 | 3449.9451 | 3530.7861
3613.5859 | 3631.2604 | 3591.5686 | 3452.0347 | 3532.7646
3615.5617 | 3633.2351 | 3593.5415 | 3454.0414 | 3534.7429
3617.5373 | 3635.2094 | 3595.5142 | 3456.0348 | 3536.7214
3619.5127 | 3637.1831 | 3597.4868 | 3457.8513 | 3538.6992
3621.488 | 3639.1563 | 3599.4591 | 3459.8827 | 3540.677
3623.4631 | 3641.1291 | 3601.4313 | 3461.9416 | 3542.6545
3625.438 | 3643.1014 | 3603.4033 | 3463.846 | 3544.6321
3627.4128 | 3645.0732 | 3605.3751 | 3465.9067 | 3546.6094
3629.3873 | 3647.0445 | 3607.3467 | 3467.8202 | 3548.5862
3631.3617 | 3649.0154 | 3609.3181 | 3469.8018 | 3550.563
3633.3359 | 3650.9857 | 3611.2893 | 3471.797 | 3552.5398
3635.3099 | 3652.9556 | 3613.2603 | 3473.7189 | 3554.5161
3637.2838 | 3654.925 | 3615.2311 | 3475.7504 | 3556.4929
3639.2575 | 3656.894 | 3617.2017 | 3477.6793 | 3558.4688
3641.231 | 3658.8625 | 3619.1722 | 3479.65 | 3560.4446
3643.2043 | 3660.8305 | 3621.1424 | 3481.5575 | 3562.4204
3645.1775 | 3662.798 | 3623.1125 | 3483.5218 | 3564.3958
3647.1505 | 3664.7651 | 3625.0824 | 3485.6339 | 3566.3713
3649.1233 | 3666.7317 | 3627.0521 | 3487.6159 | 3568.3467
3651.0959 | 3668.6978 | 3629.0216 | 3489.5305 | 3570.3213
3653.0684 | 3670.6635 | 3630.9909 | 3491.5188 | 3572.2961
3655.0407 | 3672.6287 | 3632.96 | 3493.4265 | 3574.2712
3657.0128 | 3674.5935 | 3634.929 | 3495.3837 | 3576.2454
3658.9848 | 3676.5578 | 3636.8977 | 3497.4629 | 3578.2197
3660.9566 | 3678.5217 | 3638.8663 | 3499.4195 | 3580.1938
3662.9282 | 3680.485 | 3640.8347 | 3501.3783 | 3582.1677
3664.8996 | 3682.448 | 3642.8029 | 3503.2591 | 3584.1414
3666.8709 | 3684.4105 | 3644.7709 | 3505.2582 | 3586.115
3668.842 | 3686.3725 | 3646.7388 | 3507.3621 | 3588.0884
3670.8129 | 3688.3341 | 3648.7064 | 3509.1888 | 3590.0615
3672.7837 | 3690.2952 | 3650.6739 | 3511.1631 | 3592.0347
3674.7543 | 3692.2559 | 3652.6412 | 3513.2027 | 3594.0073
3676.7247 | 3694.2161 | 3654.6083 | 3515.183 | 3595.98
3678.6949 | 3696.1759 | 3656.5752 | 3517.1193 | 3597.9524
3680.665 | 3698.1352 | 3658.542 | 3519.08 | 3599.9248
3682.635 | 3700.0941 | 3660.5085 | 3520.9941 | 3601.897
3684.6047 | 3702.0525 | 3662.4749 | 3523.0674 | 3603.8689
3686.5743 | 3704.0105 | 3664.4411 | 3524.9328 | 3605.8406
3688.5437 | 3705.9681 | 3666.4071 | 3527.0664 | 3607.812
3690.513 | 3707.9252 | 3668.373 | 3528.9478 | 3609.7837
3692.4821 | 3709.8818 | 3670.3386 | 3530.9659 | 3611.7546
3694.451 | 3711.838 | 3672.3041 | 3532.9315 | 3613.7263
3696.4198 | 3713.7938 | 3674.2694 | 3534.8432 | 3615.6968
3698.3884 | 3715.7492 | 3676.2346 | 3536.8139 | 3617.6675
3700.3568 | 3717.7041 | 3678.1995 | 3538.7628 | 3619.6379
3702.325 | 3719.6585 | 3680.1643 | 3540.7633 | 3621.6084
3704.2931 | 3721.6351 | 3682.1289 | 3542.6914 | 3623.5786
3706.2611 | 3723.6112 | 3684.0933 | 3544.7773 | 3625.5488
3708.2289 | 3725.5867 | 3686.0575 | 3546.5941 | 3627.5188
3710.1965 | 3727.5617 | 3688.0216 | 3548.7307 | 3629.488
3712.1639 | 3729.5362 | 3689.9855 | 3550.6829 | 3631.4578
3714.1312 | 3731.5101 | 3691.9492 | 3552.5004 | 3633.4272
3716.0983 | 3733.4836 | 3693.9128 | 3554.559 | 3635.3962
3718.0653 | 3735.4565 | 3695.8761 | 3556.5175 | 3637.3655
3720.0321 | 3737.4289 | 3697.8393 | 3558.5033 | 3639.3342
3721.9987 | 3739.4008 | 3699.8023 | 3560.5044 | 3641.3027
3723.9652 | 3741.3722 | 3701.7652 | 3562.3363 | 3643.2712
3725.9315 | 3743.3432 | 3703.7279 | 3564.4677 | 3645.2395
3727.8977 | 3745.3136 | 3705.6904 | 3566.4424 | 3647.2078
3729.8637 | 3747.2835 | 3707.6527 | 3568.2512 | 3649.1758
3731.8295 | 3749.2529 | 3709.6148 | 3570.2305 | 3651.1438
3733.7952 | 3751.2218 | 3711.5768 | 3572.3067 | 3653.1113
3735.7607 | 3753.1902 | 3713.5386 | 3574.1365 | 3655.0786
3737.7261 | 3755.1582 | 3715.5003 | 3576.2307 | 3657.0459
3739.6913 | 3757.1256 | 3717.4617 | 3578.1414 | 3659.0132
3741.6563 | 3759.0926 | 3719.423 | 3580.0612 | 3660.9802
3743.6212 | 3761.0591 | 3721.3842 | 3582.0742 | 3662.947
3745.5859 | 3763.0251 | 3723.3451 | 3584.0492 | 3664.9138
3747.5505 | 3764.9907 | 3725.3059 | 3586.0848 | 3666.8804
3749.5149 | 3766.9557 | 3727.2665 | 3587.9348 | 3668.8467
3751.4791 | 3768.9203 | 3729.227 | 3590.0007 | 3670.8127
3753.4432 | 3770.8844 | 3731.1873 | 3591.8825 | 3672.7788
3755.4072 | 3772.848 | 3733.1474 | 3593.8048 | 3674.7446
3757.371 | 3774.8112 | 3735.1073 | 3595.7924 | 3676.7104
3759.3346 | 3776.7739 | 3737.0671 | 3597.8009 | 3678.6758
3761.2981 | 3778.7361 | 3739.0267 | 3599.7712 | 3680.6414
3763.2614 | 3780.6979 | 3740.9862 | 3601.7815 | 3682.6067
3765.2245 | 3782.6592 | 3742.9455 | 3603.7788 | 3684.5713
3767.1875 | 3784.6201 | 3744.9046 | 3605.6074 | 3686.5361
3769.1504 | 3786.5804 | 3746.8635 | 3607.6581 | 3688.501
3771.1131 | 3788.5404 | 3748.8223 | 3609.5412 | 3690.4656
3773.0756 | 3790.4998 | 3750.7809 | 3611.6161 | 3692.4299
3775.038 | 3792.4588 | 3752.7393 | 3613.4169 | 3694.394
3777.0002 | 3794.4174 | 3754.6976 | 3615.5268 | 3696.3582
3778.9623 | 3796.3755 | 3756.6558 | 3617.372 | 3698.322
3780.9242 | 3798.3331 | 3758.6137 | 3619.4587 | 3700.2856
3782.886 | 3800.2903 | 3760.5715 | 3621.4345 | 3702.2495
3784.8476 | 3802.2471 | 3762.5291 | 3623.3903 | 3704.2129
3786.8091 | 3804.2034 | 3764.4866 | 3625.321 | 3706.1763
3788.7704 | 3806.1592 | 3766.4439 | 3627.3294 | 3708.1392
3790.7315 | 3808.1146 | 3768.401 | 3629.121 | 3710.1023
3792.6926 | 3810.0696 | 3770.358 | 3631.1772 | 3712.0649
3794.6534 | 3812.0241 | 3772.3148 | 3633.0626 | 3714.0276
3796.6141 | 3813.9781 | 3774.2714 | 3635.1541 | 3715.9902
3798.5747 | 3815.9317 | 3776.2279 | 3637.0721 | 3717.9524
3800.5351 | 3817.8849 | 3778.1843 | 3639.0862 | 3719.9146
3802.4953 | 3819.8377 | 3780.1404 | 3640.9549 | 3721.8765
3804.4554 | 3821.7899 | 3782.0964 | 3642.8367 | 3723.8384
3806.4154 | 3823.7418 | 3784.0523 | 3644.9752 | 3725.8003
3808.3752 | 3825.6932 | 3786.0079 | 3646.7997 | 3727.7617
3810.3348 | 3827.6442 | 3787.9635 | 3648.8951 | 3729.7231
3812.2943 | 3829.5947 | 3789.9188 | 3650.8553 | 3731.6846
3814.2537 | 3831.5448 | 3791.874 | 3652.638 | 3733.6455
3816.2129 | 3833.4945 | 3793.8291 | 3654.7392 | 3735.6064
3818.1719 | 3835.4437 | 3795.784 | 3656.628 | 3737.5671
3820.1308 | 3837.3925 | 3797.7387 | 3658.5153 | 3739.5278
3822.0896 | 3839.3409 | 3799.6932 | 3660.5655 | 3741.4883
3824.0482 | 3841.2888 | 3801.6476 | 3662.5653 | 3743.4485
3826.0066 | 3843.2363 | 3803.6019 | 3664.4223 | 3745.4089
3827.9649 | 3845.1834 | 3805.556 | 3666.4108 | 3747.3689
3829.9231 | 3847.13 | 3807.5099 | 3668.3973 | 3749.3286
3831.8811 | 3849.0762 | 3809.4637 | 3670.3538 | 3751.2886
3833.839 | 3851.022 | 3811.4173 | 3672.3831 | 3753.248
3835.7967 | 3852.9674 | 3813.3708 | 3674.3497 | 3755.2073
3837.7543 | 3854.9123 | 3815.3241 | 3676.2524 | 3757.1665
3839.7117 | 3856.8568 | 3817.2772 | 3678.2121 | 3759.1257
3841.669 | 3858.8008 | 3819.2302 | 3680.1349 | 3761.0845
3843.6261 | 3860.7445 | 3821.183 | 3682.1395 | 3763.0432
3845.5831 | 3862.7102 | 3823.1357 | 3684.1315 | 3765.0022
3847.5399 | 3864.6755 | 3825.0882 | 3686.0347 | 3766.9607
3849.4966 | 3866.6402 | 3827.0406 | 3688.0244 | 3768.9187
3851.4532 | 3868.6044 | 3828.9928 | 3689.8891 | 3770.8772
3853.4096 | 3870.5682 | 3830.9449 | 3691.9659 | 3772.8354
3855.3658 | 3872.5314 | 3832.8968 | 3693.7748 | 3774.7932
3857.3219 | 3874.4942 | 3834.8485 | 3695.7783 | 3776.7507
3859.2779 | 3876.4564 | 3836.8001 | 3697.6926 | 3778.7085
3861.2337 | 3878.4182 | 3838.7516 | 3699.6708 | 3780.6658
3863.1894 | 3880.3795 | 3840.7029 | 3701.6338 | 3782.6233
3865.145 | 3882.3403 | 3842.654 | 3703.6789 | 3784.5806
3867.1003 | 3884.3006 | 3844.605 | 3705.6408 | 3786.5374
3869.0556 | 3886.2605 | 3846.5558 | 3707.5989 | 3788.4944
3871.0107 | 3888.2199 | 3848.5065 | 3709.4039 | 3790.4509
3872.9656 | 3890.1788 | 3850.457 | 3711.3684 | 3792.4075
3874.9205 | 3892.1372 | 3852.4074 | 3713.4523 | 3794.364
3876.8751 | 3894.0951 | 3854.3576 | 3715.2582 | 3796.3203
3878.8297 | 3896.0526 | 3856.3077 | 3717.2505 | 3798.2764
3880.7841 | 3898.0096 | 3858.2576 | 3719.3032 | 3800.2324
3882.7383 | 3899.9662 | 3860.2073 | 3721.1711 | 3802.1885
3884.6924 | 3901.9223 | 3862.1569 | 3723.1818 | 3804.144
3886.6464 | 3903.8779 | 3864.1064 | 3725.1341 | 3806.0996
3888.6002 | 3905.8331 | 3866.0557 | 3727.0778 | 3808.0549
3890.5538 | 3907.7878 | 3868.0049 | 3729.0288 | 3810.01
3892.5074 | 3909.742 | 3869.9539 | 3731.035 | 3811.9651
3894.4608 | 3911.6958 | 3871.9027 | 3732.9833 | 3813.9202
3896.414 | 3913.6491 | 3873.8514 | 3734.8681 | 3815.8752
3898.3671 | 3915.602 | 3875.8 | 3736.8554 | 3817.8298
3900.3201 | 3917.5544 | 3877.7484 | 3738.6958 | 3819.7844
3902.2729 | 3919.5064 | 3879.6967 | 3740.6734 | 3821.7388
3904.2256 | 3921.4579 | 3881.6448 | 3742.7678 | 3823.6931
3906.1782 | 3923.409 | 3883.5928 | 3744.6576 | 3825.6472
3908.1306 | 3925.3596 | 3885.5406 | 3746.5931 | 3827.6011
3910.0828 | 3927.3098 | 3887.4882 | 3748.5078 | 3829.5552
3912.035 | 3929.2596 | 3889.4358 | 3750.5902 | 3831.5088
3913.9869 | 3931.2088 | 3891.3831 | 3752.3755 | 3833.4622
3915.9388 | 3933.1577 | 3893.3303 | 3754.3389 | 3835.4158
3917.8905 | 3935.1061 | 3895.2774 | 3756.3545 | 3837.3691
3919.8421 | 3937.0541 | 3897.2243 | 3758.3192 | 3839.322
3921.7935 | 3939.0016 | 3899.1711 | 3760.2319 | 3841.2749
3923.7448 | 3940.9487 | 3901.1178 | 3762.2119 | 3843.2278
3925.6959 | 3942.8953 | 3903.0642 | 3764.2363 | 3845.1807
3927.6469 | 3944.8415 | 3905.0106 | 3766.2006 | 3847.1328
3929.5978 | 3946.7873 | 3906.9568 | 3768.141 | 3849.0854
3931.5485 | 3948.7326 | 3908.9028 | 3770.0326 | 3851.0376
3933.4991 | 3950.6775 | 3910.8487 | 3772.0099 | 3852.99
3935.4496 | 3952.622 | 3912.7945 | 3773.9927 | 3854.9419
3937.3999 | 3954.566 | 3914.7401 | 3775.924 | 3856.8938
3939.3501 | 3956.5096 | 3916.6855 | 3777.7948 | 3858.8457
3941.3001 | 3958.4528 | 3918.6308 | 3779.6776 | 3860.7971
3943.25 | 3960.3955 | 3920.576 | 3781.7557 | 3862.7488
3945.1998 | 3962.3378 | 3922.521 | 3783.5844 | 3864.7
3947.1494 | 3964.2797 | 3924.4659 | 3785.6148 | 3866.6511
3949.0989 | 3966.2211 | 3926.4107 | 3787.4719 | 3868.6021
3951.0483 | 3968.1622 | 3928.3553 | 3789.585 | 3870.5527
3952.9975 | 3970.1028 | 3930.2997 | 3791.4568 | 3872.5037
3954.9466 | 3972.0429 | 3932.244 | 3793.3917 | 3874.4543
3956.8955 | 3973.9827 | 3934.1882 | 3795.2971 | 3876.4045
3958.8443 | 3975.922 | 3936.1322 | 3797.3534 | 3878.355
3960.793 | 3977.8609 | 3938.0761 | 3799.3061 | 3880.3054
3962.7416 | 3979.7993 | 3940.0198 | 3801.2509 | 3882.2554
3964.69 | 3981.7374 | 3941.9634 | 3803.1201 | 3884.2051
3966.6382 | 3983.675 | 3943.9068 | 3805.0186 | 3886.155
3968.5864 | 3985.6122 | 3945.8501 | 3806.9618 | 3888.1047
3970.5344 | 3987.5489 | 3947.7933 | 3808.9319 | 3890.0542
3972.4822 | 3989.4853 | 3949.7363 | 3810.9203 | 3892.0037
3974.4299 | 3991.4212 | 3951.6792 | 3812.8748 | 3893.9529
3976.3775 | 3993.3567 | 3953.6219 | 3814.8571 | 3895.9016
3978.325 | 3995.2918 | 3955.5645 | 3816.7248 | 3897.8508
3980.2723 | 3997.2265 | 3957.5069 | 3818.6755 | 3899.7996
3982.2195 | 3999.1607 | 3959.4492 | 3820.658 | 3901.7485
3984.1666 | 4001.0945 | 3961.3914 | 3822.6867 | 3903.6968
3986.1135 | 4003.0504 | 3963.3334 | 3824.5496 | 3905.6453
3988.0603 | 4005.0058 | 3965.2753 | 3826.4635 | 3907.5938
3990.0069 | 4006.9607 | 3967.217 | 3828.4782 | 3909.5417
3991.9534 | 4008.9151 | 3969.1586 | 3830.3721 | 3911.4895
3993.8998 | 4010.8691 | 3971.1001 | 3832.3664 | 3913.4377
3995.846 | 4012.8225 | 3973.0414 | 3834.3479 | 3915.3853
3997.7922 | 4014.7755 | 3974.9826 | 3836.2584 | 3917.3333
3999.7381 | 4016.728 | 3976.9236 | 3838.1102 | 3919.2808
4001.684 | 4018.6801 | 3978.8645 | 3840.0312 | 3921.2278
4003.6297 | 4020.6316 | 3980.8053 | 3842.0747 | 3923.175
4005.5753 | 4022.5827 | 3982.7459 | 3843.9386 | 3925.1221
4007.5207 | 4024.5334 | 3984.6864 | 3845.9709 | 3927.0691
4009.466 | 4026.4835 | 3986.6267 | 3847.9335 | 3929.0159
4011.4112 | 4028.4332 | 3988.5669 | 3849.8271 | 3930.9626
4013.3563 | 4030.3825 | 3990.507 | 3851.7858 | 3932.9089
4015.3012 | 4032.3313 | 3992.4469 | 3853.7175 | 3934.8555
4017.246 | 4034.2796 | 3994.3867 | 3855.6437 | 3936.8018
4019.1906 | 4036.2275 | 3996.3263 | 3857.6944 | 3938.7478
4021.1351 | 4038.1749 | 3998.2658 | 3859.6262 | 3940.6941
4023.0795 | 4040.1219 | 4000.2052 | 3861.6031 | 3942.6399
4025.0238 | 4042.0684 | 4002.1444 | 3863.3692 | 3944.5857
4026.9679 | 4044.0144 | 4004.0835 | 3865.3585 | 3946.5312
4028.9119 | 4045.96 | 4006.0224 | 3867.3629 | 3948.4766
4030.8558 | 4047.9052 | 4007.9612 | 3869.3309 | 3950.4221
4032.7995 | 4049.8499 | 4009.8999 | 3871.2319 | 3952.3672
4034.7431 | 4051.7942 | 4011.8385 | 3873.1576 | 3954.3125
4036.6866 | 4053.738 | 4013.7769 | 3875.1798 | 3956.2571
4038.6299 | 4055.6814 | 4015.7151 | 3877.1455 | 3958.2024
4040.5731 | 4057.6243 | 4017.6532 | 3878.9539 | 3960.1467
4042.5162 | 4059.5668 | 4019.5912 | 3880.8416 | 3962.0913
4044.4591 | 4061.5088 | 4021.5291 | 3882.8017 | 3964.0359
4046.4019 | 4063.4504 | 4023.4668 | 3884.7465 | 3965.9802
4048.3446 | 4065.3916 | 4025.4044 | 3886.8484 | 3967.9243
4050.2872 | 4067.3324 | 4027.3418 | 3888.7411 | 3969.8684
4052.2296 | 4069.2727 | 4029.2791 | 3890.5508 | 3971.812
4054.1719 | 4071.2125 | 4031.2163 | 3892.626 | 3973.7561
4056.114 | 4073.1519 | 4033.1533 | 3894.568 | 3975.6997
4058.0561 | 4075.0909 | 4035.0902 | 3896.4586 | 3977.6433
4059.998 | 4077.0295 | 4037.027 | 3898.3772 | 3979.5867
4061.9397 | 4078.9676 | 4038.9636 | 3900.3442 | 3981.5298
4063.8814 | 4080.9053 | 4040.9001 | 3902.2794 | 3983.4729
4065.8229 | 4082.8426 | 4042.8365 | 3904.1657 | 3985.416
4067.7643 | 4084.7794 | 4044.7727 | 3906.1955 | 3987.3586
4069.7055 | 4086.7158 | 4046.7088 | 3908.0479 | 3989.3015
4071.6467 | 4088.6518 | 4048.6447 | 3910.0628 | 3991.2444
4073.5877 | 4090.5874 | 4050.5805 | 3912.0235 | 3993.1868
4075.5285 | 4092.5225 | 4052.5162 | 3913.8714 | 3995.1292
4077.4693 | 4094.4572 | 4054.4518 | 3915.7985 | 3997.071
4079.4099 | 4096.3914 | 4056.3872 | 3917.7486 | 3999.0134
4081.3504 | 4098.3253 | 4058.3225 | 3919.7705 | 4000.9553
4083.2907 | 4100.2587 | 4060.2576 | 3921.6553 | 4002.8972
4085.2309 | 4102.1917 | 4062.1926 | 3923.5504 | 4004.8391
4087.171 | 4104.1243 | 4064.1275 | 3925.5605 | 4006.7805
4089.111 | 4106.0564 | 4066.0622 | 3927.4058 | 4008.7222
4091.0508 | 4107.9882 | 4067.9968 | 3929.463 | 4010.6633
4092.9905 | 4109.9195 | 4069.9313 | 3931.4163 | 4012.6047
4094.9301 | 4111.8504 | 4071.8656 | 3933.3008 | 4014.5457
4096.8696 | 4113.7808 | 4073.7999 | 3935.2849 | 4016.4866
4098.8089 | 4115.7109 | 4075.7339 | 3937.2032 | 4018.4275
4100.7481 | 4117.6405 | 4077.6679 | 3939.2223 | 4020.3682
4102.6872 | 4119.5697 | 4079.6017 | 3941.0451 | 4022.3086
4104.6261 | 4121.4985 | 4081.5354 | 3943.0746 | 4024.249
4106.5649 | 4123.4269 | 4083.4689 | 3944.9456 | 4026.1895
4108.5036 | 4125.3548 | 4085.4023 | 3946.9231 | 4028.1299
4110.4422 | 4127.2824 | 4087.3356 | 3948.836 | 4030.0701
4112.3806 | 4129.2095 | 4089.2687 | 3950.7229 | 4032.0098
4114.3189 | 4131.1362 | 4091.2017 | 3952.6494 | 4033.9497
4116.2571 | 4133.0625 | 4093.1346 | 3954.5397 | 4035.8892
4118.1952 | 4134.9883 | 4095.0674 | 3956.5261 | 4037.8289
4120.1331 | 4136.9138 | 4097 | 3958.3999 | 4039.7683
4122.0709 | 4138.8388 | 4098.9325 | 3960.448 | 4041.7075
4124.0086 | 4140.7635 | 4100.8648 | 3962.3478 | 4043.6467
4125.9461 | 4142.7101 | 4102.797 | 3964.3498 | 4045.5859
4127.8835 | 4144.6562 | 4104.7291 | 3966.1732 | 4047.5247
4129.8208 | 4146.6019 | 4106.6611 | 3968.1426 | 4049.4636
4131.758 | 4148.5471 | 4108.5929 | 3970.2027 | 4051.4023
4133.695 | 4150.4919 | 4110.5246 | 3972.0028 | 4053.3406
4135.632 | 4152.4361 | 4112.4562 | 3974.0025 | 4055.2791
4137.5687 | 4154.3799 | 4114.3876 | 3975.9824 | 4057.2175
4139.5054 | 4156.3233 | 4116.3189 | 3977.8143 | 4059.1558
4141.4419 | 4158.2661 | 4118.2501 | 3979.8858 | 4061.094
4143.3784 | 4160.2086 | 4120.1811 | 3981.6625 | 4063.0317
4145.3146 | 4162.1505 | 4122.112 | 3983.7249 | 4064.9695
4147.2508 | 4164.092 | 4124.0428 | 3985.5521 | 4066.9072
4149.1868 | 4166.033 | 4125.9735 | 3987.5337 | 4068.8447
4151.1228 | 4167.9736 | 4127.904 | 3989.4707 | 4070.7822
4153.0585 | 4169.9138 | 4129.8344 | 3991.4456 | 4072.7197
4154.9942 | 4171.8535 | 4131.7646 | 3993.2732 | 4074.6567
4156.9297 | 4173.7927 | 4133.6948 | 3995.2894 | 4076.5938
4158.8651 | 4175.7315 | 4135.6248 | 3997.1865 | 4078.5308
4160.8004 | 4177.6698 | 4137.5546 | 3999.1683 | 4080.4678
4162.7356 | 4179.6077 | 4139.4844 | 4000.9942 | 4082.4043
4164.6706 | 4181.5451 | 4141.414 | 4003.0266 | 4084.3411
4166.6055 | 4183.4821 | 4143.3435 | 4004.9908 | 4086.2773
4168.5403 | 4185.4187 | 4145.2728 | 4006.8203 | 4088.2139
4170.475 | 4187.3548 | 4147.202 | 4008.7415 | 4090.1499
4172.4095 | 4189.2905 | 4149.1311 | 4010.826 | 4092.0859
4174.3439 | 4191.2257 | 4151.0601 | 4012.5821 | 4094.022
4176.2782 | 4193.1605 | 4152.9889 | 4014.5825 | 4095.9578
4178.2124 | 4195.0949 | 4154.9176 | 4016.5708 | 4097.8936
4180.1464 | 4197.0288 | 4156.8462 | 4018.4693 | 4099.8291
4182.0803 | 4198.9623 | 4158.7747 | 4020.4165 | 4101.7646
4184.0141 | 4200.8953 | 4160.703 | 4022.4039 | 4103.7002
4185.9478 | 4202.8279 | 4162.6312 | 4024.2344 | 4105.6353
4187.8813 | 4204.7601 | 4164.5593 | 4026.2874 | 4107.5703
4189.8147 | 4206.6918 | 4166.4872 | 4028.049 | 4109.5049
4191.748 | 4208.6232 | 4168.415 | 4030.0661 | 4111.4399
4193.6812 | 4210.5541 | 4170.3427 | 4032.0568 | 4113.375
4195.6143 | 4212.4845 | 4172.2702 | 4033.8455 | 4115.3096
4197.5472 | 4214.4145 | 4174.1977 | 4035.8563 | 4117.2441
4199.48 | 4216.3441 | 4176.125 | 4037.8291 | 4119.1782
4201.4127 | 4218.2733 | 4178.0521 | 4039.6921 | 4121.1128
4203.3452 | 4220.2021 | 4179.9792 | 4041.6955 | 4123.0469
4205.2776 | 4222.1304 | 4181.9061 | 4043.5496 | 4124.9805
4207.21 | 4224.0583 | 4183.8329 | 4045.4802 | 4126.9146
4209.1421 | 4225.9857 | 4185.7595 | 4047.4663 | 4128.8481
4211.0742 | 4227.9128 | 4187.686 | 4049.309 | 4130.7817
4213.0061 | 4229.8394 | 4189.6125 | 4051.3839 | 4132.7153
4214.9379 | 4231.7656 | 4191.5387 | 4053.2585 | 4134.6489
4216.8696 | 4233.6914 | 4193.4649 | 4055.192 | 4136.582
4218.8012 | 4235.6167 | 4195.3909 | 4057.0304 | 4138.5156
4220.7327 | 4237.5417 | 4197.3168 | 4058.9705 | 4140.4482
4222.664 | 4239.4662 | 4199.2426 | 4060.8402 | 4142.3813
4224.5952 | 4241.3903 | 4201.1682 | 4062.8572 | 4144.314
4226.5263 | 4243.3139 | 4203.0937 | 4064.8339 | 4146.2471
4228.4572 | 4245.2372 | 4205.0191 | 4066.7757 | 4148.1797
4230.3881 | 4247.16 | 4206.9444 | 4068.6437 | 4150.1118
4232.3188 | 4249.0824 | 4208.8695 | 4070.66 | 4152.0439
4234.2494 | 4251.0044 | 4210.7945 | 4072.4723 | 4153.9766
4236.1798 | 4252.926 | 4212.7194 | 4074.4003 | 4155.9082
4238.1102 | 4254.8472 | 4214.6442 | 4076.3195 | 4157.8403
4240.0404 | 4256.7679 | 4216.5688 | 4078.2257 | 4159.772
4241.9705 | 4258.6882 | 4218.4933 | 4080.2517 | 4161.7036
4243.9005 | 4260.6081 | 4220.4177 | 4082.2203 | 4163.6353
4245.8303 | 4262.5276 | 4222.3419 | 4083.9875 | 4165.5669
4247.7601 | 4264.4467 | 4224.2661 | 4086.0709 | 4167.498
4249.6897 | 4266.3654 | 4226.1901 | 4088.0175 | 4169.4297
4251.6192 | 4268.2837 | 4228.1139 | 4089.8946 | 4171.3604
4253.5485 | 4270.2015 | 4230.0377 | 4091.8157 | 4173.292
4255.4778 | 4272.1189 | 4231.9613 | 4093.68 | 4175.2227
4257.4069 | 4274.0359 | 4233.8848 | 4095.5666 | 4177.1533
4259.3359 | 4275.9525 | 4235.8082 | 4097.631 | 4179.084
4261.2648 | 4277.8687 | 4237.7314 | 4099.5353 | 4181.0146
4263.1936 | 4279.7845 | 4239.6546 | 4101.3911 | 4182.9448
4265.1222 | 4281.7223 | 4241.5776 | 4103.3956 | 4184.8755
4267.0507 | 4283.6595 | 4243.5004 | 4105.2871 | 4186.8057
4268.9791 | 4285.5963 | 4245.4232 | 4107.2636 | 4188.7354
4270.9074 | 4287.5327 | 4247.3458 | 4109.2123 | 4190.6655
4272.8355 | 4289.4686 | 4249.2683 | 4110.989 | 4192.5952
4274.7636 | 4291.404 | 4251.1907 | 4113.0754 | 4194.5249
4276.6915 | 4293.3389 | 4253.1129 | 4114.908 | 4196.4546
4278.6193 | 4295.2734 | 4255.0351 | 4116.8822 | 4198.3838
4280.547 | 4297.2075 | 4256.9571 | 4118.6643 | 4200.313
4282.4745 | 4299.1411 | 4258.8789 | 4120.6358 | 4202.2427
4284.4019 | 4301.0742 | 4260.8007 | 4122.5724 | 4204.1719
4286.3292 | 4303.0069 | 4262.7223 | 4124.5999 | 4206.1006
4288.2564 | 4304.9391 | 4264.6438 | 4126.5443 | 4208.0298
4290.1835 | 4306.8709 | 4266.5652 | 4128.3915 | 4209.958
4292.1104 | 4308.8022 | 4268.4865 | 4130.2504 | 4211.8867
4294.0373 | 4310.7331 | 4270.4076 | 4132.1495 | 4213.8154
4295.964 | 4312.6635 | 4272.3286 | 4134.0716 | 4215.7441
4297.8906 | 4314.5935 | 4274.2495 | 4135.9955 | 4217.6724
4299.817 | 4316.5231 | 4276.1702 | 4138.0993 | 4219.6006
4301.7434 | 4318.4522 | 4278.0909 | 4139.9135 | 4221.5283
4303.6696 | 4320.3808 | 4280.0114 | 4141.8002 | 4223.4561
4305.5957 | 4322.3091 | 4281.9318 | 4143.6704 | 4225.3843
4307.5217 | 4324.2368 | 4283.852 | 4145.6419 | 4227.3115
4309.4476 | 4326.1642 | 4285.7722 | 4147.6588 | 4229.2393
4311.3733 | 4328.0911 | 4287.6922 | 4149.5442 | 4231.1665
4313.2989 | 4330.0175 | 4289.6121 | 4151.4225 | 4233.0942
4315.2244 | 4331.9436 | 4291.5319 | 4153.3833 | 4235.0215
4317.1498 | 4333.8692 | 4293.4515 | 4155.233 | 4236.9482
4319.0751 | 4335.7943 | 4295.371 | 4157.1592 | 4238.8755
4321.0002 | 4337.7191 | 4297.2904 | 4159.0733 | 4240.8022
4322.9252 | 4339.6434 | 4299.2097 | 4161.1201 | 4242.729
4324.8501 | 4341.5672 | 4301.1289 | 4162.982 | 4244.6558
4326.7749 | 4343.4907 | 4303.0479 | 4164.8549 | 4246.582
4328.6996 | 4345.4137 | 4304.9668 | 4166.7851 | 4248.5088
4330.6241 | 4347.3363 | 4306.8856 | 4168.7965 | 4250.4351
4332.5486 | 4349.2584 | 4308.8043 | 4170.646 | 4252.3608
4334.4729 | 4351.1801 | 4310.7228 | 4172.6832 | 4254.2871
4336.3971 | 4353.1014 | 4312.6412 | 4174.5658 | 4256.2129
4338.3211 | 4355.0223 | 4314.5595 | 4176.3908 | 4258.1387
4340.2451 | 4356.9427 | 4316.4777 | 4178.4421 | 4260.0645
4342.1689 | 4358.8627 | 4318.3957 | 4180.2691 | 4261.9902
4344.0926 | 4360.7823 | 4320.3137 | 4182.3116 | 4263.916
4346.0162 | 4362.7015 | 4322.2315 | 4184.1873 | 4265.8413
4347.9397 | 4364.6202 | 4324.1492 | 4186.0407 | 4267.7661
4349.863 | 4366.5386 | 4326.0667 | 4188.0413 | 4269.6914
4351.7863 | 4368.4565 | 4327.9842 | 4189.8207 | 4271.6162
4353.7094 | 4370.374 | 4329.9015 | 4191.8194 | 4273.5415
4355.6324 | 4372.291 | 4331.8187 | 4193.6593 | 4275.4663
4357.5553 | 4374.2076 | 4333.7357 | 4195.6711 | 4277.3906
4359.478 | 4376.1239 | 4335.6527 | 4197.5654 | 4279.3154
4361.4006 | 4378.0397 | 4337.5695 | 4199.4028 | 4281.2397
4363.3232 | 4379.955 | 4339.4862 | 4201.3915 | 4283.1641
4365.2456 | 4381.87 | 4341.4028 | 4203.3263 | 4285.0884
4367.1678 | 4383.7845 | 4343.3193 | 4205.2599 | 4287.0122
4369.09 | 4385.6987 | 4345.2356 | 4207.0793 | 4288.936
4371.0121 | 4387.6124 | 4347.1518 | 4209.1746 | 4290.8599
4372.934 | 4389.5257 | 4349.0679 | 4211.0117 | 4292.7837
4374.8558 | 4391.4385 | 4350.9839 | 4212.857 | 4294.7075
4376.7775 | 4393.351 | 4352.8998 | 4214.9469 | 4296.6309
4378.699 | 4395.263 | 4354.8155 | 4216.7386 | 4298.5542
4380.6205 | 4397.1747 | 4356.7311 | 4218.7098 | 4300.478
4382.5418 | 4399.0859 | 4358.6466 | 4220.6999 | 4302.4009
4384.463 | 4400.9967 | 4360.562 | 4222.6345 | 4304.3242
4386.3841 | 4402.9071 | 4362.4772 | 4224.4612 | 4306.2471
4388.3051 | 4404.817 | 4364.3923 | 4226.3857 | 4308.1699
4390.226 | 4406.7266 | 4366.3074 | 4228.3214 | 4310.0923
4392.1467 | 4408.6357 | 4368.2222 | 4230.2288 | 4312.0146
4394.0673 | 4410.5445 | 4370.137 | 4232.1919 | 4313.9375
4395.9878 | 4412.4528 | 4372.0516 | 4234.0208 | 4315.8599
4397.9082 | 4414.3607 | 4373.9662 | 4235.9341 | 4317.7822
4399.8285 | 4416.2682 | 4375.8806 | 4237.9266 | 4319.7046
4401.7486 | 4418.1753 | 4377.7948 | 4239.782 | 4321.6265
4403.6687 | 4420.1043 | 4379.709 | 4241.8082 | 4323.5483
4405.5886 | 4422.0329 | 4381.623 | 4243.6025 | 4325.4702
4407.5084 | 4423.961 | 4383.5369 | 4245.6291 | 4327.3916
4409.4281 | 4425.8887 | 4385.4507 | 4247.5169 | 4329.3135
4411.3476 | 4427.8159 | 4387.3644 | 4249.3801 | 4331.2349
4413.267 | 4429.7426 | 4389.278 | 4251.3749 | 4333.1562
4415.1864 | 4431.6689 | 4391.1914 | 4253.1119 | 4335.0771
4417.1056 | 4433.5947 | 4393.1047 | 4255.0778 | 4336.9985
4419.0247 | 4435.52 | 4395.0179 | 4257.1369 | 4338.9194
4420.9436 | 4437.445 | 4396.931 | 4258.9954 | 4340.8398
4422.8625 | 4439.3694 | 4398.8439 | 4260.8812 | 4342.7607
4424.7812 | 4441.2934 | 4400.7568 | 4262.8334 | 4344.6821
4426.6998 | 4443.217 | 4402.6695 | 4264.7057 | 4346.6025
4428.6183 | 4445.14 | 4404.5821 | 4266.5594 | 4348.5225
4430.5367 | 4447.0627 | 4406.4945 | 4268.5208 | 4350.4429
4432.455 | 4448.9849 | 4408.4069 | 4270.4779 | 4352.3628
4434.3731 | 4450.9067 | 4410.3191 | 4272.4442 | 4354.2832
4436.2911 | 4452.828 | 4412.2312 | 4274.2991 | 4356.2031
4438.2091 | 4454.7489 | 4414.1432 | 4276.2924 | 4358.123
4440.1268 | 4456.6693 | 4416.0551 | 4278.0644 | 4360.043
4442.0445 | 4458.5893 | 4417.9668 | 4280.1359 | 4361.9624
4443.9621 | 4460.5088 | 4419.8784 | 4281.9126 | 4363.8818
4445.8795 | 4462.4279 | 4421.7899 | 4283.8741 | 4365.8013
4447.7968 | 4464.3466 | 4423.7013 | 4285.7288 | 4367.7202
4449.714 | 4466.2648 | 4425.6126 | 4287.6701 | 4369.6401
4451.6311 | 4468.1826 | 4427.5237 | 4289.6564 | 4371.5591
4453.5481 | 4470.1 | 4429.4348 | 4291.5851 | 4373.478
4455.465 | 4472.0169 | 4431.3457 | 4293.3656 | 4375.397
4457.3817 | 4473.9334 | 4433.2565 | 4295.4114 | 4377.3154
4459.2983 | 4475.8495 | 4435.1671 | 4297.3434 | 4379.2344
4461.2148 | 4477.7651 | 4437.0777 | 4299.1581 | 4381.1528
4463.1312 | 4479.6803 | 4438.9881 | 4301.0501 | 4383.0713
4465.0475 | 4481.5951 | 4440.8984 | 4302.9556 | 4384.9893
4466.9636 | 4483.5094 | 4442.8086 | 4304.9823 | 4386.9072
4468.8796 | 4485.4233 | 4444.7187 | 4306.8333 | 4388.8252
4470.7956 | 4487.3368 | 4446.6286 | 4308.8182 | 4390.7437
4472.7114 | 4489.2498 | 4448.5385 | 4310.6117 | 4392.6611
4474.627 | 4491.1625 | 4450.4482 | 4312.5524 | 4394.5791
4476.5426 | 4493.0747 | 4452.3578 | 4314.4359 | 4396.4966
4478.458 | 4494.9864 | 4454.2672 | 4316.3979 | 4398.4141
4480.3734 | 4496.8978 | 4456.1766 | 4318.3486 | 4400.3311
4482.2886 | 4498.8087 | 4458.0858 | 4320.324 | 4402.2485
4484.2037 | 4500.7192 | 4459.9949 | 4322.0786 | 4404.1655
4486.1187 | 4502.6293 | 4461.9039 | 4324.118 | 4406.083
4488.0335 | 4504.5389 | 4463.8128 | 4325.9613 | 4407.9995
4489.9483 | 4506.4482 | 4465.7216 | 4327.8227 | 4409.9165
4491.8629 | 4508.357 | 4467.6302 | 4329.8545 | 4411.8335
4493.7774 | 4510.2654 | 4469.5387 | 4331.6988 | 4413.75
4495.6918 | 4512.1733 | 4471.4471 | 4333.5748 | 4415.666
4497.6061 | 4514.0809 | 4473.3554 | 4335.4094 | 4417.5825
4499.5202 | 4515.988 | 4475.2636 | 4337.5037 | 4419.499
4501.4343 | 4517.8947 | 4477.1716 | 4339.3077 | 4421.415
4503.3482 | 4519.801 | 4479.0795 | 4341.3119 | 4423.3311
4505.262 | 4521.7069 | 4480.9873 | 4343.1609 | 4425.2471
4507.1757 | 4523.6123 | 4482.895 | 4345.1497 | 4427.1626
4509.0893 | 4525.5173 | 4484.8026 | 4347.0705 | 4429.0786
4511.0028 | 4527.4219 | 4486.71 | 4348.8184 | 4430.9941
4512.9161 | 4529.3261 | 4488.6174 | 4350.7438 | 4432.9092
4514.8293 | 4531.2299 | 4490.5246 | 4352.642 | 4434.8247
4516.7424 | 4533.1333 | 4492.4316 | 4354.5386 | 4436.7402
4518.6554 | 4535.0362 | 4494.3386 | 4356.5861 | 4438.6553
4520.5683 | 4536.9388 | 4496.2455 | 4358.4021 | 4440.5703
4522.4811 | 4538.8409 | 4498.1522 | 4360.411 | 4442.4854
4524.3937 | 4540.7426 | 4500.0588 | 4362.2267 | 4444.3994
4526.3062 | 4542.6439 | 4501.9653 | 4364.2134 | 4446.3145
4528.2187 | 4544.5447 | 4503.8717 | 4366.0365 | 4448.2295
4530.1309 | 4546.4452 | 4505.7779 | 4368.0806 | 4450.1436
4532.0431 | 4548.3452 | 4507.6841 | 4369.8017 | 4452.0581
4533.9552 | 4550.2449 | 4509.5901 | 4371.9011 | 4453.9722
4535.8671 | 4552.1441 | 4511.496 | 4373.6585 | 4455.8862
4537.779 | 4554.0429 | 4513.4018 | 4375.5775 | 4457.8003
4539.6907 | 4555.9413 | 4515.3075 | 4377.6291 | 4459.7144
4541.6023 | 4557.8616 | 4517.213 | 4379.3625 | 4461.6284
4543.5137 | 4559.7816 | 4519.1184 | 4381.4262 | 4463.542
4545.4251 | 4561.701 | 4521.0237 | 4383.3132 | 4465.4551
4547.3364 | 4563.62 | 4522.9289 | 4385.1732 | 4467.3691
4549.2475 | 4565.5385 | 4524.834 | 4387.1489 | 4469.2822
4551.1585 | 4567.4566 | 4526.7389 | 4388.9017 | 4471.1953
4553.0694 | 4569.3742 | 4528.6438 | 4390.8918 | 4473.1084
4554.9802 | 4571.2913 | 4530.5485 | 4392.8796 | 4475.0215
4556.8908 | 4573.208 | 4532.4531 | 4394.6725 | 4476.9346
4558.8014 | 4575.1242 | 4534.3576 | 4396.6788 | 4478.8477
4560.7118 | 4577.04 | 4536.2619 | 4398.548 | 4480.7598
4562.6221 | 4578.9553 | 4538.1662 | 4400.4671 | 4482.6729
4564.5323 | 4580.8702 | 4540.0703 | 4402.2998 | 4484.585
4566.4424 | 4582.7846 | 4541.9743 | 4404.2473 | 4486.4971
4568.3524 | 4584.6985 | 4543.8782 | 4406.0378 | 4488.4097
4570.2622 | 4586.612 | 4545.782 | 4407.9894 | 4490.3218
4572.172 | 4588.5251 | 4547.6856 | 4409.9798 | 4492.2339
4574.0816 | 4590.4377 | 4549.5892 | 4411.8481 | 4494.1455
4575.9911 | 4592.3499 | 4551.4926 | 4413.6756 | 4496.0571
4577.9005 | 4594.2616 | 4553.3959 | 4415.6721 | 4497.9692
4579.8098 | 4596.1729 | 4555.299 | 4417.4963 | 4499.8804
4581.7189 | 4598.0838 | 4557.2021 | 4419.5244 | 4501.7925
4583.6279 | 4599.9942 | 4559.105 | 4421.3384 | 4503.7036
4585.5369 | 4601.9041 | 4561.0079 | 4423.2045 | 4505.6143
4587.4457 | 4603.8137 | 4562.9106 | 4425.1108 | 4507.5254
4589.3544 | 4605.7228 | 4564.8132 | 4427.1755 | 4509.437
4591.2629 | 4607.6314 | 4566.7156 | 4428.966 | 4511.3477
4593.1714 | 4609.5396 | 4568.618 | 4430.989 | 4513.2583
4595.0797 | 4611.4474 | 4570.5202 | 4432.7491 | 4515.1694
4596.988 | 4613.3547 | 4572.4223 | 4434.6593 | 4517.0801
4598.8961 | 4615.2617 | 4574.3243 | 4436.6287 | 4518.9902
4600.8041 | 4617.1681 | 4576.2262 | 4438.64 | 4520.9004
4602.7119 | 4619.0742 | 4578.128 | 4440.4457 | 4522.811
4604.6197 | 4620.9798 | 4580.0296 | 4442.3778 | 4524.7212
4606.5273 | 4622.885 | 4581.9311 | 4444.3069 | 4526.6309
4608.4349 | 4624.7897 | 4583.8325 | 4446.1603 | 4528.5405
4610.3423 | 4626.694 | 4585.7338 | 4448.0818 | 4530.4502
4612.2496 | 4628.5979 | 4587.635 | 4449.9769 | 4532.3608
4614.1568 | 4630.5014 | 4589.536 | 4451.8995 | 4534.27
4616.0638 | 4632.4044 | 4591.437 | 4453.8112 | 4536.1792
4617.9708 | 4634.307 | 4593.3378 | 4455.5689 | 4538.0889
4619.8776 | 4636.2092 | 4595.2385 | 4457.6502 | 4539.998
4621.7843 | 4638.111 | 4597.1391 | 4459.5595 | 4541.9072
4623.6909 | 4640.0123 | 4599.0395 | 4461.3987 | 4543.8164
4625.5974 | 4641.9132 | 4600.9399 | 4463.2788 | 4545.7256
4627.5038 | 4643.8137 | 4602.8401 | 4465.2579 | 4547.6338
4629.41 | 4645.7137 | 4604.7402 | 4467.0692 | 4549.5425
4631.3162 | 4647.6134 | 4606.6402 | 4468.933 | 4551.4512
4633.2222 | 4649.5126 | 4608.5401 | 4470.8945 | 4553.3599
4635.1281 | 4651.4113 | 4610.4398 | 4472.8838 | 4555.2681
4637.0339 | 4653.3097 | 4612.3395 | 4474.6236 | 4557.1763
4638.9396 | 4655.2076 | 4614.239 | 4476.5287 | 4559.0845
4640.8451 | 4657.1052 | 4616.1384 | 4478.4671 | 4560.9922
4642.7506 | 4659.0023 | 4618.0377 | 4480.3095 | 4562.9004
4644.6559 | 4660.8989 | 4619.9368 | 4482.2949 | 4564.8081
4646.5611 | 4662.7952 | 4621.8359 | 4484.3343 | 4566.7158
4648.4662 | 4664.691 | 4623.7348 | 4486.1729 | 4568.6235
4650.3712 | 4666.5864 | 4625.6336 | 4488.1038 | 4570.5308
4652.276 | 4668.4814 | 4627.5323 | 4489.915 | 4572.4385
4654.1808 | 4670.376 | 4629.4309 | 4491.7289 | 4574.3457
4656.0854 | 4672.2702 | 4631.3294 | 4493.6658 | 4576.2529
4657.9899 | 4674.1639 | 4633.2277 | 4495.5439 | 4578.1602
4659.8943 | 4676.0572 | 4635.1259 | 4497.6415 | 4580.0669
4661.7986 | 4677.9501 | 4637.024 | 4499.3634 | 4581.9741
4663.7028 | 4679.8426 | 4638.922 | 4501.3813 | 4583.8809
4665.6068 | 4681.7347 | 4640.8199 | 4503.2524 | 4585.7876
4667.5107 | 4683.6263 | 4642.7176 | 4505.1402 | 4587.6934
4669.4146 | 4685.5176 | 4644.6153 | 4506.9822 | 4589.5996
4671.3183 | 4687.4084 | 4646.5128 | 4508.8796 | 4591.5063
4673.2219 | 4689.2988 | 4648.4102 | 4510.8904 | 4593.4126
4675.1253 | 4691.1888 | 4650.3075 | 4512.7469 | 4595.3184
4677.0287 | 4693.0783 | 4652.2046 | 4514.5803 | 4597.2246
4678.9319 | 4694.99 | 4654.1017 | 4516.5512 | 4599.1299
4680.835 | 4696.9012 | 4655.9986 | 4518.3365 | 4601.0361
4682.738 | 4698.8119 | 4657.8954 | 4520.3387 | 4602.9414
4684.6409 | 4700.7221 | 4659.7921 | 4522.3054 | 4604.8472
4686.5437 | 4702.6318 | 4661.6887 | 4524.162 | 4606.7529
4688.4464 | 4704.5411 | 4663.5851 | 4526.1498 | 4608.6577
4690.3489 | 4706.4499 | 4665.4815 | 4527.9298 | 4610.563
4692.2513 | 4708.3583 | 4667.3777 | 4529.9283 | 4612.4683
4694.1536 | 4710.2662 | 4669.2738 | 4531.6618 | 4614.3735
4696.0558 | 4712.1736 | 4671.1698 | 4533.7361 | 4616.2778
4697.9579 | 4714.0806 | 4673.0656 | 4535.4209 | 4618.1826
4699.8599 | 4715.9871 | 4674.9614 | 4537.4427 | 4620.0879
4701.7617 | 4717.8932 | 4676.857 | 4539.3687 | 4621.9917
4703.6635 | 4719.7988 | 4678.7525 | 4541.2105 | 4623.8965
4705.5651 | 4721.704 | 4680.6479 | 4543.0999 | 4625.8008
4707.4666 | 4723.6087 | 4682.5432 | 4545.1364 | 4627.7046
4709.368 | 4725.5129 | 4684.4384 | 4546.9611 | 4629.6089
4711.2692 | 4727.4167 | 4686.3334 | 4548.8831 | 4631.5132
4713.1704 | 4729.3201 | 4688.2283 | 4550.6957 | 4633.417
4715.0714 | 4731.223 | 4690.1231 | 4552.6494 | 4635.3208
4716.9723 | 4733.1254 | 4692.0178 | 4554.521 | 4637.2246
4718.8731 | 4735.0274 | 4693.9124 | 4556.3271 | 4639.1279
4720.7738 | 4736.929 | 4695.8069 | 4558.2538 | 4641.0317
4722.6744 | 4738.8301 | 4697.7012 | 4560.2824 | 4642.9346
4724.5748 | 4740.7308 | 4699.5954 | 4562.0833 | 4644.8379
4726.4752 | 4742.631 | 4701.4895 | 4563.9092 | 4646.7412
4728.3754 | 4744.5308 | 4703.3835 | 4565.886 | 4648.644
4730.2755 | 4746.4302 | 4705.2774 | 4567.8714 | 4650.5474
4732.1755 | 4748.3291 | 4707.1711 | 4569.7715 | 4652.4497
4734.0754 | 4750.2276 | 4709.0647 | 4571.648 | 4654.3525
4735.9751 | 4752.1256 | 4710.9583 | 4573.5758 | 4656.2549
4737.8748 | 4754.0232 | 4712.8516 | 4575.3874 | 4658.1577
4739.7743 | 4755.9204 | 4714.7449 | 4577.3043 | 4660.0596
4741.6737 | 4757.8171 | 4716.6381 | 4579.1546 | 4661.9619
4743.573 | 4759.7134 | 4718.5311 | 4581.1669 | 4663.8643
4745.4722 | 4761.6092 | 4720.424 | 4582.871 | 4665.7666
4747.3713 | 4763.5047 | 4722.3168 | 4584.9112 | 4667.668
4749.2702 | 4765.3996 | 4724.2095 | 4586.8222 | 4669.5698
4751.169 | 4767.2942 | 4726.1021 | 4588.6161 | 4671.4717
4753.0677 | 4769.1883 | 4727.9945 | 4590.4583 | 4673.373
4754.9663 | 4771.082 | 4729.8869 | 4592.4898 | 4675.2749
4756.8648 | 4772.9753 | 4731.7791 | 4594.4219 | 4677.1758
4758.7632 | 4774.8681 | 4733.6712 | 4596.1463 | 4679.0771
4760.6614 | 4776.7605 | 4735.5632 | 4598.1352 | 4680.9785
4762.5596 | 4778.6525 | 4737.455 | 4600.0888 | 4682.8794
4764.4576 | 4780.544 | 4739.3468 | 4601.9575 | 4684.7808
4766.3555 | 4782.4351 | 4741.2384 | 4603.8028 | 4686.6812
4768.2533 | 4784.3258 | 4743.1299 | 4605.6193 | 4688.582
4770.1509 | 4786.2161 | 4745.0213 | 4607.5151 | 4690.4829
4772.0485 | 4788.1059 | 4746.9126 | 4609.6012 | 4692.3833
4773.9459 | 4789.9953 | 4748.8037 | 4611.4169 | 4694.2832
4775.8433 | 4791.8843 | 4750.6947 | 4613.3664 | 4696.1836
4777.7405 | 4793.7729 | 4752.5857 | 4615.1128 | 4698.084
4779.6375 | 4795.661 | 4754.4765 | 4617.0761 | 4699.9839
4781.5345 | 4797.5487 | 4756.3671 | 4619.0214 | 4701.8838
4783.4314 | 4799.436 | 4758.2577 | 4620.7578 | 4703.7842
4785.3281 | 4801.3228 | 4760.1481 | 4622.8419 | 4705.6836
4787.2247 | 4803.2093 | 4762.0385 | 4624.5978 | 4707.583
4789.1212 | 4805.0953 | 4763.9287 | 4626.6219 | 4709.4829
4791.0176 | 4806.9808 | 4765.8188 | 4628.4063 | 4711.3818
4792.9139 | 4808.866 | 4767.7087 | 4630.3032 | 4713.2812
4794.81 | 4810.7507 | 4769.5986 | 4632.2846 | 4715.1807
4796.7061 | 4812.6351 | 4771.4883 | 4634.199 | 4717.0796
4798.602 | 4814.519 | 4773.3779 | 4635.9882 | 4718.9785
4800.4978 | 4816.4024 | 4775.2674 | 4637.9013 | 4720.8774
4802.3935 | 4818.2855 | 4777.1568 | 4639.886 | 4722.7764
4804.2891 | 4820.1681 | 4779.0461 | 4641.6655 | 4724.6753
4806.1845 | 4822.0503 | 4780.9352 | 4643.6843 | 4726.5737
4808.0799 | 4823.9321 | 4782.8243 | 4645.4679 | 4728.4722
4809.9751 | 4825.8135 | 4784.7132 | 4647.2823 | 4730.3701
4811.8702 | 4827.6944 | 4786.602 | 4649.318 | 4732.2686
4813.7652 | 4829.575 | 4788.4906 | 4651.106 | 4734.1665
4815.6601 | 4831.4777 | 4790.3792 | 4653.0706 | 4736.0645
4817.5548 | 4833.38 | 4792.2676 | 4654.8438 | 4737.9624
4819.4495 | 4835.2817 | 4794.1559 | 4656.8341 | 4739.8604
4821.344 | 4837.183 | 4796.0441 | 4658.6398 | 4741.7578
4823.2384 | 4839.0838 | 4797.9322 | 4660.6257 | 4743.6553
4825.1327 | 4840.9842 | 4799.8202 | 4662.5251 | 4745.5527
4827.0269 | 4842.884 | 4801.708 | 4664.3263 | 4747.4502
4828.9209 | 4844.7834 | 4803.5957 | 4666.2781 | 4749.3477
4830.8149 | 4846.6824 | 4805.4833 | 4668.2084 | 4751.2446
4832.7087 | 4848.5808 | 4807.3708 | 4670.0219 | 4753.1416
4834.6024 | 4850.4788 | 4809.2582 | 4671.988 | 4755.0386
4836.496 | 4852.3764 | 4811.1454 | 4673.7745 | 4756.9355
4838.3895 | 4854.2734 | 4813.0326 | 4675.8019 | 4758.832
4840.2828 | 4856.17 | 4814.9196 | 4677.5121 | 4760.7285
4842.1761 | 4858.0662 | 4816.8065 | 4679.6098 | 4762.625
4844.0692 | 4859.9619 | 4818.6933 | 4681.359 | 4764.5215
4845.9622 | 4861.8571 | 4820.5799 | 4683.2344 | 4766.418
4847.8551 | 4863.7519 | 4822.4664 | 4685.2214 | 4768.314
4849.7479 | 4865.6462 | 4824.3529 | 4687.1513 | 4770.21
4851.6405 | 4867.54 | 4826.2392 | 4688.8667 | 4772.1064
4853.5331 | 4869.4334 | 4828.1253 | 4690.8663 | 4774.002
4855.4255 | 4871.3264 | 4830.0114 | 4692.6652 | 4775.8975
4857.3178 | 4873.2189 | 4831.8974 | 4694.6983 | 4777.793
4859.21 | 4875.1109 | 4833.7832 | 4696.5498 | 4779.689
4861.102 | 4877.0025 | 4835.6689 | 4698.495 | 4781.584
4862.994 | 4878.8937 | 4837.5545 | 4700.3403 | 4783.4795
4864.8858 | 4880.7844 | 4839.4399 | 4702.2403 | 4785.3745
4866.7776 | 4882.6746 | 4841.3253 | 4704.0661 | 4787.2695
4868.6692 | 4884.5645 | 4843.2105 | 4706.0702 | 4789.1646
4870.5606 | 4886.4538 | 4845.0956 | 4707.7904 | 4791.0596
4872.452 | 4888.3428 | 4846.9806 | 4709.6436 | 4792.9536
4874.3433 | 4890.2312 | 4848.8655 | 4711.5765 | 4794.8486
4876.2344 | 4892.1193 | 4850.7503 | 4713.5332 | 4796.7432
4878.1254 | 4894.0069 | 4852.6349 | 4715.2825 | 4798.6377
4880.0163 | 4895.894 | 4854.5194 | 4717.2553 | 4800.5317
4881.9071 | 4897.7807 | 4856.4038 | 4719.2839 | 4802.4263
4883.7978 | 4899.667 | 4858.2881 | 4720.9805 | 4804.3203
4885.6883 | 4901.5528 | 4860.1723 | 4723.0059 | 4806.2148
4887.5787 | 4903.4382 | 4862.0563 | 4724.8454 | 4808.1084
4889.4691 | 4905.3232 | 4863.9402 | 4726.7004 | 4810.002
4891.3593 | 4907.2077 | 4865.824 | 4728.5674 | 4811.896
4893.2493 | 4909.0918 | 4867.7077 | 4730.5433 | 4813.7891
4895.1393 | 4910.9755 | 4869.5913 | 4732.4952 | 4815.6831
4897.0291 | 4912.8587 | 4871.4747 | 4734.2757 | 4817.5762
4898.9189 | 4914.7414 | 4873.358 | 4736.0887 | 4819.4692
4900.8085 | 4916.6238 | 4875.2412 | 4738.1529 | 4821.3623
4902.698 | 4918.5057 | 4877.1243 | 4739.8793 | 4823.2554
4904.5873 | 4920.3872 | 4879.0073 | 4741.9005 | 4825.1484
4906.4766 | 4922.2682 | 4880.8901 | 4743.6083 | 4827.0415
4908.3657 | 4924.1488 | 4882.7729 | 4745.4759 | 4828.9341
4910.2547 | 4926.029 | 4884.6555 | 4747.498 | 4830.8267
4912.1437 | 4927.9088 | 4886.538 | 4749.2565 | 4832.7188
4914.0324 | 4929.7881 | 4888.4203 | 4751.2846 | 4834.6113
4915.9211 | 4931.667 | 4890.3026 | 4753.1294 | 4836.5034
4917.8097 | 4933.5454 | 4892.1847 | 4755.0798 | 4838.3955
4919.6981 | 4935.4235 | 4894.0667 | 4756.836 | 4840.2876
4921.5864 | 4937.3011 | 4895.9486 | 4758.7976 | 4842.1797
4923.4746 | 4939.1782 | 4897.8304 | 4760.6515 | 4844.0713
4925.3627 | 4941.055 | 4899.7121 | 4762.6148 | 4845.9634
4927.2506 | 4942.9313 | 4901.5936 | 4764.5559 | 4847.855
4929.1385 | 4944.8071 | 4903.475 | 4766.3653 | 4849.7461
4931.0262 | 4946.6826 | 4905.3563 | 4768.2143 | 4851.6377
4932.9138 | 4948.5576 | 4907.2375 | 4770.0589 | 4853.5293
4934.8013 | 4950.4322 | 4909.1185 | 4771.8628 | 4855.4199
4936.6887 | 4952.3064 | 4910.9995 | 4773.823 | 4857.311
4938.5759 | 4954.1801 | 4912.8803 | 4775.7034 | 4859.2021
4940.4631 | 4956.0535 | 4914.761 | 4777.6526 | 4861.0928
4942.3501 | 4957.9264 | 4916.6415 | 4779.3977 | 4862.9839
4944.237 | 4959.7988 | 4918.522 | 4781.3659 | 4864.8745
4946.1237 | 4961.6709 | 4920.4023 | 4783.3458 | 4866.7646
4948.0104 | 4963.5425 | 4922.2825 | 4785.0498 | 4868.6553
4949.8969 | 4965.4137 | 4924.1626 | 4787.083 | 4870.5454
4951.7834 | 4967.3073 | 4926.0426 | 4788.8445 | 4872.4355
4953.6697 | 4969.2003 | 4927.9224 | 4790.8845 | 4874.3262
4955.5559 | 4971.0929 | 4929.8022 | 4792.6127 | 4876.2158
4957.4419 | 4972.9851 | 4931.6818 | 4794.5913 | 4878.1055
4959.3279 | 4974.8767 | 4933.5613 | 4796.3941 | 4879.9956
4961.2137 | 4976.7678 | 4935.4407 | 4798.2731 | 4881.8853
4963.0994 | 4978.6585 | 4937.3199 | 4800.2118 | 4883.7749
4964.985 | 4980.5487 | 4939.199 | 4802.0112 | 4885.6641
4966.8705 | 4982.4384 | 4941.078 | 4803.8907 | 4887.5537
4968.7559 | 4984.3276 | 4942.9569 | 4805.8749 | 4889.4429
4970.6411 | 4986.2163 | 4944.8357 | 4807.8598 | 4891.332
4972.5262 | 4988.1046 | 4946.7143 | 4809.6186 | 4893.2207
4974.4112 | 4989.9924 | 4948.5929 | 4811.6155 | 4895.1099
4976.2961 | 4991.8797 | 4950.4713 | 4813.4168 | 4896.9985
4978.1809 | 4993.7666 | 4952.3496 | 4815.3482 | 4898.8872
4980.0655 | 4995.653 | 4954.2277 | 4817.2409 | 4900.7754
4981.95 | 4997.5389 | 4956.1058 | 4819.1536 | 4902.6641
4983.8345 | 4999.4243 | 4957.9837 | 4820.8346 | 4904.5527
4985.7187 | 5001.3093 | 4959.8615 | 4822.732 | 4906.4409
4987.6029 | 5003.1939 | 4961.7392 | 4824.7006 | 4908.3291
4989.487 | 5005.0779 | 4963.6167 | 4826.6549 | 4910.2168
4991.3709 | 5006.9615 | 4965.4942 | 4828.4226 | 4912.105
4993.2547 | 5008.8447 | 4967.3715 | 4830.3746 | 4913.9932
4995.1384 | 5010.7274 | 4969.2487 | 4832.1297 | 4915.8804
4997.022 | 5012.6096 | 4971.1258 | 4834.0286 | 4917.7676
4998.9054 | 5014.4914 | 4973.0027 | 4835.9549 | 4919.6558
5000.7888 | 5016.3727 | 4974.8796 | 4837.7531 | 4921.5425
5002.672 | 5018.2536 | 4976.7563 | 4839.812 | 4923.4302
5004.5551 | 5020.134 | 4978.6329 | 4841.5616 | 4925.3179
5006.4381 | 5022.0139 | 4980.5094 | 4843.441 | 4927.2046
5008.3209 | 5023.8934 | 4982.3857 | 4845.4314 | 4929.0913
5010.2037 | 5025.7725 | 4984.2619 | 4847.3283 | 4930.9785
5012.0863 | 5027.6511 | 4986.138 | 4849.1172 | 4932.8652
5013.9688 | 5029.5292 | 4988.014 | 4851.0235 | 4934.752
5015.8512 | 5031.4069 | 4989.8899 | 4852.9802 | 4936.6382
5017.7334 | 5033.2842 | 4991.7656 | 4854.908 | 4938.5239
5019.6156 | 5035.161 | 4993.6412 | 4856.6188 | 4940.4106
5021.4976 | 5037.0374 | 4995.5167 | 4858.425 | 4942.2969
5023.3795 | 5038.9133 | 4997.3921 | 4860.4094 | 4944.1831
5025.2613 | 5040.7888 | 4999.2674 | 4862.4235 | 4946.0688
5027.1429 | 5042.6638 | 5001.1425 | 4864.2874 | 4947.9551
5029.0245 | 5044.5384 | 5003.0175 | 4865.9958 | 4949.8408
5030.9059 | 5046.4125 | 5004.8924 | 4867.9786 | 4951.7266
5032.7872 | 5048.2862 | 5006.7672 | 4869.9153 | 4953.6118
5034.6684 | 5050.1595 | 5008.6418 | 4871.689 | 4955.4976
5036.5495 | 5052.0323 | 5010.5164 | 4873.5459 | 4957.3828
5038.4304 | 5053.9047 | 5012.3908 | 4875.4204 | 4959.2686
5040.3112 | 5055.7766 | 5014.265 | 4877.2172 | 4961.1528
5042.1919 | 5057.6481 | 5016.1392 | 4879.3211 | 4963.0376
5044.0725 | 5059.5191 | 5018.0132 | 4881.1966 | 4964.9229
5045.953 | 5061.3898 | 5019.8871 | 4883.0546 | 4966.8076
5047.8333 | 5063.2599 | 5021.7609 | 4884.9476 | 4968.6929
5049.7135 | 5065.1297 | 5023.6346 | 4886.7722 | 4970.5767
5051.5936 | 5066.999 | 5025.5081 | 4888.6041 | 4972.4614
5053.4736 | 5068.8678 | 5027.3816 | 4890.5526 | 4974.3457
5055.3535 | 5070.7363 | 5029.2549 | 4892.3185 | 4976.23
5057.2332 | 5072.6043 | 5031.128 | 4894.1441 | 4978.1143
5059.1128 | 5074.4718 | 5033.0011 | 4896.107 | 4979.9976
5060.9923 | 5076.3389 | 5034.874 | 4897.9273 | 4981.8818
5062.8717 | 5078.2056 | 5036.7468 | 4899.8215 | 4983.7661
5064.751 | 5080.0719 | 5038.6195 | 4901.8285 | 4985.6499
5066.6301 | 5081.9377 | 5040.4921 | 4903.6527 | 4987.5332
5068.5091 | 5083.803 | 5042.3645 | 4905.4231 | 4989.4165
5070.388 | 5085.668 | 5044.2369 | 4907.3355 | 4991.2998
5072.2668 | 5087.5325 | 5046.1091 | 4909.2249 | 4993.1831
5074.1455 | 5089.3966 | 5047.9811 | 4911.0161 | 4995.0664
5076.024 | 5091.2602 | 5049.8531 | 4912.961 | 4996.9497
5077.9024 | 5093.1234 | 5051.7249 | 4914.9479 | 4998.832
5079.7807 | 5094.9862 | 5053.5966 | 4916.7917 | 5000.7148
5081.6589 | 5096.8486 | 5055.4682 | 4918.6027 | 5002.5977
5083.5369 | 5098.7105 | 5057.3397 | 4920.5158 | 5004.4805
5085.4148 | 5100.572 | 5059.211 | 4922.3581 | 5006.3633
5087.2927 | 5102.4561 | 5061.0822 | 4924.3255 | 5008.2451
5089.1703 | 5104.3397 | 5062.9533 | 4926.2141 | 5010.1274
5091.0479 | 5106.2228 | 5064.8243 | 4927.9461 | 5012.0098
5092.9253 | 5108.1054 | 5066.6951 | 4929.8126 | 5013.8921
5094.8027 | 5109.9875 | 5068.5658 | 4931.7861 | 5015.7739
5096.6799 | 5111.8692 | 5070.4364 | 4933.5051 | 5017.6558
5098.5569 | 5113.7503 | 5072.3069 | 4935.5533 | 5019.5376
5100.4339 | 5115.6309 | 5074.1772 | 4937.2971 | 5021.4189
5102.3107 | 5117.5111 | 5076.0474 | 4939.2992 | 5023.3008
5104.1875 | 5119.3907 | 5077.9175 | 4941.0828 | 5025.1816
5106.064 | 5121.2699 | 5079.7875 | 4943.1057 | 5027.0635
5107.9405 | 5123.1486 | 5081.6574 | 4944.9171 | 5028.9443
5109.8169 | 5125.0268 | 5083.5271 | 4946.8236 | 5030.8257
5111.6931 | 5126.9045 | 5085.3967 | 4948.6119 | 5032.7065
5113.5692 | 5128.7817 | 5087.2662 | 4950.6148 | 5034.5869
5115.4452 | 5130.6584 | 5089.1355 | 4952.3184 | 5036.4678
5117.321 | 5132.5347 | 5091.0048 | 4954.2376 | 5038.3486
5119.1968 | 5134.4105 | 5092.8739 | 4956.1221 | 5040.2295
5121.0724 | 5136.2858 | 5094.7428 | 4957.8664 | 5042.1099
5122.9479 | 5138.1607 | 5096.6117 | 4959.8275 | 5043.9902
5124.8233 | 5140.0351 | 5098.4804 | 4961.7324 | 5045.8701
5126.6985 | 5141.909 | 5100.349 | 4963.499 | 5047.7505
5128.5736 | 5143.7824 | 5102.2175 | 4965.4176 | 5049.6304
5130.4486 | 5145.6554 | 5104.0859 | 4967.2643 | 5051.5103
5132.3235 | 5147.5279 | 5105.9541 | 4969.2457 | 5053.3901
5134.1983 | 5149.3999 | 5107.8222 | 4971.0484 | 5055.2695
5136.0729 | 5151.2715 | 5109.6902 | 4972.9855 | 5057.1494
5137.9474 | 5153.1426 | 5111.5581 | 4974.8039 | 5059.0283
5139.8218 | 5155.0132 | 5113.4258 | 4976.8122 | 5060.9082
5141.6961 | 5156.8834 | 5115.2934 | 4978.6726 | 5062.7871
5143.5702 | 5158.7531 | 5117.1609 | 4980.5175 | 5064.666
5145.4443 | 5160.6223 | 5119.0283 | 4982.243 | 5066.5449
5147.3182 | 5162.4911 | 5120.8955 | 4984.1388 | 5068.4243
5149.1919 | 5164.3595 | 5122.7626 | 4985.9645 | 5070.3032
5151.0656 | 5166.2274 | 5124.6296 | 4988.0373 | 5072.1816
5152.9391 | 5168.0948 | 5126.4964 | 4989.7419 | 5074.0601
5154.8125 | 5169.9617 | 5128.3632 | 4991.6647 | 5075.9385
5156.6858 | 5171.8282 | 5130.2298 | 4993.471 | 5077.8174
5158.559 | 5173.6943 | 5132.0963 | 4995.5456 | 5079.6953
5160.432 | 5175.5599 | 5133.9626 | 4997.2405 | 5081.5732
5162.3049 | 5177.425 | 5135.8288 | 4999.2074 | 5083.4512
5164.1777 | 5179.2897 | 5137.6949 | 5000.986 | 5085.3291
5166.0504 | 5181.154 | 5139.5609 | 5002.9228 | 5087.2075
5167.9229 | 5183.0178 | 5141.4268 | 5004.8324 | 5089.085
5169.7954 | 5184.8811 | 5143.2925 | 5006.7145 | 5090.9624
5171.6677 | 5186.744 | 5145.1581 | 5008.6267 | 5092.8398
5173.5398 | 5188.6064 | 5147.0236 | 5010.3824 | 5094.7173
5175.4119 | 5190.4684 | 5148.8889 | 5012.1496 | 5096.5942
5177.2838 | 5192.33 | 5150.7541 | 5014.1466 | 5098.4722
5179.1556 | 5194.1911 | 5152.6192 | 5016.0389 | 5100.3491
5181.0273 | 5196.0517 | 5154.4842 | 5017.9291 | 5102.2261
5182.8988 | 5197.9119 | 5156.349 | 5019.8083 | 5104.103
5184.7703 | 5199.7716 | 5158.2138 | 5021.7234 | 5105.979
5186.6416 | 5201.6309 | 5160.0783 | 5023.5551 | 5107.856
5188.5128 | 5203.4898 | 5161.9428 | 5025.4093 | 5109.7324
5190.3838 | 5205.3482 | 5163.8071 | 5027.2557 | 5111.6089
5192.2547 | 5207.2062 | 5165.6714 | 5029.1305 | 5113.4854
5194.1256 | 5209.0637 | 5167.5354 | 5030.8483 | 5115.3608
5195.9962 | 5210.9208 | 5169.3994 | 5032.871 | 5117.2373
5197.8668 | 5212.7774 | 5171.2632 | 5034.7707 | 5119.1133
5199.7372 | 5214.6336 | 5173.1269 | 5036.4773 | 5120.9888
5201.6075 | 5216.4894 | 5174.9905 | 5038.4029 | 5122.8647
5203.4777 | 5218.3447 | 5176.8539 | 5040.3373 | 5124.7407
5205.3478 | 5220.1996 | 5178.7173 | 5042.1784 | 5126.6157
5207.2177 | 5222.054 | 5180.5804 | 5044.1437 | 5128.4917
5209.0875 | 5223.908 | 5182.4435 | 5045.9443 | 5130.3667
5210.9572 | 5225.7615 | 5184.3065 | 5047.6957 | 5132.2417
5212.8268 | 5227.6146 | 5186.1693 | 5049.5434 | 5134.1167
5214.6962 | 5229.4673 | 5188.0319 | 5051.5252 | 5135.9917
5216.5655 | 5231.3195 | 5189.8945 | 5053.4445 | 5137.8662
5218.4347 | 5233.1713 | 5191.7569 | 5055.2985 | 5139.7417
5220.3038 | 5235.0226 | 5193.6192 | 5057.1299 | 5141.6162
5222.1727 | 5236.8969 | 5195.4814 | 5058.9897 | 5143.4907
5224.0415 | 5238.7707 | 5197.3434 | 5060.9515 | 5145.3652
5225.9102 | 5240.6439 | 5199.2053 | 5062.7997 | 5147.2393
5227.7788 | 5242.5167 | 5201.0671 | 5064.6846 | 5149.1133
5229.6472 | 5244.3889 | 5202.9288 | 5066.5193 | 5150.9873
5231.5155 | 5246.2606 | 5204.7903 | 5068.4203 | 5152.8618
5233.3837 | 5248.1318 | 5206.6517 | 5070.2675 | 5154.7349
5235.2517 | 5250.0025 | 5208.513 | 5072.088 | 5156.6089
5237.1197 | 5251.8727 | 5210.3741 | 5073.9671 | 5158.4824
5238.9875 | 5253.7424 | 5212.2352 | 5075.9 | 5160.356
5240.8551 | 5255.6115 | 5214.096 | 5077.552 | 5162.229
5242.7227 | 5257.4802 | 5215.9568 | 5079.4718 | 5164.1025
5244.5901 | 5259.3484 | 5217.8174 | 5081.4994 | 5165.9761
5246.4574 | 5261.2161 | 5219.6779 | 5083.3274 | 5167.8491
5248.3246 | 5263.0833 | 5221.5383 | 5085.2366 | 5169.7217
5250.1916 | 5264.95 | 5223.3985 | 5086.9688 | 5171.5947
5252.0585 | 5266.8162 | 5225.2587 | 5088.7917 | 5173.4678
5253.9253 | 5268.6819 | 5227.1186 | 5090.8247 | 5175.3403
5255.792 | 5270.5472 | 5228.9785 | 5092.621 | 5177.2129
5257.6585 | 5272.4119 | 5230.8382 | 5094.3778 | 5179.0854
5259.5249 | 5274.2762 | 5232.6978 | 5096.4156 | 5180.9575
5261.3912 | 5276.1399 | 5234.5573 | 5098.1406 | 5182.8296
5263.2574 | 5278.0032 | 5236.4166 | 5100.1477 | 5184.7021
5265.1234 | 5279.8661 | 5238.2758 | 5102.0313 | 5186.5737
5266.9893 | 5281.7284 | 5240.1349 | 5103.7316 | 5188.4458
5268.8551 | 5283.5902 | 5241.9938 | 5105.5192 | 5190.3174
5270.7207 | 5285.4516 | 5243.8527 | 5107.5949 | 5192.189
5272.5863 | 5287.3125 | 5245.7113 | 5109.4004 | 5194.061
5274.4517 | 5289.173 | 5247.5699 | 5111.3243 | 5195.9321
5276.3169 | 5291.0329 | 5249.4283 | 5113.09 | 5197.8037
5278.1821 | 5292.8924 | 5251.2866 | 5114.868 | 5199.6743
5280.0471 | 5294.7514 | 5253.1448 | 5116.8188 | 5201.5459
5281.912 | 5296.6099 | 5255.0028 | 5118.5659 | 5203.417
5283.7767 | 5298.468 | 5256.8607 | 5120.5019 | 5205.2876
5285.6413 | 5300.3256 | 5258.7185 | 5122.4281 | 5207.1582
5287.5058 | 5302.1827 | 5260.5762 | 5124.2991 | 5209.0293
5289.3702 | 5304.0394 | 5262.4337 | 5126.2261 | 5210.8994
5291.2345 | 5305.8956 | 5264.291 | 5127.9818 | 5212.7705
5293.0986 | 5307.7513 | 5266.1483 | 5129.8304 | 5214.6401
5294.9626 | 5309.6066 | 5268.0054 | 5131.756 | 5216.5103
5296.8264 | 5311.4614 | 5269.8624 | 5133.504 | 5218.3809
5298.6901 | 5313.3157 | 5271.7193 | 5135.3897 | 5220.2505
5300.5538 | 5315.1696 | 5273.576 | 5137.2451 | 5222.1206
5302.4172 | 5317.023 | 5275.4326 | 5139.124 | 5223.9897
5304.2806 | 5318.876 | 5277.289 | 5141.0591 | 5225.8599
5306.1438 | 5320.7285 | 5279.1454 | 5142.9503 | 5227.7295
5308.0069 | 5322.5805 | 5281.0016 | 5144.7004 | 5229.5986
5309.8698 | 5324.4321 | 5282.8576 | 5146.5298 | 5231.4683
5311.7327 | 5326.2832 | 5284.7136 | 5148.4853 | 5233.3374
5313.5954 | 5328.1338 | 5286.5694 | 5150.3165 | 5235.2061
5315.4579 | 5329.984 | 5288.4251 | 5152.1175 | 5237.0757
5317.3204 | 5331.8338 | 5290.2806 | 5153.9781 | 5238.9443
5319.1827 | 5333.6831 | 5292.136 | 5156.0584 | 5240.813
5321.0449 | 5335.5319 | 5293.9913 | 5157.702 | 5242.6816
5322.9069 | 5337.3802 | 5295.8464 | 5159.7828 | 5244.5503
5324.7688 | 5339.2282 | 5297.7014 | 5161.6501 | 5246.4185
5326.6306 | 5341.0756 | 5299.5563 | 5163.3226 | 5248.2871
5328.4923 | 5342.9226 | 5301.4111 | 5165.1893 | 5250.1558
5330.3538 | 5344.7692 | 5303.2657 | 5167.1618 | 5252.0229
5332.2152 | 5346.6153 | 5305.1202 | 5168.9934 | 5253.8911
5334.0765 | 5348.4609 | 5306.9745 | 5170.9124 | 5255.7588
5335.9377 | 5350.3061 | 5308.8287 | 5172.8038 | 5257.627
5337.7987 | 5352.1509 | 5310.6828 | 5174.6475 | 5259.4951
5339.6596 | 5353.9951 | 5312.5368 | 5176.3728 | 5261.3618
5341.5203 | 5355.839 | 5314.3906 | 5178.228 | 5263.2295
5343.3809 | 5357.6824 | 5316.2442 | 5180.1663 | 5265.0972
5345.2414 | 5359.5253 | 5318.0978 | 5181.9721 | 5266.9639
5347.1018 | 5361.3678 | 5319.9512 | 5183.9028 | 5268.8311
5348.962 | 5363.2098 | 5321.8045 | 5185.8238 | 5270.6978
5350.8221 | 5365.0514 | 5323.6576 | 5187.6362 | 5272.5649
5352.6821 | 5366.8925 | 5325.5107 | 5189.4722 | 5274.4316
5354.5419 | 5368.7332 | 5327.3635 | 5191.3651 | 5276.2983
5356.4016 | 5370.5972 | 5329.2163 | 5193.0951 | 5278.1646
5358.2612 | 5372.4607 | 5331.0689 | 5194.9796 | 5280.0312
5360.1207 | 5374.3236 | 5332.9214 | 5196.9638 | 5281.8975
5361.98 | 5376.186 | 5334.7737 | 5198.7298 | 5283.7632
5363.8392 | 5378.0479 | 5336.6259 | 5200.5143 | 5285.6299
5365.6982 | 5379.9093 | 5338.478 | 5202.3515 | 5287.4956
5367.5571 | 5381.7701 | 5340.3299 | 5204.1747 | 5289.3613
5369.4159 | 5383.6303 | 5342.1817 | 5206.1386 | 5291.2275
5371.2746 | 5385.4901 | 5344.0334 | 5207.8991 | 5293.0928
5373.1331 | 5387.3493 | 5345.8849 | 5209.8349 | 5294.9585
5374.9915 | 5389.2081 | 5347.7363 | 5211.6464 | 5296.8237
5376.8498 | 5391.0663 | 5349.5876 | 5213.6969 | 5298.6895
5378.7079 | 5392.924 | 5351.4387 | 5215.4689 | 5300.5547
5380.5659 | 5394.7812 | 5353.2897 | 5217.2342 | 5302.4194
5382.4237 | 5396.6378 | 5355.1406 | 5219.2907 | 5304.2847
5384.2815 | 5398.494 | 5356.9913 | 5221.0138 | 5306.1494
5386.1391 | 5400.3496 | 5358.8419 | 5222.7836 | 5308.0142
5387.9965 | 5402.2048 | 5360.6924 | 5224.6346 | 5309.8789
5389.8539 | 5404.0594 | 5362.5427 | 5226.5148 | 5311.7432
5391.7111 | 5405.9136 | 5364.3928 | 5228.4483 | 5313.6079
5393.5681 | 5407.7672 | 5366.2429 | 5230.1925 | 5315.4717
5395.4251 | 5409.6204 | 5368.0928 | 5232.1764 | 5317.3359
5397.2819 | 5411.473 | 5369.9426 | 5233.9046 | 5319.2002
5399.1386 | 5413.3252 | 5371.7922 | 5235.9068 | 5321.0635
5400.9951 | 5415.1768 | 5373.6417 | 5237.8609 | 5322.9277
5402.8515 | 5417.028 | 5375.4911 | 5239.5659 | 5324.7915
5404.7078 | 5418.8787 | 5377.3403 | 5241.4936 | 5326.6548
5406.5639 | 5420.7289 | 5379.1894 | 5243.3447 | 5328.5181
5408.4199 | 5422.5786 | 5381.0383 | 5245.2512 | 5330.3818
5410.2758 | 5424.4278 | 5382.8872 | 5247.0467 | 5332.2451
5412.1315 | 5426.2765 | 5384.7358 | 5248.7728 | 5334.1089
5413.9871 | 5428.1247 | 5386.5844 | 5250.8149 | 5335.9712
5415.8426 | 5429.9725 | 5388.4328 | 5252.5095 | 5337.8345
5417.6979 | 5431.8198 | 5390.281 | 5254.3369 | 5339.6968
5419.5531 | 5433.6666 | 5392.1292 | 5256.4267 | 5341.5596
5421.4082 | 5435.5129 | 5393.9772 | 5258.2326 | 5343.4219
5423.2631 | 5437.3587 | 5395.825 | 5259.8925 | 5345.2847
5425.1179 | 5439.204 | 5397.6727 | 5261.7798 | 5347.147
5426.9725 | 5441.0489 | 5399.5203 | 5263.7215 | 5349.0093
5428.8271 | 5442.8933 | 5401.3678 | 5265.6738 | 5350.8716
5430.6815 | 5444.7372 | 5403.2151 | 5267.4318 | 5352.7339
5432.5357 | 5446.5806 | 5405.0622 | 5269.3108 | 5354.5952
5434.3898 | 5448.4236 | 5406.9092 | 5271.162 | 5356.457
5436.2438 | 5450.2661 | 5408.7561 | 5272.9551 | 5358.3193
5438.0977 | 5452.1081 | 5410.6029 | 5274.9362 | 5360.1802
5439.9514 | 5453.9496 | 5412.4495 | 5276.602 | 5362.042
5441.805 | 5455.7907 | 5414.296 | 5278.6421 | 5363.9028
5443.6584 | 5457.6313 | 5416.1423 | 5280.5437 | 5365.7646
5445.5117 | 5459.4714 | 5417.9885 | 5282.2649 | 5367.6255
5447.3649 | 5461.3111 | 5419.8345 | 5284.2508 | 5369.4863
5449.2179 | 5463.1503 | 5421.6805 | 5285.9767 | 5371.3477
5451.0708 | 5464.989 | 5423.5262 | 5287.8733 | 5373.208
5452.9236 | 5466.8272 | 5425.3719 | 5289.605 | 5375.0688
5454.7762 | 5468.665 | 5427.2174 | 5291.6498 | 5376.9292
5456.6287 | 5470.5023 | 5429.0627 | 5293.4536 | 5378.7896
5458.4811 | 5472.3392 | 5430.9079 | 5295.2775 | 5380.6499
5460.3333 | 5474.1756 | 5432.753 | 5297.0638 | 5382.5103
5462.1854 | 5476.0115 | 5434.598 | 5298.9987 | 5384.3701
5464.0373 | 5477.8469 | 5436.4428 | 5300.9258 | 5386.2305
5465.8891 | 5479.6819 | 5438.2874 | 5302.5767 | 5388.0898
5467.7408 | 5481.5164 | 5440.1319 | 5304.4889 | 5389.9502
5469.5923 | 5483.3505 | 5441.9763 | 5306.4593 | 5391.8091
5471.4437 | 5485.1841 | 5443.8205 | 5308.1074 | 5393.6685
5473.295 | 5487.0172 | 5445.6646 | 5310.0269 | 5395.5283
5475.1461 | 5488.8498 | 5447.5086 | 5311.8296 | 5397.3877
5476.9971 | 5490.682 | 5449.3524 | 5313.8099 | 5399.2461
5478.8479 | 5492.5138 | 5451.1961 | 5315.6328 | 5401.1055
5480.6986 | 5494.3451 | 5453.0396 | 5317.4163 | 5402.9644
5482.5492 | 5496.1759 | 5454.883 | 5319.2721 | 5404.8232
5484.3996 | 5498.0062 | 5456.7262 | 5321.1258 | 5406.6821
5486.2499 | 5499.8361 | 5458.5694 | 5323.0384 | 5408.5405
5488.1001 | 5501.6656 | 5460.4123 | 5324.9038 | 5410.3994
5489.9501 | 5503.5187 | 5462.2551 | 5326.7855 | 5412.2578
5491.8 | 5505.3714 | 5464.0978 | 5328.5307 | 5414.1157
5493.6497 | 5507.2234 | 5465.9404 | 5330.3586 | 5415.9741
5495.4993 | 5509.075 | 5467.7828 | 5332.2651 | 5417.832
5497.3488 | 5510.9259 | 5469.625 | 5334.0325 | 5419.6895
5499.1981 | 5512.7763 | 5471.4671 | 5336.0837 | 5421.5474
5501.0473 | 5514.6262 | 5473.3091 | 5337.7136 | 5423.4053
5502.8964 | 5516.4755 | 5475.1509 | 5339.7048 | 5425.2632
5504.7453 | 5518.3243 | 5476.9926 | 5341.4212 | 5427.1201
5506.594 | 5520.1725 | 5478.8342 | 5343.4137 | 5428.9771
5508.4427 | 5522.0202 | 5480.6756 | 5345.1882 | 5430.834
5510.2912 | 5523.8673 | 5482.5168 | 5347.0131 | 5432.6919
5512.1395 | 5525.714 | 5484.3579 | 5348.9334 | 5434.5488
5513.9877 | 5527.5601 | 5486.1989 | 5350.7 | 5436.4053
5515.8358 | 5529.4056 | 5488.0397 | 5352.6229 | 5438.2622
5517.6837 | 5531.2507 | 5489.8804 | 5354.5504 | 5440.1187
5519.5315 | 5533.0952 | 5491.7209 | 5356.4573 | 5441.9751
5521.3792 | 5534.9392 | 5493.5613 | 5358.2261 | 5443.8311
5523.2267 | 5536.7826 | 5495.4016 | 5360.0635 | 5445.688
5525.0741 | 5538.6256 | 5497.2417 | 5361.9621 | 5447.5439
5526.9213 | 5540.468 | 5499.0817 | 5363.8311 | 5449.3999
5528.7684 | 5542.3099 | 5500.9215 | 5365.4759 | 5451.2559
5530.6153 | 5544.1513 | 5502.7611 | 5367.526 | 5453.1118
5532.4621 | 5545.9922 | 5504.6007 | 5369.2829 | 5454.9673
5534.3088 | 5547.8326 | 5506.4401 | 5371.2518 | 5456.8232
5536.1553 | 5549.6725 | 5508.2793 | 5372.8714 | 5458.6787
5538.0017 | 5551.5118 | 5510.1184 | 5374.7848 | 5460.5342
5539.8479 | 5553.3507 | 5511.9573 | 5376.7864 | 5462.3887
5541.694 | 5555.189 | 5513.7961 | 5378.6501 | 5464.2441
5543.54 | 5557.0269 | 5515.6348 | 5380.4446 | 5466.0991
5545.3858 | 5558.8642 | 5517.4733 | 5382.2723 | 5467.9541
5547.2315 | 5560.7011 | 5519.3117 | 5383.9476 | 5469.8086
5549.077 | 5562.5374 | 5521.1499 | 5385.9813 | 5471.6636
5550.9224 | 5564.3732 | 5522.988 | 5387.7763 | 5473.5176
5552.7677 | 5566.2086 | 5524.8259 | 5389.5796 | 5475.3726
5554.6128 | 5568.0434 | 5526.6637 | 5391.4581 | 5477.2271
5556.4577 | 5569.8778 | 5528.5013 | 5393.2625 | 5479.0811
5558.3026 | 5571.7116 | 5530.3388 | 5395.1157 | 5480.9351
5560.1472 | 5573.545 | 5532.1762 | 5396.9207 | 5482.7891
5561.9918 | 5575.3779 | 5534.0134 | 5398.9789 | 5484.6426
5563.8362 | 5577.2103 | 5535.8504 | 5400.5857 | 5486.4961
5565.6804 | 5579.0422 | 5537.6873 | 5402.655 | 5488.3496
5567.5245 | 5580.8736 | 5539.5241 | 5404.4828 | 5490.2036
5569.3685 | 5582.7045 | 5541.3607 | 5406.2799 | 5492.0566
5571.2123 | 5584.5349 | 5543.1972 | 5407.9907 | 5493.9102
5573.056 | 5586.3648 | 5545.0335 | 5410.047 | 5495.7637
5574.8995 | 5588.1943 | 5546.8696 | 5411.8238 | 5497.6157
5576.7429 | 5590.0232 | 5548.7057 | 5413.6873 | 5499.4688
5578.5861 | 5591.8517 | 5550.5415 | 5415.3957 | 5501.3218
5580.4292 | 5593.6797 | 5552.3773 | 5417.4393 | 5503.1748
5582.2722 | 5595.5072 | 5554.2128 | 5419.0669 | 5505.0269
5584.115 | 5597.3342 | 5556.0483 | 5421.0109 | 5506.8794
5585.9577 | 5599.1608 | 5557.8835 | 5422.8809 | 5508.7314
5587.8002 | 5600.9868 | 5559.7187 | 5424.7756 | 5510.584
5589.6426 | 5602.8124 | 5561.5537 | 5426.6187 | 5512.4355
5591.4848 | 5604.6375 | 5563.3885 | 5428.3252 | 5514.2876
5593.3269 | 5606.4621 | 5565.2232 | 5430.3623 | 5516.1396
5595.1688 | 5608.2863 | 5567.0577 | 5432.1455 | 5517.9912
5597.0106 | 5610.11 | 5568.8921 | 5433.9443 | 5519.8428
5598.8523 | 5611.9331 | 5570.7263 | 5435.699 | 5521.6943
5600.6938 | 5613.7558 | 5572.5604 | 5437.7076 | 5523.5454
5602.5351 | 5615.5781 | 5574.3944 | 5439.4202 | 5525.3965
5604.3763 | 5617.3998 | 5576.2281 | 5441.2278 | 5527.248
5606.2174 | 5619.2211 | 5578.0618 | 5443.1381 | 5529.0986
5608.0583 | 5621.0419 | 5579.8953 | 5445.086 | 5530.9502
5609.8991 | 5622.8622 | 5581.7286 | 5446.7421 | 5532.8008
5611.7397 | 5624.6821 | 5583.5618 | 5448.5808 | 5534.6509
5613.5802 | 5626.5014 | 5585.3948 | 5450.444 | 5536.502
5615.4205 | 5628.3203 | 5587.2277 | 5452.3152 | 5538.3516
5617.2607 | 5630.1387 | 5589.0604 | 5454.3183 | 5540.2026
5619.1007 | 5631.9567 | 5590.893 | 5455.9794 | 5542.0527
5620.9406 | 5633.7742 | 5592.7255 | 5457.9203 | 5543.9023
5622.7804 | 5635.6159 | 5594.5577 | 5459.7473 | 5545.7524
5624.62 | 5637.457 | 5596.3899 | 5461.5823 | 5547.6021
5626.4594 | 5639.2976 | 5598.2219 | 5463.3291 | 5549.4517
5628.2987 | 5641.1375 | 5600.0537 | 5465.1982 | 5551.3013
5630.1379 | 5642.9769 | 5601.8854 | 5467.1093 | 5553.1509
5631.9769 | 5644.8157 | 5603.7169 | 5468.9715 | 5555.0005
5633.8158 | 5646.654 | 5605.5482 | 5470.8749 | 5556.8491
5635.6545 | 5648.4916 | 5607.3795 | 5472.5694 | 5558.6987
5637.493 | 5650.3288 | 5609.2105 | 5474.444 | 5560.5474
5639.3314 | 5652.1653 | 5611.0414 | 5476.2944 | 5562.396
5641.1697 | 5654.0013 | 5612.8722 | 5478.2786 | 5564.2446
5643.0078 | 5655.8367 | 5614.7028 | 5479.8998 | 5566.0938
5644.8458 | 5657.6716 | 5616.5333 | 5481.7882 | 5567.9424
5646.6836 | 5659.5059 | 5618.3636 | 5483.6253 | 5569.7905
5648.5213 | 5661.3397 | 5620.1937 | 5485.5578 | 5571.6382
5650.3588 | 5663.1729 | 5622.0237 | 5487.4317 | 5573.4868
5652.1961 | 5665.0055 | 5623.8536 | 5489.2179 | 5575.3345
5654.0334 | 5666.8377 | 5625.6832 | 5491.1611 | 5577.1821
5655.8704 | 5668.6692 | 5627.5128 | 5492.8121 | 5579.0298
5657.7074 | 5670.5003 | 5629.3422 | 5494.7797 | 5580.8779
5659.5441 | 5672.3308 | 5631.1714 | 5496.4789 | 5582.7251
5661.3807 | 5674.1608 | 5633.0005 | 5498.411 | 5584.5728
5663.2172 | 5675.9902 | 5634.8294 | 5500.3857 | 5586.4204
5665.0535 | 5677.8191 | 5636.6581 | 5502.0463 | 5588.2671
5666.8897 | 5679.6475 | 5638.4867 | 5504.0502 | 5590.1143
5668.7257 | 5681.4753 | 5640.3152 | 5505.9166 | 5591.9614
5670.5616 | 5683.3026 | 5642.1435 | 5507.6775 | 5593.8081
5672.3973 | 5685.1294 | 5643.9716 | 5509.5033 | 5595.6548
5674.2328 | 5686.9557 | 5645.7996 | 5511.4046 | 5597.5015
5676.0683 | 5688.7815 | 5647.6274 | 5513.173 | 5599.3477
5677.9035 | 5690.6067 | 5649.4551 | 5514.9743 | 5601.1934
5679.7386 | 5692.4314 | 5651.2826 | 5516.9042 | 5603.04
5681.5736 | 5694.2556 | 5653.11 | 5518.7996 | 5604.8867
5683.4084 | 5696.0793 | 5654.9372 | 5520.4631 | 5606.7319
5685.243 | 5697.9024 | 5656.7643 | 5522.2611 | 5608.5781
5687.0775 | 5699.725 | 5658.5911 | 5524.0876 | 5610.4233
5688.9119 | 5701.5472 | 5660.4179 | 5526.1207 | 5612.269
5690.7461 | 5703.3688 | 5662.2445 | 5527.9697 | 5614.1143
5692.5801 | 5705.1899 | 5664.0709 | 5529.6966 | 5615.96
5694.414 | 5707.0105 | 5665.8972 | 5531.5736 | 5617.8047
5696.2477 | 5708.8306 | 5667.7233 | 5533.2697 | 5619.6499
5698.0813 | 5710.6502 | 5669.5492 | 5535.1252 | 5621.4951
5699.9147 | 5712.4692 | 5671.375 | 5537.0267 | 5623.3398
5701.748 | 5714.2878 | 5673.2006 | 5538.8985 | 5625.1841
5703.5811 | 5716.1059 | 5675.0261 | 5540.7328 | 5627.0293
5705.4141 | 5717.9234 | 5676.8514 | 5542.5177 | 5628.8735
5707.2469 | 5719.7405 | 5678.6766 | 5544.5195 | 5630.7178
5709.0796 | 5721.557 | 5680.5016 | 5546.1924 | 5632.562
5710.9121 | 5723.3731 | 5682.3264 | 5548.1873 | 5634.4058
5712.7444 | 5725.1886 | 5684.1511 | 5549.9308 | 5636.2505
5714.5766 | 5727.0037 | 5685.9757 | 5551.7702 | 5638.0942
5716.4086 | 5728.8182 | 5687.8 | 5553.6602 | 5639.938
5718.2405 | 5730.6323 | 5689.6242 | 5555.5313 | 5641.7817
5720.0723 | 5732.4458 | 5691.4483 | 5557.2318 | 5643.625
5721.9038 | 5734.2589 | 5693.2722 | 5558.9943 | 5645.4688
5723.7352 | 5736.0714 | 5695.0959 | 5560.8877 | 5647.312
5725.5665 | 5737.8835 | 5696.9195 | 5562.688 | 5649.1553
5727.3976 | 5739.6951 | 5698.7429 | 5564.6724 | 5650.9971
5729.2286 | 5741.5062 | 5700.5661 | 5566.5828 | 5652.8403
5731.0594 | 5743.3167 | 5702.3892 | 5568.2667 | 5654.6831
5732.89 | 5745.1268 | 5704.2121 | 5570.1335 | 5656.5259
5734.7205 | 5746.9364 | 5706.0349 | 5571.8622 | 5658.3687
5736.5508 | 5748.7455 | 5707.8575 | 5573.7353 | 5660.21
5738.381 | 5750.5541 | 5709.68 | 5575.5706 | 5662.0527
5740.211 | 5752.3622 | 5711.5022 | 5577.3569 | 5663.895
5742.0408 | 5754.1699 | 5713.3244 | 5579.4018 | 5665.7368
5743.8705 | 5755.977 | 5715.1463 | 5581.2469 | 5667.5791
5745.7001 | 5757.7836 | 5716.9681 | 5583.0285 | 5669.4204
5747.5294 | 5759.5898 | 5718.7898 | 5584.6993 | 5671.2622
5749.3587 | 5761.3954 | 5720.6112 | 5586.7194 | 5673.104
5751.1877 | 5763.2006 | 5722.4325 | 5588.4924 | 5674.9448
5753.0166 | 5765.0053 | 5724.2537 | 5590.1886 | 5676.7861
5754.8454 | 5766.8348 | 5726.0747 | 5592.0911 | 5678.6274
5756.674 | 5768.6637 | 5727.8955 | 5593.8912 | 5680.4683
5758.5024 | 5770.4919 | 5729.7162 | 5595.7464 | 5682.3091
5760.3307 | 5772.3196 | 5731.5367 | 5597.7182 | 5684.1499
5762.1588 | 5774.1466 | 5733.357 | 5599.5257 | 5685.9907
5763.9867 | 5775.973 | 5735.1772 | 5601.4271 | 5687.8311
5765.8145 | 5777.7989 | 5736.9972 | 5603.2031 | 5689.6714
5767.6422 | 5779.6241 | 5738.817 | 5604.9298 | 5691.5112
5769.4696 | 5781.4487 | 5740.6367 | 5606.7496 | 5693.3521
5771.297 | 5783.2728 | 5742.4562 | 5608.6689 | 5695.1919
5773.1241 | 5785.0963 | 5744.2756 | 5610.4725 | 5697.0317
5774.9511 | 5786.9191 | 5746.0948 | 5612.2372 | 5698.8711
5776.7779 | 5788.7414 | 5747.9138 | 5614.0871 | 5700.7109
5778.6046 | 5790.5632 | 5749.7326 | 5615.9649 | 5702.5503
5780.4311 | 5792.3843 | 5751.5513 | 5617.9396 | 5704.3896
5782.2575 | 5794.2049 | 5753.3699 | 5619.5578 | 5706.2285
5784.0837 | 5796.0249 | 5755.1882 | 5621.3695 | 5708.0679
5785.9097 | 5797.8443 | 5757.0064 | 5623.3792 | 5709.9067
5787.7356 | 5799.6632 | 5758.8244 | 5625.1317 | 5711.7461
5789.5613 | 5801.4815 | 5760.6423 | 5626.8697 | 5713.5845
5791.3868 | 5803.2992 | 5762.46 | 5628.7297 | 5715.4233
5793.2122 | 5805.1164 | 5764.2775 | 5630.6691 | 5717.2617
5795.0374 | 5806.9331 | 5766.0949 | 5632.4282 | 5719.1001
5796.8625 | 5808.7491 | 5767.9121 | 5634.2047 | 5720.938
5798.6874 | 5810.5647 | 5769.7291 | 5636.1742 | 5722.7764
5800.5121 | 5812.3796 | 5771.546 | 5638.0665 | 5724.6147
5802.3367 | 5814.194 | 5773.3627 | 5639.9318 | 5726.4521
5804.1611 | 5816.0079 | 5775.1792 | 5641.5585 | 5728.2896
5805.9853 | 5817.8212 | 5776.9956 | 5643.5397 | 5730.1279
5807.8094 | 5819.634 | 5778.8118 | 5645.3593 | 5731.9648
5809.6333 | 5821.4463 | 5780.6278 | 5647.1391 | 5733.8027
5811.4571 | 5823.258 | 5782.4437 | 5648.9117 | 5735.6392
5813.2807 | 5825.0691 | 5784.2594 | 5650.7549 | 5737.4766
5815.1041 | 5826.8798 | 5786.0749 | 5652.7861 | 5739.313
5816.9274 | 5828.6898 | 5787.8902 | 5654.3496 | 5741.1499
5818.7505 | 5830.4994 | 5789.7054 | 5656.3663 | 5742.9868
5820.5734 | 5832.3084 | 5791.5204 | 5658.1832 | 5744.8232
5822.3962 | 5834.1169 | 5793.3353 | 5659.8482 | 5746.6597
5824.2188 | 5835.9249 | 5795.15 | 5661.9249 | 5748.4961
5826.0412 | 5837.7323 | 5796.9645 | 5663.5771 | 5750.332
5827.8635 | 5839.5392 | 5798.7788 | 5665.4422 | 5752.168
5829.6856 | 5841.3456 | 5800.593 | 5667.4066 | 5754.0044
5831.5075 | 5843.1514 | 5802.407 | 5669.2489 | 5755.8398
5833.3293 | 5844.9567 | 5804.2208 | 5670.8461 | 5757.6753
5835.1509 | 5846.7615 | 5806.0344 | 5672.7097 | 5759.5112
5836.9724 | 5848.5658 | 5807.8479 | 5674.5348 | 5761.3467
5838.7936 | 5850.3695 | 5809.6612 | 5676.5144 | 5763.1816
5840.6148 | 5852.1728 | 5811.4744 | 5678.2175 | 5765.0166
5842.4357 | 5853.9755 | 5813.2874 | 5680.0088 | 5766.8516
5844.2565 | 5855.7777 | 5815.1002 | 5681.899 | 5768.6865
5846.0771 | 5857.5793 | 5816.9128 | 5683.7877 | 5770.5215
5847.8975 | 5859.3805 | 5818.7252 | 5685.6655 | 5772.356
5849.7178 | 5861.1811 | 5820.5375 | 5687.4706 | 5774.1904
5851.5379 | 5862.9812 | 5822.3496 | 5689.3897 | 5776.0249
5853.3578 | 5864.7808 | 5824.1616 | 5691.1925 | 5777.8584
5855.1776 | 5866.5799 | 5825.9733 | 5692.7741 | 5779.6929
5856.9972 | 5868.3785 | 5827.7849 | 5694.6937 | 5781.5269
5858.8167 | 5870.1766 | 5829.5964 | 5696.6326 | 5783.3608
5860.6359 | 5871.9741 | 5831.4076 | 5698.2658 | 5785.1948
5862.455 | 5873.7712 | 5833.2187 | 5700.3705 | 5787.0278
5864.2739 | 5875.5677 | 5835.0296 | 5702.0057 | 5788.8618
5866.0927 | 5877.3637 | 5836.8403 | 5703.7775 | 5790.6948
5867.9113 | 5879.1592 | 5838.6509 | 5705.8193 | 5792.5278
5869.7297 | 5880.9542 | 5840.4612 | 5707.5736 | 5794.3608
5871.5479 | 5882.7487 | 5842.2715 | 5709.2904 | 5796.1938
5873.366 | 5884.5426 | 5844.0815 | 5711.1885 | 5798.0273
5875.1839 | 5886.3361 | 5845.8913 | 5713.1267 | 5799.8594
5877.0017 | 5888.1291 | 5847.701 | 5714.9409 | 5801.6914
5878.8192 | 5889.9215 | 5849.5105 | 5716.7258 | 5803.5244
5880.6366 | 5891.7134 | 5851.3199 | 5718.573 | 5805.3564
5882.4539 | 5893.5049 | 5853.129 | 5720.4422 | 5807.1885
5884.2709 | 5895.2958 | 5854.938 | 5722.066 | 5809.021
5886.0878 | 5897.1122 | 5856.7468 | 5723.9821 | 5810.8525
5887.9045 | 5898.9279 | 5858.5554 | 5725.9301 | 5812.6841
5889.721 | 5900.7429 | 5860.3639 | 5727.7408 | 5814.5156
5891.5374 | 5902.5573 | 5862.1721 | 5729.3776 | 5816.3472
5893.3536 | 5904.3711 | 5863.9802 | 5731.3577 | 5818.1787
5895.1696 | 5906.1842 | 5865.7882 | 5733.1508 | 5820.0098
5896.9855 | 5907.9967 | 5867.5959 | 5734.9576 | 5821.8408
5898.8011 | 5909.8086 | 5869.4035 | 5736.7904 | 5823.6719
5900.6166 | 5911.6198 | 5871.2108 | 5738.7145 | 5825.5029
5902.432 | 5913.4305 | 5873.0181 | 5740.5258 | 5827.333
5904.2471 | 5915.2405 | 5874.8251 | 5742.3482 | 5829.1636
5906.0621 | 5917.0499 | 5876.6319 | 5744.0474 | 5830.9932
5907.8769 | 5918.8586 | 5878.4386 | 5745.9135 | 5832.8237
5909.6916 | 5920.6668 | 5880.2451 | 5747.7679 | 5834.6543
5911.506 | 5922.4744 | 5882.0514 | 5749.6071 | 5836.4839
5913.3203 | 5924.2814 | 5883.8576 | 5751.4555 | 5838.314
5915.1344 | 5926.0877 | 5885.6635 | 5753.1175 | 5840.144
5916.9483 | 5927.8935 | 5887.4693 | 5754.9839 | 5841.9731
5918.7621 | 5929.6987 | 5889.2749 | 5756.7737 | 5843.8027
5920.5757 | 5931.5033 | 5891.0803 | 5758.6309 | 5845.6323
5922.3891 | 5933.3073 | 5892.8856 | 5760.4417 | 5847.4609
5924.2023 | 5935.1107 | 5894.6906 | 5762.4279 | 5849.29
5926.0154 | 5936.9135 | 5896.4955 | 5764.0103 | 5851.1191
5927.8283 | 5938.7158 | 5898.3002 | 5766.048 | 5852.9478
5929.641 | 5940.5175 | 5900.1047 | 5767.6667 | 5854.7764
5931.4535 | 5942.3186 | 5901.9091 | 5769.7432 | 5856.605
5933.2659 | 5944.1191 | 5903.7132 | 5771.3528 | 5858.4331
5935.078 | 5945.919 | 5905.5172 | 5773.3771 | 5860.2617
5936.89 | 5947.7184 | 5907.321 | 5775.2045 | 5862.0898
5938.7019 | 5949.5172 | 5909.1246 | 5776.891 | 5863.9175
5940.5135 | 5951.3155 | 5910.928 | 5778.669 | 5865.7456
5942.325 | 5953.1132 | 5912.7313 | 5780.5906 | 5867.5732
5944.1363 | 5954.9103 | 5914.5343 | 5782.5203 | 5869.4004
5945.9474 | 5956.7068 | 5916.3372 | 5784.2064 | 5871.228
5947.7583 | 5958.5028 | 5918.1399 | 5786.1582 | 5873.0557
5949.569 | 5960.2983 | 5919.9424 | 5787.8401 | 5874.8823
5951.3796 | 5962.0932 | 5921.7448 | 5789.5544 | 5876.7095
5953.19 | 5963.8875 | 5923.5469 | 5791.5033 | 5878.5361
5955.0002 | 5965.6813 | 5925.3489 | 5793.2241 | 5880.3628
5956.8103 | 5967.4745 | 5927.1507 | 5795.2169 | 5882.1899
5958.6201 | 5969.2672 | 5928.9523 | 5796.8306 | 5884.0161
5960.4298 | 5971.0593 | 5930.7537 | 5798.8744 | 5885.8423
5962.2393 | 5972.8509 | 5932.5549 | 5800.6514 | 5887.6689
5964.0486 | 5974.6419 | 5934.3559 | 5802.4519 | 5889.4946
5965.8577 | 5976.4324 | 5936.1568 | 5804.2655 | 5891.3203
5967.6667 | 5978.2223 | 5937.9575 | 5806.1079 | 5893.146
5969.4755 | 5980.0117 | 5939.758 | 5808.0412 | 5894.9717
5971.2841 | 5981.8005 | 5941.5583 | 5809.6135 | 5896.7974
5973.0925 | 5983.5888 | 5943.3584 | 5811.5176 | 5898.623
5974.9007 | 5985.3766 | 5945.1583 | 5813.3919 | 5900.4478
5976.7087 | 5987.1638 | 5946.958 | 5815.2021 | 5902.2729
5978.5166 | 5988.9505 | 5948.7576 | 5817.104 | 5904.0972
5980.3243 | 5990.7367 | 5950.557 | 5818.7295 | 5905.9224
5982.1318 | 5992.5223 | 5952.3561 | 5820.5259 | 5907.7476
5983.9391 | 5994.3073 | 5954.1551 | 5822.4248 | 5909.5718
5985.7462 | 5996.0919 | 5955.9539 | 5824.1843 | 5911.3965
5987.5532 | 5997.8759 | 5957.7526 | 5826.0675 | 5913.2202
5989.3599 | 5999.6593 | 5959.551 | 5827.9739 | 5915.0439
5991.1665 | 6001.4423 | 5961.3492 | 5829.8366 | 5916.8682
5992.9729 | 6003.2247 | 5963.1473 | 5831.6902 | 5918.6919
5994.7791 | 6005.0066 | 5964.9452 | 5833.3798 | 5920.5156
5996.5852 | 6006.7879 | 5966.7428 | 5835.1438 | 5922.3394
5998.391 | 6008.5687 | 5968.5403 | 5836.9507 | 5924.1626
6000.1967 | 6010.349 | 5970.3376 | 5838.7931 | 5925.9858
6002.0022 | 6012.1287 | 5972.1347 | 5840.6026 | 5927.8086
6003.8074 | 6013.9079 | 5973.9316 | 5842.5036 | 5929.6313
6005.6126 | 6015.6866 | 5975.7284 | 5844.2758 | 5931.4546
6007.4175 | 6017.4648 | 5977.5249 | 5846.142 | 5933.2773
6009.2222 | 6019.2424 | 5979.3213 | 5847.9933 | 5935.1001
6011.0268 | 6021.0195 | 5981.1174 | 5849.6824 | 5936.9219
6012.8311 | 6022.7961 | 5982.9134 | 5851.4716 | 5938.7441
6014.6353 | 6024.5722 | 5984.7092 | 5853.3122 | 5940.5664
6016.4393 | 6026.3743 | 5986.5047 | 5855.2312 | 5942.3887
6018.2431 | 6028.1758 | 5988.3001 | 5856.9723 | 5944.21
6020.0467 | 6029.9766 | 5990.0953 | 5858.9466 | 5946.0317
6021.8501 | 6031.7767 | 5991.8903 | 5860.7698 | 5947.8535
6023.6534 | 6033.5762 | 5993.6852 | 5862.518 | 5949.6748
6025.4564 | 6035.3749 | 5995.4798 | 5864.3622 | 5951.4961
6027.2593 | 6037.173 | 5997.2742 | 5865.9822 | 5953.3169
6029.0619 | 6038.9704 | 5999.0685 | 5867.8224 | 5955.1382
6030.8644 | 6040.7672 | 6000.8625 | 5869.8757 | 5956.9595
6032.6667 | 6042.5633 | 6002.6564 | 5871.5243 | 5958.7793
6034.4688 | 6044.3588 | 6004.45 | 5873.4805 | 5960.6001
6036.2707 | 6046.1536 | 6006.2435 | 5875.2183 | 5962.4204
6038.0725 | 6047.9478 | 6008.0368 | 5877.096 | 5964.2407
6039.874 | 6049.7413 | 6009.8298 | 5878.7856 | 5966.0605
6041.6754 | 6051.5342 | 6011.6227 | 5880.6784 | 5967.8809
6043.4765 | 6053.3264 | 6013.4154 | 5882.5196 | 5969.7002
6045.2775 | 6055.1181 | 6015.2079 | 5884.2934 | 5971.5205
6047.0783 | 6056.9091 | 6017.0002 | 5886.1377 | 5973.3398
6048.8788 | 6058.6994 | 6018.7923 | 5887.9276 | 5975.1587
6050.6792 | 6060.4892 | 6020.5842 | 5889.8247 | 5976.978
6052.4794 | 6062.2783 | 6022.3759 | 5891.5192 | 5978.7974
6054.2794 | 6064.0668 | 6024.1674 | 5893.4523 | 5980.6162
6056.0793 | 6065.8548 | 6025.9587 | 5895.2092 | 5982.4351
6057.8789 | 6067.6421 | 6027.7499 | 5896.9653 | 5984.2534
6059.6783 | 6069.4287 | 6029.5408 | 5898.7077 | 5986.0723
6061.4776 | 6071.2148 | 6031.3315 | 5900.4876 | 5987.8901
6063.2766 | 6073.0003 | 6033.122 | 5902.5106 | 5989.709
6065.0755 | 6074.7852 | 6034.9124 | 5904.221 | 5991.5264
6066.8741 | 6076.5695 | 6036.7025 | 5905.9731 | 5993.3447
6068.6726 | 6078.3532 | 6038.4924 | 5908.0146 | 5995.1621
6070.4709 | 6080.1362 | 6040.2822 | 5909.8233 | 5996.98
6072.269 | 6081.9187 | 6042.0717 | 5911.5217 | 5998.7979
6074.0668 | 6083.7007 | 6043.8611 | 5913.19 | 6000.6147
6075.8645 | 6085.482 | 6045.6502 | 5915.2784 | 6002.4326
6077.662 | 6087.2627 | 6047.4391 | 5916.8554 | 6004.249
6079.4593 | 6089.0429 | 6049.2279 | 5918.8597 | 6006.0664
6081.2564 | 6090.8224 | 6051.0164 | 5920.5941 | 6007.8828
6083.0533 | 6092.6014 | 6052.8048 | 5922.279 | 6009.6992
6084.8501 | 6094.3798 | 6054.5929 | 5924.3257 | 6011.5161
6086.6466 | 6096.1577 | 6056.3809 | 5926.1381 | 6013.3325
6088.4429 | 6097.9349 | 6058.1686 | 5927.9214 | 6015.1479
6090.239 | 6099.7116 | 6059.9561 | 5929.6221 | 6016.9639
6092.0349 | 6101.4877 | 6061.7435 | 5931.5828 | 6018.7803
6093.8307 | 6103.2632 | 6063.5306 | 5933.3391 | 6020.5952
6095.6262 | 6105.0382 | 6065.3175 | 5935.1164 | 6022.4111
6097.4215 | 6106.8126 | 6067.1043 | 5937.035 | 6024.2261
6099.2167 | 6108.5864 | 6068.8908 | 5938.6443 | 6026.042
6101.0116 | 6110.3597 | 6070.6771 | 5940.6368 | 6027.8569
6102.8064 | 6112.1324 | 6072.4633 | 5942.2133 | 6029.6719
6104.6009 | 6113.9045 | 6074.2492 | 5944.2863 | 6031.4863
6106.3952 | 6115.676 | 6076.0349 | 5946.0386 | 6033.3013
6108.1894 | 6117.447 | 6077.8204 | 5947.771 | 6035.1162
6109.9833 | 6119.2175 | 6079.6057 | 5949.5103 | 6036.9302
6111.7771 | 6120.9874 | 6081.3909 | 5951.2939 | 6038.7446
6113.5706 | 6122.7567 | 6083.1758 | 5953.2328 | 6040.5586
6115.364 | 6124.5254 | 6084.9605 | 5955.106 | 6042.3721
6117.1571 | 6126.2936 | 6086.745 | 5956.6952 | 6044.186
6118.9501 | 6128.0613 | 6088.5293 | 5958.7415 | 6045.9995
6120.7428 | 6129.8283 | 6090.3133 | 5960.613 | 6047.813
6122.5353 | 6131.5949 | 6092.0972 | 5962.2022 | 6049.6265
6124.3277 | 6133.3608 | 6093.8809 | 5964.1415 | 6051.439
6126.1198 | 6135.1263 | 6095.6644 | 5965.9772 | 6053.252
6127.9118 | 6136.8911 | 6097.4476 | 5967.5886 | 6055.0649
6129.7035 | 6138.6554 | 6099.2307 | 5969.5385 | 6056.8779
6131.495 | 6140.4192 | 6101.0135 | 5971.3593 | 6058.6899
6133.2864 | 6142.1824 | 6102.7962 | 5973.1586 | 6060.5024
6135.0775 | 6143.9451 | 6104.5786 | 5974.9442 | 6062.3149
6136.8684 | 6145.7072 | 6106.3608 | 5976.8398 | 6064.127
6138.6591 | 6147.4687 | 6108.1429 | 5978.4676 | 6065.939
6140.4496 | 6149.2298 | 6109.9247 | 5980.4316 | 6067.7505
6142.24 | 6150.9902 | 6111.7063 | 5982.2202 | 6069.5625
6144.0301 | 6152.7501 | 6113.4877 | 5984.109 | 6071.374
6145.82 | 6154.5369 | 6115.2689 | 5985.944 | 6073.1846
6147.6097 | 6156.323 | 6117.0499 | 5987.4965 | 6074.9961
6149.3992 | 6158.1083 | 6118.8306 | 5989.2804 | 6076.8071
6151.1885 | 6159.8929 | 6120.6112 | 5991.1038 | 6078.6177
6152.9775 | 6161.6768 | 6122.3915 | 5993.0361 | 6080.4287
6154.7664 | 6163.46 | 6124.1717 | 5994.9076 | 6082.2388
6156.5551 | 6165.2424 | 6125.9516 | 5996.7105 | 6084.0493
6158.3436 | 6167.0242 | 6127.7313 | 5998.3717 | 6085.8594
6160.1318 | 6168.8052 | 6129.5108 | 6000.2689 | 6087.6699
6161.9199 | 6170.5856 | 6131.2901 | 6002.1127 | 6089.479
6163.7077 | 6172.3653 | 6133.0692 | 6003.7865 | 6091.2891
6165.4953 | 6174.1443 | 6134.8481 | 6005.5708 | 6093.0986
6167.2828 | 6175.9226 | 6136.6268 | 6007.6201 | 6094.9077
6169.07 | 6177.7002 | 6138.4052 | 6009.3751 | 6096.7173
6170.857 | 6179.4772 | 6140.1835 | 6011.1382 | 6098.5269
6172.6438 | 6181.2534 | 6141.9615 | 6012.9091 | 6100.3354
6174.4304 | 6183.0291 | 6143.7393 | 6014.7886 | 6102.1445
6176.2168 | 6184.804 | 6145.5169 | 6016.6795 | 6103.9531
6178.003 | 6186.5783 | 6147.2943 | 6018.4879 | 6105.7612
6179.7889 | 6188.352 | 6149.0715 | 6020.2174 | 6107.5698
6181.5747 | 6190.125 | 6150.8484 | 6021.8808 | 6109.3774
6183.3602 | 6191.8973 | 6152.6252 | 6023.7467 | 6111.186
6185.1456 | 6193.669 | 6154.4017 | 6025.7316 | 6112.9937
6186.9307 | 6195.44 | 6156.178 | 6027.4123 | 6114.8013
6188.7156 | 6197.2104 | 6157.9541 | 6029.2505 | 6116.6089
6190.5003 | 6198.9802 | 6159.73 | 6030.9101 | 6118.4165
6192.2848 | 6200.7494 | 6161.5057 | 6032.9186 | 6120.2236
6194.0691 | 6202.5179 | 6163.2812 | 6034.7639 | 6122.0308
6195.8532 | 6204.2857 | 6165.0564 | 6036.3618 | 6123.8374
6197.637 | 6206.053 | 6166.8314 | 6038.094 | 6125.6445
6199.4207 | 6207.8196 | 6168.6062 | 6040.104 | 6127.4507
6201.2041 | 6209.5856 | 6170.3808 | 6041.7515 | 6129.2568
6202.9873 | 6211.351 | 6172.1552 | 6043.7375 | 6131.0635
6204.7703 | 6213.1158 | 6173.9294 | 6045.5098 | 6132.8691
6206.5531 | 6214.8799 | 6175.7033 | 6047.293 | 6134.6753
6208.3357 | 6216.6435 | 6177.477 | 6049.1772 | 6136.4814
6210.1181 | 6218.4064 | 6179.2505 | 6050.7719 | 6138.2871
6211.9002 | 6220.1687 | 6181.0238 | 6052.7367 | 6140.0923
6213.6822 | 6221.9304 | 6182.7969 | 6054.5958 | 6141.8979
6215.4639 | 6223.6915 | 6184.5697 | 6056.1421 | 6143.7026
6217.2454 | 6225.452 | 6186.3424 | 6058.2153 | 6145.5078
6219.0267 | 6227.2119 | 6188.1148 | 6060.0048 | 6147.312
6220.8077 | 6228.9712 | 6189.887 | 6061.5715 | 6149.1167
6222.5886 | 6230.7299 | 6191.6589 | 6063.3898 | 6150.9214
6224.3692 | 6232.4879 | 6193.4307 | 6065.2983 | 6152.7261
6226.1497 | 6234.2454 | 6195.2022 | 6067.0749 | 6154.5298
6227.9299 | 6236.0023 | 6196.9735 | 6068.8583 | 6156.3335
6229.7099 | 6237.7586 | 6198.7446 | 6070.6354 | 6158.1377
6231.4896 | 6239.5143 | 6200.5155 | 6072.441 | 6159.9409
6233.2692 | 6241.2695 | 6202.2861 | 6074.3832 | 6161.7451
6235.0485 | 6243.024 | 6204.0565 | 6076.0229 | 6163.5479
6236.8276 | 6244.7779 | 6205.8267 | 6078.0316 | 6165.3516
6238.6065 | 6246.5313 | 6207.5967 | 6079.7307 | 6167.1543
6240.3852 | 6248.284 | 6209.3665 | 6081.5801 | 6168.9575
6242.1637 | 6250.0362 | 6211.136 | 6083.4182 | 6170.7598
6243.9419 | 6251.7878 | 6212.9053 | 6085.1345 | 6172.562
6245.7199 | 6253.5388 | 6214.6744 | 6087.0005 | 6174.3647
6247.4977 | 6255.2892 | 6216.4433 | 6088.6135 | 6176.167
6249.2753 | 6257.0391 | 6218.2119 | 6090.5478 | 6177.9688
6251.0527 | 6258.7883 | 6219.9803 | 6092.2793 | 6179.7705
6252.8298 | 6260.537 | 6221.7485 | 6094.0589 | 6181.5723
6254.6067 | 6262.2851 | 6223.5165 | 6096.003 | 6183.3735
6256.3834 | 6264.0327 | 6225.2842 | 6097.7964 | 6185.1743
6258.1599 | 6265.7796 | 6227.0517 | 6099.5402 | 6186.9756
6259.9362 | 6267.526 | 6228.819 | 6101.3056 | 6188.7769
6261.7122 | 6269.2718 | 6230.5861 | 6103.2883 | 6190.5776
6263.488 | 6271.017 | 6232.3529 | 6105.018 | 6192.3784
6265.2636 | 6272.7616 | 6234.1195 | 6106.6934 | 6194.1792
6267.0389 | 6274.5057 | 6235.8859 | 6108.6024 | 6195.9795
6268.8141 | 6276.2492 | 6237.6521 | 6110.4366 | 6197.7798
6270.589 | 6277.9921 | 6239.418 | 6112.0728 | 6199.5796
6272.3637 | 6279.7344 | 6241.1837 | 6113.835 | 6201.3794
6274.1381 | 6281.5045 | 6242.9492 | 6115.8433 | 6203.1787
6275.9124 | 6283.2738 | 6244.7144 | 6117.6069 | 6204.978
6277.6864 | 6285.0423 | 6246.4794 | 6119.361 | 6206.7778
6279.4602 | 6286.8101 | 6248.2442 | 6121.2027 | 6208.5771
6281.2338 | 6288.577 | 6250.0088 | 6122.9725 | 6210.376
6283.0071 | 6290.3433 | 6251.7731 | 6124.7443 | 6212.1743
6284.7802 | 6292.1087 | 6253.5372 | 6126.6162 | 6213.9731
6286.5531 | 6293.8734 | 6255.3011 | 6128.3042 | 6215.7715
6288.3257 | 6295.6374 | 6257.0647 | 6130.2954 | 6217.5698
6290.0982 | 6297.4006 | 6258.8281 | 6131.8587 | 6219.3682
6291.8704 | 6299.1631 | 6260.5913 | 6133.7435 | 6221.166
6293.6424 | 6300.9249 | 6262.3542 | 6135.516 | 6222.9639
6295.4141 | 6302.6859 | 6264.1169 | 6137.3084 | 6224.7612
6297.1856 | 6304.4463 | 6265.8794 | 6139.0777 | 6226.5591
6298.9569 | 6306.2059 | 6267.6417 | 6140.8113 | 6228.356
6300.728 | 6307.9648 | 6269.4037 | 6142.9035 | 6230.1533
6302.4988 | 6309.723 | 6271.1655 | 6144.6422 | 6231.9497
6304.2694 | 6311.4805 | 6272.927 | 6146.3272 | 6233.7466
6306.0398 | 6313.2373 | 6274.6884 | 6148.0505 | 6235.543
6307.8099 | 6314.9934 | 6276.4494 | 6150.0487 | 6237.3398
6309.5798 | 6316.7488 | 6278.2103 | 6151.6032 | 6239.1357
6311.3495 | 6318.5035 | 6279.9709 | 6153.6627 | 6240.9321
6313.119 | 6320.2576 | 6281.7313 | 6155.3303 | 6242.7275
6314.8882 | 6322.0109 | 6283.4915 | 6157.0609 | 6244.5234
6316.6572 | 6323.7636 | 6285.2514 | 6158.8953 | 6246.3193
6318.4259 | 6325.5156 | 6287.0111 | 6160.6336 | 6248.1143
6320.1945 | 6327.267 | 6288.7705 | 6162.4887 | 6249.9097
6321.9627 | 6329.0176 | 6290.5297 | 6164.2262 | 6251.7041
6323.7308 | 6330.7677 | 6292.2887 | 6166.1498 | 6253.4995
6325.4986 | 6332.517 | 6294.0474 | 6167.8792 | 6255.2939
6327.2662 | 6334.2657 | 6295.8059 | 6169.7146 | 6257.0884
6329.0336 | 6336.0137 | 6297.5642 | 6171.4669 | 6258.8823
6330.8007 | 6337.7611 | 6299.3222 | 6173.1919 | 6260.6768
6332.5676 | 6339.5079 | 6301.08 | 6175.0811 | 6262.4707
6334.3343 | 6341.254 | 6302.8376 | 6177.0215 | 6264.2642
6336.1007 | 6342.9994 | 6304.5949 | 6178.7252 | 6266.0576
6337.8669 | 6344.7442 | 6306.3519 | 6180.3796 | 6267.8511
6339.6328 | 6346.4883 | 6308.1088 | 6182.2527 | 6269.6445
6341.3985 | 6348.2319 | 6309.8654 | 6183.9689 | 6271.4375
6343.164 | 6349.9747 | 6311.6217 | 6186.0173 | 6273.2305
6344.9292 | 6351.717 | 6313.3779 | 6187.7397 | 6275.0229
6346.6942 | 6353.4586 | 6315.1337 | 6189.4164 | 6276.8154
6348.459 | 6355.1995 | 6316.8894 | 6191.2451 | 6278.6079
6350.2235 | 6356.9399 | 6318.6448 | 6193.0806 | 6280.3999
6351.9878 | 6358.6796 | 6320.3999 | 6194.7568 | 6282.1919
6353.7519 | 6360.4187 | 6322.1548 | 6196.7492 | 6283.9839
6355.5157 | 6362.1571 | 6323.9095 | 6198.3553 | 6285.7749
6357.2793 | 6363.895 | 6325.664 | 6200.3009 | 6287.5669
6359.0426 | 6365.6322 | 6327.4181 | 6201.9513 | 6289.3579
6360.8057 | 6367.3688 | 6329.1721 | 6203.8364 | 6291.1489
6362.5686 | 6369.1048 | 6330.9258 | 6205.5446 | 6292.9399
6364.3312 | 6370.8401 | 6332.6793 | 6207.4684 | 6294.7305
6366.0936 | 6372.5749 | 6334.4325 | 6209.1248 | 6296.521
6367.8557 | 6374.309 | 6336.1855 | 6211.1457 | 6298.311
6369.6176 | 6376.0425 | 6337.9382 | 6212.6831 | 6300.1016
6371.3792 | 6377.7754 | 6339.6907 | 6214.5312 | 6301.8916
6373.1407 | 6379.5077 | 6341.4429 | 6216.3752 | 6303.6812
6374.9018 | 6381.2393 | 6343.1949 | 6218.1423 | 6305.4712
6376.6628 | 6382.9704 | 6344.9467 | 6219.8563 | 6307.2603
6378.4234 | 6384.7008 | 6346.6982 | 6221.849 | 6309.0493
6380.1839 | 6386.4307 | 6348.4495 | 6223.619 | 6310.8384
6381.9441 | 6388.1599 | 6350.2005 | 6225.4206 | 6312.6274
6383.704 | 6389.8885 | 6351.9513 | 6227.2591 | 6314.4155
6385.4638 | 6391.6166 | 6353.7018 | 6228.8632 | 6316.2046
6387.2232 | 6393.344 | 6355.4521 | 6230.6315 | 6317.9927
6388.9824 | 6395.0708 | 6357.2021 | 6232.6419 | 6319.7808
6390.7414 | 6396.797 | 6358.9519 | 6234.3128 | 6321.5688
6392.5002 | 6398.5226 | 6360.7014 | 6235.9985 | 6323.3564
6394.2586 | 6400.2476 | 6362.4507 | 6237.8156 | 6325.1445
6396.0169 | 6401.972 | 6364.1998 | 6239.6664 | 6326.9316
6397.7749 | 6403.6959 | 6365.9486 | 6241.5181 | 6328.7188
6399.5326 | 6405.4191 | 6367.6971 | 6243.3144 | 6330.5059
6401.2901 | 6407.1709 | 6369.4454 | 6245.0295 | 6332.2925
6403.0474 | 6408.922 | 6371.1934 | 6246.7215 | 6334.0791
6404.8044 | 6410.6721 | 6372.9412 | 6248.7902 | 6335.8652
6406.5612 | 6412.4215 | 6374.6888 | 6250.501 | 6337.6519
6408.3177 | 6414.1701 | 6376.4361 | 6252.1921 | 6339.4375
6410.074 | 6415.9178 | 6378.1831 | 6253.9538 | 6341.2241
6411.83 | 6417.6647 | 6379.9299 | 6255.922 | 6343.0093
6413.5857 | 6419.4109 | 6381.6765 | 6257.4842 | 6344.7944
6415.3413 | 6421.1562 | 6383.4228 | 6259.5217 | 6346.5801
6417.0965 | 6422.9008 | 6385.1688 | 6261.0809 | 6348.3652
6418.8515 | 6424.6446 | 6386.9146 | 6263.0227 | 6350.1499
6420.6063 | 6426.3876 | 6388.6601 | 6264.793 | 6351.9351
6422.3608 | 6428.1298 | 6390.4054 | 6266.6341 | 6353.7192
6424.1151 | 6429.8713 | 6392.1504 | 6268.4296 | 6355.5034
6425.8691 | 6431.612 | 6393.8952 | 6269.9662 | 6357.2881
6427.6229 | 6433.3519 | 6395.6397 | 6271.9351 | 6359.0718
6429.3764 | 6435.0912 | 6397.384 | 6273.7559 | 6360.8555
6431.1296 | 6436.8296 | 6399.128 | 6275.5421 | 6362.6392
6432.8827 | 6438.5673 | 6400.8717 | 6277.3651 | 6364.4229
6434.6354 | 6440.3043 | 6402.6152 | 6279.1666 | 6366.2061
6436.3879 | 6442.0406 | 6404.3585 | 6280.7734 | 6367.9888
6438.1402 | 6443.7761 | 6406.1015 | 6282.7769 | 6369.772
6439.8921 | 6445.5109 | 6407.8442 | 6284.2886 | 6371.5542
6441.6439 | 6447.245 | 6409.5867 | 6286.2052 | 6373.3369
6443.3954 | 6448.9784 | 6411.3289 | 6288.0638 | 6375.1187
6445.1466 | 6450.7111 | 6413.0709 | 6289.8004 | 6376.9009
6446.8976 | 6452.443 | 6414.8126 | 6291.6996 | 6378.6831
6448.6483 | 6454.1743 | 6416.554 | 6293.2725 | 6380.4644
6450.3988 | 6455.9048 | 6418.2952 | 6295.0956 | 6382.2461
6452.149 | 6457.6347 | 6420.0362 | 6296.7726 | 6384.0273
6453.8989 | 6459.3638 | 6421.7768 | 6298.6693 | 6385.8081
6455.6486 | 6461.0923 | 6423.5172 | 6300.357 | 6387.5894
6457.398 | 6462.82 | 6425.2574 | 6302.2124 | 6389.3696
6459.1472 | 6464.5471 | 6426.9973 | 6303.9247 | 6391.1499
6460.8961 | 6466.2735 | 6428.7369 | 6305.9338 | 6392.9302
6462.6448 | 6467.9992 | 6430.4763 | 6307.7329 | 6394.7104
6464.3932 | 6469.7243 | 6432.2154 | 6309.4865 | 6396.4902
6466.1413 | 6471.4486 | 6433.9543 | 6311.2869 | 6398.27
6467.8892 | 6473.1723 | 6435.6929 | 6312.8534 | 6400.0498
6469.6368 | 6474.8953 | 6437.4312 | 6314.7236 | 6401.8291
6471.3842 | 6476.6177 | 6439.1693 | 6316.494 | 6403.6074
6473.1313 | 6478.3393 | 6440.9071 | 6318.2684 | 6405.3867
6474.8782 | 6480.0603 | 6442.6446 | 6320.1685 | 6407.1655
6476.6247 | 6481.7807 | 6444.3819 | 6321.9848 | 6408.9438
6478.3711 | 6483.5004 | 6446.1189 | 6323.8133 | 6410.7222
6480.1171 | 6485.2194 | 6447.8557 | 6325.3697 | 6412.5
6481.8629 | 6486.9377 | 6449.5922 | 6327.2518 | 6414.2783
6483.6084 | 6488.6555 | 6451.3284 | 6329.1599 | 6416.0557
6485.3537 | 6490.3725 | 6453.0644 | 6330.9758 | 6417.8335
6487.0987 | 6492.0889 | 6454.8001 | 6332.6982 | 6419.6108
6488.8435 | 6493.8047 | 6456.5355 | 6334.3282 | 6421.3877
6490.588 | 6495.5198 | 6458.2707 | 6336.1428 | 6423.165
6492.3322 | 6497.2342 | 6460.0056 | 6337.873 | 6424.9414
6494.0761 | 6498.948 | 6461.7402 | 6339.8521 | 6426.7178
6495.8198 | 6500.6612 | 6463.4746 | 6341.6368 | 6428.4937
6497.5632 | 6502.3737 | 6465.2087 | 6343.3149 | 6430.27
6499.3064 | 6504.0855 | 6466.9425 | 6345.1877 | 6432.0454
6501.0493 | 6505.7968 | 6468.6761 | 6347.0293 | 6433.8218
6502.7919 | 6507.5073 | 6470.4094 | 6348.5781 | 6435.5967
6504.5343 | 6509.2173 | 6472.1424 | 6350.4229 | 6437.3726
6506.2763 | 6510.9266 | 6473.8752 | 6352.1335 | 6439.1475
6508.0182 | 6512.6353 | 6475.6077 | 6354.1345 | 6440.9219
6509.7597 | 6514.3433 | 6477.3399 | 6355.7195 | 6442.6968
6511.501 | 6516.0507 | 6479.0719 | 6357.4852 | 6444.4712
6513.242 | 6517.7575 | 6480.8035 | 6359.3689 | 6446.2446
6514.9828 | 6519.4636 | 6482.535 | 6361.0297 | 6448.0195
6516.7233 | 6521.1691 | 6484.2661 | 6362.904 | 6449.7935
6518.4635 | 6522.874 | 6485.997 | 6364.6228 | 6451.5664
6520.2034 | 6524.5782 | 6487.7276 | 6366.5719 | 6453.3403
6521.9431 | 6526.2818 | 6489.4579 | 6368.2004 | 6455.1133
6523.6825 | 6527.9848 | 6491.188 | 6370.0853 | 6456.8862
6525.4216 | 6529.6871 | 6492.9178 | 6371.8035 | 6458.6587
6527.1605 | 6531.4191 | 6494.6473 | 6373.555 | 6460.4316
6528.8991 | 6533.1503 | 6496.3765 | 6375.291 | 6462.2041
6530.6374 | 6534.8805 | 6498.1055 | 6377.0379 | 6463.9761
6532.3754 | 6536.6098 | 6499.8342 | 6379.1277 | 6465.748
6534.1132 | 6538.3383 | 6501.5626 | 6380.6584 | 6467.5195
6535.8507 | 6540.0659 | 6503.2908 | 6382.5387 | 6469.291
6537.5879 | 6541.7926 | 6505.0187 | 6384.3103 | 6471.0625
6539.3249 | 6543.5185 | 6506.7463 | 6386.18 | 6472.8335
6541.0615 | 6545.2435 | 6508.4736 | 6387.9767 | 6474.6045
6542.7979 | 6546.9677 | 6510.2006 | 6389.7368 | 6476.375
6544.5341 | 6548.6911 | 6511.9274 | 6391.4765 | 6478.1455
6546.2699 | 6550.4137 | 6513.6539 | 6393.1855 | 6479.916
6548.0055 | 6552.1354 | 6515.3801 | 6395.1276 | 6481.6855
6549.7408 | 6553.8563 | 6517.1061 | 6396.826 | 6483.4556
6551.4758 | 6555.5764 | 6518.8317 | 6398.3974 | 6485.2256
6553.2106 | 6557.2957 | 6520.5571 | 6400.4625 | 6486.9946
6554.945 | 6559.0142 | 6522.2822 | 6402.0225 | 6488.7632
6556.6792 | 6560.7319 | 6524.0071 | 6403.8824 | 6490.5327
6558.4131 | 6562.4489 | 6525.7316 | 6405.7091 | 6492.3013
6560.1468 | 6564.165 | 6527.4559 | 6407.4668 | 6494.0698
6561.8801 | 6565.8804 | 6529.1799 | 6409.1209 | 6495.8384
6563.6132 | 6567.595 | 6530.9036 | 6410.8751 | 6497.6064
6565.346 | 6569.3088 | 6532.6271 | 6412.7892 | 6499.374
6567.0785 | 6571.0219 | 6534.3502 | 6414.602 | 6501.1421
6568.8108 | 6572.7342 | 6536.0731 | 6416.2082 | 6502.9097
6570.5427 | 6574.4458 | 6537.7957 | 6418.0347 | 6504.6763
6572.2744 | 6576.1566 | 6539.518 | 6419.8112 | 6506.4438
6574.0058 | 6577.8667 | 6541.24 | 6421.5282 | 6508.2104
6575.7369 | 6579.576 | 6542.9618 | 6423.3593 | 6509.9771
6577.4678 | 6581.2845 | 6544.6833 | 6425.1926 | 6511.7432
6579.1983 | 6582.9924 | 6546.4045 | 6426.9194 | 6513.5093
6580.9286 | 6584.6995 | 6548.1254 | 6428.6928 | 6515.2754
6582.6586 | 6586.4059 | 6549.846 | 6430.6227 | 6517.0405
6584.3883 | 6588.1115 | 6551.5663 | 6432.2671 | 6518.8066
6586.1177 | 6589.8165 | 6553.2864 | 6433.9397 | 6520.5713
6587.8468 | 6591.5207 | 6555.0061 | 6435.7567 | 6522.3369
6589.5757 | 6593.2242 | 6556.7256 | 6437.5688 | 6524.1016
6591.3042 | 6594.9269 | 6558.4448 | 6439.2884 | 6525.8667
6593.0325 | 6596.629 | 6560.1637 | 6441.2717 | 6527.6309
6594.7605 | 6598.3303 | 6561.8824 | 6442.9192 | 6529.3945
6596.4882 | 6600.031 | 6563.6007 | 6444.8164 | 6531.1587
6598.2157 | 6601.7309 | 6565.3187 | 6446.5159 | 6532.9219
6599.9428 | 6603.4302 | 6567.0365 | 6448.264 | 6534.686
6601.6696 | 6605.1287 | 6568.754 | 6449.9881 | 6536.4497
6603.3962 | 6606.8266 | 6570.4712 | 6451.7296 | 6538.2124
6605.1225 | 6608.5237 | 6572.1881 | 6453.4559 | 6539.9751
6606.8485 | 6610.2202 | 6573.9047 | 6455.3343 | 6541.7373
6608.5742 | 6611.9159 | 6575.621 | 6457.3163 | 6543.5
6610.2996 | 6613.611 | 6577.3371 | 6458.8995 | 6545.2622
6612.0247 | 6615.3054 | 6579.0528 | 6460.8486 | 6547.0239
6613.7495 | 6616.9991 | 6580.7683 | 6462.585 | 6548.7856
6615.4741 | 6618.6921 | 6582.4834 | 6464.1608 | 6550.5469
6617.1983 | 6620.3844 | 6584.1983 | 6465.887 | 6552.3086
6618.9223 | 6622.076 | 6585.9129 | 6467.7792 | 6554.0693
6620.646 | 6623.767 | 6587.6272 | 6469.5255 | 6555.8296
6622.3693 | 6625.4573 | 6589.3412 | 6471.2664 | 6557.5903
6624.0924 | 6627.1469 | 6591.0549 | 6473.1769 | 6559.3506
6625.8152 | 6628.8359 | 6592.7683 | 6475.0145 | 6561.1113
6627.5377 | 6630.5241 | 6594.4815 | 6476.5465 | 6562.8711
6629.2599 | 6632.2117 | 6596.1943 | 6478.6017 | 6564.6304
6630.9818 | 6633.8986 | 6597.9068 | 6480.0813 | 6566.3901
6632.7034 | 6635.5849 | 6599.6191 | 6482.0847 | 6568.1489
6634.4248 | 6637.2705 | 6601.331 | 6483.9051 | 6569.9082
6636.1458 | 6638.9554 | 6603.0427 | 6485.5 | 6571.667
6637.8665 | 6640.6396 | 6604.7541 | 6487.3752 | 6573.4253
6639.587 | 6642.3232 | 6606.4651 | 6489.173 | 6575.1841
6641.3071 | 6644.0061 | 6608.1759 | 6490.8301 | 6576.9419
6643.027 | 6645.6884 | 6609.8864 | 6492.4973 | 6578.6992
6644.7465 | 6647.37 | 6611.5966 | 6494.3739 | 6580.457
6646.4658 | 6649.0509 | 6613.3065 | 6496.2618 | 6582.2148
6648.1847 | 6650.7312 | 6615.0161 | 6497.9511 | 6583.9712
6649.9034 | 6652.4108 | 6616.7253 | 6499.5317 | 6585.7285
6651.6218 | 6654.1211 | 6618.4343 | 6501.5904 | 6587.4849
6653.3398 | 6655.8305 | 6620.143 | 6503.0752 | 6589.2412
6655.0576 | 6657.5389 | 6621.8514 | 6505.1197 | 6590.9976
6656.775 | 6659.2464 | 6623.5595 | 6506.7683 | 6592.7529
6658.4922 | 6660.953 | 6625.2673 | 6508.4963 | 6594.5088
6660.2091 | 6662.6586 | 6626.9748 | 6510.3284 | 6596.2651
6661.9256 | 6664.3633 | 6628.682 | 6512.231 | 6598.02
6663.6419 | 6666.0671 | 6630.3889 | 6513.9644 | 6599.7749
6665.3579 | 6667.77 | 6632.0955 | 6515.6443 | 6601.5293
6667.0735 | 6669.472 | 6633.8018 | 6517.447 | 6603.2842
6668.7889 | 6671.1731 | 6635.5078 | 6519.1829 | 6605.0386
6670.5039 | 6672.8734 | 6637.2135 | 6520.924 | 6606.7925
6672.2187 | 6674.5727 | 6638.9189 | 6522.5919 | 6608.5459
6673.9331 | 6676.2712 | 6640.624 | 6524.5677 | 6610.2998
6675.6473 | 6677.9689 | 6642.3288 | 6526.0752 | 6612.0532
6677.3611 | 6679.6657 | 6644.0333 | 6527.9259 | 6613.8062
6679.0747 | 6681.3616 | 6645.7374 | 6529.7806 | 6615.5591
6680.7879 | 6683.0567 | 6647.4413 | 6531.5345 | 6617.311
6682.5008 | 6684.7509 | 6649.1449 | 6533.172 | 6619.064
6684.2135 | 6686.4444 | 6650.8481 | 6534.9375 | 6620.8159
6685.9258 | 6688.137 | 6652.5511 | 6536.9221 | 6622.5679
6687.6378 | 6689.8287 | 6654.2538 | 6538.5575 | 6624.3193
6689.3495 | 6691.5197 | 6655.9561 | 6540.4805 | 6626.0708
6691.0609 | 6693.2098 | 6657.6582 | 6542.0798 | 6627.8223
6692.772 | 6694.8992 | 6659.3599 | 6543.9226 | 6629.5728
6694.4828 | 6696.5877 | 6661.0613 | 6545.7443 | 6631.3242
6696.1932 | 6698.2755 | 6662.7624 | 6547.2703 | 6633.0737
6697.9034 | 6699.9624 | 6664.4633 | 6549.0794 | 6634.8242
6699.6132 | 6701.6486 | 6666.1638 | 6551.0801 | 6636.5742
6701.3228 | 6703.334 | 6667.864 | 6552.8785 | 6638.3237
6703.032 | 6705.0186 | 6669.5639 | 6554.6481 | 6640.0732
6704.7409 | 6706.7024 | 6671.2634 | 6556.1801 | 6641.8228
6706.4496 | 6708.3855 | 6672.9627 | 6557.8621 | 6643.5713
6708.1579 | 6710.0678 | 6674.6617 | 6559.7872 | 6645.3203
6709.8658 | 6711.7493 | 6676.3603 | 6561.6162 | 6647.0688
6711.5735 | 6713.43 | 6678.0586 | 6563.4554 | 6648.8174
6713.2809 | 6715.11 | 6679.7567 | 6565.185 | 6650.5645
6714.9879 | 6716.7893 | 6681.4544 | 6566.8647 | 6652.3125
6716.6947 | 6718.4678 | 6683.1518 | 6568.6268 | 6654.0601
6718.4011 | 6720.1455 | 6684.8489 | 6570.4714 | 6655.8076
6720.1072 | 6721.8225 | 6686.5457 | 6572.2214 | 6657.5537
6721.813 | 6723.4987 | 6688.2421 | 6573.9639 | 6659.3013
6723.5185 | 6725.1742 | 6689.9383 | 6575.6015 | 6661.0479
6725.2237 | 6726.849 | 6691.6341 | 6577.5382 | 6662.7944
6726.9285 | 6728.523 | 6693.3296 | 6579.0747 | 6664.54
6728.633 | 6730.1963 | 6695.0249 | 6580.9841 | 6666.2852
6730.3373 | 6731.8689 | 6696.7197 | 6582.8188 | 6668.0308
6732.0412 | 6733.5407 | 6698.4143 | 6584.4584 | 6669.7764
6733.7447 | 6735.2118 | 6700.1086 | 6586.382 | 6671.5215
6735.448 | 6736.8822 | 6701.8025 | 6588.1186 | 6673.2656
6737.151 | 6738.5518 | 6703.4962 | 6589.6129 | 6675.0107
6738.8536 | 6740.2207 | 6705.1895 | 6591.5354 | 6676.7544
6740.5559 | 6741.8889 | 6706.8825 | 6593.2683 | 6678.4985
6742.2579 | 6743.5564 | 6708.5752 | 6594.9649 | 6680.2422
6743.9595 | 6745.2232 | 6710.2675 | 6596.6519 | 6681.9858
6745.6609 | 6746.8893 | 6711.9596 | 6598.4264 | 6683.729
6747.3619 | 6748.5546 | 6713.6513 | 6600.4568 | 6685.4717
6749.0626 | 6750.2192 | 6715.3427 | 6601.9336 | 6687.2139
6750.763 | 6751.8832 | 6717.0338 | 6604.0092 | 6688.957
6752.4631 | 6753.5464 | 6718.7245 | 6605.6144 | 6690.6987
6754.1628 | 6755.2089 | 6720.415 | 6607.3127 | 6692.4404
6755.8622 | 6756.8707 | 6722.1051 | 6609.235 | 6694.1826
6757.5613 | 6758.5318 | 6723.7949 | 6610.957 | 6695.9238
6759.2601 | 6760.1922 | 6725.4844 | 6612.6884 | 6697.665
6760.9586 | 6761.8519 | 6727.1735 | 6614.5835 | 6699.4062
6762.6567 | 6763.5109 | 6728.8623 | 6616.1192 | 6701.1465
6764.3545 | 6765.1691 | 6730.5509 | 6617.9501 | 6702.8867
6766.052 | 6766.8267 | 6732.239 | 6619.8116 | 6704.6274
6767.7491 | 6768.4836 | 6733.9269 | 6621.544 | 6706.3672
6769.4459 | 6770.1398 | 6735.6144 | 6623.1582 | 6708.1069
6771.1424 | 6771.7953 | 6737.3017 | 6625.0227 | 6709.8462
6772.8386 | 6773.4501 | 6738.9885 | 6626.7144 | 6711.585
6774.5344 | 6775.1369 | 6740.6751 | 6628.4879 | 6713.3237
6776.2299 | 6776.8226 | 6742.3613 | 6630.1156 | 6715.063
6777.9251 | 6778.5072 | 6744.0473 | 6632.1372 | 6716.8003
6779.62 | 6780.1909 | 6745.7328 | 6633.7823 | 6718.5386
6781.3145 | 6781.8735 | 6747.4181 | 6635.5381 | 6720.2764
6783.0087 | 6783.5552 | 6749.103 | 6637.4469 | 6722.0142
6784.7026 | 6785.2359 | 6750.7876 | 6639.0285 | 6723.7515
6786.3961 | 6786.9156 | 6752.4719 | 6640.9169 | 6725.4878
6788.0893 | 6788.5943 | 6754.1559 | 6642.5722 | 6727.2246
6789.7822 | 6790.2721 | 6755.8395 | 6644.2228 | 6728.9609
6791.4747 | 6791.949 | 6757.5228 | 6645.952 | 6730.6978
6793.1669 | 6793.6249 | 6759.2057 | 6647.7405 | 6732.4336
6794.8588 | 6795.2998 | 6760.8884 | 6649.4938 | 6734.1689
6796.5503 | 6796.9738 | 6762.5706 | 6651.4379 | 6735.9043
6798.2415 | 6798.647 | 6764.2526 | 6653.2073 | 6737.6387
6799.9324 | 6800.3192 | 6765.9342 | 6654.7578 | 6739.3745
6801.623 | 6801.9905 | 6767.6156 | 6656.4971 | 6741.1089
6803.3132 | 6803.6609 | 6769.2965 | 6658.3285 | 6742.8428
6805.003 | 6805.3304 | 6770.9772 | 6660.1648 | 6744.5771
6806.6926 | 6806.999 | 6772.6575 | 6661.7684 | 6746.3105
6808.3818 | 6808.6668 | 6774.3374 | 6663.7461 | 6748.0444
6810.0706 | 6810.3336 | 6776.0171 | 6665.519 | 6749.7773
6811.7591 | 6811.9997 | 6777.6964 | 6667.2234 | 6751.5107
6813.4473 | 6813.6648 | 6779.3753 | 6668.9256 | 6753.2432
6815.1352 | 6815.3291 | 6781.054 | 6670.7747 | 6754.9756
6816.8227 | 6816.9925 | 6782.7323 | 6672.2618 | 6756.7075
6818.5099 | 6818.6551 | 6784.4102 | 6674.1896 | 6758.4395
6820.1967 | 6820.3169 | 6786.0879 | 6675.8165 | 6760.1709
6821.8832 | 6821.9778 | 6787.7652 | 6677.7407 | 6761.9028
6823.5693 | 6823.6379 | 6789.4421 | 6679.5021 | 6763.6333
6825.2552 | 6825.2971 | 6791.1187 | 6681.2913 | 6765.3643
6826.9406 | 6826.9555 | 6792.795 | 6682.8144 | 6767.0947
6828.6258 | 6828.6131 | 6794.4709 | 6684.7704 | 6768.8247
6830.3105 | 6830.2699 | 6796.1465 | 6686.4352 | 6770.5542
6831.995 | 6831.9259 | 6797.8218 | 6688.2406 | 6772.2842
6833.6791 | 6833.5811 | 6799.4967 | 6690.0167 | 6774.0137
6835.3629 | 6835.2354 | 6801.1713 | 6691.6242 | 6775.7432
6837.0463 | 6836.889 | 6802.8455 | 6693.2789 | 6777.4717
6838.7293 | 6838.5418 | 6804.5194 | 6695.2879 | 6779.2002
6840.4121 | 6840.1937 | 6806.193 | 6696.9928 | 6780.9287
6842.0944 | 6841.8449 | 6807.8662 | 6698.5536 | 6782.6567
6843.7765 | 6843.4953 | 6809.5391 | 6700.2918 | 6784.3838
6845.4582 | 6845.1449 | 6811.2116 | 6702.1022 | 6786.1118
6847.1395 | 6846.7937 | 6812.8838 | 6703.9739 | 6787.8384
6848.8205 | 6848.4418 | 6814.5556 | 6705.6649 | 6789.5659
6850.5012 | 6850.089 | 6816.2271 | 6707.3934 | 6791.2925
6852.1815 | 6851.7355 | 6817.8983 | 6709.2106 | 6793.0186
6853.8614 | 6853.3812 | 6819.5691 | 6710.9533 | 6794.7441
6855.541 | 6855.0262 | 6821.2395 | 6712.7858 | 6796.4697
6857.2203 | 6856.6703 | 6822.9097 | 6714.5165 | 6798.1958
6858.8992 | 6858.3138 | 6824.5794 | 6716.1322 | 6799.9214
6860.5777 | 6859.9564 | 6826.2488 | 6717.9771 | 6801.646
6862.256 | 6861.5983 | 6827.9179 | 6719.5556 | 6803.3701
6863.9338 | 6863.2394 | 6829.5867 | 6721.5466 | 6805.0942
6865.6113 | 6864.8798 | 6831.255 | 6723.2981 | 6806.8188
6867.2885 | 6866.5194 | 6832.9231 | 6724.957 | 6808.5425
6868.9653 | 6868.1583 | 6834.5908 | 6726.8647 | 6810.2656
6870.6417 | 6869.7964 | 6836.2581 | 6728.4941 | 6811.9888
6872.3178 | 6871.4337 | 6837.9251 | 6730.0407 | 6813.7119
6873.9935 | 6873.0704 | 6839.5917 | 6731.979 | 6815.4346
6875.6689 | 6874.7062 | 6841.258 | 6733.616 | 6817.1572
6877.344 | 6876.3414 | 6842.9239 | 6735.297 | 6818.8794
6879.0186 | 6877.9757 | 6844.5895 | 6737.1229 | 6820.6011
6880.693 | 6879.6094 | 6846.2548 | 6738.941 | 6822.3223
6882.3669 | 6881.2423 | 6847.9196 | 6740.6493 | 6824.0435
6884.0405 | 6882.8744 | 6849.5842 | 6742.564 | 6825.7642
6885.7138 | 6884.5059 | 6851.2483 | 6744.1762 | 6827.4849
6887.3867 | 6886.1365 | 6852.9122 | 6745.8131 | 6829.2056
6889.0592 | 6887.7665 | 6854.5756 | 6747.6335 | 6830.9248
6890.7314 | 6889.3957 | 6856.2387 | 6749.2875 | 6832.6445
6892.4032 | 6891.0242 | 6857.9015 | 6751.0948 | 6834.3643
6894.0747 | 6892.6519 | 6859.5639 | 6752.9615 | 6836.0835
6895.7458 | 6894.3129 | 6861.2259 | 6754.7916 | 6837.8018
6897.4165 | 6895.9727 | 6862.8876 | 6756.2439 | 6839.52
6899.0869 | 6897.6314 | 6864.549 | 6758.126 | 6841.2393
6900.7569 | 6899.2891 | 6866.2099 | 6759.9352 | 6842.957
6902.4266 | 6900.9456 | 6867.8706 | 6761.7968 | 6844.6743
6904.0959 | 6902.6011 | 6869.5308 | 6763.3214 | 6846.3921
6905.7648 | 6904.2556 | 6871.1907 | 6764.9599 | 6848.1089
6907.4334 | 6905.909 | 6872.8503 | 6766.9094 | 6849.8257
6909.1016 | 6907.5613 | 6874.5094 | 6768.5364 | 6851.5425
6910.7694 | 6909.2127 | 6876.1683 | 6770.203 | 6853.2588
6912.4369 | 6910.863 | 6877.8267 | 6772.0648 | 6854.9741
6914.104 | 6912.5123 | 6879.4848 | 6773.9047 | 6856.6895
6915.7707 | 6914.1606 | 6881.1426 | 6775.4211 | 6858.4053
6917.4371 | 6915.8079 | 6882.8 | 6777.3739 | 6860.1201
6919.1031 | 6917.4543 | 6884.457 | 6779.2194 | 6861.835
6920.7688 | 6919.0997 | 6886.1136 | 6780.7449 | 6863.5488
6922.4341 | 6920.7441 | 6887.7699 | 6782.6748 | 6865.2632
6924.099 | 6922.3875 | 6889.4258 | 6784.3973 | 6866.9766
6925.7635 | 6924.03 | 6891.0814 | 6786.2118 | 6868.6904
6927.4277 | 6925.6716 | 6892.7366 | 6787.7385 | 6870.4038
6929.0915 | 6927.3122 | 6894.3914 | 6789.5619 | 6872.1167
6930.7549 | 6928.9519 | 6896.0459 | 6791.3562 | 6873.8296
6932.418 | 6930.5906 | 6897.7 | 6793.0799 | 6875.5415
6934.0807 | 6932.2285 | 6899.3538 | 6794.8634 | 6877.2534
6935.743 | 6933.8654 | 6901.0071 | 6796.6145 | 6878.9648
6937.405 | 6935.5014 | 6902.6601 | 6798.3395 | 6880.6763
6939.0665 | 6937.1365 | 6904.3128 | 6799.9425 | 6882.3877
6940.7277 | 6938.7708 | 6905.965 | 6801.7062 | 6884.0986
6942.3886 | 6940.4041 | 6907.6169 | 6803.448 | 6885.8086
6944.049 | 6942.0365 | 6909.2685 | 6805.1044 | 6887.5181
6945.7091 | 6943.6681 | 6910.9196 | 6807.0899 | 6889.2285
6947.3688 | 6945.2988 | 6912.5704 | 6808.8035 | 6890.938
6949.0282 | 6946.9286 | 6914.2209 | 6810.2665 | 6892.647
6950.6871 | 6948.5576 | 6915.8709 | 6812.3144 | 6894.3564
6952.3457 | 6950.1856 | 6917.5206 | 6813.7799 | 6896.0649
6954.0039 | 6951.8129 | 6919.1699 | 6815.7107 | 6897.7729
6955.6618 | 6953.4392 | 6920.8188 | 6817.4599 | 6899.481
6957.3192 | 6955.0647 | 6922.4674 | 6818.9797 | 6901.1885
6958.9763 | 6956.6894 | 6924.1156 | 6820.9608 | 6902.8955
6960.633 | 6958.3132 | 6925.7634 | 6822.5465 | 6904.6025
6962.2893 | 6959.9362 | 6927.4108 | 6824.4433 | 6906.3096
6963.9452 | 6961.5584 | 6929.0579 | 6826.0681 | 6908.0161
6965.6008 | 6963.1797 | 6930.7046 | 6827.9455 | 6909.7222
6967.256 | 6964.8002 | 6932.3509 | 6829.4339 | 6911.4277
6968.9108 | 6966.4198 | 6933.9969 | 6831.1073 | 6913.1338
6970.5652 | 6968.0387 | 6935.6424 | 6833.1117 | 6914.8384
6972.2192 | 6969.6567 | 6937.2876 | 6834.7746 | 6916.5435
6973.8729 | 6971.2739 | 6938.9324 | 6836.4455 | 6918.248
6975.5261 | 6972.8902 | 6940.5769 | 6838.2431 | 6919.9517
6977.179 | 6974.5058 | 6942.2209 | 6839.9569 | 6921.6558
6978.8315 | 6976.1206 | 6943.8646 | 6841.5659 | 6923.3594
6980.4836 | 6977.7345 | 6945.5079 | 6843.4405 | 6925.0625
6982.1354 | 6979.3476 | 6947.1508 | 6845.0424 | 6926.7661
6983.7867 | 6980.96 | 6948.7934 | 6846.7864 | 6928.4683
6985.4377 | 6982.5715 | 6950.4355 | 6848.7352 | 6930.1709
6987.0883 | 6984.1822 | 6952.0773 | 6850.4723 | 6931.8726
6988.7384 | 6985.7922 | 6953.7187 | 6852.2443 | 6933.5742
6990.3882 | 6987.4013 | 6955.3597 | 6853.9694 | 6935.2759
6992.0376 | 6989.0097 | 6957.0003 | 6855.6921 | 6936.9771
6993.6867 | 6990.6172 | 6958.6406 | 6857.3913 | 6938.6772
6995.3353 | 6992.224 | 6960.2804 | 6859.1949 | 6940.3774
6996.9835 | 6993.83 | 6961.9199 | 6860.8082 | 6942.0781
6998.6314 | 6995.4352 | 6963.559 | 6862.4106 | 6943.7773
7000.2789 | 6997.0396 | 6965.1977 | 6864.2695 | 6945.4771
7001.9259 | 6998.6432 | 6966.836 | 6865.8927 | 6947.1758
7003.5726 | 7000.246 | 6968.474 | 6867.6593 | 6948.8745
7005.2189 | 7001.8481 | 6970.1115 | 6869.4033 | 6950.5737
7006.8648 | 7003.4494 | 6971.7487 | 6871.0297 | 6952.2715
7008.5103 | 7005.0499 | 6973.3854 | 6873.0817 | 6953.9692
7010.1554 | 7006.6496 | 6975.0218 | 6874.6686 | 6955.6665
7011.8001 | 7008.2486 | 6976.6578 | 6876.2662 | 6957.3643
7013.4444 | 7009.8468 | 6978.2934 | 6878.2612 | 6959.0605
7015.0884 | 7011.4795 | 6979.9287 | 6879.9149 | 6960.7573
7016.7319 | 7013.1111 | 6981.5635 | 6881.644 | 6962.4531
7018.375 | 7014.7414 | 6983.1979 | 6883.2584 | 6964.1489
7020.0178 | 7016.3706 | 6984.832 | 6885.1057 | 6965.8452
7021.6601 | 7017.9986 | 6986.4656 | 6886.7346 | 6967.5396
7023.302 | 7019.6255 | 6988.0989 | 6888.4567 | 6969.2344
7024.9436 | 7021.2513 | 6989.7318 | 6890.1784 | 6970.9292
7026.5847 | 7022.8759 | 6991.3643 | 6891.8533 | 6972.6235
7028.2255 | 7024.4995 | 6992.9963 | 6893.8517 | 6974.3169
7029.8658 | 7026.1219 | 6994.628 | 6895.3562 | 6976.0107
7031.5057 | 7027.7432 | 6996.2593 | 6897.1154 | 6977.7036
7033.1453 | 7029.3635 | 6997.8902 | 6898.8425 | 6979.3965
7034.7844 | 7030.9827 | 6999.5207 | 6900.7449 | 6981.0894
7036.4232 | 7032.6008 | 7001.1509 | 6902.4545 | 6982.7812
7038.0615 | 7034.2179 | 7002.7806 | 6903.9662 | 6984.4731
7039.6994 | 7035.8339 | 7004.4099 | 6905.9236 | 6986.1646
7041.337 | 7037.4489 | 7006.0388 | 6907.6738 | 6987.856
7042.9741 | 7039.0629 | 7007.6673 | 6909.3133 | 6989.5464
7044.6108 | 7040.6759 | 7009.2954 | 6911.0892 | 6991.2373
7046.2471 | 7042.2878 | 7010.9232 | 6912.5413 | 6992.9272
7047.883 | 7043.8988 | 7012.5505 | 6914.44 | 6994.6167
7049.5185 | 7045.5087 | 7014.1774 | 6915.9795 | 6996.3066
7051.1536 | 7047.1177 | 7015.8039 | 6917.9932 | 6997.9961
7052.7883 | 7048.7257 | 7017.4301 | 6919.6671 | 6999.6846
7054.4226 | 7050.3327 | 7019.0558 | 6921.3421 | 7001.3726
7056.0565 | 7051.9387 | 7020.6811 | 6923.0901 | 7003.061
7057.6899 | 7053.5438 | 7022.306 | 6924.6152 | 7004.7495
7059.323 | 7055.1479 | 7023.9305 | 6926.4743 | 7006.4365
7060.9556 | 7056.7511 | 7025.5547 | 6928.1728 | 7008.1235
7062.5879 | 7058.3533 | 7027.1784 | 6929.8001 | 7009.8105
7064.2197 | 7059.9546 | 7028.8017 | 6931.8005 | 7011.4971
7065.8511 | 7061.5549 | 7030.4246 | 6933.4622 | 7013.1826
7067.4821 | 7063.1543 | 7032.047 | 6935.0564 | 7014.8687
7069.1127 | 7064.7528 | 7033.6691 | 6937.0211 | 7016.5542
7070.7428 | 7066.3504 | 7035.2908 | 6938.6778 | 7018.2388
7072.3726 | 7067.947 | 7036.9121 | 6940.3169 | 7019.9233
7074.002 | 7069.5428 | 7038.5329 | 6941.9053 | 7021.6079
7075.6309 | 7071.1376 | 7040.1534 | 6943.6428 | 7023.292
7077.2594 | 7072.7316 | 7041.7734 | 6945.447 | 7024.9761
7078.8875 | 7074.3246 | 7043.3931 | 6947.1904 | 7026.6587
7080.5152 | 7075.9168 | 7045.0123 | 6948.8692 | 7028.3418
7082.1424 | 7077.508 | 7046.6311 | 6950.7383 | 7030.0249
7083.7693 | 7079.0984 | 7048.2495 | 6952.4861 | 7031.707
7085.3957 | 7080.6879 | 7049.8675 | 6954.1718 | 7033.3887
7087.0217 | 7082.2765 | 7051.4851 | 6955.8496 | 7035.0698
7088.6473 | 7083.8642 | 7053.1023 | 6957.6907 | 7036.7515
7090.2725 | 7085.4511 | 7054.719 | 6959.3275 | 7038.4321
7091.8972 | 7087.037 | 7056.3354 | 6960.8226 | 7040.1128
7093.5216 | 7088.6222 | 7057.9513 | 6962.7781 | 7041.793
7095.1455 | 7090.2064 | 7059.5668 | 6964.246 | 7043.4722
7096.7689 | 7091.7898 | 7061.1819 | 6966.173 | 7045.1523
7098.392 | 7093.3724 | 7062.7966 | 6967.9406 | 7046.8311
7100.0146 | 7094.954 | 7064.4108 | 6969.6247 | 7048.5098
7101.6369 | 7096.5349 | 7066.0247 | 6971.4543 | 7050.1885
7103.2586 | 7098.1148 | 7067.6381 | 6972.8606 | 7051.8667
7104.88 | 7099.694 | 7069.2511 | 6974.6059 | 7053.5439
7106.501 | 7101.2722 | 7070.8637 | 6976.5898 | 7055.2212
7108.1215 | 7102.8497 | 7072.4759 | 6977.9967 | 7056.8984
7109.7416 | 7104.4263 | 7074.0877 | 6979.7847 | 7058.5747
7111.3612 | 7106.002 | 7075.699 | 6981.5197 | 7060.251
7112.9804 | 7107.577 | 7077.3099 | 6983.2603 | 7061.9268
7114.5993 | 7109.151 | 7078.9204 | 6985.2073 | 7063.6021
7116.2176 | 7110.7243 | 7080.5305 | 6986.6667 | 7065.2778
7117.8356 | 7112.2967 | 7082.1401 | 6988.3642 | 7066.9526
7119.4531 | 7113.8683 | 7083.7494 | 6990.0598 | 7068.627
7121.0702 | 7115.4391 | 7085.3582 | 6991.8957 | 7070.3013
7122.6868 | 7117.009 | 7086.9665 | 6993.6938 | 7071.9746
7124.3031 | 7118.5781 | 7088.5745 | 6995.4521 | 7073.6479
7125.9188 | 7120.1464 | 7090.182 | 6996.9607 | 7075.3208
7127.5342 | 7121.7138 | 7091.7891 | 6998.8783 | 7076.9941
7129.1491 | 7123.2805 | 7093.3958 | 7000.6348 | 7078.6655
7130.7636 | 7124.8463 | 7095.0021 | 7002.3207 | 7080.3374
7132.3777 | 7126.4482 | 7096.6079 | 7003.9772 | 7082.0098
7133.9913 | 7128.0487 | 7098.2133 | 7005.7069 | 7083.6802
7135.6045 | 7129.648 | 7099.8183 | 7007.3397 | 7085.3511
7137.2172 | 7131.2461 | 7101.4228 | 7009.0431 | 7087.0215
7138.8295 | 7132.8429 | 7103.0269 | 7010.9137 | 7088.6919
7140.4414 | 7134.4385 | 7104.6306 | 7012.311 | 7090.3613
7142.0528 | 7136.0328 | 7106.2338 | 7014.1355 | 7092.0308
7143.6638 | 7137.626 | 7107.8367 | 7015.9391 | 7093.6997
7145.2744 | 7139.2179 | 7109.4391 | 7017.4756 | 7095.3682
7146.8845 | 7140.8087 | 7111.041 | 7019.3372 | 7097.0361
7148.4942 | 7142.3983 | 7112.6425 | 7021.0454 | 7098.7041
7150.1034 | 7143.9868 | 7114.2436 | 7022.8263 | 7100.3721
7151.7122 | 7145.574 | 7115.8443 | 7024.4821 | 7102.0391
7153.3206 | 7147.1602 | 7117.4445 | 7026.1812 | 7103.7056
7154.9285 | 7148.7452 | 7119.0443 | 7027.8283 | 7105.3716
7156.536 | 7150.3291 | 7120.6436 | 7029.5771 | 7107.0376
7158.143 | 7151.9119 | 7122.2426 | 7031.297 | 7108.7031
7159.7496 | 7153.4936 | 7123.841 | 7032.9161 | 7110.3687
7161.3557 | 7155.0742 | 7125.4391 | 7034.6316 | 7112.0337
7162.9614 | 7156.6537 | 7127.0367 | 7036.5262 | 7113.6978
7164.5666 | 7158.2322 | 7128.6339 | 7038.0904 | 7115.3623
7166.1714 | 7159.8096 | 7130.2306 | 7039.8155 | 7117.0264
7167.7758 | 7161.3859 | 7131.8269 | 7041.5473 | 7118.6895
7169.3797 | 7162.9612 | 7133.4227 | 7043.3463 | 7120.3521
7170.9831 | 7164.5354 | 7135.0181 | 7044.9818 | 7122.0151
7172.5861 | 7166.1086 | 7136.6131 | 7046.7806 | 7123.6772
7174.1887 | 7167.6807 | 7138.2076 | 7048.2903 | 7125.3394
7175.7908 | 7169.2519 | 7139.8017 | 7049.9797 | 7127.0005
7177.3924 | 7170.822 | 7141.3953 | 7051.9737 | 7128.6611
7178.9936 | 7172.3911 | 7142.9885 | 7053.4697 | 7130.3218
7180.5944 | 7173.9592 | 7144.5813 | 7055.1803 | 7131.9824
7182.1947 | 7175.5263 | 7146.1736 | 7057.1124 | 7133.6416
7183.7945 | 7177.0924 | 7147.7654 | 7058.661 | 7135.3018
7185.3939 | 7178.6575 | 7149.3568 | 7060.4452 | 7136.9604
7186.9928 | 7180.2217 | 7150.9478 | 7062.1931 | 7138.6201
7188.5913 | 7181.7848 | 7152.5383 | 7063.8279 | 7140.2778
7190.1893 | 7183.347 | 7154.1284 | 7065.661 | 7141.936
7191.7869 | 7184.9083 | 7155.718 | 7067.0201 | 7143.5933
7193.384 | 7186.4685 | 7157.3072 | 7069.0008 | 7145.251
7194.9807 | 7188.0278 | 7158.8959 | 7070.6059 | 7146.9077
7196.5768 | 7189.5862 | 7160.4842 | 7072.1761 | 7148.564
7198.1726 | 7191.1436 | 7162.072 | 7073.975 | 7150.2197
7199.7679 | 7192.7 | 7163.6594 | 7075.718 | 7151.8755
7201.3627 | 7194.2555 | 7165.2463 | 7077.3532 | 7153.5308
7202.957 | 7195.8101 | 7166.8328 | 7079.1118 | 7155.186
7204.5509 | 7197.3638 | 7168.4188 | 7080.8241 | 7156.8403
7206.1443 | 7198.9165 | 7170.0044 | 7082.4155 | 7158.4941
7207.7373 | 7200.4683 | 7171.5895 | 7084.3034 | 7160.1479
7209.3298 | 7202.0191 | 7173.1742 | 7085.9004 | 7161.8013
7210.9219 | 7203.5691 | 7174.7584 | 7087.6418 | 7163.4541
7212.5134 | 7205.1181 | 7176.3421 | 7089.3985 | 7165.1064
7214.1045 | 7206.6662 | 7177.9254 | 7091.142 | 7166.7588
7215.6952 | 7208.2134 | 7179.5082 | 7092.6002 | 7168.4111
7217.2854 | 7209.7597 | 7181.0906 | 7094.313 | 7170.062
7218.8751 | 7211.3051 | 7182.6725 | 7096.21 | 7171.7129
7220.4643 | 7212.8495 | 7184.254 | 7097.8925 | 7173.3638
7222.0531 | 7214.3931 | 7185.835 | 7099.4864 | 7175.0132
7223.6414 | 7215.9358 | 7187.4155 | 7101.1682 | 7176.6631
7225.2292 | 7217.4776 | 7188.9956 | 7102.8883 | 7178.313
7226.8166 | 7219.0185 | 7190.5752 | 7104.7585 | 7179.9619
7228.4035 | 7220.5585 | 7192.1543 | 7106.3448 | 7181.6099
7229.9899 | 7222.0976 | 7193.733 | 7107.9975 | 7183.2583
7231.5759 | 7223.6358 | 7195.3113 | 7109.8898 | 7184.9062
7233.1614 | 7225.1732 | 7196.889 | 7111.5751 | 7186.5537
7234.7464 | 7226.7096 | 7198.4663 | 7113.219 | 7188.2007
7236.3309 | 7228.2452 | 7200.0432 | 7114.6863 | 7189.8477
7237.915 | 7229.7799 | 7201.6195 | 7116.6051 | 7191.4932
7239.4986 | 7231.3137 | 7203.1954 | 7118.3872 | 7193.1387
7241.0817 | 7232.8467 | 7204.7709 | 7119.7718 | 7194.7842
7242.6643 | 7234.3787 | 7206.3458 | 7121.7574 | 7196.4292
7244.2465 | 7235.9099 | 7207.9203 | 7123.3124 | 7198.0737
7245.8281 | 7237.4403 | 7209.4944 | 7124.9236 | 7199.7178
7247.4093 | 7239.0083 | 7211.0679 | 7126.8728 | 7201.3613
7248.9901 | 7240.5749 | 7212.641 | 7128.4768 | 7203.0044
7250.5703 | 7242.1402 | 7214.2136 | 7130.1752 | 7204.6479
7252.1501 | 7243.7041 | 7215.7858 | 7131.7621 | 7206.2905
7253.7293 | 7245.2667 | 7217.3575 | 7133.6766 | 7207.9326
7255.3081 | 7246.8279 | 7218.9287 | 7135.2899 | 7209.5737
7256.8865 | 7248.3878 | 7220.4994 | 7136.8284 | 7211.2148
7258.4643 | 7249.9464 | 7222.0697 | 7138.5007 | 7212.856
7260.0417 | 7251.5037 | 7223.6394 | 7140.1308 | 7214.4961
7261.6185 | 7253.0598 | 7225.2088 | 7142.1388 | 7216.1362
7263.1949 | 7254.6146 | 7226.7776 | 7143.5655 | 7217.7764
7264.7708 | 7256.1681 | 7228.346 | 7145.1942 | 7219.4155
7266.3462 | 7257.7204 | 7229.9138 | 7147.1089 | 7221.0537
7267.9211 | 7259.2715 | 7231.4812 | 7148.9259 | 7222.6924
7269.4956 | 7260.8214 | 7233.0482 | 7150.5696 | 7224.3301
7271.0695 | 7262.37 | 7234.6146 | 7152.0918 | 7225.9683
7272.643 | 7263.9175 | 7236.1806 | 7153.9414 | 7227.605
7274.216 | 7265.4638 | 7237.7461 | 7155.4444 | 7229.2417
7275.7884 | 7267.0089 | 7239.3111 | 7157.2526 | 7230.8779
7277.3604 | 7268.5528 | 7240.8756 | 7158.7615 | 7232.5142
7278.9319 | 7270.0956 | 7242.4397 | 7160.5437 | 7234.1494
7280.5029 | 7271.6373 | 7244.0032 | 7162.2157 | 7235.7842
7282.0735 | 7273.1778 | 7245.5663 | 7163.9259 | 7237.4189
7283.6435 | 7274.7171 | 7247.1289 | 7165.8174 | 7239.0527
7285.213 | 7276.2554 | 7248.691 | 7167.2362 | 7240.6865
7286.7821 | 7277.7925 | 7250.2526 | 7169.0546 | 7242.3198
7288.3506 | 7279.3286 | 7251.8138 | 7170.6599 | 7243.9526
7289.9186 | 7280.8635 | 7253.3744 | 7172.245 | 7245.585
7291.4862 | 7282.3974 | 7254.9346 | 7173.968 | 7247.2173
7293.0532 | 7283.9302 | 7256.4943 | 7175.729 | 7248.8491
7294.6198 | 7285.4619 | 7258.0535 | 7177.3262 | 7250.48
7296.1858 | 7286.9925 | 7259.6122 | 7179.3249 | 7252.1108
7297.7514 | 7288.5221 | 7261.1704 | 7180.753 | 7253.7412
7299.3165 | 7290.0506 | 7262.7281 | 7182.557 | 7255.3711
7300.881 | 7291.578 | 7264.2854 | 7184.2229 | 7257.0005
7302.4451 | 7293.1044 | 7265.8421 | 7185.8255 | 7258.6294
7304.0086 | 7294.6298 | 7267.3984 | 7187.5555 | 7260.2583
7305.5717 | 7296.1541 | 7268.9541 | 7189.2639 | 7261.8862
7307.1342 | 7297.6774 | 7270.5094 | 7190.8406 | 7263.5146
7308.6963 | 7299.1997 | 7272.0641 | 7192.6553 | 7265.1416
7310.2578 | 7300.721 | 7273.6184 | 7194.2265 | 7266.7686
7311.8188 | 7302.2412 | 7275.1722 | 7195.9683 | 7268.395
7313.3794 | 7303.7605 | 7276.7255 | 7197.5626 | 7270.021
7314.9394 | 7305.2787 | 7278.2783 | 7199.4049 | 7271.6465
7316.4989 | 7306.7959 | 7279.8306 | 7201.0089 | 7273.2715
7318.0579 | 7308.3121 | 7281.3824 | 7202.8154 | 7274.8965
7319.6164 | 7309.8274 | 7282.9337 | 7204.3177 | 7276.521
7321.1744 | 7311.3416 | 7284.4844 | 7206.172 | 7278.1445
7322.7319 | 7312.8549 | 7286.0347 | 7207.8042 | 7279.7681
7324.2888 | 7314.3672 | 7287.5845 | 7209.6482 | 7281.3911
7325.8453 | 7315.8784 | 7289.1338 | 7211.0161 | 7283.0132
7327.4012 | 7317.3888 | 7290.6826 | 7212.7949 | 7284.6357
7328.9567 | 7318.8981 | 7292.2309 | 7214.5834 | 7286.2573
7330.5116 | 7320.4065 | 7293.7787 | 7216.1484 | 7287.8779
7332.066 | 7321.9139 | 7295.326 | 7217.7289 | 7289.499
7333.6199 | 7323.4204 | 7296.8727 | 7219.7423 | 7291.1196
7335.1732 | 7324.9259 | 7298.419 | 7221.3589 | 7292.7397
7336.7261 | 7326.4304 | 7299.9648 | 7222.9629 | 7294.3589
7338.2784 | 7327.934 | 7301.51 | 7224.7053 | 7295.978
7339.8303 | 7329.4366 | 7303.0548 | 7226.1435 | 7297.5957
7341.3816 | 7330.9383 | 7304.599 | 7228.0522 | 7299.2144
7342.9324 | 7332.439 | 7306.1428 | 7229.7809 | 7300.832
7344.4826 | 7333.9388 | 7307.686 | 7231.4957 | 7302.4492
7346.0324 | 7335.4376 | 7309.2287 | 7232.9473 | 7304.0659
7347.5816 | 7336.9355 | 7310.7709 | 7234.5252 | 7305.6826
7349.1303 | 7338.4325 | 7312.3126 | 7236.3005 | 7307.2983
7350.6785 | 7339.9285 | 7313.8538 | 7238.0833 | 7308.9136
7352.2261 | 7341.4236 | 7315.3945 | 7239.8435 | 7310.5283
7353.7733 | 7342.9177 | 7316.9346 | 7241.3259 | 7312.1436
7355.3199 | 7344.411 | 7318.4743 | 7243.0624 | 7313.7573
7356.866 | 7345.9033 | 7320.0134 | 7244.7997 | 7315.3706
7358.4115 | 7347.3946 | 7321.552 | 7246.3336 | 7316.9839
7359.9566 | 7348.9255 | 7323.0901 | 7248.2328 | 7318.5967
7361.5011 | 7350.4549 | 7324.6277 | 7249.5938 | 7320.209
7363.045 | 7351.9828 | 7326.1647 | 7251.4101 | 7321.8208
7364.5885 | 7353.5092 | 7327.7013 | 7253.2242 | 7323.4321
7366.1314 | 7355.0341 | 7329.2373 | 7254.7923 | 7325.043
7367.6738 | 7356.5576 | 7330.7728 | 7256.2613 | 7326.6533
7369.2157 | 7358.0797 | 7332.3078 | 7258.2145 | 7328.2637
7370.757 | 7359.6004 | 7333.8423 | 7259.8018 | 7329.873
7372.2978 | 7361.1197 | 7335.3762 | 7261.3321 | 7331.4819
7373.838 | 7362.6377 | 7336.9096 | 7263.2208 | 7333.0903
7375.3778 | 7364.1542 | 7338.4425 | 7264.8058 | 7334.6992
7376.917 | 7365.6695 | 7339.9749 | 7266.4852 | 7336.3062
7378.4556 | 7367.1834 | 7341.5067 | 7268.22 | 7337.9136
7379.9938 | 7368.6959 | 7343.0381 | 7269.7345 | 7339.52
7381.5313 | 7370.2072 | 7344.5689 | 7271.5148 | 7341.1265
7383.0684 | 7371.7171 | 7346.0991 | 7273.1529 | 7342.7324
7384.6049 | 7373.2258 | 7347.6289 | 7274.7944 | 7344.3374
7386.1409 | 7374.7332 | 7349.1581 | 7276.5278 | 7345.9424
7387.6763 | 7376.2394 | 7350.6868 | 7278.2978 | 7347.5464
7389.2112 | 7377.7442 | 7352.2149 | 7279.6684 | 7349.1509
7390.7456 | 7379.2479 | 7353.7426 | 7281.4508 | 7350.7544
7392.2794 | 7380.7503 | 7355.2697 | 7283.0105 | 7352.3574
7393.8126 | 7382.2515 | 7356.7962 | 7284.7014 | 7353.96
7395.3454 | 7383.7515 | 7358.3223 | 7286.4856 | 7355.562
7396.8775 | 7385.2502 | 7359.8478 | 7288.1495 | 7357.1636
7398.4092 | 7386.7478 | 7361.3727 | 7290.0039 | 7358.7651
7399.9403 | 7388.2442 | 7362.8972 | 7291.583 | 7360.3652
7401.4708 | 7389.7394 | 7364.4211 | 7293.2228 | 7361.9648
7403.0008 | 7391.2335 | 7365.9444 | 7294.9164 | 7363.5649
7404.5303 | 7392.7263 | 7367.4673 | 7296.5206 | 7365.1641
7406.0592 | 7394.2181 | 7368.9896 | 7298.1881 | 7366.7632
7407.5875 | 7395.7086 | 7370.5113 | 7299.741 | 7368.3613
7409.1153 | 7397.1981 | 7372.0325 | 7301.4821 | 7369.959
7410.6426 | 7398.6864 | 7373.5532 | 7302.9628 | 7371.5562
7412.1693 | 7400.1735 | 7375.0733 | 7304.7627 | 7373.1528
7413.6954 | 7401.6596 | 7376.5929 | 7306.4558 | 7374.7495
7415.221 | 7403.1445 | 7378.112 | 7308.1693 | 7376.3457
7416.7461 | 7404.6284 | 7379.6305 | 7309.6485 | 7377.9409
7418.2706 | 7406.1111 | 7381.1485 | 7311.5132 | 7379.5356
7419.7945 | 7407.5927 | 7382.6659 | 7313.1065 | 7381.1304
7421.3179 | 7409.0733 | 7384.1828 | 7314.6857 | 7382.7241
7422.8407 | 7410.5527 | 7385.6991 | 7316.2972 | 7384.3179
7424.363 | 7412.0311 | 7387.2149 | 7318.236 | 7385.9106
7425.8847 | 7413.5084 | 7388.7301 | 7319.9156 | 7387.5034
7427.4059 | 7414.9846 | 7390.2448 | 7321.4848 | 7389.0952
7428.9265 | 7416.4597 | 7391.759 | 7323.0706 | 7390.6865
7430.4465 | 7417.9338 | 7393.2726 | 7324.6921 | 7392.2778
7431.966 | 7419.4068 | 7394.7856 | 7326.5622 | 7393.8682
7433.4849 | 7420.8788 | 7396.2982 | 7328.1832 | 7395.4585
7435.0032 | 7422.3497 | 7397.8101 | 7329.8302 | 7397.0483
7436.521 | 7423.8196 | 7399.3215 | 7331.3386 | 7398.6372
7438.0382 | 7425.2885 | 7400.8324 | 7332.9786 | 7400.2251
7439.5549 | 7426.7563 | 7402.3426 | 7334.773 | 7401.814
7441.071 | 7428.223 | 7403.8524 | 7336.4282 | 7403.4019
7442.5865 | 7429.6888 | 7405.3616 | 7337.9258 | 7404.9883
7444.1015 | 7431.1535 | 7406.8702 | 7339.6578 | 7406.5752
7445.6159 | 7432.6171 | 7408.3783 | 7341.1916 | 7408.1611
7447.1297 | 7434.0798 | 7409.8858 | 7342.9963 | 7409.7471
7448.643 | 7435.5414 | 7411.3928 | 7344.7248 | 7411.332
7450.1556 | 7437.002 | 7412.8992 | 7346.247 | 7412.9165
7451.6678 | 7438.4616 | 7414.405 | 7348.0965 | 7414.501
7453.1793 | 7439.9202 | 7415.9103 | 7349.7014 | 7416.0845
7454.6903 | 7441.3778 | 7417.415 | 7351.3138 | 7417.668
7456.2007 | 7442.8344 | 7418.9192 | 7352.8365 | 7419.25
7457.7105 | 7444.2899 | 7420.4228 | 7354.4048 | 7420.832
7459.2198 | 7445.7445 | 7421.9259 | 7356.3514 | 7422.4141
7460.7284 | 7447.1981 | 7423.4283 | 7357.8112 | 7423.9956
7462.2365 | 7448.6507 | 7424.9302 | 7359.6291 | 7425.5762
7463.7441 | 7450.1022 | 7426.4316 | 7361.2092 | 7427.1558
7465.251 | 7451.5528 | 7427.9324 | 7362.834 | 7428.7354
7466.7574 | 7453.0024 | 7429.4326 | 7364.5933 | 7430.3149
7468.2632 | 7454.451 | 7430.9323 | 7366.0492 | 7431.8936
7469.7684 | 7455.9411 | 7432.4313 | 7367.844 | 7433.4722
7471.273 | 7457.4296 | 7433.9299 | 7369.5067 | 7435.0493
7472.7771 | 7458.9164 | 7435.4278 | 7371.1742 | 7436.6265
7474.2805 | 7460.4017 | 7436.9252 | 7372.7696 | 7438.2021
7475.7834 | 7461.8854 | 7438.422 | 7374.2386 | 7439.7788
7477.2857 | 7463.3675 | 7439.9182 | 7376.1409 | 7441.355
7478.7875 | 7464.8481 | 7441.4139 | 7377.5079 | 7442.9292
7480.2886 | 7466.3272 | 7442.909 | 7379.198 | 7444.5039
7481.7891 | 7467.8047 | 7444.4035 | 7380.9235 | 7446.0781
7483.2891 | 7469.2808 | 7445.8974 | 7382.6559 | 7447.6514
7484.7885 | 7470.7555 | 7447.3908 | 7384.2772 | 7449.2246
7486.2873 | 7472.2286 | 7448.8836 | 7385.7342 | 7450.7969
7487.7854 | 7473.7003 | 7450.3758 | 7387.6242 | 7452.3687
7489.2831 | 7475.1706 | 7451.8675 | 7389.2745 | 7453.9409
7490.7801 | 7476.6395 | 7453.3585 | 7390.5988 | 7455.5117
7492.2765 | 7478.107 | 7454.849 | 7392.2815 | 7457.082
7493.7723 | 7479.5731 | 7456.3389 | 7393.8895 | 7458.6519
7495.2676 | 7481.0378 | 7457.8282 | 7395.5798 | 7460.2207
7496.7622 | 7482.5012 | 7459.317 | 7397.2136 | 7461.79
7498.2563 | 7483.9632 | 7460.8051 | 7399.1124 | 7463.3584
7499.7497 | 7485.4239 | 7462.2927 | 7400.6348 | 7464.9263
7501.2426 | 7486.8833 | 7463.7797 | 7402.0876 | 7466.4932
7502.7349 | 7488.3413 | 7465.2661 | 7403.7497 | 7468.0601
7504.2265 | 7489.7981 | 7466.7519 | 7405.5348 | 7469.627
7505.7176 | 7491.2535 | 7468.2372 | 7407.1207 | 7471.1919
7507.2081 | 7492.7077 | 7469.7218 | 7408.9225 | 7472.7573
7508.6979 | 7494.1605 | 7471.2059 | 7410.4762 | 7474.3218
7510.1872 | 7495.6122 | 7472.6894 | 7412.0004 | 7475.8862
7511.6759 | 7497.0625 | 7474.1722 | 7413.6023 | 7477.4497
7513.1639 | 7498.5116 | 7475.6545 | 7415.3367 | 7479.0122
7514.6514 | 7499.9595 | 7477.1362 | 7416.8594 | 7480.5757
7516.1383 | 7501.4061 | 7478.6174 | 7418.5813 | 7482.1377
7517.6245 | 7502.8516 | 7480.0979 | 7420.1491 | 7483.6987
7519.1102 | 7504.2957 | 7481.5778 | 7421.8567 | 7485.2598
7520.5952 | 7505.7387 | 7483.0572 | 7423.4373 | 7486.8198
7522.0796 | 7507.1805 | 7484.5359 | 7425.2593 | 7488.3799
7523.5635 | 7508.6211 | 7486.014 | 7426.7722 | 7489.9395
7525.0467 | 7510.0605 | 7487.4916 | 7428.6212 | 7491.498
7526.5293 | 7511.4987 | 7488.9686 | 7430.1815 | 7493.0566
7528.0113 | 7512.9358 | 7490.4449 | 7431.825 | 7494.6143
7529.4927 | 7514.3716 | 7491.9207 | 7433.238 | 7496.1714
7530.9735 | 7515.8064 | 7493.3958 | 7435.0834 | 7497.728
7532.4536 | 7517.2399 | 7494.8704 | 7436.5675 | 7499.2842
7533.9332 | 7518.6723 | 7496.3444 | 7438.3361 | 7500.8394
7535.4121 | 7520.1036 | 7497.8177 | 7440.0092 | 7502.395
7536.8905 | 7521.5337 | 7499.2905 | 7441.5471 | 7503.9487
7538.3682 | 7522.9626 | 7500.7627 | 7443.2103 | 7505.5029
7539.8453 | 7524.3905 | 7502.2342 | 7444.9321 | 7507.0562
7541.3217 | 7525.8172 | 7503.7052 | 7446.5733 | 7508.6089
7542.7976 | 7527.2428 | 7505.1755 | 7448.1819 | 7510.1611
7544.2728 | 7528.6672 | 7506.6452 | 7449.8029 | 7511.7129
7545.7474 | 7530.0906 | 7508.1144 | 7451.3922 | 7513.2642
7547.2214 | 7531.5128 | 7509.5829 | 7452.8584 | 7514.8145
7548.6948 | 7532.934 | 7511.0508 | 7454.7267 | 7516.3647
7550.1676 | 7534.354 | 7512.5181 | 7456.1836 | 7517.9141
7551.6397 | 7535.7729 | 7513.9848 | 7457.7564 | 7519.4629
7553.1112 | 7537.1908 | 7515.4509 | 7459.5318 | 7521.0117
7554.5821 | 7538.6075 | 7516.9164 | 7461.0125 | 7522.5596
7556.0523 | 7540.0232 | 7518.3813 | 7462.8598 | 7524.1074
7557.522 | 7541.4378 | 7519.8455 | 7464.3245 | 7525.6538
7558.991 | 7542.8513 | 7521.3091 | 7466.1189 | 7527.1997
7560.4593 | 7544.2637 | 7522.7722 | 7467.7354 | 7528.7456
7561.9271 | 7545.675 | 7524.2346 | 7469.1329 | 7530.29
7563.3942 | 7547.0853 | 7525.6964 | 7470.8171 | 7531.8354
7564.8607 | 7548.4945 | 7527.1576 | 7472.5056 | 7533.3789
7566.3265 | 7549.9026 | 7528.6181 | 7473.9837 | 7534.9229
7567.7918 | 7551.3096 | 7530.078 | 7475.7125 | 7536.4653
7569.2564 | 7552.7156 | 7531.5374 | 7477.4874 | 7538.0083
7570.7203 | 7554.1206 | 7532.9961 | 7479.1104 | 7539.5493
7572.1836 | 7555.5244 | 7534.4542 | 7480.5469 | 7541.0908
7573.6463 | 7556.9273 | 7535.9116 | 7482.2362 | 7542.6309
7575.1084 | 7558.329 | 7537.3684 | 7483.6851 | 7544.1709
7576.5698 | 7559.7744 | 7538.8247 | 7485.39 | 7545.71
7578.0306 | 7561.218 | 7540.2802 | 7486.9052 | 7547.249
7579.4907 | 7562.6599 | 7541.7352 | 7488.8433 | 7548.7876
7580.9502 | 7564.1001 | 7543.1896 | 7490.1473 | 7550.3252
7582.4091 | 7565.5385 | 7544.6433 | 7491.8105 | 7551.8623
7583.8673 | 7566.9753 | 7546.0963 | 7493.3987 | 7553.3994
7585.3249 | 7568.4104 | 7547.5488 | 7495.0291 | 7554.9346
7586.7818 | 7569.8439 | 7549.0006 | 7496.663 | 7556.4702
7588.2381 | 7571.2758 | 7550.4518 | 7498.1891 | 7558.0054
7589.6937 | 7572.706 | 7551.9024 | 7499.9964 | 7559.5396
7591.1487 | 7574.1347 | 7553.3523 | 7501.5787 | 7561.0737
7592.6031 | 7575.5618 | 7554.8016 | 7503.3933 | 7562.606
7594.0568 | 7576.9873 | 7556.2503 | 7504.9974 | 7564.1392
7595.5098 | 7578.4113 | 7557.6984 | 7506.5144 | 7565.6709
7596.9623 | 7579.8338 | 7559.1458 | 7507.9465 | 7567.2021
7598.414 | 7581.2548 | 7560.5925 | 7509.6909 | 7568.7334
7599.8651 | 7582.6743 | 7562.0387 | 7511.3657 | 7570.2632
7601.3156 | 7584.0923 | 7563.4842 | 7512.7826 | 7571.793
7602.7654 | 7585.5088 | 7564.929 | 7514.6414 | 7573.3223
7604.2146 | 7586.9239 | 7566.3732 | 7516.2197 | 7574.8506
7605.6631 | 7588.3376 | 7567.8168 | 7517.9131 | 7576.3789
7607.1109 | 7589.7498 | 7569.2598 | 7519.3347 | 7577.9058
7608.5581 | 7591.1606 | 7570.7021 | 7520.9214 | 7579.4326
7610.0047 | 7592.57 | 7572.1437 | 7522.4638 | 7580.9585
7611.4505 | 7593.978 | 7573.5847 | 7524.174 | 7582.4844
7612.8958 | 7595.3847 | 7575.0251 | 7525.7541 | 7584.0088
7614.3403 | 7596.7899 | 7576.4649 | 7527.4388 | 7585.5332
7615.7842 | 7598.1939 | 7577.9039 | 7529.1485 | 7587.0571
7617.2275 | 7599.5964 | 7579.3424 | 7530.4792 | 7588.5811
7618.6701 | 7600.9976 | 7580.7802 | 7532.1076 | 7590.103
7620.112 | 7602.3975 | 7582.2173 | 7533.9158 | 7591.625
7621.5533 | 7603.7961 | 7583.6538 | 7535.3856 | 7593.146
7622.9939 | 7605.1933 | 7585.0897 | 7537.1191 | 7594.667
7624.4338 | 7606.5893 | 7586.5249 | 7538.6439 | 7596.1875
7625.8731 | 7607.984 | 7587.9594 | 7540.3639 | 7597.7065
7627.3117 | 7609.3773 | 7589.3933 | 7541.713 | 7599.2261
7628.7496 | 7610.7694 | 7590.8266 | 7543.284 | 7600.7441
7630.1869 | 7612.1602 | 7592.2591 | 7544.9184 | 7602.2622
7631.6235 | 7613.5498 | 7593.6911 | 7546.6669 | 7603.7793
7633.0594 | 7614.9381 | 7595.1224 | 7548.1918 | 7605.2954
7634.4947 | 7616.3251 | 7596.553 | 7549.7852 | 7606.8115
7635.9293 | 7617.7109 | 7597.983 | 7551.4823 | 7608.3271
7637.3632 | 7619.0955 | 7599.4123 | 7553.0249 | 7609.8418
7638.7964 | 7620.4788 | 7600.8409 | 7554.5842 | 7611.3555
7640.229 | 7621.8609 | 7602.2689 | 7556.2501 | 7612.8691
7641.6609 | 7623.2417 | 7603.6963 | 7557.963 | 7614.3828
7643.0921 | 7624.6214 | 7605.123 | 7559.6506 | 7615.895
7644.5227 | 7625.9999 | 7606.549 | 7560.9838 | 7617.4062
7645.9525 | 7627.3771 | 7607.9743 | 7562.6088 | 7618.918
7647.3817 | 7628.7531 | 7609.399 | 7564.2366 | 7620.4277
7648.8102 | 7630.128 | 7610.8231 | 7565.8953 | 7621.9375
7650.2381 | 7631.5017 | 7612.2464 | 7567.527 | 7623.4473
7651.6652 | 7632.8741 | 7613.6691 | 7568.9512 | 7624.9561
7653.0917 | 7634.2454 | 7615.0912 | 7570.8169 | 7626.4634
7654.5175 | 7635.6156 | 7616.5125 | 7572.0964 | 7627.9712
7655.9426 | 7636.9845 | 7617.9332 | 7573.9014 | 7629.478
7657.367 | 7638.3523 | 7619.3533 | 7575.3177 | 7630.9839
7658.7908 | 7639.7189 | 7620.7726 | 7577.1799 | 7632.4888
7660.2138 | 7641.0844 | 7622.1913 | 7578.5706 | 7633.9941
7661.6362 | 7642.4487 | 7623.6093 | 7580.1841 | 7635.4985
7663.0579 | 7643.8118 | 7625.0267 | 7581.6702 | 7637.0024
7664.4789 | 7645.1738 | 7626.4434 | 7583.256 | 7638.5049
7665.8992 | 7646.5346 | 7627.8594 | 7584.9045 | 7640.0078
7667.3188 | 7647.8944 | 7629.2747 | 7586.4247 | 7641.5093
7668.7377 | 7649.2529 | 7630.6893 | 7588.0132 | 7643.0107
7670.1559 | 7650.6103 | 7632.1033 | 7589.6844 | 7644.5112
7671.5735 | 7651.9666 | 7633.5166 | 7591.4877 | 7646.0112
7672.9903 | 7653.3218 | 7634.9292 | 7593.1247 | 7647.5103
7674.4065 | 7654.6758 | 7636.3412 | 7594.5993 | 7649.0093
7675.822 | 7656.0288 | 7637.7524 | 7596.2912 | 7650.5068
7677.2367 | 7657.3805 | 7639.163 | 7597.705 | 7652.0044
7678.6508 | 7658.7312 | 7640.5729 | 7599.2764 | 7653.501
7680.0642 | 7660.1278 | 7641.9822 | 7600.9322 | 7654.9971
7681.4768 | 7661.5224 | 7643.3907 | 7602.3539 | 7656.4922
7682.8888 | 7662.9152 | 7644.7986 | 7604.0339 | 7657.9873
7684.3001 | 7664.3061 | 7646.2057 | 7605.5953 | 7659.481
7685.7107 | 7665.6952 | 7647.6122 | 7607.151 | 7660.9751
7687.1205 | 7667.0825 | 7649.018 | 7608.7333 | 7662.4678
7688.5297 | 7668.4679 | 7650.4231 | 7610.5136 | 7663.96
7689.9382 | 7669.8516 | 7651.8276 | 7611.8402 | 7665.4512
7691.3459 | 7671.2336 | 7653.2313 | 7613.6537 | 7666.9424
7692.753 | 7672.6138 | 7654.6344 | 7614.979 | 7668.4326
7694.1593 | 7673.9924 | 7656.0367 | 7616.6954 | 7669.9224
7695.565 | 7675.3692 | 7657.4384 | 7618.3669 | 7671.4111
7696.9699 | 7676.7444 | 7658.8394 | 7619.7734 | 7672.8994
7698.3742 | 7678.1179 | 7660.2397 | 7621.3818 | 7674.3877
7699.7777 | 7679.4898 | 7661.6392 | 7623.1258 | 7675.874
7701.1805 | 7680.86 | 7663.0381 | 7624.7834 | 7677.3608
7702.5826 | 7682.2287 | 7664.4364 | 7626.3686 | 7678.8462
7703.984 | 7683.5957 | 7665.8339 | 7627.7326 | 7680.3311
7705.3846 | 7684.9612 | 7667.2307 | 7629.3531 | 7681.8159
7706.7846 | 7686.3252 | 7668.6268 | 7631.1373 | 7683.2998
7708.1839 | 7687.6876 | 7670.0222 | 7632.3824 | 7684.7827
7709.5824 | 7689.0484 | 7671.4169 | 7634.3058 | 7686.2646
7710.9802 | 7690.4078 | 7672.8109 | 7635.8658 | 7687.7466
7712.3773 | 7691.7656 | 7674.2043 | 7637.2449 | 7689.2275
7713.7737 | 7693.122 | 7675.5969 | 7638.7294 | 7690.7085
7715.1693 | 7694.4768 | 7676.9888 | 7640.2491 | 7692.188
7716.5643 | 7695.8302 | 7678.38 | 7641.8777 | 7693.6675
7717.9585 | 7697.1822 | 7679.7705 | 7643.6288 | 7695.1455
7719.352 | 7698.5327 | 7681.1603 | 7645.2624 | 7696.6235
7720.7448 | 7699.8818 | 7682.5494 | 7646.5407 | 7698.1001
7722.1368 | 7701.2294 | 7683.9378 | 7648.4737 | 7699.5767
7723.5282 | 7702.5756 | 7685.3255 | 7649.9426 | 7701.0522
7724.9188 | 7703.9205 | 7686.7124 | 7651.5632 | 7702.5273
7726.3087 | 7705.2639 | 7688.0987 | 7653.0224 | 7704.0024
7727.6978 | 7706.606 | 7689.4842 | 7654.6614 | 7705.4761
7729.0862 | 7707.9466 | 7690.8691 | 7656.2099 | 7706.9492
7730.4739 | 7709.2859 | 7692.2532 | 7657.6724 | 7708.4219
7731.8609 | 7710.6239 | 7693.6366 | 7659.2621 | 7709.8931
7733.2472 | 7711.9605 | 7695.0193 | 7660.8962 | 7711.3643
7734.6327 | 7713.2957 | 7696.4013 | 7662.4626 | 7712.8345
7736.0174 | 7714.6297 | 7697.7826 | 7663.8629 | 7714.3047
7737.4015 | 7715.9623 | 7699.1632 | 7665.7073 | 7715.7734
7738.7848 | 7717.2935 | 7700.543 | 7667.2371 | 7717.2417
7740.1674 | 7718.6235 | 7701.9221 | 7668.5372 | 7718.7095
7741.5492 | 7719.9521 | 7703.3006 | 7670.1812 | 7720.1763
7742.9303 | 7721.2795 | 7704.6782 | 7671.9606 | 7721.6426
7744.3107 | 7722.6056 | 7706.0552 | 7673.5502 | 7723.1084
7745.6903 | 7723.9303 | 7707.4315 | 7674.8127 | 7724.5732
7747.0692 | 7725.2538 | 7708.807 | 7676.6239 | 7726.0376
7748.4474 | 7726.576 | 7710.1818 | 7678.1501 | 7727.501
7749.8248 | 7727.897 | 7711.5559 | 7679.4791 | 7728.9639
7751.2015 | 7729.2166 | 7712.9292 | 7681.2847 | 7730.4263
7752.5774 | 7730.535 | 7714.3019 | 7682.8591 | 7731.8872
7753.9526 | 7731.8522 | 7715.6738 | 7684.2934 | 7733.3481
7755.3271 | 7733.1681 | 7717.045 | 7685.7794 | 7734.8081
7756.7008 | 7734.4828 | 7718.4154 | 7687.5612 | 7736.2671
7758.0737 | 7735.7962 | 7719.7851 | 7688.9196 | 7737.7261
7759.4459 | 7737.1084 | 7721.1541 | 7690.4592 | 7739.1841
7760.8174 | 7738.4193 | 7722.5224 | 7692.0831 | 7740.6416
7762.1881 | 7739.7291 | 7723.89 | 7693.8043 | 7742.0981
7763.5581 | 7741.0376 | 7725.2568 | 7695.2378 | 7743.5537
7764.9273 | 7742.3448 | 7726.6228 | 7696.9473 | 7745.0093
7766.2958 | 7743.6509 | 7727.9882 | 7698.3825 | 7746.4639
7767.6635 | 7744.9558 | 7729.3528 | 7700.0276 | 7747.917
7769.0304 | 7746.2594 | 7730.7166 | 7701.602 | 7749.3706
7770.3966 | 7747.5618 | 7732.0798 | 7702.8952 | 7750.8228
7771.7621 | 7748.8631 | 7733.4422 | 7704.4169 | 7752.2744
7773.1268 | 7750.1631 | 7734.8038 | 7705.9158 | 7753.7251
7774.4907 | 7751.4619 | 7736.1648 | 7707.738 | 7755.1753
7775.8539 | 7752.7596 | 7737.5249 | 7709.0455 | 7756.625
7777.2164 | 7754.056 | 7738.8844 | 7710.5868 | 7758.0737
7778.578 | 7755.3513 | 7740.2431 | 7712.3392 | 7759.522
7779.9389 | 7756.6948 | 7741.6011 | 7713.6785 | 7760.9688
7781.2991 | 7758.0363 | 7742.9583 | 7715.3227 | 7762.415
7782.6585 | 7759.3757 | 7744.3148 | 7717.0009 | 7763.8608
7784.0171 | 7760.7132 | 7745.6705 | 7718.6156 | 7765.3062
7785.375 | 7762.0487 | 7747.0255 | 7719.9992 | 7766.7515
7786.7321 | 7763.3822 | 7748.3797 | 7721.7673 | 7768.1943
7788.0884 | 7764.7138 | 7749.7332 | 7723.2747 | 7769.6377
7789.444 | 7766.0435 | 7751.086 | 7724.7354 | 7771.0801
7790.7988 | 7767.3713 | 7752.438 | 7726.2309 | 7772.522
7792.1529 | 7768.6973 | 7753.7892 | 7727.595 | 7773.9624
7793.5061 | 7770.0215 | 7755.1397 | 7729.387 | 7775.4023
7794.8587 | 7771.3438 | 7756.4895 | 7730.7937 | 7776.8418
7796.2104 | 7772.6644 | 7757.8385 | 7732.2283 | 7778.2808
7797.5614 | 7773.9831 | 7759.1867 | 7733.8754 | 7779.7188
7798.9115 | 7775.3002 | 7760.5342 | 7735.616 | 7781.1558
7800.261 | 7776.6155 | 7761.881 | 7737.1005 | 7782.5918
7801.6096 | 7777.929 | 7763.227 | 7738.6355 | 7784.0283
7802.9575 | 7779.2409 | 7764.5722 | 7740.0926 | 7785.4629
7804.3046 | 7780.5511 | 7765.9167 | 7741.8083 | 7786.8975
7805.6509 | 7781.8596 | 7767.2604 | 7743.0152 | 7788.3311
7806.9965 | 7783.1665 | 7768.6033 | 7744.7073 | 7789.7637
7808.3413 | 7784.4718 | 7769.9455 | 7746.2804 | 7791.1953
7809.6853 | 7785.7754 | 7771.287 | 7747.9428 | 7792.6265
7811.0285 | 7787.0774 | 7772.6277 | 7749.5062 | 7794.0571
7812.3709 | 7788.3778 | 7773.9676 | 7750.9541 | 7795.4873
7813.7126 | 7789.6767 | 7775.3067 | 7752.5014 | 7796.916
7815.0534 | 7790.974 | 7776.6451 | 7754.0983 | 7798.3442
7816.3935 | 7792.2697 | 7777.9828 | 7755.6618 | 7799.772
7817.7328 | 7793.5639 | 7779.3196 | 7757.1363 | 7801.1987
7819.0714 | 7794.8566 | 7780.6557 | 7758.5876 | 7802.6245
7820.4091 | 7796.1477 | 7781.9911 | 7760.0298 | 7804.0503
7821.7461 | 7797.4374 | 7783.3256 | 7761.7021 | 7805.4741
7823.0822 | 7798.7256 | 7784.6594 | 7763.0075 | 7806.8989
7824.4176 | 7800.0122 | 7785.9925 | 7764.6548 | 7808.3218
7825.7522 | 7801.2974 | 7787.3247 | 7766.1635 | 7809.7437
7827.086 | 7802.5812 | 7788.6562 | 7767.8963 | 7811.165
7828.419 | 7803.8635 | 7789.9869 | 7769.1478 | 7812.5859
7829.7512 | 7805.1443 | 7791.3169 | 7770.8746 | 7814.0063
7831.0827 | 7806.4237 | 7792.6461 | 7772.2488 | 7815.4253
7832.4133 | 7807.7017 | 7793.9745 | 7773.6843 | 7816.8438
7833.7432 | 7808.9783 | 7795.3021 | 7775.4733 | 7818.2622
7835.0722 | 7810.2534 | 7796.629 | 7776.9039 | 7819.6787
7836.4005 | 7811.5272 | 7797.955 | 7778.6046 | 7821.0947
7837.7279 | 7812.7995 | 7799.2803 | 7779.8998 | 7822.5107
7839.0546 | 7814.0705 | 7800.6049 | 7781.5186 | 7823.9248
7840.3805 | 7815.3401 | 7801.9286 | 7782.9717 | 7825.3384
7841.7055 | 7816.6083 | 7803.2516 | 7784.5418 | 7826.752
7843.0298 | 7817.8752 | 7804.5738 | 7786.1953 | 7828.1646
7844.3533 | 7819.1407 | 7805.8952 | 7787.5332 | 7829.5762
7845.6759 | 7820.4048 | 7807.2158 | 7789.0798 | 7830.9868
7846.9978 | 7821.6676 | 7808.5356 | 7790.4945 | 7832.397
7848.3189 | 7822.9291 | 7809.8547 | 7792.2524 | 7833.8057
7849.6391 | 7824.1892 | 7811.1729 | 7793.5526 | 7835.2144
7850.9586 | 7825.448 | 7812.4904 | 7795.0625 | 7836.6216
7852.2772 | 7826.7055 | 7813.8071 | 7796.8276 | 7838.0293
7853.5951 | 7827.9617 | 7815.123 | 7798.1247 | 7839.4346
7854.9121 | 7829.2165 | 7816.4382 | 7799.6447 | 7840.8408
7856.2283 | 7830.4701 | 7817.7525 | 7801.179 | 7842.2451
7857.5437 | 7831.7223 | 7819.0661 | 7802.9165 | 7843.6489
7858.8584 | 7832.9733 | 7820.3788 | 7804.2057 | 7845.0518
7860.1722 | 7834.2229 | 7821.6908 | 7805.9313 | 7846.4536
7861.4851 | 7835.4713 | 7823.002 | 7807.2601 | 7847.8555
7862.7973 | 7836.7184 | 7824.3124 | 7808.9626 | 7849.2559
7864.1087 | 7837.9642 | 7825.6219 | 7810.3364 | 7850.6558
7865.4192 | 7839.2087 | 7826.9307 | 7811.9525 | 7852.0552
7866.729 | 7840.452 | 7828.2387 | 7813.2839 | 7853.4531
7868.0379 | 7841.694 | 7829.546 | 7814.9378 | 7854.8506
7869.346 | 7842.9347 | 7830.8524 | 7816.2044 | 7856.2471
7870.6533 | 7844.1742 | 7832.158 | 7817.7477 | 7857.6436
7871.9598 | 7845.4124 | 7833.4628 | 7819.2145 | 7859.0381
7873.2654 | 7846.6493 | 7834.7668 | 7820.8562 | 7860.4331
7874.5702 | 7847.885 | 7836.07 | 7822.5273 | 7861.8262
7875.8743 | 7849.1714 | 7837.3725 | 7823.9563 | 7863.2183
7877.1774 | 7850.4555 | 7838.6741 | 7825.2523 | 7864.6108
7878.4798 | 7851.7375 | 7839.9749 | 7826.8149 | 7866.002
7879.7814 | 7853.0173 | 7841.2749 | 7828.3506 | 7867.3921
7881.0821 | 7854.295 | 7842.5741 | 7829.8281 | 7868.7812
7882.382 | 7855.5707 | 7843.8725 | 7831.5478 | 7870.1699
7883.6811 | 7856.8443 | 7845.1701 | 7833.0171 | 7871.5576
7884.9793 | 7858.1159 | 7846.4669 | 7834.2796 | 7872.9448
7886.2767 | 7859.3854 | 7847.7629 | 7835.9879 | 7874.3311
7887.5733 | 7860.653 | 7849.0581 | 7837.4294 | 7875.7163
7888.8691 | 7861.9187 | 7850.3525 | 7838.786 | 7877.1011
7890.164 | 7863.1824 | 7851.646 | 7840.4184 | 7878.4844
7891.4581 | 7864.4442 | 7852.9388 | 7842.0762 | 7879.8672
7892.7514 | 7865.7041 | 7854.2307 | 7843.367 | 7881.25
7894.0438 | 7866.9622 | 7855.5218 | 7844.8453 | 7882.6313
7895.3354 | 7868.2184 | 7856.8122 | 7846.5709 | 7884.0112
7896.6262 | 7869.4728 | 7858.1017 | 7847.9197 | 7885.3916
7897.9161 | 7870.7253 | 7859.3904 | 7849.4678 | 7886.77
7899.2052 | 7871.9761 | 7860.6782 | 7850.8109 | 7888.1479
7900.4935 | 7873.2252 | 7861.9653 | 7852.5753 | 7889.5249
7901.781 | 7874.4724 | 7863.2516 | 7853.9652 | 7890.9014
7903.0675 | 7875.718 | 7864.537 | 7855.5502 | 7892.2769
7904.3533 | 7876.9618 | 7865.8216 | 7856.9238 | 7893.6514
7905.6382 | 7878.2039 | 7867.1054 | 7858.5029 | 7895.0254
7906.9223 | 7879.4443 | 7868.3884 | 7859.8972 | 7896.3984
7908.2055 | 7880.6831 | 7869.6705 | 7861.4744 | 7897.7705
7909.4879 | 7881.9202 | 7870.9518 | 7863.0317 | 7899.1421
7910.7695 | 7883.1556 | 7872.2324 | 7864.309 | 7900.5122
7912.0502 | 7884.3894 | 7873.512 | 7865.7781 | 7901.8823
7913.33 | 7885.6217 | 7874.7909 | 7867.4646 | 7903.251
7914.6091 | 7886.8523 | 7876.069 | 7868.6846 | 7904.6191
7915.8872 | 7888.0813 | 7877.3462 | 7870.5297 | 7905.9863
7917.1646 | 7889.3087 | 7878.6226 | 7871.9608 | 7907.3525
7918.441 | 7890.5346 | 7879.8981 | 7873.3169 | 7908.7183
7919.7167 | 7891.7589 | 7881.1729 | 7874.7149 | 7910.0825
7920.9915 | 7892.9816 | 7882.4468 | 7876.1814 | 7911.4463
7922.2654 | 7894.2029 | 7883.7199 | 7877.9188 | 7912.8091
7923.5385 | 7895.4226 | 7884.9921 | 7879.3622 | 7914.1709
7924.8107 | 7896.6408 | 7886.2635 | 7880.6288 | 7915.5322
7926.0821 | 7897.8574 | 7887.5341 | 7882.0479 | 7916.8926
7927.3526 | 7899.0726 | 7888.8039 | 7883.899 | 7918.2524
7928.6223 | 7900.2863 | 7890.0728 | 7885.2721 | 7919.6108
7929.8911 | 7901.4986 | 7891.3409 | 7886.6849 | 7920.9688
7931.1591 | 7902.7093 | 7892.6082 | 7887.9785 | 7922.3262
7932.4262 | 7903.9186 | 7893.8746 | 7889.4767 | 7923.6821
7933.6924 | 7905.1265 | 7895.1402 | 7891.0962 | 7925.0371
7934.9578 | 7906.3329 | 7896.4049 | 7892.5479 | 7926.3916
7936.2223 | 7907.5379 | 7897.6689 | 7894.1704 | 7927.7451
7937.486 | 7908.7414 | 7898.9319 | 7895.6584 | 7929.0977
7938.7488 | 7909.9435 | 7900.1942 | 7897.0098 | 7930.4492
7940.0108 | 7911.1442 | 7901.4556 | 7898.5468 | 7931.8008
7941.2718 | 7912.3435 | 7902.7161 | 7900.1018 | 7933.1504
7942.5321 | 7913.5414 | 7903.9759 | 7901.3437 | 7934.5
7943.7914 | 7914.7379 | 7905.2347 | 7903.0046 | 7935.8481
7945.0499 | 7915.933 | 7906.4928 | 7904.2371 | 7937.1953
7946.3076 | 7917.1268 | 7907.75 | 7905.9091 | 7938.542
7947.5643 | 7918.3191 | 7909.0063 | 7907.4756 | 7939.8882
7948.8202 | 7919.5101 | 7910.2618 | 7908.6485 | 7941.2324
7950.0753 | 7920.6997 | 7911.5165 | 7910.4804 | 7942.5767
7951.3294 | 7921.888 | 7912.7703 | 7911.7978 | 7943.9194
7952.5827 | 7923.0749 | 7914.0233 | 7913.1057 | 7945.2622
7953.8352 | 7924.2605 | 7915.2754 | 7914.697 | 7946.6035
7955.0867 | 7925.4447 | 7916.5266 | 7916.2055 | 7947.9438
7956.3374 | 7926.6275 | 7917.7771 | 7917.6926 | 7949.2832
7957.5872 | 7927.8091 | 7919.0266 | 7918.9429 | 7950.6216
7958.8362 | 7928.9893 | 7920.2754 | 7920.3995 | 7951.96
7960.0842 | 7930.1682 | 7921.5232 | 7922.1162 | 7953.2969
7961.3314 | 7931.3457 | 7922.7702 | 7923.501 | 7954.6328
7962.5777 | 7932.5219 | 7924.0164 | 7924.7593 | 7955.9678
7963.8232 | 7933.6969 | 7925.2617 | 7926.4345 | 7957.3018
7965.0678 | 7934.8705 | 7926.5062 | 7927.8572 | 7958.6357
7966.3114 | 7936.0428 | 7927.7498 | 7929.4038 | 7959.9678
7967.5542 | 7937.268 | 7928.9925 | 7930.5984 | 7961.2993
7968.7962 | 7938.4909 | 7930.2344 | 7932.2995 | 7962.6294
7970.0372 | 7939.7115 | 7931.4755 | 7933.8599 | 7963.96
7971.2774 | 7940.9298 | 7932.7156 | 7934.984 | 7965.2886
7972.5167 | 7942.1459 | 7933.9549 | 7936.654 | 7966.6167
7973.7551 | 7943.3598 | 7935.1934 | 7937.9363 | 7967.9438
7974.9926 | 7944.5715 | 7936.431 | 7939.7114 | 7969.2705
7976.2293 | 7945.7811 | 7937.6677 | 7941.0193 | 7970.5952
7977.465 | 7946.9886 | 7938.9036 | 7942.3575 | 7971.9199
7978.6999 | 7948.1939 | 7940.1386 | 7943.8116 | 7973.2432
7979.9339 | 7949.3972 | 7941.3728 | 7945.2424 | 7974.5654
7981.167 | 7950.5985 | 7942.6061 | 7946.9382 | 7975.8872
7982.3992 | 7951.7977 | 7943.8385 | 7948.1092 | 7977.208
7983.6305 | 7952.995 | 7945.07 | 7949.8896 | 7978.5278
7984.861 | 7954.1902 | 7946.3007 | 7951.1315 | 7979.8467
7986.0905 | 7955.3836 | 7947.5305 | 7952.4869 | 7981.165
7987.3192 | 7956.575 | 7948.7595 | 7954.1884 | 7982.4819
7988.5469 | 7957.7645 | 7949.9876 | 7955.5483 | 7983.7983
7989.7738 | 7958.9521 | 7951.2148 | 7956.9484 | 7985.1138
7990.9998 | 7960.1378 | 7952.4412 | 7958.3953 | 7986.4277
7992.2249 | 7961.3217 | 7953.6666 | 7959.6964 | 7987.7417
7993.4491 | 7962.5038 | 7954.8912 | 7961.2202 | 7989.0537
7994.6724 | 7963.684 | 7956.115 | 7962.8525 | 7990.3652
7995.8948 | 7964.8625 | 7957.3378 | 7964.0298 | 7991.6758
7997.1163 | 7966.0392 | 7958.5598 | 7965.4029 | 7992.9858
7998.3369 | 7967.2141 | 7959.7809 | 7966.909 | 7994.2944
7999.5566 | 7968.3873 | 7961.0012 | 7968.3286 | 7995.6025
8000.7754 | 7969.5588 | 7962.2206 | 7969.926 | 7996.9097
8001.9933 | 7970.7285 | 7963.439 | 7971.4595 | 7998.2158
8003.2103 | 7971.8966 | 7964.6567 | 7972.7124 | 7999.52
8004.4264 | 7973.0629 | 7965.8734 | 7974.1867 | 8000.8247
8005.6417 | 7974.2276 | 7967.0893 | 7975.6614 | 8002.1279
8006.856 | 7975.3907 | 7968.3042 | 7977.2699 | 8003.4302
8008.0694 | 7976.5521 | 7969.5183 | 7978.6852 | 8004.7319
8009.2819 | 7977.7118 | 7970.7316 | 7979.9582 | 8006.0322
8010.4935 | 7978.87 | 7971.9439 | 7981.3263 | 8007.332
8011.7042 | 7980.0265 | 7973.1554 | 7982.9572 | 8008.6304
8012.914 | 7981.1815 | 7974.3659 | 7984.186 | 8009.9277
8014.1228 | 7982.3348 | 7975.5756 | 7985.7942 | 8011.2246
8015.3308 | 7983.4866 | 7976.7845 | 7987.2694 | 8012.52
8016.5379 | 7984.6368 | 7977.9924 | 7988.4608 | 8013.8149
8017.7441 | 7985.7855 | 7979.1994 | 7989.8368 | 8015.1084
8018.9493 | 7986.9326 | 7980.4056 | 7991.2458 | 8016.4019
8020.1536 | 7988.0782 | 7981.6109 | 7992.7715 | 8017.6938
8021.3571 | 7989.2222 | 7982.8152 | 7994.2535 | 8018.9849
8022.5596 | 7990.3648 | 7984.0187 | 7995.5845 | 8020.2749
8023.7612 | 7991.5058 | 7985.2213 | 7997.1981 | 8021.564
8024.9619 | 7992.6454 | 7986.4231 | 7998.5502 | 8022.8521
8026.1617 | 7993.7834 | 7987.6239 | 7999.937 | 8024.1392
8027.3605 | 7994.92 | 7988.8238 | 8001.5301 | 8025.4253
8028.5585 | 7996.0551 | 7990.0229 | 8002.9115 | 8026.7104
8029.7555 | 7997.1887 | 7991.221 | 8004.1218 | 8027.9951
8030.9516 | 7998.3209 | 7992.4183 | 8005.6354 | 8029.2788
8032.1468 | 7999.4516 | 7993.6147 | 8007.2207 | 8030.5605
8033.3411 | 8000.5809 | 7994.8102 | 8008.355 | 8031.8423
8034.5345 | 8001.7087 | 7996.0047 | 8009.761 | 8033.123
8035.7269 | 8002.8351 | 7997.1984 | 8011.4362 | 8034.4019
8036.9185 | 8003.96 | 7998.3912 | 8012.8871 | 8035.6807
8038.1091 | 8005.0836 | 7999.5831 | 8014.1337 | 8036.958
8039.2987 | 8006.2057 | 8000.7741 | 8015.7046 | 8038.2354
8040.4875 | 8007.3265 | 8001.9642 | 8016.9127 | 8039.5112
8041.6753 | 8008.4458 | 8003.1534 | 8018.2358 | 8040.7856
8042.8623 | 8009.5637 | 8004.3417 | 8019.8533 | 8042.0586
8044.0483 | 8010.6803 | 8005.5291 | 8021.0659 | 8043.3315
8045.2333 | 8011.7954 | 8006.7157 | 8022.5229 | 8044.6035
8046.4175 | 8012.9092 | 8007.9013 | 8023.9184 | 8045.8745
8047.6007 | 8014.0216 | 8009.086 | 8025.6428 | 8047.144
8048.783 | 8015.1326 | 8010.2698 | 8026.8645 | 8048.4126
8049.9643 | 8016.2423 | 8011.4527 | 8028.4142 | 8049.6807
8051.1448 | 8017.3506 | 8012.6347 | 8029.5073 | 8050.9482
8052.3243 | 8018.4575 | 8013.8158 | 8030.973 | 8052.2139
8053.5028 | 8019.5631 | 8014.9959 | 8032.2754 | 8053.4785
8054.6805 | 8020.7237 | 8016.1752 | 8034.005 | 8054.7427
8055.8572 | 8021.8819 | 8017.3536 | 8035.2895 | 8056.0059
8057.033 | 8023.0376 | 8018.5311 | 8036.849 | 8057.2671
8058.2078 | 8024.191 | 8019.7076 | 8037.9948 | 8058.5278
8059.3818 | 8025.342 | 8020.8833 | 8039.5154 | 8059.7876
8060.5548 | 8026.4907 | 8022.058 | 8040.9697 | 8061.0469
8061.7268 | 8027.6371 | 8023.2319 | 8042.3029 | 8062.3052
8062.8979 | 8028.7813 | 8024.4048 | 8043.488 | 8063.562
8064.0681 | 8029.9232 | 8025.5768 | 8045.2098 | 8064.8184
8065.2374 | 8031.063 | 8026.7479 | 8046.509 | 8066.0732
8066.4057 | 8032.2006 | 8027.9181 | 8047.9755 | 8067.3271
8067.573 | 8033.336 | 8029.0874 | 8049.4078 | 8068.5806
8068.7395 | 8034.4693 | 8030.2558 | 8050.6205 | 8069.832
8069.905 | 8035.6006 | 8031.4232 | 8051.8543 | 8071.083
8071.0695 | 8036.7297 | 8032.5898 | 8053.5866 | 8072.333
8072.2331 | 8037.8569 | 8033.7554 | 8054.833 | 8073.582
8073.3958 | 8037.5225 | 8034.4411 | 8054.9592 | 8074.8306
8073.0649 | 8037.1892 | 8034.5246 | 8054.7315 | 8075.04
8072.738 | 8036.857 | 8034.3157 | 8054.3272 | 8074.7441
8072.4148 | 8036.526 | 8034.0268 | 8054.2259 | 8074.4497
8072.0948 | 8036.196 | 8033.7266 | 8054.069 | 8074.1567
8071.7778 | 8035.8671 | 8033.4255 | 8053.4747 | 8073.8633
8071.4635 | 8035.5393 | 8033.125 | 8053.4401 | 8073.5718
8071.1516 | 8035.2125 | 8032.8253 | 8053.068 | 8073.2812
8070.842 | 8034.8868 | 8032.5262 | 8052.5997 | 8072.9907
8070.5344 | 8034.5621 | 8032.228 | 8052.4354 | 8072.7002
8070.2287 | 8034.2384 | 8031.9304 | 8052.108 | 8072.4116
8069.9248 | 8033.9157 | 8031.6335 | 8051.9705 | 8072.1235
8069.6226 | 8033.5939 | 8031.3372 | 8051.4652 | 8071.8354
8069.3219 | 8033.2731 | 8031.0416 | 8051.1953 | 8071.5483
8069.0226 | 8032.9533 | 8030.7466 | 8050.8598 | 8071.2617
8068.7246 | 8032.6345 | 8030.4522 | 8050.5708 | 8070.9756
8068.4279 | 8032.3165 | 8030.1584 | 8050.5355 | 8070.6904
8068.1325 | 8031.9995 | 8029.8652 | 8049.984 | 8070.4048
8067.8382 | 8031.6833 | 8029.5725 | 8049.6361 | 8070.1206
8067.5449 | 8031.3681 | 8029.2804 | 8049.5307 | 8069.8364
8067.2527 | 8031.0537 | 8028.9889 | 8049.1695 | 8069.5532
8066.9616 | 8030.7402 | 8028.6979 | 8048.7732 | 8069.27
8066.6713 | 8030.4276 | 8028.4074 | 8048.4271 | 8068.9873
8066.382 | 8030.1158 | 8028.1175 | 8048.3815 | 8068.7046
8066.0936 | 8029.8049 | 8027.8281 | 8047.8656 | 8068.4238
8065.8061 | 8029.4948 | 8027.5392 | 8047.6741 | 8068.1421
8065.5194 | 8029.1855 | 8027.2508 | 8047.457 | 8067.8613
8065.2335 | 8028.877 | 8026.9629 | 8047.2106 | 8067.5815
8064.9484 | 8028.5693 | 8026.6756 | 8046.6341 | 8067.3013
8064.664 | 8028.2623 | 8026.3887 | 8046.5864 | 8067.022
8064.3804 | 8027.9562 | 8026.1023 | 8046.0518 | 8066.7427
8064.0975 | 8027.6508 | 8025.8163 | 8045.9938 | 8066.4644
8063.8154 | 8027.3461 | 8025.5309 | 8045.6988 | 8066.1865
8063.5339 | 8027.0422 | 8025.2459 | 8045.2528 | 8065.9087
8063.2531 | 8026.7391 | 8024.9614 | 8045.1082 | 8065.6313
8062.973 | 8026.4367 | 8024.6773 | 8044.6266 | 8065.355
8062.6935 | 8026.1349 | 8024.3937 | 8044.3638 | 8065.0781
8062.4146 | 8025.8339 | 8024.1105 | 8044.1454 | 8064.8018
8062.1364 | 8025.5336 | 8023.8278 | 8043.8174 | 8064.5264
8061.8588 | 8025.234 | 8023.5455 | 8043.627 | 8064.251
8061.5817 | 8024.935 | 8023.2636 | 8043.327 | 8063.9761
8061.3053 | 8024.6368 | 8022.9822 | 8042.8711 | 8063.7017
8061.0294 | 8024.3392 | 8022.7012 | 8042.742 | 8063.4272
8060.7541 | 8024.0422 | 8022.4206 | 8042.1673 | 8063.1538
8060.4794 | 8023.7459 | 8022.1405 | 8042.1718 | 8062.8804
8060.2052 | 8023.4502 | 8021.8607 | 8041.5998 | 8062.6069
8059.9316 | 8023.1552 | 8021.5814 | 8041.6078 | 8062.3345
8059.6584 | 8022.8608 | 8021.3024 | 8041.01 | 8062.062
8059.3858 | 8022.567 | 8021.0239 | 8040.7327 | 8061.79
8059.1137 | 8022.2738 | 8020.7458 | 8040.7348 | 8061.519
8058.8422 | 8021.9812 | 8020.468 | 8040.4527 | 8061.2476
8058.5711 | 8021.6892 | 8020.1907 | 8040.1549 | 8060.9761
8058.3005 | 8021.3978 | 8019.9137 | 8039.8198 | 8060.7065
8058.0303 | 8021.107 | 8019.6371 | 8039.3038 | 8060.436
8057.7607 | 8020.8167 | 8019.3609 | 8038.9589 | 8060.166
8057.4915 | 8020.527 | 8019.0851 | 8038.814 | 8059.8965
8057.2228 | 8020.27 | 8018.8096 | 8038.4707 | 8059.627
8056.9545 | 8020.0133 | 8018.5346 | 8038.2645 | 8059.3589
8056.6867 | 8019.7569 | 8018.2598 | 8038.0989 | 8059.0898
8056.4193 | 8019.5008 | 8017.9855 | 8037.8928 | 8058.8218
8056.1524 | 8019.245 | 8017.7115 | 8037.4614 | 8058.5532
8055.8859 | 8018.9896 | 8017.4378 | 8037.1295 | 8058.2861
8055.6198 | 8018.7344 | 8017.1646 | 8036.8022 | 8058.019
8055.3541 | 8018.4795 | 8016.8916 | 8036.6088 | 8057.752
8055.0889 | 8018.2249 | 8016.6191 | 8036.446 | 8057.4858
8054.824 | 8017.9706 | 8016.3468 | 8036.0123 | 8057.2197
8054.5596 | 8017.7166 | 8016.0749 | 8035.5719 | 8056.9531
8054.2955 | 8017.4629 | 8015.8034 | 8035.3267 | 8056.6875
8054.0319 | 8017.2095 | 8015.5322 | 8035.2534 | 8056.4224
8053.7686 | 8016.9563 | 8015.2613 | 8034.6976 | 8056.1577
8053.5057 | 8016.7034 | 8014.9907 | 8034.3792 | 8055.8926
8053.2432 | 8016.4508 | 8014.7205 | 8034.2454 | 8055.6279
8052.981 | 8016.1984 | 8014.4506 | 8033.9274 | 8055.3643
8052.7193 | 8015.9463 | 8014.181 | 8033.8456 | 8055.1006
8052.4579 | 8015.6945 | 8013.9118 | 8033.4518 | 8054.8364
8052.1968 | 8015.4429 | 8013.6429 | 8033.0578 | 8054.5732
8051.9361 | 8015.1916 | 8013.3743 | 8032.6379 | 8054.3105
8051.6758 | 8014.9405 | 8013.106 | 8032.6156 | 8054.0479
8051.4158 | 8014.6897 | 8012.838 | 8032.0796 | 8053.7856
8051.1561 | 8014.4392 | 8012.5703 | 8032.0116 | 8053.5234
8050.8968 | 8014.1889 | 8012.3029 | 8031.5393 | 8053.2612
8050.6378 | 8013.9388 | 8012.0359 | 8031.3462 | 8052.9995
8050.3792 | 8013.689 | 8011.7691 | 8031.1886 | 8052.7388
8050.1209 | 8013.4394 | 8011.5027 | 8030.9415 | 8052.4775
8049.8629 | 8013.19 | 8011.2365 | 8030.3837 | 8052.2168
8049.6052 | 8012.9409 | 8010.9707 | 8030.2718 | 8051.9561
8049.3478 | 8012.6921 | 8010.7051 | 8030.1321 | 8051.6958
8049.0908 | 8012.4434 | 8010.4399 | 8029.5639 | 8051.436
8048.8341 | 8012.195 | 8010.1749 | 8029.4281 | 8051.1768
8048.5777 | 8011.9468 | 8009.9102 | 8029.0846 | 8050.917
8048.3216 | 8011.6989 | 8009.6458 | 8028.9918 | 8050.6577
8048.0657 | 8011.4511 | 8009.3817 | 8028.6565 | 8050.3994
8047.8102 | 8011.2036 | 8009.1179 | 8028.4465 | 8050.1406
8047.555 | 8010.9563 | 8008.8543 | 8027.8733 | 8049.8828
8047.3001 | 8010.7092 | 8008.591 | 8027.675 | 8049.6245
8047.0455 | 8010.4623 | 8008.3281 | 8027.342 | 8049.3667
8046.7911 | 8010.2157 | 8008.0653 | 8027.246 | 8049.1089
8046.5371 | 8009.9692 | 8007.8029 | 8026.9061 | 8048.8516
8046.2833 | 8009.723 | 8007.5407 | 8026.7033 | 8048.5942
8046.0298 | 8009.4769 | 8007.2788 | 8026.5298 | 8048.3374
8045.7766 | 8009.2311 | 8007.0172 | 8026.1852 | 8048.0815
8045.5237 | 8008.9854 | 8006.7559 | 8025.7967 | 8047.8242
8045.271 | 8008.74 | 8006.4948 | 8025.5808 | 8047.5684
8045.0186 | 8008.4948 | 8006.2339 | 8025.3721 | 8047.313
8044.7665 | 8008.2497 | 8005.9734 | 8025.1329 | 8047.0571
8044.5146 | 8008.0049 | 8005.7131 | 8024.7579 | 8046.8018
8044.263 | 8007.7602 | 8005.453 | 8024.4099 | 8046.5469
8044.0117 | 8007.5158 | 8005.1932 | 8024.2454 | 8046.2915
8043.7606 | 8007.2715 | 8004.9337 | 8023.7552 | 8046.0371
8043.5098 | 8007.0274 | 8004.6744 | 8023.7973 | 8045.7827
8043.2592 | 8006.7835 | 8004.4154 | 8023.4192 | 8045.5288
8043.0089 | 8006.5398 | 8004.1566 | 8023.1198 | 8045.2744
8042.7588 | 8006.2963 | 8003.8981 | 8022.6509 | 8045.0205
8042.509 | 8006.0529 | 8003.6398 | 8022.5733 | 8044.7671
8042.2595 | 8005.8098 | 8003.3818 | 8022.1346 | 8044.5137
8042.0102 | 8005.5668 | 8003.124 | 8022.0058 | 8044.2607
8041.7611 | 8005.324 | 8002.8664 | 8021.6398 | 8044.0078
8041.5122 | 8005.0813 | 8002.6091 | 8021.4952 | 8043.7549
8041.2636 | 8004.8389 | 8002.3521 | 8021.1434 | 8043.5029
8041.0153 | 8004.5966 | 8002.0953 | 8020.7826 | 8043.2505
8040.7672 | 8004.3545 | 8001.8387 | 8020.6147 | 8042.9995
8040.5193 | 8004.1125 | 8001.5823 | 8020.4936 | 8042.7476
8040.2716 | 8003.8707 | 8001.3262 | 8020.1799 | 8042.4961
8040.0242 | 8003.6291 | 8001.0704 | 8019.6469 | 8042.2446
8039.777 | 8003.3877 | 8000.8147 | 8019.7444 | 8041.9937
8039.53 | 8003.1464 | 8000.5593 | 8019.323 | 8041.7422
8039.2833 | 8002.9053 | 8000.3041 | 8019.1882 | 8041.4922
8039.0368 | 8002.6643 | 8000.0492 | 8018.8403 | 8041.2417
8038.7905 | 8002.4133 | 7999.7945 | 8018.6199 | 8040.9912
8038.5444 | 8002.1627 | 7999.54 | 8018.4259 | 8040.7412
8038.2985 | 8001.9125 | 7999.2857 | 8017.8823 | 8040.4922
8038.0529 | 8001.6626 | 7999.0316 | 8017.6724 | 8040.2422
8037.8075 | 8001.4131 | 7998.7778 | 8017.2605 | 8039.9927
8037.5623 | 8001.1639 | 7998.5242 | 8016.9904 | 8039.7437
8037.3173 | 8000.9151 | 7998.2708 | 8016.8098 | 8039.4946
8037.0725 | 8000.6666 | 7998.0177 | 8016.4503 | 8039.2456
8036.828 | 8000.4185 | 7997.7647 | 8016.2279 | 8038.9971
8036.5836 | 8000.1706 | 7997.512 | 8016.0951 | 8038.7485
8036.3395 | 7999.9232 | 7997.2595 | 8015.687 | 8038.501
8036.0955 | 7999.676 | 7997.0072 | 8015.7755 | 8038.2524
8035.8518 | 7999.4292 | 7996.7551 | 8015.4605 | 8038.0049
8035.6082 | 7999.1827 | 7996.5032 | 8015.0485 | 8037.7573
8035.3649 | 7998.9365 | 7996.2516 | 8014.7416 | 8037.5098
8035.1218 | 7998.6906 | 7996.0001 | 8014.6277 | 8037.2627
8034.8789 | 7998.445 | 7995.7489 | 8014.3452 | 8037.0156
8034.6362 | 7998.1997 | 7995.4979 | 8014.1251 | 8036.7686
8034.3936 | 7997.9548 | 7995.247 | 8013.7226 | 8036.5225
8034.1513 | 7997.7101 | 7994.9964 | 8013.6084 | 8036.2764
8033.9092 | 7997.4657 | 7994.746 | 8013.1596 | 8036.0293
8033.6672 | 7997.2217 | 7994.4958 | 8012.8105 | 8035.7837
8033.4255 | 7996.9779 | 7994.2458 | 8012.6344 | 8035.5381
8033.1839 | 7996.7344 | 7993.996 | 8012.4644 | 8035.292
8032.9426 | 7996.4912 | 7993.7464 | 8012.2344 | 8035.0469
8032.7014 | 7996.2482 | 7993.497 | 8012.0945 | 8034.8018
8032.4605 | 7996.0056 | 7993.2478 | 8011.7642 | 8034.5566
8032.2197 | 7995.7632 | 7992.9987 | 8011.5581 | 8034.3115
8031.9791 | 7995.5211 | 7992.7499 | 8011.3605 | 8034.0669
8031.7387 | 7995.2792 | 7992.5013 | 8010.7547 | 8033.8223
8031.4984 | 7995.0377 | 7992.2529 | 8010.6042 | 8033.5781
8031.2584 | 7994.7963 | 7992.0047 | 8010.4919 | 8033.334
8031.0185 | 7994.5553 | 7991.7566 | 8010.1878 | 8033.0898
8030.7789 | 7994.3145 | 7991.5088 | 8010.0085 | 8032.8457
8030.5394 | 7994.0739 | 7991.2611 | 8009.5758 | 8032.6025
8030.3 | 7993.8336 | 7991.0137 | 8009.3086 | 8032.3589
8030.0609 | 7993.5936 | 7990.7664 | 8009.2596 | 8032.1157
8029.822 | 7993.3538 | 7990.5193 | 8008.7557 | 8031.8726
8029.5832 | 7993.1143 | 7990.2724 | 8008.5498 | 8031.6299
8029.3446 | 7992.8749 | 7990.0257 | 8008.2587 | 8031.3867
8029.1062 | 7992.6359 | 7989.7792 | 8008.1566 | 8031.1445
8028.8679 | 7992.397 | 7989.5329 | 8008.0184 | 8030.9023
8028.6298 | 7992.1585 | 7989.2867 | 8007.7483 | 8030.6597
8028.3919 | 7991.9201 | 7989.0407 | 8007.4934 | 8030.4175
8028.1542 | 7991.682 | 7988.7949 | 8006.9366 | 8030.1758
8027.9167 | 7991.444 | 7988.5493 | 8006.9086 | 8029.9341
8027.6793 | 7991.2064 | 7988.3039 | 8006.6416 | 8029.6924
8027.4421 | 7990.9689 | 7988.0587 | 8006.2124 | 8029.4507
8027.205 | 7990.7317 | 7987.8136 | 8005.942 | 8029.2095
8026.9681 | 7990.4946 | 7987.5687 | 8005.8428 | 8028.9683
8026.7314 | 7990.2578 | 7987.324 | 8005.4751 | 8028.728
8026.4949 | 7990.0213 | 7987.0795 | 8005.2081 | 8028.4873
8026.2585 | 7989.7849 | 7986.8351 | 8005.1769 | 8028.2471
8026.0223 | 7989.5487 | 7986.5909 | 8004.7109 | 8028.0063
8025.7863 | 7989.3128 | 7986.3469 | 8004.4103 | 8027.7661
8025.5504 | 7989.077 | 7986.1031 | 8004.0768 | 8027.5264
8025.3147 | 7988.8415 | 7985.8594 | 8004.0084 | 8027.2861
8025.0791 | 7988.6061 | 7985.6159 | 8003.6126 | 8027.0464
8024.8437 | 7988.371 | 7985.3726 | 8003.5474 | 8026.8066
8024.6085 | 7988.136 | 7985.1295 | 8003.0972 | 8026.5674
8024.3734 | 7987.9013 | 7984.8865 | 8002.8547 | 8026.3281
8024.1385 | 7987.6667 | 7984.6437 | 8002.6617 | 8026.0889
8023.9038 | 7987.4324 | 7984.401 | 8002.4661 | 8025.8506
8023.6692 | 7987.1982 | 7984.1586 | 8002.1494 | 8025.6113
8023.4347 | 7986.9642 | 7983.9163 | 8002.0635 | 8025.3726
8023.2004 | 7986.7305 | 7983.6741 | 8001.8626 | 8025.1343
8022.9663 | 7986.4969 | 7983.4322 | 8001.6548 | 8024.896
8022.7323 | 7986.2634 | 7983.1904 | 8001.0738 | 8024.6577
8022.4985 | 7986.0302 | 7982.9487 | 8000.8876 | 8024.4199
8022.2649 | 7985.7971 | 7982.7072 | 8000.9157 | 8024.1816
8022.0314 | 7985.5643 | 7982.4659 | 8000.6058 | 8023.9443
8021.798 | 7985.3316 | 7982.2248 | 8000.339 | 8023.707
8021.5648 | 7985.0924 | 7981.9838 | 7999.9227 | 8023.4697
8021.3318 | 7984.8536 | 7981.743 | 7999.6111 | 8023.2324
8021.0989 | 7984.6151 | 7981.5023 | 7999.5639 | 8022.9951
8020.8661 | 7984.3769 | 7981.2618 | 7999.1651 | 8022.7578
8020.6335 | 7984.1389 | 7981.0214 | 7998.8632 | 8022.5215
8020.401 | 7983.9013 | 7980.7812 | 7998.6884 | 8022.2852
8020.1687 | 7983.6639 | 7980.5412 | 7998.4852 | 8022.0488
8019.9366 | 7983.4269 | 7980.3013 | 7998.3269 | 8021.812
8019.7046 | 7983.1901 | 7980.0616 | 7998.0473 | 8021.5762
8019.4727 | 7982.9535 | 7979.822 | 7997.8091 | 8021.3398
8019.241 | 7982.7173 | 7979.5826 | 7997.4465 | 8021.104
8019.0094 | 7982.4813 | 7979.3434 | 7997.2211 | 8020.8682
8018.778 | 7982.2456 | 7979.1043 | 7997.1077 | 8020.6328
8018.5467 | 7982.0102 | 7978.8653 | 7996.9025 | 8020.397
8018.3156 | 7981.775 | 7978.6265 | 7996.4475 | 8020.1616
8018.0846 | 7981.5401 | 7978.3879 | 7996.3196 | 8019.9272
8017.8537 | 7981.3054 | 7978.1494 | 7996.1477 | 8019.6914
8017.623 | 7981.071 | 7977.911 | 7995.8034 | 8019.457
8017.3925 | 7980.8368 | 7977.6728 | 7995.5847 | 8019.2222
8017.162 | 7980.6029 | 7977.4348 | 7995.4056 | 8018.9878
8016.9318 | 7980.3692 | 7977.1969 | 7994.8739 | 8018.7529
8016.7016 | 7980.1358 | 7976.9592 | 7994.9184 | 8018.519
8016.4716 | 7979.9026 | 7976.7216 | 7994.7571 | 8018.2847
8016.2417 | 7979.6697 | 7976.4841 | 7994.1892 | 8018.0508
8016.012 | 7979.437 | 7976.2468 | 7994.0965 | 8017.8169
8015.7824 | 7979.2045 | 7976.0097 | 7993.6656 | 8017.5835
8015.5529 | 7978.9723 | 7975.7727 | 7993.512 | 8017.3496
8015.3236 | 7978.7403 | 7975.5358 | 7993.5259 | 8017.1162
8015.0944 | 7978.5085 | 7975.2991 | 7993.1703 | 8016.8828
8014.8654 | 7978.2769 | 7975.0625 | 7993.0249 | 8016.6499
8014.6365 | 7978.0456 | 7974.8261 | 7992.433 | 8016.417
8014.4077 | 7977.8145 | 7974.5898 | 7992.1977 | 8016.1831
8014.1791 | 7977.5836 | 7974.3536 | 7992.0551 | 8015.9502
8013.9505 | 7977.3529 | 7974.1176 | 7991.8198 | 8015.7178
8013.7222 | 7977.1224 | 7973.8818 | 7991.4513 | 8015.4854
8013.4939 | 7976.8921 | 7973.6461 | 7991.3058 | 8015.2529
8013.2658 | 7976.6621 | 7973.4105 | 7991.2321 | 8015.0205
8013.0378 | 7976.4322 | 7973.175 | 7990.7493 | 8014.7891
8012.81 | 7976.2026 | 7972.9397 | 7990.8121 | 8014.5571
8012.5823 | 7975.9732 | 7972.7046 | 7990.3763 | 8014.3252
8012.3547 | 7975.7439 | 7972.4696 | 7990.2494 | 8014.0933
8012.1272 | 7975.5149 | 7972.2347 | 7989.7752 | 8013.8618
8011.8999 | 7975.286 | 7971.9999 | 7989.6136 | 8013.6304
8011.6727 | 7975.0574 | 7971.7653 | 7989.6265 | 8013.3989
8011.4456 | 7974.8289 | 7971.5309 | 7989.2666 | 8013.1675
8011.2187 | 7974.6007 | 7971.2965 | 7989.0389 | 8012.937
8010.9918 | 7974.3726 | 7971.0623 | 7988.6494 | 8012.7056
8010.7652 | 7974.1447 | 7970.8283 | 7988.2852 | 8012.4751
8010.5386 | 7973.917 | 7970.5943 | 7988.1236 | 8012.2446
8010.3122 | 7973.6895 | 7970.3605 | 7987.8706 | 8012.0142
8010.0858 | 7973.4622 | 7970.1269 | 7987.6926 | 8011.7837
8009.8597 | 7973.2351 | 7969.8933 | 7987.3598 | 8011.5532
8009.6336 | 7973.0081 | 7969.6599 | 7987.0703 | 8011.3232
8009.4077 | 7972.7813 | 7969.4267 | 7987.0032 | 8011.0933
8009.1819 | 7972.5547 | 7969.1936 | 7986.9506 | 8010.8633
8008.9562 | 7972.3282 | 7968.9606 | 7986.6427 | 8010.6338
8008.7306 | 7972.102 | 7968.7277 | 7986.3951 | 8010.4043
8008.5052 | 7971.8759 | 7968.4949 | 7986.0276 | 8010.1743
8008.2798 | 7971.65 | 7968.2623 | 7985.8019 | 8009.9453
8008.0546 | 7971.4242 | 7968.0299 | 7985.5288 | 8009.7158
8007.8296 | 7971.1986 | 7967.7975 | 7985.515 | 8009.4868
8007.6046 | 7970.9732 | 7967.5653 | 7985.2436 | 8009.2573
8007.3798 | 7970.748 | 7967.3332 | 7984.7317 | 8009.0288
8007.1551 | 7970.5229 | 7967.1012 | 7984.6284 | 8008.7998
8006.9305 | 7970.2979 | 7966.8694 | 7984.3496 | 8008.5713
8006.706 | 7970.0732 | 7966.6377 | 7984.0564 | 8008.3423
8006.4816 | 7969.8485 | 7966.4061 | 7983.9905 | 8008.1143
8006.2574 | 7969.6241 | 7966.1747 | 7983.6902 | 8007.8857
8006.0333 | 7969.3998 | 7965.9433 | 7983.2433 | 8007.6582
8005.8093 | 7969.1756 | 7965.7121 | 7983.1141 | 8007.4297
8005.5854 | 7968.9517 | 7965.481 | 7982.7714 | 8007.2017
8005.3616 | 7968.7278 | 7965.2501 | 7982.6432 | 8006.9741
8005.138 | 7968.4967 | 7965.0193 | 7982.3089 | 8006.7461
8004.9145 | 7968.2659 | 7964.7886 | 7982.4121 | 8006.5186
8004.691 | 7968.0354 | 7964.558 | 7981.9082 | 8006.2915
8004.4677 | 7967.8051 | 7964.3275 | 7981.6017 | 8006.064
8004.2446 | 7967.5751 | 7964.0972 | 7981.7026 | 8005.8369
8004.0215 | 7967.3453 | 7963.867 | 7981.2302 | 8005.6099
8003.7985 | 7967.1158 | 7963.6369 | 7981.2412 | 8005.3828
8003.5757 | 7966.8865 | 7963.4069 | 7980.9047 | 8005.1558
8003.353 | 7966.6575 | 7963.177 | 7980.7735 | 8004.9297
8003.1304 | 7966.4288 | 7962.9473 | 7980.1654 | 8004.7026
8002.9079 | 7966.2002 | 7962.7177 | 7980.1122 | 8004.4766
8002.6855 | 7965.9719 | 7962.4882 | 7979.8349 | 8004.2495
8002.4632 | 7965.7439 | 7962.2589 | 7979.5134 | 8004.0234
8002.241 | 7965.5161 | 7962.0296 | 7979.3457 | 8003.7974
8002.019 | 7965.2885 | 7961.8005 | 7978.9668 | 8003.5718
8001.7971 | 7965.0612 | 7961.5715 | 7979.0609 | 8003.3452
8001.5752 | 7964.834 | 7961.3426 | 7978.6405 | 8003.1196
8001.3535 | 7964.6071 | 7961.1138 | 7978.3465 | 8002.894
8001.1319 | 7964.3805 | 7960.8851 | 7978.4048 | 8002.668
8000.9104 | 7964.154 | 7960.6566 | 7978.1517 | 8002.4429
8000.689 | 7963.9278 | 7960.4282 | 7977.8428 | 8002.2168
8000.4678 | 7963.7018 | 7960.1999 | 7977.4066 | 8001.9922
8000.2466 | 7963.476 | 7959.9717 | 7977.3038 | 8001.7671
8000.0255 | 7963.2504 | 7959.7436 | 7977.1802 | 8001.542
7999.8046 | 7963.025 | 7959.5156 | 7976.7175 | 8001.3169
7999.5838 | 7962.7999 | 7959.2878 | 7976.3775 | 8001.0923
7999.363 | 7962.5749 | 7959.0601 | 7976.4197 | 8000.8672
7999.1424 | 7962.3501 | 7958.8324 | 7976.2564 | 8000.6431
7998.9219 | 7962.1256 | 7958.6049 | 7976.053 | 8000.4189
7998.7015 | 7961.9012 | 7958.3775 | 7975.7196 | 8000.1938
7998.4812 | 7961.6771 | 7958.1503 | 7975.5365 | 7999.9702
7998.261 | 7961.4531 | 7957.9231 | 7975.2619 | 7999.7461
7998.0409 | 7961.2293 | 7957.6961 | 7974.7561 | 7999.522
7997.8209 | 7961.0058 | 7957.4691 | 7974.7468 | 7999.2979
7997.601 | 7960.7824 | 7957.2423 | 7974.3827 | 7999.0742
7997.3812 | 7960.5592 | 7957.0156 | 7974.1591 | 7998.8506
7997.1616 | 7960.3362 | 7956.789 | 7973.989 | 7998.627
7996.942 | 7960.1134 | 7956.5625 | 7973.6506 | 7998.4028
7996.7225 | 7959.8907 | 7956.3361 | 7973.3356 | 7998.1797
7996.5032 | 7959.6683 | 7956.1098 | 7973.1316 | 7997.9561
7996.2839 | 7959.446 | 7955.8837 | 7973.2153 | 7997.7334
7996.0648 | 7959.2239 | 7955.6576 | 7972.6325 | 7997.5107
7995.8457 | 7959.002 | 7955.4317 | 7972.6592 | 7997.2876
7995.6268 | 7958.7802 | 7955.2058 | 7972.3324 | 7997.0649
7995.4079 | 7958.5587 | 7954.9801 | 7971.9472 | 7996.8418
7995.1892 | 7958.3373 | 7954.7545 | 7972.0661 | 7996.6191
7994.9705 | 7958.116 | 7954.529 | 7971.6308 | 7996.397
7994.752 | 7957.895 | 7954.3036 | 7971.5454 | 7996.1743
7994.5336 | 7957.6741 | 7954.0783 | 7971.0496 | 7995.9517
7994.3152 | 7957.4533 | 7953.8531 | 7971.076 | 7995.73
7994.097 | 7957.2328 | 7953.628 | 7970.8341 | 7995.5078
7993.8789 | 7957.0124 | 7953.403 | 7970.3729 | 7995.2861
7993.6608 | 7956.7921 | 7953.1782 | 7970.3446 | 7995.064
7993.4429 | 7956.5721 | 7952.9534 | 7969.8515 | 7994.8423
7993.2251 | 7956.3521 | 7952.7288 | 7969.7573 | 7994.6201
7993.0073 | 7956.1324 | 7952.5042 | 7969.6159 | 7994.3989
7992.7897 | 7955.9128 | 7952.2798 | 7969.4301 | 7994.1777
7992.5722 | 7955.6933 | 7952.0554 | 7969.2458 | 7993.9561
7992.3547 | 7955.474 | 7951.8312 | 7969.0659 | 7993.7349
7992.1374 | 7955.2549 | 7951.6071 | 7968.6836 | 7993.5137
7991.9201 | 7955.0359 | 7951.383 | 7968.3499 | 7993.2925
7991.703 | 7954.817 | 7951.1591 | 7968.3193 | 7993.0713
7991.4859 | 7954.5983 | 7950.9353 | 7967.7729 | 7992.8506
7991.269 | 7954.3798 | 7950.7116 | 7967.7539 | 7992.6299
7991.0521 | 7954.1614 | 7950.488 | 7967.5688 | 7992.4087
7990.8354 | 7953.9431 | 7950.2645 | 7967.3338 | 7992.1885
7990.6187 | 7953.725 | 7950.041 | 7967.0977 | 7991.9678
7990.4021 | 7953.507 | 7949.8177 | 7966.906 | 7991.7476
7990.1857 | 7953.2892 | 7949.5945 | 7966.7351 | 7991.5273
7989.9693 | 7953.0715 | 7949.3714 | 7966.1858 | 7991.3071
7989.753 | 7952.8539 | 7949.1484 | 7966.053 | 7991.0869
7989.5368 | 7952.6365 | 7948.9255 | 7965.9173 | 7990.8677
7989.3208 | 7952.4124 | 7948.7027 | 7965.6143 | 7990.6475
7989.1048 | 7952.1886 | 7948.48 | 7965.5515 | 7990.4277
7988.8889 | 7951.965 | 7948.2574 | 7965.0089 | 7990.208
7988.6731 | 7951.7416 | 7948.0349 | 7964.927 | 7989.9883
7988.4574 | 7951.5185 | 7947.8125 | 7964.9259 | 7989.7686
7988.2417 | 7951.2955 | 7947.5902 | 7964.4194 | 7989.5498
7988.0262 | 7951.0728 | 7947.368 | 7964.2838 | 7989.3301
7987.8108 | 7950.8504 | 7947.1459 | 7963.902 | 7989.1108
7987.5954 | 7950.6281 | 7946.9239 | 7963.7476 | 7988.8921
7987.3802 | 7950.4061 | 7946.702 | 7963.5504 | 7988.6729
7987.165 | 7950.1842 | 7946.4802 | 7963.4202 | 7988.4541
7986.95 | 7949.9626 | 7946.2585 | 7963.142 | 7988.2349
7986.735 | 7949.7412 | 7946.0369 | 7962.939 | 7988.0166
7986.5201 | 7949.52 | 7945.8153 | 7962.5041 | 7987.7979
7986.3054 | 7949.2991 | 7945.5939 | 7962.3233 | 7987.5796
7986.0907 | 7949.0783 | 7945.3726 | 7962.1809 | 7987.3613
7985.8761 | 7948.8577 | 7945.1514 | 7962.189 | 7987.1426
7985.6616 | 7948.6373 | 7944.9303 | 7961.7452 | 7986.9238
7985.4471 | 7948.4171 | 7944.7092 | 7961.4364 | 7986.7065
7985.2328 | 7948.1971 | 7944.4883 | 7961.3006 | 7986.4883
7985.0186 | 7947.9774 | 7944.2674 | 7960.9394 | 7986.27
7984.8044 | 7947.7578 | 7944.0467 | 7960.9425 | 7986.0522
7984.5903 | 7947.5384 | 7943.826 | 7960.5014 | 7985.835
7984.3764 | 7947.3191 | 7943.6055 | 7960.2817 | 7985.6167
7984.1625 | 7947.1001 | 7943.385 | 7960.3046 | 7985.3994
7983.9487 | 7946.8813 | 7943.1647 | 7959.9787 | 7985.1816
7983.735 | 7946.6626 | 7942.9444 | 7959.8481 | 7984.9648
7983.5214 | 7946.4441 | 7942.7242 | 7959.6415 | 7984.7471
7983.3079 | 7946.2258 | 7942.5041 | 7959.2032 | 7984.5298
7983.0944 | 7946.0077 | 7942.2841 | 7959.0708 | 7984.313
7982.8811 | 7945.7897 | 7942.0642 | 7958.9409 | 7984.0957
7982.6678 | 7945.572 | 7941.8444 | 7958.7337 | 7983.8784
7982.4546 | 7945.3544 | 7941.6247 | 7958.2407 | 7983.6621
7982.2415 | 7945.137 | 7941.4051 | 7958.0527 | 7983.4448
7982.0285 | 7944.9197 | 7941.1856 | 7957.991 | 7983.2285
7981.8156 | 7944.7026 | 7940.9661 | 7957.6294 | 7983.0122
7981.6028 | 7944.4857 | 7940.7468 | 7957.5619 | 7982.7959
7981.3901 | 7944.2689 | 7940.5276 | 7957.3795 | 7982.5796
7981.1774 | 7944.0523 | 7940.3084 | 7956.9484 | 7982.3628
7980.9648 | 7943.8359 | 7940.0893 | 7956.7146 | 7982.1465
7980.7523 | 7943.6196 | 7939.8704 | 7956.4692 | 7981.9307
7980.5399 | 7943.4035 | 7939.6515 | 7956.378 | 7981.7144
7980.3276 | 7943.1876 | 7939.4327 | 7956.1888 | 7981.499
7980.1154 | 7942.9718 | 7939.214 | 7955.8533 | 7981.2827
7979.9033 | 7942.7562 | 7938.9954 | 7955.7403 | 7981.0674
7979.6912 | 7942.5407 | 7938.7768 | 7955.6 | 7980.8516
7979.4792 | 7942.3253 | 7938.5584 | 7955.3906 | 7980.6362
7979.2673 | 7942.1102 | 7938.3401 | 7955.1534 | 7980.4204
7979.0555 | 7941.8951 | 7938.1218 | 7954.8787 | 7980.2051
7978.8438 | 7941.6803 | 7937.9036 | 7954.5636 | 7979.9897
7978.6322 | 7941.4655 | 7937.6856 | 7954.4332 | 7979.7744
7978.4206 | 7941.2509 | 7937.4676 | 7954.0366 | 7979.5596
7978.2092 | 7941.0365 | 7937.2497 | 7953.8026 | 7979.3438
7977.9978 | 7940.8222 | 7937.0318 | 7953.6791 | 7979.1294
7977.7865 | 7940.608 | 7936.8141 | 7953.5625 | 7978.915
7977.5753 | 7940.394 | 7936.5965 | 7953.0661 | 7978.6997
7977.3641 | 7940.1801 | 7936.3789 | 7953.1534 | 7978.4849
7977.1531 | 7939.9664 | 7936.1615 | 7952.7413 | 7978.2705
7976.9421 | 7939.7528 | 7935.9441 | 7952.7322 | 7978.0562
7976.7312 | 7939.5394 | 7935.7268 | 7952.2702 | 7977.8418
7976.5204 | 7939.326 | 7935.5096 | 7951.9276 | 7977.627
7976.3097 | 7939.1128 | 7935.2925 | 7951.9029 | 7977.4131
7976.099 | 7938.8998 | 7935.0755 | 7951.8233 | 7977.1987
7975.8885 | 7938.6869 | 7934.8585 | 7951.491 | 7976.9844
7975.678 | 7938.4741 | 7934.6417 | 7951.3292 | 7976.7705
7975.4676 | 7938.2614 | 7934.4249 | 7951.021 | 7976.5566
7975.2573 | 7938.0489 | 7934.2082 | 7950.7529 | 7976.3433
7975.047 | 7937.8365 | 7933.9916 | 7950.6313 | 7976.1289
7974.8369 | 7937.6242 | 7933.7751 | 7950.4205 | 7975.9155
7974.6268 | 7937.412 | 7933.5587 | 7950.055 | 7975.7021
7974.4168 | 7937.2 | 7933.3423 | 7950.047 | 7975.4883
7974.2069 | 7936.9881 | 7933.1261 | 7949.6767 | 7975.2749
7973.997 | 7936.7701 | 7932.9099 | 7949.5032 | 7975.062
7973.7873 | 7936.5523 | 7932.6938 | 7949.1458 | 7974.8486
7973.5776 | 7936.3347 | 7932.4778 | 7949.0403 | 7974.6357
7973.368 | 7936.1173 | 7932.2619 | 7948.7115 | 7974.4219
7973.1585 | 7935.9001 | 7932.0461 | 7948.6239 | 7974.209
7972.9491 | 7935.6831 | 7931.8303 | 7948.1649 | 7973.9966
7972.7397 | 7935.4663 | 7931.6146 | 7948.262 | 7973.7832
7972.5304 | 7935.2497 | 7931.3991 | 7947.7574 | 7973.5708
7972.3212 | 7935.0333 | 7931.1836 | 7947.6498 | 7973.3579
7972.1121 | 7934.8171 | 7930.9681 | 7947.3009 | 7973.145
7971.903 | 7934.6011 | 7930.7528 | 7947.2069 | 7972.9331
7971.6941 | 7934.3852 | 7930.5375 | 7947.1433 | 7972.7207
7971.4852 | 7934.1696 | 7930.3224 | 7946.8414 | 7972.5083
7971.2764 | 7933.9542 | 7930.1073 | 7946.5813 | 7972.2964
7971.0676 | 7933.7389 | 7929.8923 | 7946.2433 | 7972.0835
7970.859 | 7933.5238 | 7929.6773 | 7946.199 | 7971.8716
7970.6504 | 7933.3089 | 7929.4625 | 7945.9052 | 7971.6597
7970.4419 | 7933.0942 | 7929.2477 | 7945.5958 | 7971.4478
7970.2334 | 7932.8797 | 7929.033 | 7945.4728 | 7971.2358
7970.0251 | 7932.6653 | 7928.8184 | 7945.3024 | 7971.0244
7969.8168 | 7932.4511 | 7928.6039 | 7945.0238 | 7970.813
7969.6086 | 7932.2371 | 7928.3895 | 7944.7837 | 7970.6011
7969.4005 | 7932.0232 | 7928.1751 | 7944.6445 | 7970.3896
7969.1924 | 7931.8096 | 7927.9608 | 7944.2211 | 7970.1782
7968.9845 | 7931.5961 | 7927.7467 | 7944.2552 | 7969.9668
7968.7766 | 7931.3827 | 7927.5325 | 7944.0749 | 7969.7559
7968.5687 | 7931.1695 | 7927.3185 | 7943.5116 | 7969.5444
7968.361 | 7930.9565 | 7927.1045 | 7943.2587 | 7969.333
7968.1533 | 7930.7437 | 7926.8907 | 7943.2242 | 7969.1221
7967.9457 | 7930.531 | 7926.6769 | 7943.1326 | 7968.9106
7967.7382 | 7930.3184 | 7926.4631 | 7942.6546 | 7968.6997
7967.5308 | 7930.1061 | 7926.2495 | 7942.7096 | 7968.4893
7967.3234 | 7929.8939 | 7926.0359 | 7942.3297 | 7968.2783
7967.1161 | 7929.6818 | 7925.8225 | 7942.2792 | 7968.0679
7966.9089 | 7929.4699 | 7925.609 | 7942.0319 | 7967.8574
7966.7017 | 7929.2581 | 7925.3957 | 7941.8379 | 7967.6465
7966.4947 | 7929.0465 | 7925.1825 | 7941.4789 | 7967.4365
7966.2877 | 7928.8351 | 7924.9693 | 7941.1138 | 7967.2261
7966.0807 | 7928.6237 | 7924.7562 | 7941.0264 | 7967.0161
7965.8739 | 7928.4126 | 7924.5432 | 7940.7004 | 7966.8057
7965.6671 | 7928.2016 | 7924.3303 | 7940.4576 | 7966.5957
7965.4604 | 7927.9907 | 7924.1174 | 7940.2104 | 7966.3857
7965.2538 | 7927.78 | 7923.9046 | 7940.198 | 7966.1758
7965.0472 | 7927.5694 | 7923.6919 | 7939.9984 | 7965.9658
7964.8407 | 7927.3589 | 7923.4793 | 7939.7348 | 7965.7563
7964.6343 | 7927.1486 | 7923.2667 | 7939.3715 | 7965.5464
7964.428 | 7926.9384 | 7923.0543 | 7939.4074 | 7965.3369
7964.2217 | 7926.7284 | 7922.8419 | 7939.1288 | 7965.127
7964.0155 | 7926.5185 | 7922.6295 | 7938.8057 | 7964.9175
7963.8094 | 7926.3087 | 7922.4173 | 7938.5661 | 7964.7085
7963.6033 | 7926.0991 | 7922.2051 | 7938.4013 | 7964.4995
7963.3973 | 7925.8896 | 7921.993 | 7938.1583 | 7964.2896
7963.1914 | 7925.6803 | 7921.781 | 7937.8831 | 7964.0801
7962.9856 | 7925.471 | 7921.5691 | 7937.9477 | 7963.8711
7962.7798 | 7925.2619 | 7921.3572 | 7937.4805 | 7963.6631
7962.5741 | 7925.0529 | 7921.1454 | 7937.3662 | 7963.4536
7962.3685 | 7924.8441 | 7920.9337 | 7937.2416 | 7963.2446
7962.163 | 7924.6354 | 7920.7221 | 7936.7833 | 7963.0356
7961.9575 | 7924.4268 | 7920.5105 | 7936.7262 | 7962.8271
7961.7521 | 7924.2183 | 7920.299 | 7936.4019 | 7962.6182
7961.5467 | 7924.0099 | 7920.0876 | 7936.395 | 7962.4097
7961.3415 | 7923.8017 | 7919.8763 | 7935.9311 | 7962.2017
7961.1363 | 7923.5936 | 7919.665 | 7935.7015 | 7961.9932
7960.9311 | 7923.3856 | 7919.4538 | 7935.4314 | 7961.7842
7960.7261 | 7923.1778 | 7919.2427 | 7935.3156 | 7961.5767
7960.5211 | 7922.97 | 7919.0316 | 7935.2159 | 7961.3682
7960.3162 | 7922.7624 | 7918.8207 | 7934.9301 | 7961.1602
7960.1113 | 7922.5549 | 7918.6098 | 7934.8972 | 7960.9521
7959.9065 | 7922.3475 | 7918.399 | 7934.7018 | 7960.7441
7959.7018 | 7922.1402 | 7918.1882 | 7934.4504 | 7960.5361
7959.4972 | 7921.933 | 7917.9775 | 7934.0458 | 7960.3281
7959.2926 | 7921.726 | 7917.7669 | 7933.9318 | 7960.1201
7959.0881 | 7921.5134 | 7917.5564 | 7933.6992 | 7959.9131
7958.8837 | 7921.3009 | 7917.3459 | 7933.4723 | 7959.7056
7958.6793 | 7921.0887 | 7917.1355 | 7933.0968 | 7959.4976
7958.475 | 7920.8767 | 7916.9252 | 7933.0719 | 7959.29
7958.2708 | 7920.6648 | 7916.715 | 7932.6474 | 7959.0825
7958.0666 | 7920.4531 | 7916.5048 | 7932.602 | 7958.875
7957.8625 | 7920.2416 | 7916.2947 | 7932.4296 | 7958.6685
7957.6585 | 7920.0303 | 7916.0847 | 7932.3058 | 7958.4609
7957.4546 | 7919.8191 | 7915.8748 | 7931.9265 | 7958.2534
7957.2507 | 7919.6081 | 7915.6649 | 7931.5886 | 7958.0469
7957.0468 | 7919.3973 | 7915.4551 | 7931.3484 | 7957.8403
7956.8431 | 7919.1867 | 7915.2453 | 7931.3477 | 7957.6333
7956.6394 | 7918.9763 | 7915.0357 | 7931.2048 | 7957.4268
7956.4358 | 7918.766 | 7914.8261 | 7930.71 | 7957.2197
7956.2322 | 7918.5558 | 7914.6165 | 7930.5703 | 7957.0132
7956.0288 | 7918.3459 | 7914.4071 | 7930.3779 | 7956.8062
7955.8253 | 7918.1361 | 7914.1977 | 7930.0201 | 7956.5996
7955.622 | 7917.9265 | 7913.9884 | 7930.012 | 7956.3931
7955.4187 | 7917.717 | 7913.7792 | 7929.6304 | 7956.187
7955.2155 | 7917.5077 | 7913.57 | 7929.6775 | 7955.981
7955.0124 | 7917.2985 | 7913.3609 | 7929.3517 | 7955.7744
7954.8093 | 7917.0895 | 7913.1519 | 7929.1651 | 7955.5684
7954.6063 | 7916.8807 | 7912.9429 | 7928.705 | 7955.3618
7954.4033 | 7916.672 | 7912.734 | 7928.5977 | 7955.1558
7954.2004 | 7916.4634 | 7912.5252 | 7928.2976 | 7954.9502
7953.9976 | 7916.2551 | 7912.3164 | 7928.424 | 7954.7437
7953.7949 | 7916.0468 | 7912.1077 | 7928.0732 | 7954.5386
7953.5922 | 7915.8387 | 7911.8991 | 7927.9444 | 7954.3325
7953.3896 | 7915.6308 | 7911.6906 | 7927.4238 | 7954.127
7953.187 | 7915.423 | 7911.4821 | 7927.378 | 7953.9214
7952.9845 | 7915.2153 | 7911.2737 | 7927.2996 | 7953.7158
7952.7821 | 7915.0078 | 7911.0654 | 7926.9288 | 7953.5098
7952.5797 | 7914.8004 | 7910.8571 | 7926.7225 | 7953.3052
7952.3774 | 7914.5932 | 7910.6489 | 7926.6258 | 7953.0991
7952.1752 | 7914.3861 | 7910.4408 | 7926.3253 | 7952.8945
7951.9731 | 7914.1792 | 7910.2327 | 7926.1267 | 7952.689
7951.771 | 7913.9724 | 7910.0247 | 7925.9453 | 7952.4844
7951.5689 | 7913.7657 | 7909.8168 | 7925.8723 | 7952.2788
7951.367 | 7913.5591 | 7909.6089 | 7925.5311 | 7952.0742
7951.165 | 7913.3527 | 7909.4011 | 7925.3405 | 7951.8691
7950.9632 | 7913.1464 | 7909.1934 | 7925.0225 | 7951.6641
7950.7614 | 7912.9403 | 7908.9858 | 7924.749 | 7951.4595
7950.5597 | 7912.7343 | 7908.7782 | 7924.6867 | 7951.2544
7950.3581 | 7912.5284 | 7908.5707 | 7924.4673 | 7951.0503
7950.1565 | 7912.3226 | 7908.3632 | 7924.0827 | 7950.8452
7949.955 | 7912.117 | 7908.1558 | 7924.0639 | 7950.6411
7949.7535 | 7911.9115 | 7907.9485 | 7923.9188 | 7950.437
7949.5521 | 7911.7061 | 7907.7413 | 7923.7345 | 7950.2319
7949.3508 | 7911.5008 | 7907.5341 | 7923.1583 | 7950.0278
7949.1495 | 7911.2957 | 7907.327 | 7923.0112 | 7949.8242
7948.9483 | 7911.0907 | 7907.1199 | 7922.8708 | 7949.6191
7948.7472 | 7910.8858 | 7906.9129 | 7922.7016 | 7949.4155
7948.5461 | 7910.681 | 7906.706 | 7922.3127 | 7949.2114
7948.3451 | 7910.4764 | 7906.4992 | 7922.208 | 7949.0068
7948.1441 | 7910.2718 | 7906.2924 | 7922.1496 | 7948.8032
7947.9433 | 7910.0674 | 7906.0856 | 7921.7378 | 7948.5991
7947.7424 | 7909.8631 | 7905.879 | 7921.7721 | 7948.396
7947.5417 | 7909.6589 | 7905.6724 | 7921.6209 | 7948.1924
7947.341 | 7909.4549 | 7905.4659 | 7921.0956 | 7947.9878
7947.1403 | 7909.2509 | 7905.2594 | 7920.8736 | 7947.7847
7946.9398 | 7909.0471 | 7905.053 | 7920.9896 | 7947.5815
7946.7392 | 7908.8433 | 7904.8467 | 7920.4654 | 7947.3774
7946.5388 | 7908.6397 | 7904.6404 | 7920.2514 | 7947.1743
7946.3384 | 7908.4362 | 7904.4342 | 7920.0431 | 7946.9712
7946.1381 | 7908.2328 | 7904.2281 | 7920.1536 | 7946.7681
7945.9378 | 7908.0295 | 7904.0221 | 7919.7687 | 7946.5649
7945.7376 | 7907.8263 | 7903.8161 | 7919.4026 | 7946.3618
7945.5375 | 7907.6233 | 7903.6101 | 7919.2991 | 7946.1587
7945.3374 | 7907.4203 | 7903.4042 | 7919.0195 | 7945.9561
7945.1374 | 7907.2174 | 7903.1984 | 7918.7443 | 7945.7529
7944.9374 | 7907.0147 | 7902.9927 | 7918.6426 | 7945.5498
7944.7375 | 7906.812 | 7902.787 | 7918.3242 | 7945.3472
7944.5377 | 7906.6043 | 7902.5814 | 7918.3004 | 7945.1445
7944.3379 | 7906.3968 | 7902.3758 | 7918.1968 | 7944.9414
7944.1382 | 7906.1894 | 7902.1704 | 7917.6821 | 7944.7393
7943.9385 | 7905.9822 | 7901.9649 | 7917.7186 | 7944.5366
7943.7389 | 7905.7752 | 7901.7596 | 7917.295 | 7944.3345
7943.5394 | 7905.5683 | 7901.5543 | 7917.1172 | 7944.1313
7943.3399 | 7905.3616 | 7901.349 | 7917.0202 | 7943.9297
7943.1405 | 7905.155 | 7901.1439 | 7916.8694 | 7943.7275
7942.9412 | 7904.9486 | 7900.9388 | 7916.4675 | 7943.5249
7942.7419 | 7904.7424 | 7900.7337 | 7916.1891 | 7943.3228
7942.5426 | 7904.5363 | 7900.5287 | 7915.9921 | 7943.1211
7942.3435 | 7904.3304 | 7900.3238 | 7916.132 | 7942.9189
7942.1443 | 7904.1247 | 7900.119 | 7915.8551 | 7942.7168
7941.9453 | 7903.9191 | 7899.9142 | 7915.7083 | 7942.5151
7941.7463 | 7903.7136 | 7899.7095 | 7915.4252 | 7942.313
7941.5474 | 7903.5083 | 7899.5048 | 7914.9945 | 7942.1118
7941.3485 | 7903.3032 | 7899.3002 | 7914.9227 | 7941.9102
7941.1497 | 7903.0981 | 7899.0956 | 7914.8186 | 7941.708
7940.9509 | 7902.8933 | 7898.8912 | 7914.5499 | 7941.5059
7940.7522 | 7902.6886 | 7898.6867 | 7914.3235 | 7941.3052
7940.5536 | 7902.484 | 7898.4824 | 7913.9324 | 7941.1035
7940.355 | 7902.2796 | 7898.2781 | 7913.8014 | 7940.9023
7940.1565 | 7902.0753 | 7898.0739 | 7913.7786 | 7940.7007
7939.958 | 7901.8711 | 7897.8697 | 7913.5718 | 7940.4995
7939.7596 | 7901.6671 | 7897.6656 | 7913.171 | 7940.2988
7939.5613 | 7901.4632 | 7897.4616 | 7913.0222 | 7940.0972
7939.363 | 7901.2595 | 7897.2576 | 7912.7971 | 7939.8965
7939.1648 | 7901.0559 | 7897.0536 | 7912.5902 | 7939.6953
7938.9666 | 7900.8524 | 7896.8498 | 7912.2087 | 7939.4946
7938.7685 | 7900.6491 | 7896.646 | 7912.2719 | 7939.293
7938.5705 | 7900.4459 | 7896.4422 | 7911.883 | 7939.0928
7938.3725 | 7900.2428 | 7896.2386 | 7911.6425 | 7938.8916
7938.1745 | 7900.0399 | 7896.035 | 7911.6036 | 7938.6914
7937.9767 | 7899.8371 | 7895.8314 | 7911.287 | 7938.4902
7937.7788 | 7899.6344 | 7895.6279 | 7910.9732 | 7938.29
7937.5811 | 7899.4318 | 7895.4245 | 7910.9972 | 7938.0894
7937.3834 | 7899.2294 | 7895.2211 | 7910.5952 | 7937.8892
7937.1857 | 7899.0271 | 7895.0178 | 7910.7069 | 7937.689
7936.9882 | 7898.8249 | 7894.8145 | 7910.1448 | 7937.4883
7936.7906 | 7898.6228 | 7894.6113 | 7910.0215 | 7937.2881
7936.5932 | 7898.4209 | 7894.4082 | 7910.048 | 7937.0874
7936.3957 | 7898.219 | 7894.2051 | 7909.8722 | 7936.8877
7936.1984 | 7898.0173 | 7894.0021 | 7909.5542 | 7936.6875
7936.0011 | 7897.8157 | 7893.7992 | 7909.3186 | 7936.4873
7935.8038 | 7897.6143 | 7893.5963 | 7909.179 | 7936.2876
7935.6067 | 7897.4129 | 7893.3934 | 7908.7946 | 7936.0874
7935.4095 | 7897.2117 | 7893.1907 | 7908.5844 | 7935.8877
7935.2125 | 7897.0106 | 7892.9879 | 7908.581 | 7935.688
7935.0154 | 7896.8095 | 7892.7853 | 7908.2473 | 7935.4883
7934.8185 | 7896.6086 | 7892.5827 | 7908.0646 | 7935.2891
7934.6216 | 7896.4079 | 7892.3802 | 7907.9845 | 7935.0894
7934.4247 | 7896.2072 | 7892.1777 | 7907.5048 | 7934.8901
7934.2279 | 7896.0066 | 7891.9753 | 7907.3774 | 7934.6899
7934.0312 | 7895.8062 | 7891.7729 | 7907.1095 | 7934.4907
7933.8345 | 7895.6058 | 7891.5706 | 7906.9743 | 7934.2915
7933.6379 | 7895.4056 | 7891.3684 | 7906.9405 | 7934.0923
7933.4414 | 7895.2055 | 7891.1662 | 7906.7127 | 7933.8931
7933.2448 | 7895.0054 | 7890.9641 | 7906.2205 | 7933.6938
7933.0484 | 7894.8055 | 7890.762 | 7906.2572 | 7933.4946
7932.852 | 7894.6057 | 7890.56 | 7905.7787 | 7933.2949
7932.6557 | 7894.406 | 7890.358 | 7905.8993 | 7933.0967
7932.4594 | 7894.2064 | 7890.1561 | 7905.6285 | 7932.8975
7932.2631 | 7894.0069 | 7889.9543 | 7905.3087 | 7932.6987
7932.067 | 7893.8075 | 7889.7525 | 7905.2592 | 7932.5
7931.8708 | 7893.6082 | 7889.5508 | 7904.7373 | 7932.3008
7931.6748 | 7893.409 | 7889.3492 | 7904.6232 | 7932.1021
7931.4788 | 7893.2099 | 7889.1476 | 7904.6614 | 7931.9033
7931.2828 | 7893.0109 | 7888.946 | 7904.1355 | 7931.7046
7931.0869 | 7892.812 | 7888.7445 | 7904.2096 | 7931.5068
7930.8911 | 7892.6132 | 7888.5431 | 7904.0718 | 7931.3081
7930.6953 | 7892.4145 | 7888.3417 | 7903.7596 | 7931.1094
7930.4996 | 7892.2159 | 7888.1404 | 7903.5087 | 7930.9116
7930.3039 | 7892.0127 | 7887.9392 | 7903.2189 | 7930.7129
7930.1083 | 7891.8096 | 7887.738 | 7903.1393 | 7930.5151
7929.9127 | 7891.6067 | 7887.5368 | 7902.8298 | 7930.3169
7929.7172 | 7891.4039 | 7887.3357 | 7902.7908 | 7930.1187
7929.5217 | 7891.2013 | 7887.1347 | 7902.4635 | 7929.9204
7929.3263 | 7890.9988 | 7886.9337 | 7902.2551 | 7929.7222
7929.131 | 7890.7965 | 7886.7328 | 7902.1252 | 7929.5249
7928.9357 | 7890.5944 | 7886.532 | 7901.7101 | 7929.3267
7928.7404 | 7890.3923 | 7886.3312 | 7901.8226 | 7929.1289
7928.5452 | 7890.1904 | 7886.1304 | 7901.2655 | 7928.9307
7928.3501 | 7889.9887 | 7885.9297 | 7901.1757 | 7928.7339
7928.155 | 7889.7871 | 7885.7291 | 7901.0971 | 7928.5361
7927.96 | 7889.5857 | 7885.5285 | 7900.8143 | 7928.3379
7927.765 | 7889.3844 | 7885.328 | 7900.6763 | 7928.1401
7927.5701 | 7889.1832 | 7885.1276 | 7900.3147 | 7927.9434
7927.3753 | 7888.9822 | 7884.9271 | 7900.2403 | 7927.7456
7927.1804 | 7888.7813 | 7884.7268 | 7900.1052 | 7927.5483
7926.9857 | 7888.5805 | 7884.5265 | 7899.7012 | 7927.3511
7926.791 | 7888.3799 | 7884.3263 | 7899.7656 | 7927.1538
7926.5963 | 7888.1794 | 7884.1261 | 7899.3948 | 7926.9565
7926.4017 | 7887.979 | 7883.926 | 7899.1728 | 7926.7593
7926.2072 | 7887.7788 | 7883.7259 | 7899.1586 | 7926.5625
7926.0127 | 7887.5787 | 7883.5259 | 7898.8029 | 7926.3652
7925.8183 | 7887.3787 | 7883.3259 | 7898.4962 | 7926.1685
7925.6239 | 7887.1789 | 7883.126 | 7898.2383 | 7925.9717
7925.4296 | 7886.9791 | 7882.9262 | 7898.0911 | 7925.7749
7925.2353 | 7886.7795 | 7882.7264 | 7898.1084 | 7925.5776
7925.0411 | 7886.5801 | 7882.5266 | 7897.8244 | 7925.3813
7924.8469 | 7886.3807 | 7882.3269 | 7897.4673 | 7925.1846
7924.6528 | 7886.1815 | 7882.1273 | 7897.2936 | 7924.9878
7924.4587 | 7885.9824 | 7881.9277 | 7896.991 | 7924.7915
7924.2647 | 7885.7834 | 7881.7282 | 7896.98 | 7924.5947
7924.0707 | 7885.5845 | 7881.5287 | 7896.6575 | 7924.3979
7923.8768 | 7885.3858 | 7881.3293 | 7896.3531 | 7924.2021
7923.683 | 7885.1872 | 7881.13 | 7896.1295 | 7924.0054
7923.4891 | 7884.9886 | 7880.9307 | 7895.9754 | 7923.8091
7923.2954 | 7884.7902 | 7880.7314 | 7895.8666 | 7923.6128
7923.1017 | 7884.592 | 7880.5322 | 7895.7382 | 7923.4165
7922.908 | 7884.3938 | 7880.3331 | 7895.455 | 7923.2207
7922.7145 | 7884.1957 | 7880.134 | 7895.4772 | 7923.0244
7922.5209 | 7883.9978 | 7879.935 | 7895.0545 | 7922.8281
7922.3274 | 7883.7999 | 7879.736 | 7894.9722 | 7922.6328
7922.134 | 7883.6022 | 7879.5371 | 7894.8127 | 7922.4365
7921.9406 | 7883.4046 | 7879.3382 | 7894.4239 | 7922.2407
7921.7473 | 7883.2071 | 7879.1394 | 7894.4534 | 7922.0449
7921.554 | 7883.0097 | 7878.9406 | 7893.9932 | 7921.8486
7921.3607 | 7882.8124 | 7878.7419 | 7893.8998 | 7921.6533
7921.1676 | 7882.6152 | 7878.5433 | 7893.6626 | 7921.458
7920.9744 | 7882.4181 | 7878.3447 | 7893.3056 | 7921.2627
7920.7813 | 7882.2212 | 7878.1461 | 7893.2375 | 7921.0664
7920.5883 | 7882.0243 | 7877.9476 | 7893.0744 | 7920.8716
7920.3953 | 7881.8275 | 7877.7492 | 7892.9383 | 7920.6758
7920.2024 | 7881.6308 | 7877.5508 | 7892.7627 | 7920.481
7920.0095 | 7881.4343 | 7877.3525 | 7892.6445 | 7920.2847
7919.8167 | 7881.2378 | 7877.1542 | 7892.3136 | 7920.0898
7919.6239 | 7881.0414 | 7876.956 | 7891.8638 | 7919.8945
7919.4312 | 7880.8452 | 7876.7578 | 7891.7659 | 7919.6992
7919.2385 | 7880.649 | 7876.5597 | 7891.6371 | 7919.5044
7919.0459 | 7880.4529 | 7876.3616 | 7891.3133 | 7919.3091
7918.8534 | 7880.257 | 7876.1636 | 7891.4164 | 7919.1147
7918.6608 | 7880.0611 | 7875.9656 | 7891.2134 | 7918.9189
7918.4684 | 7879.8653 | 7875.7677 | 7890.9042 | 7918.7246
7918.276 | 7879.6696 | 7875.5698 | 7890.771 | 7918.5293
7918.0836 | 7879.474 | 7875.372 | 7890.4757 | 7918.335
7917.8913 | 7879.2786 | 7875.1743 | 7890.3924 | 7918.1406
7917.699 | 7879.0832 | 7874.9766 | 7890.1886 | 7917.9453
7917.5068 | 7878.8878 | 7874.7789 | 7889.714 | 7917.751
7917.3146 | 7878.6926 | 7874.5813 | 7889.4997 | 7917.5562
7917.1225 | 7878.4975 | 7874.3838 | 7889.2263 | 7917.3618
7916.9304 | 7878.3025 | 7874.1863 | 7889.0424 | 7917.1675
7916.7384 | 7878.1075 | 7873.9888 | 7888.8585 | 7916.9731
7916.5465 | 7877.9127 | 7873.7915 | 7888.8748 | 7916.7783
7916.3545 | 7877.7136 | 7873.5941 | 7888.7896 | 7916.5845
7916.1627 | 7877.5146 | 7873.3968 | 7888.4095 | 7916.3896
7915.9709 | 7877.3158 | 7873.1996 | 7888.2267 | 7916.1958
7915.7791 | 7877.1171 | 7873.0024 | 7887.9219 | 7916.002
7915.5874 | 7876.9185 | 7872.8053 | 7887.9095 | 7915.8076
7915.3957 | 7876.7201 | 7872.6082 | 7887.5394 | 7915.6133
7915.2041 | 7876.5218 | 7872.4112 | 7887.5645 | 7915.4199
7915.0125 | 7876.3237 | 7872.2142 | 7887.1552 | 7915.2261
7914.821 | 7876.1257 | 7872.0173 | 7886.92 | 7915.0322
7914.6295 | 7875.9278 | 7871.8204 | 7886.7806 | 7914.8379
7914.4381 | 7875.7301 | 7871.6236 | 7886.7121 | 7914.644
7914.2467 | 7875.5325 | 7871.4268 | 7886.2423 | 7914.4502
7914.0554 | 7875.335 | 7871.2301 | 7886.2227 | 7914.2568
7913.8642 | 7875.1377 | 7871.0334 | 7885.9267 | 7914.0635
7913.6729 | 7874.9404 | 7870.8368 | 7885.8082 | 7913.8696
7913.4818 | 7874.7434 | 7870.6402 | 7885.7292 | 7913.6763
7913.2906 | 7874.5464 | 7870.4437 | 7885.3632 | 7913.4834
7913.0995 | 7874.3495 | 7870.2472 | 7885.3837 | 7913.2896
7912.9085 | 7874.1528 | 7870.0508 | 7884.8462 | 7913.0962
7912.7175 | 7873.9562 | 7869.8545 | 7884.9494 | 7912.9028
7912.5266 | 7873.7598 | 7869.6581 | 7884.6231 | 7912.7095
7912.3357 | 7873.5634 | 7869.4619 | 7884.5081 | 7912.5161
7912.1449 | 7873.3672 | 7869.2657 | 7884.1657 | 7912.3232
7911.9541 | 7873.1711 | 7869.0695 | 7883.8616 | 7912.1299
7911.7634 | 7872.9751 | 7868.8734 | 7883.6747 | 7911.937
7911.5727 | 7872.7792 | 7868.6773 | 7883.662 | 7911.7441
7911.382 | 7870.6394 | 7868.2185 | 7882.1086 | 7911.5513
7909.2369 | 7868.5055 | 7866.5597 | 7879.8521 | 7910.3813
7907.102 | 7866.3774 | 7864.4601 | 7877.8576 | 7908.2373
7904.976 | 7864.2548 | 7862.3373 | 7875.803 | 7906.0947
7902.8581 | 7862.1377 | 7860.2136 | 7873.6102 | 7903.9541
7900.7473 | 7860.0259 | 7858.0919 | 7871.3756 | 7901.8149
7898.6429 | 7857.9192 | 7855.9724 | 7869.3605 | 7899.6772
7896.5442 | 7855.8176 | 7853.855 | 7867.2267 | 7897.5415
7894.4506 | 7853.7208 | 7851.7396 | 7865.4178 | 7895.4067
7892.3616 | 7851.6288 | 7849.626 | 7863.3187 | 7893.2734
7890.2769 | 7849.5415 | 7847.5142 | 7860.914 | 7891.1421
7888.1959 | 7847.4587 | 7845.4041 | 7858.9432 | 7889.0117
7886.1184 | 7845.3803 | 7843.2957 | 7857.0595 | 7886.8823
7884.044 | 7843.3063 | 7841.1889 | 7855.0003 | 7884.7544
7881.9725 | 7841.2364 | 7839.0835 | 7852.6003 | 7882.6274
7879.9037 | 7839.1706 | 7836.9795 | 7850.7829 | 7880.5024
7877.8374 | 7837.1089 | 7834.8768 | 7848.4227 | 7878.3789
7875.7733 | 7835.051 | 7832.7755 | 7846.3487 | 7876.2612
7873.7114 | 7832.9969 | 7830.6756 | 7844.6267 | 7874.1489
7871.6515 | 7830.9466 | 7828.5771 | 7842.3213 | 7872.0405
7869.5933 | 7828.8998 | 7826.4799 | 7840.1314 | 7869.9355
7867.537 | 7826.8566 | 7824.3841 | 7838.1379 | 7867.8335
7865.4822 | 7824.8169 | 7822.2896 | 7836.1797 | 7865.7334
7863.429 | 7822.7805 | 7820.1963 | 7834.2328 | 7863.6377
7861.3772 | 7820.7474 | 7818.1043 | 7832.2127 | 7861.5425
7859.3268 | 7818.7175 | 7816.0135 | 7829.9556 | 7859.4492
7857.2777 | 7816.6907 | 7813.9239 | 7827.7544 | 7857.3589
7855.2299 | 7814.667 | 7811.8354 | 7825.6511 | 7855.269
7853.1832 | 7812.6463 | 7809.7481 | 7823.5965 | 7853.1821
7851.1376 | 7810.6285 | 7807.6619 | 7821.8388 | 7851.0957
7849.0931 | 7808.6135 | 7805.5768 | 7819.7339 | 7849.0107
7847.0497 | 7806.6014 | 7803.4927 | 7817.767 | 7846.9277
7845.0072 | 7804.5919 | 7801.4097 | 7815.422 | 7844.8457
7842.9656 | 7802.5852 | 7799.3278 | 7813.3783 | 7842.7651
7840.925 | 7800.581 | 7797.2469 | 7811.4356 | 7840.6855
7838.8852 | 7798.5794 | 7795.1669 | 7809.2269 | 7838.6074
7836.8463 | 7796.5803 | 7793.088 | 7807.2952 | 7836.5303
7834.8082 | 7794.5836 | 7791.01 | 7805.396 | 7834.4541
7832.7708 | 7792.5893 | 7788.9329 | 7803.0135 | 7832.3789
7830.7342 | 7790.5973 | 7786.8568 | 7801.005 | 7830.3047
7828.6984 | 7788.6076 | 7784.7816 | 7799.151 | 7828.2314
7826.6632 | 7786.6201 | 7782.7073 | 7797.126 | 7826.1587
7824.6287 | 7784.6349 | 7780.6338 | 7794.9898 | 7824.0879
7822.5948 | 7782.6517 | 7778.5612 | 7792.9637 | 7822.0171
7820.5616 | 7780.6707 | 7776.4895 | 7790.8485 | 7819.9468
7818.529 | 7778.6917 | 7774.4186 | 7788.6083 | 7817.8779
7816.4969 | 7776.6697 | 7772.3486 | 7786.5293 | 7815.8101
7814.4654 | 7774.6502 | 7770.2793 | 7784.6478 | 7813.7427
7812.4345 | 7772.6331 | 7768.2108 | 7782.7688 | 7811.6758
7810.4041 | 7770.6184 | 7766.1432 | 7780.4144 | 7809.6094
7808.3743 | 7768.606 | 7764.0762 | 7778.4612 | 7807.5444
7806.3449 | 7766.596 | 7762.0101 | 7776.574 | 7805.479
7804.316 | 7764.5882 | 7759.9447 | 7774.5298 | 7803.415
7802.2876 | 7762.5825 | 7757.8802 | 7772.178 | 7801.3516
7800.2597 | 7760.5791 | 7755.8165 | 7770.387 | 7799.2891
7798.2322 | 7758.5777 | 7753.7535 | 7768.1274 | 7797.2271
7796.2051 | 7756.5784 | 7751.6911 | 7766.0856 | 7795.165
7794.1784 | 7754.581 | 7749.6295 | 7764.0295 | 7793.1045
7792.1522 | 7752.5857 | 7747.5685 | 7762.0655 | 7791.043
7790.1263 | 7750.5923 | 7745.5081 | 7760.1537 | 7788.9834
7788.1009 | 7748.6008 | 7743.4483 | 7757.9099 | 7786.9238
7786.0758 | 7746.6111 | 7741.3891 | 7755.9689 | 7784.8647
7784.051 | 7744.6233 | 7739.3305 | 7753.9551 | 7782.8066
7782.0266 | 7742.6373 | 7737.2726 | 7751.7863 | 7780.748
7780.0026 | 7740.653 | 7735.2152 | 7749.569 | 7778.6909
7777.9789 | 7738.6704 | 7733.1585 | 7747.5527 | 7776.6338
7775.9555 | 7736.6895 | 7731.1024 | 7745.7565 | 7774.5771
7773.9325 | 7734.7102 | 7729.0468 | 7743.406 | 7772.5215
7771.9097 | 7732.7326 | 7726.9919 | 7741.6799 | 7770.4653
7769.8873 | 7730.7566 | 7724.9375 | 7739.5002 | 7768.4102
7767.8651 | 7728.7821 | 7722.8837 | 7737.5179 | 7766.3555
7765.8432 | 7726.8092 | 7720.8305 | 7735.3767 | 7764.3008
7763.8217 | 7724.8377 | 7718.778 | 7733.2992 | 7762.2471
7761.8003 | 7722.8678 | 7716.726 | 7731.3388 | 7760.1934
7759.7793 | 7720.8993 | 7714.6746 | 7729.0955 | 7758.1401
7757.7585 | 7718.9322 | 7712.6237 | 7727.2715 | 7756.0874
7755.738 | 7716.9665 | 7710.5733 | 7725.0008 | 7754.0347
7753.7177 | 7715.0022 | 7708.5235 | 7723.2192 | 7751.9829
7751.6976 | 7713.0393 | 7706.4741 | 7720.9384 | 7749.9316
7749.6778 | 7711.0777 | 7704.4253 | 7719.1535 | 7747.8799
7747.6582 | 7709.1174 | 7702.3769 | 7717.0313 | 7745.8296
7745.6389 | 7707.1584 | 7700.329 | 7714.8873 | 7743.7778
7743.6197 | 7705.2006 | 7698.2817 | 7712.8183 | 7741.728
7741.6008 | 7703.2442 | 7696.2348 | 7710.9948 | 7739.6782
7739.5821 | 7701.2889 | 7694.1883 | 7708.6837 | 7737.6289
7737.5636 | 7699.3348 | 7692.1424 | 7706.6361 | 7735.5791
7735.5453 | 7697.382 | 7690.0968 | 7704.8255 | 7733.5308
7733.5272 | 7695.4303 | 7688.0518 | 7702.5258 | 7731.4814
7731.5093 | 7693.4797 | 7686.0072 | 7700.6733 | 7729.4336
7729.4916 | 7691.5303 | 7683.963 | 7698.5787 | 7727.3853
7727.4741 | 7689.5821 | 7681.9193 | 7696.5234 | 7725.3374
7725.4567 | 7687.6349 | 7679.876 | 7694.6284 | 7723.29
7723.4396 | 7685.6888 | 7677.8332 | 7692.3032 | 7721.2432
7721.4226 | 7683.7438 | 7675.7907 | 7690.4726 | 7719.1968
7719.4058 | 7681.7998 | 7673.7487 | 7688.5065 | 7717.1504
7717.3891 | 7679.8569 | 7671.7071 | 7686.2455 | 7715.1035
7715.3727 | 7677.915 | 7669.6659 | 7684.2517 | 7713.0576
7713.3564 | 7675.9741 | 7667.6251 | 7682.4164 | 7711.0122
7711.3402 | 7674.0342 | 7665.5847 | 7680.299 | 7708.9663
7709.3243 | 7672.0953 | 7663.5448 | 7678.2843 | 7706.9219
7707.3085 | 7670.1574 | 7661.5052 | 7676.1667 | 7704.877
7705.2928 | 7668.2205 | 7659.466 | 7674.1384 | 7702.832
7703.2773 | 7666.2845 | 7657.4271 | 7671.9113 | 7700.7881
7701.262 | 7664.3494 | 7655.3887 | 7669.8811 | 7698.7437
7699.2468 | 7662.4153 | 7653.3506 | 7668.064 | 7696.6997
7697.2317 | 7660.4821 | 7651.313 | 7666.104 | 7694.6572
7695.2168 | 7658.5497 | 7649.2756 | 7663.7576 | 7692.6133
7693.202 | 7656.6183 | 7647.2387 | 7661.7024 | 7690.5703
7691.1874 | 7654.6878 | 7645.2021 | 7659.7125 | 7688.5273
7689.1729 | 7652.7581 | 7643.1659 | 7657.9676 | 7686.4849
7687.1586 | 7650.8293 | 7641.13 | 7655.6679 | 7684.4424
7685.1444 | 7648.9014 | 7639.0945 | 7653.8964 | 7682.4009
7683.1303 | 7646.9743 | 7637.0593 | 7651.6584 | 7680.3589
7681.1164 | 7645.048 | 7635.0245 | 7649.7188 | 7678.3174
7679.1026 | 7643.1226 | 7632.99 | 7647.4755 | 7676.2759
7677.0889 | 7641.1979 | 7630.9558 | 7645.5945 | 7674.2354
7675.0754 | 7639.2741 | 7628.922 | 7643.4118 | 7672.1938
7673.062 | 7637.3511 | 7626.8885 | 7641.6333 | 7670.1533
7671.0487 | 7635.3168 | 7624.8554 | 7639.3188 | 7668.1133
7669.0355 | 7633.2845 | 7622.8226 | 7637.2709 | 7666.0732
7667.0225 | 7631.2543 | 7620.7901 | 7635.5052 | 7664.0332
7665.0096 | 7629.2259 | 7618.7579 | 7633.1912 | 7661.9941
7662.9968 | 7627.1996 | 7616.726 | 7631.402 | 7659.9541
7660.9842 | 7625.175 | 7614.6945 | 7629.0694 | 7657.915
7658.9716 | 7623.1524 | 7612.6633 | 7627.1989 | 7655.876
7656.9592 | 7621.1315 | 7610.6324 | 7625.1492 | 7653.8369
7654.9469 | 7619.1124 | 7608.6017 | 7623.0449 | 7651.7979
7652.9348 | 7617.095 | 7606.5714 | 7621.2913 | 7649.7598
7650.9227 | 7615.0793 | 7604.5414 | 7619.1656 | 7647.7217
7648.9108 | 7613.0653 | 7602.5117 | 7616.9169 | 7645.6836
7646.899 | 7611.0529 | 7600.4823 | 7615.1842 | 7643.646
7644.8873 | 7609.042 | 7598.4532 | 7612.9391 | 7641.6084
7642.8757 | 7607.0328 | 7596.4244 | 7610.9255 | 7639.5708
7640.8642 | 7605.0251 | 7594.3959 | 7609.0254 | 7637.5342
7638.8529 | 7603.0189 | 7592.3677 | 7606.8174 | 7635.4971
7636.8416 | 7601.0142 | 7590.3397 | 7604.9237 | 7633.4604
7634.8305 | 7599.0109 | 7588.3121 | 7602.8704 | 7631.4233
7632.8195 | 7597.009 | 7586.2847 | 7600.5966 | 7629.3872
7630.8086 | 7595.0086 | 7584.2576 | 7598.6369 | 7627.3511
7628.7978 | 7593.0095 | 7582.2308 | 7596.7793 | 7625.3154
7626.7872 | 7591.0118 | 7580.2043 | 7594.7996 | 7623.2798
7624.7766 | 7589.0153 | 7578.178 | 7592.6148 | 7621.2441
7622.7661 | 7587.0202 | 7576.152 | 7590.6585 | 7619.208
7620.7558 | 7585.0264 | 7574.1263 | 7588.558 | 7617.1733
7618.7456 | 7583.0338 | 7572.1008 | 7586.6842 | 7615.1387
7616.7355 | 7581.0425 | 7570.0757 | 7584.6244 | 7613.104
7614.7255 | 7579.0524 | 7568.0507 | 7582.636 | 7611.0688
7612.7156 | 7577.0634 | 7566.0261 | 7580.5313 | 7609.0347
7610.7058 | 7575.0757 | 7564.0017 | 7578.3059 | 7607.0005
7608.6961 | 7573.0891 | 7561.9776 | 7576.293 | 7604.9663
7606.6866 | 7571.1036 | 7559.9537 | 7574.4715 | 7602.9326
7604.6771 | 7569.1193 | 7557.9301 | 7572.1821 | 7600.8989
7602.6678 | 7567.136 | 7555.9067 | 7570.1261 | 7598.8652
7600.6585 | 7565.1539 | 7553.8836 | 7568.085 | 7596.832
7598.6494 | 7563.1728 | 7551.8608 | 7566.4024 | 7594.7993
7596.6404 | 7561.1928 | 7549.8382 | 7564.0878 | 7592.7671
7594.6315 | 7559.2138 | 7547.8158 | 7562.0416 | 7590.7339
7592.6227 | 7557.2359 | 7545.7937 | 7560.0601 | 7588.7012
7590.614 | 7555.2589 | 7543.7719 | 7558.0587 | 7586.6685
7588.6054 | 7553.283 | 7541.7503 | 7556.2305 | 7584.6367
7586.597 | 7551.308 | 7539.7289 | 7553.8903 | 7582.605
7584.5886 | 7549.334 | 7537.7078 | 7552.1944 | 7580.5732
7582.5804 | 7547.3609 | 7535.6869 | 7549.9199 | 7578.5415
7580.5722 | 7545.3888 | 7533.6663 | 7548.1145 | 7576.5098
7578.5642 | 7543.4176 | 7531.6459 | 7546.0467 | 7574.479
7576.5563 | 7541.4474 | 7529.6257 | 7543.8515 | 7572.4478
7574.5484 | 7539.478 | 7527.6058 | 7542.0483 | 7570.417
7572.5407 | 7537.5096 | 7525.5861 | 7539.9158 | 7568.3862
7570.5331 | 7535.542 | 7523.5666 | 7537.7791 | 7566.3555
7568.5256 | 7533.5753 | 7521.5474 | 7535.8906 | 7564.3252
7566.5183 | 7531.6094 | 7519.5284 | 7533.5874 | 7562.2954
7564.511 | 7529.6445 | 7517.5096 | 7531.656 | 7560.2651
7562.5038 | 7527.6803 | 7515.4911 | 7529.8652 | 7558.2358
7560.4968 | 7525.717 | 7513.4728 | 7527.5156 | 7556.2061
7558.4898 | 7523.7545 | 7511.4547 | 7525.5685 | 7554.1763
7556.483 | 7521.7928 | 7509.4369 | 7523.5683 | 7552.147
7554.4762 | 7519.832 | 7507.4192 | 7521.675 | 7550.1177
7552.4696 | 7517.8719 | 7505.4018 | 7519.6731 | 7548.0889
7550.4631 | 7515.9126 | 7503.3847 | 7517.7022 | 7546.0596
7548.4567 | 7513.9541 | 7501.3677 | 7515.5966 | 7544.0312
7546.4504 | 7511.9964 | 7499.351 | 7513.5924 | 7542.0029
7544.4442 | 7510.0394 | 7497.3344 | 7511.3945 | 7539.9746
7542.4381 | 7508.0832 | 7495.3181 | 7509.5302 | 7537.9468
7540.4322 | 7506.1278 | 7493.302 | 7507.3764 | 7535.9185
7538.4263 | 7504.173 | 7491.2862 | 7505.5077 | 7533.8911
7536.4206 | 7502.2191 | 7489.2705 | 7503.42 | 7531.8633
7534.4149 | 7500.2658 | 7487.2551 | 7501.2378 | 7529.8359
7532.4094 | 7498.3133 | 7485.2399 | 7499.2781 | 7527.8086
7530.404 | 7496.3615 | 7483.2249 | 7497.1958 | 7525.7817
7528.3987 | 7494.4104 | 7481.2101 | 7495.2935 | 7523.7544
7526.3935 | 7492.3905 | 7479.1955 | 7493.0901 | 7521.728
7524.3884 | 7490.3721 | 7477.1811 | 7491.2502 | 7519.7017
7522.3834 | 7488.355 | 7475.167 | 7489.1961 | 7517.6753
7520.3786 | 7486.3392 | 7473.153 | 7487.2969 | 7515.6484
7518.3738 | 7484.3248 | 7471.1393 | 7485.1665 | 7513.6226
7516.3692 | 7482.3116 | 7469.1257 | 7482.9571 | 7511.5972
7514.3646 | 7480.2998 | 7467.1124 | 7481.1927 | 7509.5713
7512.3602 | 7478.2891 | 7465.0993 | 7478.9088 | 7507.5454
7510.3559 | 7476.2797 | 7463.0864 | 7477.1797 | 7505.5205
7508.3517 | 7474.2715 | 7461.0736 | 7475.1485 | 7503.4951
7506.3476 | 7472.2644 | 7459.0611 | 7473.138 | 7501.4702
7504.3437 | 7470.2585 | 7457.0488 | 7471.1002 | 7499.4453
7502.3398 | 7468.2538 | 7455.0367 | 7469.013 | 7497.4204
7500.3361 | 7466.2501 | 7453.0248 | 7466.9884 | 7495.396
7498.3324 | 7464.2476 | 7451.0131 | 7464.826 | 7493.3721
7496.3289 | 7462.2462 | 7449.0016 | 7462.9639 | 7491.3477
7494.3255 | 7460.2458 | 7446.9903 | 7460.7027 | 7489.3237
7492.3222 | 7458.2465 | 7444.9792 | 7458.6726 | 7487.2988
7490.319 | 7456.2483 | 7442.9683 | 7456.8388 | 7485.2764
7488.3159 | 7454.251 | 7440.9576 | 7454.8768 | 7483.2524
7486.313 | 7452.2548 | 7438.9471 | 7452.8948 | 7481.2295
7484.3101 | 7450.2596 | 7436.9368 | 7450.6914 | 7479.2056
7482.3074 | 7448.2653 | 7434.9267 | 7448.5448 | 7477.1831
7480.3048 | 7446.272 | 7432.9168 | 7446.7538 | 7475.1597
7478.3023 | 7444.2796 | 7430.9071 | 7444.8358 | 7473.1372
7476.2999 | 7442.2882 | 7428.8975 | 7442.7177 | 7471.1143
7474.2976 | 7440.2978 | 7426.8882 | 7440.5371 | 7469.0918
7472.2954 | 7438.3082 | 7424.8791 | 7438.7189 | 7467.0698
7470.2934 | 7436.3195 | 7422.8701 | 7436.7511 | 7465.0479
7468.2915 | 7434.3318 | 7420.8614 | 7434.4086 | 7463.0259
7466.2896 | 7432.3449 | 7418.8528 | 7432.4805 | 7461.0039
7464.2879 | 7430.3588 | 7416.8444 | 7430.3996 | 7458.9824
7462.2864 | 7428.3737 | 7414.8362 | 7428.5248 | 7456.9609
7460.2849 | 7426.3893 | 7412.8282 | 7426.4963 | 7454.9399
7458.2835 | 7424.4059 | 7410.8204 | 7424.6571 | 7452.9189
7456.2823 | 7422.4232 | 7408.8128 | 7422.3468 | 7450.8979
7454.2812 | 7420.4414 | 7406.8054 | 7420.4486 | 7448.877
7452.2802 | 7418.4603 | 7404.7982 | 7418.5102 | 7446.8569
7450.2793 | 7416.4801 | 7402.7911 | 7416.6001 | 7444.8359
7448.2785 | 7414.5006 | 7400.7843 | 7414.3184 | 7442.8159
7446.2778 | 7412.522 | 7398.7776 | 7412.3092 | 7440.7954
7444.2773 | 7410.5441 | 7396.7711 | 7410.2179 | 7438.7759
7442.2769 | 7408.567 | 7394.7648 | 7408.4926 | 7436.7559
7440.2766 | 7406.5906 | 7392.7587 | 7406.4804 | 7434.7368
7438.2764 | 7404.615 | 7390.7528 | 7404.3068 | 7432.7168
7436.2763 | 7402.6401 | 7388.747 | 7402.3715 | 7430.6973
7434.2763 | 7400.666 | 7386.7415 | 7400.2329 | 7428.6787
7432.2765 | 7398.6926 | 7384.7361 | 7398.2766 | 7426.6592
7430.2768 | 7396.7199 | 7382.7309 | 7396.1191 | 7424.6411
7428.2772 | 7394.7479 | 7380.7259 | 7394.2665 | 7422.6216
7426.2777 | 7392.7767 | 7378.7211 | 7392.389 | 7420.6035
7424.2783 | 7390.8061 | 7376.7164 | 7390.2126 | 7418.5854
7422.2791 | 7388.8362 | 7374.712 | 7388.2886 | 7416.5669
7420.28 | 7386.8671 | 7372.7077 | 7386.1405 | 7414.5488
7418.2809 | 7384.8986 | 7370.7036 | 7383.9866 | 7412.5312
7416.2821 | 7382.9308 | 7368.6997 | 7382.1759 | 7410.5142
7414.2833 | 7380.9636 | 7366.6959 | 7380.0492 | 7408.4966
7412.2846 | 7378.9972 | 7364.6924 | 7378.2517 | 7406.479
7410.2861 | 7377.0314 | 7362.689 | 7376.1225 | 7404.4614
7408.2877 | 7375.0662 | 7360.6858 | 7373.9615 | 7402.4443
7406.2894 | 7373.1017 | 7358.6828 | 7372.0572 | 7400.4277
7404.2912 | 7371.1379 | 7356.6799 | 7369.8677 | 7398.4106
7402.2932 | 7369.1747 | 7354.6773 | 7368.1054 | 7396.3945
7400.2952 | 7367.2121 | 7352.6748 | 7366.0079 | 7394.3779
7398.2974 | 7365.2502 | 7350.6725 | 7364.1813 | 7392.3618
7396.2997 | 7363.2889 | 7348.6704 | 7362.086 | 7390.3462
7394.3022 | 7361.3282 | 7346.6684 | 7360.1309 | 7388.3301
7392.3047 | 7359.3682 | 7344.6666 | 7358.1139 | 7386.3145
7390.3074 | 7357.4087 | 7342.665 | 7355.9793 | 7384.2988
7388.3102 | 7355.4499 | 7340.6636 | 7353.9791 | 7382.2832
7386.3131 | 7353.4917 | 7338.6624 | 7351.8665 | 7380.2681
7384.3161 | 7351.5341 | 7336.6613 | 7350.0315 | 7378.2534
7382.3193 | 7349.5247 | 7334.6604 | 7347.9327 | 7376.2383
7380.3225 | 7347.5164 | 7332.6597 | 7345.8756 | 7374.2231
7378.3259 | 7345.5091 | 7330.6592 | 7344.0417 | 7372.2085
7376.3294 | 7343.5028 | 7328.6588 | 7341.8997 | 7370.1943
7374.3331 | 7341.4975 | 7326.6586 | 7339.7407 | 7368.1797
7372.3368 | 7339.4932 | 7324.6586 | 7337.8689 | 7366.166
7370.3407 | 7337.4898 | 7322.6587 | 7335.9743 | 7364.1523
7368.3447 | 7335.4875 | 7320.6591 | 7333.7285 | 7362.1382
7366.3489 | 7333.486 | 7318.6596 | 7331.9472 | 7360.1245
7364.3531 | 7331.4855 | 7316.6603 | 7329.8166 | 7358.1113
7362.3575 | 7329.486 | 7314.6611 | 7327.8776 | 7356.0981
7360.362 | 7327.4873 | 7312.6621 | 7325.8498 | 7354.085
7358.3666 | 7325.4895 | 7310.6633 | 7323.7741 | 7352.0723
7356.3714 | 7323.4926 | 7308.6647 | 7321.7102 | 7350.0586
7354.3762 | 7321.4966 | 7306.6662 | 7319.613 | 7348.0459
7352.3812 | 7319.5014 | 7304.668 | 7317.8999 | 7346.0342
7350.3863 | 7317.5071 | 7302.6698 | 7315.5481 | 7344.0215
7348.3916 | 7315.5136 | 7300.6719 | 7313.8706 | 7342.0093
7346.3969 | 7313.5209 | 7298.6741 | 7311.534 | 7339.9971
7344.4024 | 7311.5291 | 7296.6765 | 7309.5849 | 7337.9854
7342.408 | 7309.5381 | 7294.6791 | 7307.586 | 7335.9731
7340.4137 | 7307.5478 | 7292.6818 | 7305.7063 | 7333.9619
7338.4196 | 7305.5584 | 7290.6848 | 7303.7325 | 7331.9512
7336.4256 | 7303.5697 | 7288.6878 | 7301.7381 | 7329.9395
7334.4317 | 7301.5819 | 7286.6911 | 7299.7461 | 7327.9282
7332.4379 | 7299.5947 | 7284.6945 | 7297.576 | 7325.9175
7330.4443 | 7297.6084 | 7282.6981 | 7295.6733 | 7323.9067
7328.4508 | 7295.6227 | 7280.7019 | 7293.5942 | 7321.8965
7326.4574 | 7293.6379 | 7278.7058 | 7291.6206 | 7319.8857
7324.4641 | 7291.6537 | 7276.7099 | 7289.5563 | 7317.8755
7322.4709 | 7289.6703 | 7274.7142 | 7287.7702 | 7315.8652
7320.4779 | 7287.6876 | 7272.7186 | 7285.6145 | 7313.8555
7318.485 | 7285.7056 | 7270.7232 | 7283.4151 | 7311.8457
7316.4923 | 7283.7243 | 7268.728 | 7281.4991 | 7309.8364
7314.4996 | 7281.7437 | 7266.7329 | 7279.5461 | 7307.8267
7312.5071 | 7279.7638 | 7264.7381 | 7277.6341 | 7305.8174
7310.5147 | 7277.7846 | 7262.7433 | 7275.5113 | 7303.8086
7308.5225 | 7275.8061 | 7260.7488 | 7273.704 | 7301.7993
7306.5303 | 7273.8282 | 7258.7544 | 7271.6381 | 7299.7905
7304.5383 | 7271.8511 | 7256.7602 | 7269.4219 | 7297.7817
7302.5464 | 7269.8745 | 7254.7661 | 7267.673 | 7295.7729
7300.5547 | 7267.8987 | 7252.7723 | 7265.4229 | 7293.7651
7298.563 | 7265.9235 | 7250.7786 | 7263.506 | 7291.7568
7296.5715 | 7263.9489 | 7248.785 | 7261.4009 | 7289.7495
7294.5802 | 7261.975 | 7246.7916 | 7259.3964 | 7287.7412
7292.5889 | 7260.0017 | 7244.7984 | 7257.5761 | 7285.7334
7290.5978 | 7258.0291 | 7242.8054 | 7255.3887 | 7283.7256
7288.6068 | 7256.057 | 7240.8125 | 7253.4261 | 7281.7188
7286.6159 | 7254.0857 | 7238.8198 | 7251.3414 | 7279.7119
7284.6252 | 7252.1149 | 7236.8272 | 7249.3439 | 7277.7046
7282.6346 | 7250.1447 | 7234.8349 | 7247.4609 | 7275.6978
7280.6441 | 7248.1752 | 7232.8427 | 7245.6246 | 7273.6909
7278.6537 | 7246.2063 | 7230.8506 | 7243.5452 | 7271.6841
7276.6635 | 7244.2379 | 7228.8587 | 7241.3159 | 7269.6777
7274.6734 | 7242.2702 | 7226.867 | 7239.6498 | 7267.6714
7272.6835 | 7240.3031 | 7224.8755 | 7237.4076 | 7265.666
7270.6936 | 7238.3366 | 7222.8841 | 7235.6429 | 7263.6597
7268.7039 | 7236.3706 | 7220.8929 | 7233.5656 | 7261.6538
7266.7143 | 7234.4053 | 7218.9018 | 7231.5754 | 7259.6479
7264.7249 | 7232.4405 | 7216.9109 | 7229.5897 | 7257.6431
7262.7355 | 7230.4763 | 7214.9202 | 7227.4973 | 7255.6382
7260.7463 | 7228.5127 | 7212.9296 | 7225.4806 | 7253.6328
7258.7573 | 7226.5496 | 7210.9393 | 7223.5529 | 7251.6274
7256.7683 | 7224.5872 | 7208.949 | 7221.3946 | 7249.623
7254.7795 | 7222.6253 | 7206.959 | 7219.2949 | 7247.6182
7252.7909 | 7220.664 | 7204.9691 | 7217.3695 | 7245.6143
7250.8023 | 7218.7032 | 7202.9793 | 7215.6043 | 7243.6094
7248.8139 | 7216.743 | 7200.9898 | 7213.5525 | 7241.6055
7246.8256 | 7214.7833 | 7199.0004 | 7211.4663 | 7239.6016
7244.8374 | 7212.8243 | 7197.0111 | 7209.4559 | 7237.5977
7242.8494 | 7210.8657 | 7195.022 | 7207.3724 | 7235.5938
7240.8615 | 7208.9077 | 7193.0331 | 7205.3369 | 7233.5903
7238.8737 | 7206.9097 | 7191.0444 | 7203.3764 | 7231.5874
7236.8861 | 7204.9124 | 7189.0558 | 7201.2938 | 7229.5845
7234.8986 | 7202.916 | 7187.0674 | 7199.5673 | 7227.5811
7232.9112 | 7200.9205 | 7185.0791 | 7197.6104 | 7225.5781
7230.924 | 7198.9257 | 7183.091 | 7195.4781 | 7223.5757
7228.9369 | 7196.9317 | 7181.1031 | 7193.3667 | 7221.5732
7226.9499 | 7194.9385 | 7179.1153 | 7191.5633 | 7219.5703
7224.963 | 7192.9461 | 7177.1277 | 7189.3138 | 7217.5684
7222.9763 | 7190.9544 | 7175.1403 | 7187.3448 | 7215.5669
7220.9897 | 7188.9635 | 7173.153 | 7185.3365 | 7213.5645
7219.0033 | 7186.9734 | 7171.1659 | 7183.6146 | 7211.563
7217.017 | 7184.984 | 7169.1789 | 7181.5217 | 7209.561
7215.0308 | 7182.9954 | 7167.1921 | 7179.3816 | 7207.5601
7213.0447 | 7181.0074 | 7165.2055 | 7177.6351 | 7205.5586
7211.0588 | 7179.0202 | 7163.219 | 7175.3516 | 7203.5576
7209.073 | 7177.0337 | 7161.2327 | 7173.6547 | 7201.5566
7207.0873 | 7175.048 | 7159.2466 | 7171.3737 | 7199.5562
7205.1018 | 7173.0629 | 7157.2606 | 7169.358 | 7197.5557
7203.1164 | 7171.0785 | 7155.2748 | 7167.6638 | 7195.5552
7201.1311 | 7169.0948 | 7153.2891 | 7165.5649 | 7193.5542
7199.146 | 7167.1118 | 7151.3037 | 7163.3691 | 7191.5547
7197.161 | 7165.1295 | 7149.3183 | 7161.4552 | 7189.5547
7195.1761 | 7163.1478 | 7147.3332 | 7159.3756 | 7187.5547
7193.1914 | 7161.1668 | 7145.3482 | 7157.4691 | 7185.5557
7191.2068 | 7159.1865 | 7143.3633 | 7155.6961 | 7183.5562
7189.2223 | 7157.2068 | 7141.3786 | 7153.3913 | 7181.5566
7187.238 | 7155.2278 | 7139.3941 | 7151.5473 | 7179.5576
7185.2538 | 7153.2494 | 7137.4097 | 7149.6011 | 7177.5586
7183.2697 | 7151.2716 | 7135.4256 | 7147.3623 | 7175.5601
7181.2858 | 7149.2945 | 7133.4415 | 7145.5519 | 7173.5615
7179.302 | 7147.318 | 7131.4576 | 7143.6009 | 7171.5625
7177.3183 | 7145.3422 | 7129.4739 | 7141.5802 | 7169.5645
7175.3348 | 7143.3669 | 7127.4904 | 7139.5301 | 7167.5664
7173.3514 | 7141.3923 | 7125.507 | 7137.6859 | 7165.5679
7171.3681 | 7139.4183 | 7123.5238 | 7135.7144 | 7163.5703
7169.385 | 7137.4449 | 7121.5407 | 7133.4989 | 7161.5723
7167.402 | 7135.4721 | 7119.5578 | 7131.6172 | 7159.5752
7165.4191 | 7133.4999 | 7117.575 | 7129.6927 | 7157.5771
7163.4364 | 7131.5283 | 7115.5924 | 7127.5616 | 7155.5806
7161.4538 | 7129.5573 | 7113.61 | 7125.5765 | 7153.5835
7159.4714 | 7127.5868 | 7111.6277 | 7123.742 | 7151.5869
7157.489 | 7125.617 | 7109.6456 | 7121.6172 | 7149.5894
7155.5069 | 7123.6478 | 7107.6637 | 7119.527 | 7147.5933
7153.5248 | 7121.6791 | 7105.6819 | 7117.4996 | 7145.5972
7151.5429 | 7119.711 | 7103.7003 | 7115.7341 | 7143.6006
7149.5611 | 7117.7435 | 7101.7188 | 7113.8271 | 7141.605
7147.5795 | 7115.7765 | 7099.7375 | 7111.654 | 7139.6089
7145.5979 | 7113.8102 | 7097.7564 | 7109.8399 | 7137.6133
7143.6166 | 7111.8443 | 7095.7754 | 7107.7408 | 7135.6177
7141.6353 | 7109.8791 | 7093.7946 | 7105.7416 | 7133.6221
7139.6542 | 7107.9144 | 7091.8139 | 7103.8094 | 7131.627
7137.6733 | 7105.9503 | 7089.8334 | 7101.6482 | 7129.6318
7135.6924 | 7103.9867 | 7087.8531 | 7099.8866 | 7127.6372
7133.7117 | 7102.0236 | 7085.8729 | 7097.7718 | 7125.6416
7131.7312 | 7100.0612 | 7083.8929 | 7095.7841 | 7123.6475
7129.7508 | 7098.0992 | 7081.913 | 7093.6082 | 7121.6533
7127.7705 | 7096.1378 | 7079.9333 | 7091.7345 | 7119.6587
7125.7903 | 7094.177 | 7077.9538 | 7089.6831 | 7117.6646
7123.8103 | 7092.2167 | 7075.9744 | 7087.9 | 7115.6704
7121.8304 | 7090.2569 | 7073.9952 | 7085.9394 | 7113.6772
7119.8507 | 7088.2977 | 7072.0161 | 7083.7007 | 7111.6831
7117.8711 | 7086.339 | 7070.0372 | 7081.6323 | 7109.6895
7115.8916 | 7084.3808 | 7068.0584 | 7079.6821 | 7107.6968
7113.9123 | 7082.4232 | 7066.0799 | 7077.8536 | 7105.7036
7111.9331 | 7080.4661 | 7064.1014 | 7075.95 | 7103.7104
7109.9541 | 7078.5095 | 7062.1232 | 7073.9847 | 7101.7173
7107.9751 | 7076.5534 | 7060.1451 | 7071.9945 | 7099.7246
7105.9964 | 7074.5979 | 7058.1671 | 7069.9818 | 7097.7319
7104.0177 | 7072.6429 | 7056.1893 | 7067.8423 | 7095.7397
7102.0392 | 7070.6884 | 7054.2117 | 7066.0383 | 7093.7476
7100.0608 | 7068.7344 | 7052.2342 | 7063.7759 | 7091.7559
7098.0826 | 7066.781 | 7050.2569 | 7061.8962 | 7089.7637
7096.1045 | 7064.7943 | 7048.2798 | 7060.0455 | 7087.772
7094.1265 | 7062.8084 | 7046.3028 | 7058.1137 | 7085.7808
7092.1487 | 7060.8232 | 7044.3259 | 7055.9392 | 7083.7896
7090.171 | 7058.8386 | 7042.3493 | 7053.9722 | 7081.7983
7088.1935 | 7056.8548 | 7040.3727 | 7052.1582 | 7079.8071
7086.2161 | 7054.8716 | 7038.3964 | 7050.0585 | 7077.8164
7084.2388 | 7052.8892 | 7036.4202 | 7048.0353 | 7075.8252
7082.2617 | 7050.9073 | 7034.4442 | 7045.9954 | 7073.8345
7080.2847 | 7048.9262 | 7032.4683 | 7044.1682 | 7071.8447
7078.3078 | 7046.9457 | 7030.4926 | 7042.0202 | 7069.854
7076.3311 | 7044.9659 | 7028.517 | 7040.2232 | 7067.8643
7074.3545 | 7042.9867 | 7026.5416 | 7038.2552 | 7065.8745
7072.3781 | 7041.0081 | 7024.5664 | 7036.2724 | 7063.8848
7070.4018 | 7039.0302 | 7022.5913 | 7033.9742 | 7061.8945
7068.4256 | 7037.0529 | 7020.6163 | 7031.9706 | 7059.9058
7066.4496 | 7035.0763 | 7018.6416 | 7030.1105 | 7057.916
7064.4737 | 7033.1003 | 7016.667 | 7028.2564 | 7055.9272
7062.498 | 7031.1249 | 7014.6925 | 7026.1306 | 7053.9385
7060.5224 | 7029.1501 | 7012.7182 | 7024.2907 | 7051.9497
7058.5469 | 7027.1759 | 7010.7441 | 7022.1575 | 7049.9609
7056.5715 | 7025.2023 | 7008.7701 | 7020.085 | 7047.9727
7054.5964 | 7023.2293 | 7006.7963 | 7018.2799 | 7045.9839
7052.6213 | 7021.257 | 7004.8227 | 7016.3426 | 7043.9961
7050.6464 | 7019.2852 | 7002.8492 | 7014.2354 | 7042.0083
7048.6716 | 7017.314 | 7000.8758 | 7012.2171 | 7040.0205
7046.697 | 7015.3434 | 6998.9026 | 7010.3479 | 7038.0327
7044.7225 | 7013.3734 | 6996.9296 | 7008.3442 | 7036.0454
7042.7481 | 7011.4039 | 6994.9568 | 7006.501 | 7034.0581
7040.7739 | 7009.4351 | 6992.9841 | 7004.2326 | 7032.0708
7038.7998 | 7007.4668 | 6991.0115 | 7002.4293 | 7030.084
7036.8258 | 7005.4991 | 6989.0391 | 7000.2908 | 7028.0972
7034.852 | 7003.5319 | 6987.0669 | 6998.4697 | 7026.1104
7032.8784 | 7001.5653 | 6985.0948 | 6996.5523 | 7024.124
7030.9049 | 6999.5993 | 6983.1229 | 6994.4174 | 7022.1372
7028.9315 | 6997.6339 | 6981.1512 | 6992.5614 | 7020.1514
7026.9582 | 6995.6689 | 6979.1796 | 6990.4577 | 7018.165
7024.9851 | 6993.7046 | 6977.2081 | 6988.5442 | 7016.1792
7023.0122 | 6991.7408 | 6975.2369 | 6986.5078 | 7014.1938
7021.0393 | 6989.7776 | 6973.2657 | 6984.4295 | 7012.208
7019.0666 | 6987.8149 | 6971.2948 | 6982.6673 | 7010.2227
7017.0941 | 6985.8527 | 6969.324 | 6980.747 | 7008.2378
7015.1217 | 6983.8911 | 6967.3533 | 6978.6021 | 7006.252
7013.1494 | 6981.93 | 6965.3829 | 6976.6603 | 7004.2676
7011.1773 | 6979.9695 | 6963.4125 | 6974.7714 | 7002.2832
7009.2053 | 6978.0095 | 6961.4424 | 6972.8291 | 7000.2979
7007.2335 | 6976.05 | 6959.4724 | 6970.7749 | 6998.314
7005.2618 | 6974.0911 | 6957.5025 | 6968.6897 | 6996.3301
7003.2902 | 6972.1327 | 6955.5328 | 6966.5722 | 6994.3457
7001.3188 | 6970.1748 | 6953.5633 | 6964.6219 | 6992.3613
6999.3475 | 6968.2174 | 6951.5939 | 6962.781 | 6990.3779
6997.3764 | 6966.2606 | 6949.6247 | 6960.7627 | 6988.3945
6995.4053 | 6964.3043 | 6947.6556 | 6958.9361 | 6986.4111
6993.4345 | 6962.3485 | 6945.6867 | 6956.7019 | 6984.4282
6991.4638 | 6960.3933 | 6943.718 | 6954.8505 | 6982.4438
6989.4932 | 6958.4385 | 6941.7494 | 6952.9456 | 6980.4619
6987.5228 | 6956.4843 | 6939.781 | 6950.7599 | 6978.479
6985.5525 | 6954.5306 | 6937.8127 | 6948.8882 | 6976.4966
6983.5823 | 6952.5774 | 6935.8446 | 6947.0644 | 6974.5137
6981.6123 | 6950.6247 | 6933.8766 | 6944.8097 | 6972.5317
6979.6424 | 6948.6725 | 6931.9088 | 6942.9336 | 6970.5493
6977.6727 | 6946.7208 | 6929.9412 | 6941.0711 | 6968.5674
6975.7031 | 6944.7697 | 6927.9737 | 6939.0602 | 6966.5859
6973.7336 | 6942.819 | 6926.0064 | 6936.887 | 6964.604
6971.7643 | 6940.8689 | 6924.0393 | 6935.0581 | 6962.6226
6969.7952 | 6938.9192 | 6922.0723 | 6933.2721 | 6960.6411
6967.8262 | 6936.9701 | 6920.1054 | 6931.0462 | 6958.6602
6965.8573 | 6935.0214 | 6918.1387 | 6929.1482 | 6956.6792
6963.8885 | 6933.0733 | 6916.1722 | 6927.106 | 6954.6982
6961.9199 | 6931.1257 | 6914.2058 | 6925.1611 | 6952.7178
6959.9515 | 6929.1785 | 6912.2396 | 6923.2764 | 6950.7368
6957.9832 | 6927.2319 | 6910.2736 | 6921.1155 | 6948.7563
6956.015 | 6925.2857 | 6908.3077 | 6919.1472 | 6946.7764
6954.047 | 6923.3107 | 6906.342 | 6917.2661 | 6944.7964
6952.0791 | 6921.3363 | 6904.3764 | 6915.3549 | 6942.8169
6950.1113 | 6919.3625 | 6902.411 | 6913.5109 | 6940.8369
6948.1437 | 6917.3894 | 6900.4457 | 6911.5262 | 6938.8574
6946.1763 | 6915.4169 | 6898.4806 | 6909.2754 | 6936.8779
6944.209 | 6913.4449 | 6896.5157 | 6907.3523 | 6934.8989
6942.2418 | 6911.4736 | 6894.5509 | 6905.3296 | 6932.9194
6940.2748 | 6909.5029 | 6892.5863 | 6903.4967 | 6930.9404
6938.3079 | 6907.5328 | 6890.6218 | 6901.6503 | 6928.9619
6936.3411 | 6905.5633 | 6888.6575 | 6899.5776 | 6926.9834
6934.3745 | 6903.5944 | 6886.6933 | 6897.6921 | 6925.0049
6932.4081 | 6901.6261 | 6884.7293 | 6895.5896 | 6923.0269
6930.4417 | 6899.6583 | 6882.7655 | 6893.6391 | 6921.0493
6928.4756 | 6897.6912 | 6880.8018 | 6891.6035 | 6919.0708
6926.5095 | 6895.7246 | 6878.8383 | 6889.5995 | 6917.0928
6924.5436 | 6893.7586 | 6876.875 | 6887.8122 | 6915.1162
6922.5779 | 6891.7931 | 6874.9118 | 6885.8372 | 6913.1382
6920.6123 | 6889.8283 | 6872.9487 | 6883.9037 | 6911.1606
6918.6468 | 6887.864 | 6870.9858 | 6881.8413 | 6909.1841
6916.6815 | 6885.9002 | 6869.0231 | 6879.6613 | 6907.2065
6914.7164 | 6883.937 | 6867.0605 | 6877.9863 | 6905.23
6912.7513 | 6881.9744 | 6865.0981 | 6875.7023 | 6903.2534
6910.7864 | 6880.0123 | 6863.1359 | 6873.8962 | 6901.2769
6908.8217 | 6878.0508 | 6861.1738 | 6871.9435 | 6899.3008
6906.8571 | 6876.0899 | 6859.2119 | 6869.7827 | 6897.3247
6904.8927 | 6874.1294 | 6857.2501 | 6868.0566 | 6895.3481
6902.9284 | 6872.1696 | 6855.2885 | 6865.9285 | 6893.373
6900.9642 | 6870.2102 | 6853.327 | 6863.9861 | 6891.397
6899.0002 | 6868.2514 | 6851.3657 | 6862.1425 | 6889.4219
6897.0363 | 6866.2932 | 6849.4045 | 6860.0622 | 6887.4458
6895.0726 | 6864.3355 | 6847.4436 | 6857.9602 | 6885.4712
6893.109 | 6862.3783 | 6845.4827 | 6856.178 | 6883.4961
6891.1455 | 6860.4216 | 6843.5221 | 6854.2001 | 6881.521
6889.1822 | 6858.4655 | 6841.5615 | 6852.2042 | 6879.5469
6887.2191 | 6856.5099 | 6839.6012 | 6850.4073 | 6877.5723
6885.2561 | 6854.5548 | 6837.641 | 6848.2574 | 6875.5977
6883.2932 | 6852.6003 | 6835.6809 | 6846.3499 | 6873.6235
6881.3305 | 6850.6462 | 6833.7211 | 6844.1753 | 6871.6494
6879.3679 | 6848.6927 | 6831.7613 | 6842.3399 | 6869.6753
6877.4055 | 6846.7397 | 6829.8018 | 6840.4965 | 6867.7021
6875.4432 | 6844.7872 | 6827.8424 | 6838.5846 | 6865.7285
6873.4811 | 6842.8353 | 6825.8831 | 6836.5012 | 6863.7554
6871.5191 | 6840.8838 | 6823.924 | 6834.5895 | 6861.7817
6869.5572 | 6838.9329 | 6821.9651 | 6832.4956 | 6859.8086
6867.5955 | 6836.9825 | 6820.0063 | 6830.6964 | 6857.8359
6865.6339 | 6835.0326 | 6818.0477 | 6828.4799 | 6855.8633
6863.6725 | 6833.0832 | 6816.0892 | 6826.694 | 6853.8906
6861.7113 | 6831.1343 | 6814.1309 | 6824.6691 | 6851.9185
6859.7501 | 6829.1859 | 6812.1728 | 6822.5999 | 6849.9463
6857.7892 | 6827.238 | 6810.2148 | 6820.8744 | 6847.9746
6855.8283 | 6825.2906 | 6808.257 | 6818.938 | 6846.002
6853.8676 | 6823.3437 | 6806.2993 | 6816.9303 | 6844.0303
6851.9071 | 6821.3973 | 6804.3418 | 6814.9074 | 6842.0586
6849.9467 | 6819.4515 | 6802.3844 | 6812.8063 | 6840.0869
6847.9865 | 6817.5061 | 6800.4272 | 6810.9745 | 6838.1157
6846.0264 | 6815.5612 | 6798.4702 | 6808.9776 | 6836.145
6844.0664 | 6813.6168 | 6796.5133 | 6806.8097 | 6834.1738
6842.1066 | 6811.6729 | 6794.5566 | 6805.0719 | 6832.2031
6840.1469 | 6809.7295 | 6792.6 | 6803.0133 | 6830.2324
6838.1874 | 6807.7866 | 6790.6436 | 6801.2341 | 6828.2622
6836.228 | 6805.8442 | 6788.6873 | 6799.2035 | 6826.292
6834.2688 | 6803.9022 | 6786.7312 | 6797.2221 | 6824.3223
6832.3097 | 6801.9608 | 6784.7753 | 6795.3485 | 6822.3521
6830.3508 | 6800.0199 | 6782.8195 | 6793.1022 | 6820.3823
6828.392 | 6798.0794 | 6780.8639 | 6791.1648 | 6818.4121
6826.4334 | 6796.1394 | 6778.9085 | 6789.3021 | 6816.4429
6824.4749 | 6794.2 | 6776.9531 | 6787.2803 | 6814.4736
6822.5165 | 6792.261 | 6774.998 | 6785.5025 | 6812.5044
6820.5583 | 6790.3224 | 6773.043 | 6783.5456 | 6810.5356
6818.6003 | 6788.3844 | 6771.0882 | 6781.3417 | 6808.5664
6816.6423 | 6786.4469 | 6769.1335 | 6779.583 | 6806.5981
6814.6846 | 6784.5098 | 6767.179 | 6777.5561 | 6804.6289
6812.727 | 6782.5465 | 6765.2246 | 6775.5221 | 6802.6606
6810.7695 | 6780.5838 | 6763.2704 | 6773.6939 | 6800.6929
6808.8122 | 6778.6217 | 6761.3164 | 6771.4978 | 6798.7251
6806.855 | 6776.6602 | 6759.3625 | 6769.6477 | 6796.7563
6804.898 | 6774.6992 | 6757.4088 | 6767.6534 | 6794.7896
6802.9411 | 6772.7388 | 6755.4552 | 6765.866 | 6792.8218
6800.9843 | 6770.779 | 6753.5018 | 6763.9077 | 6790.854
6799.0278 | 6768.8197 | 6751.5485 | 6761.9146 | 6788.8872
6797.0713 | 6766.861 | 6749.5955 | 6760.0229 | 6786.9199
6795.115 | 6764.9029 | 6747.6425 | 6758.0162 | 6784.9531
6793.1589 | 6762.9452 | 6745.6897 | 6755.9203 | 6782.9863
6791.2029 | 6760.9882 | 6743.7371 | 6754.1058 | 6781.0195
6789.247 | 6759.0317 | 6741.7847 | 6751.9007 | 6779.0532
6787.2913 | 6757.0757 | 6739.8324 | 6749.9954 | 6777.0869
6785.3357 | 6755.1203 | 6737.8802 | 6748.2151 | 6775.1211
6783.3803 | 6753.1654 | 6735.9282 | 6746.0784 | 6773.1548
6781.425 | 6751.2111 | 6733.9764 | 6744.2027 | 6771.1895
6779.4699 | 6749.2573 | 6732.0247 | 6742.2881 | 6769.2236
6777.5149 | 6747.304 | 6730.0732 | 6740.2741 | 6767.2588
6775.5601 | 6745.3513 | 6728.1218 | 6738.4582 | 6765.293
6773.6054 | 6743.3991 | 6726.1706 | 6736.2342 | 6763.3281
6771.6509 | 6741.4474 | 6724.2196 | 6734.5041 | 6761.3628
6769.6965 | 6739.4963 | 6722.2687 | 6732.3608 | 6759.3984
6767.7423 | 6737.5457 | 6720.318 | 6730.4247 | 6757.4331
6765.7882 | 6735.5956 | 6718.3674 | 6728.3991 | 6755.4688
6763.8342 | 6733.646 | 6716.417 | 6726.411 | 6753.5049
6761.8804 | 6731.6969 | 6714.4668 | 6724.6737 | 6751.5405
6759.9268 | 6729.7484 | 6712.5167 | 6722.7477 | 6749.5767
6757.9733 | 6727.8004 | 6710.5668 | 6720.6561 | 6747.6128
6756.0199 | 6725.8528 | 6708.617 | 6718.8351 | 6745.6489
6754.0667 | 6723.9058 | 6706.6674 | 6716.622 | 6743.6855
6752.1137 | 6721.9594 | 6704.7179 | 6714.7912 | 6741.7222
6750.1607 | 6720.0134 | 6702.7686 | 6712.9775 | 6739.7593
6748.208 | 6718.0679 | 6700.8195 | 6710.8443 | 6737.7964
6746.2554 | 6716.123 | 6698.8705 | 6708.8051 | 6735.833
6744.3029 | 6714.1785 | 6696.9217 | 6706.9903 | 6733.8706
6742.3506 | 6712.2346 | 6694.973 | 6705.0005 | 6731.9082
6740.3984 | 6710.2911 | 6693.0245 | 6702.9176 | 6729.9463
6738.4464 | 6708.3482 | 6691.0761 | 6701.0954 | 6727.9834
6736.4945 | 6706.4058 | 6689.1279 | 6699.2294 | 6726.0215
6734.5428 | 6704.4638 | 6687.1799 | 6697.055 | 6724.0596
6732.5912 | 6702.5224 | 6685.232 | 6695.3946 | 6722.0981
6730.6397 | 6700.5815 | 6683.2843 | 6693.4384 | 6720.1367
6728.6885 | 6698.641 | 6681.3368 | 6691.467 | 6718.1753
6726.7373 | 6696.7011 | 6679.3894 | 6689.491 | 6716.2139
6724.7863 | 6694.7616 | 6677.4421 | 6687.5879 | 6714.2529
6722.8355 | 6692.8227 | 6675.4951 | 6685.4548 | 6712.2915
6720.8848 | 6690.8842 | 6673.5481 | 6683.5131 | 6710.3315
6718.9342 | 6688.9462 | 6671.6014 | 6681.5388 | 6708.3706
6716.9838 | 6687.0088 | 6669.6548 | 6679.6502 | 6706.4102
6715.0336 | 6685.0718 | 6667.7083 | 6677.5398 | 6704.4502
6713.0835 | 6683.1353 | 6665.762 | 6675.7916 | 6702.4897
6711.1335 | 6681.1993 | 6663.8159 | 6673.5814 | 6700.5303
6709.1837 | 6679.2637 | 6661.8699 | 6671.6372 | 6698.5698
6707.2341 | 6677.3287 | 6659.9241 | 6669.903 | 6696.6099
6705.2846 | 6675.3942 | 6657.9785 | 6667.7452 | 6694.6509
6703.3352 | 6673.4601 | 6656.033 | 6666.0386 | 6692.6919
6701.386 | 6671.5265 | 6654.0876 | 6663.935 | 6690.7319
6699.4369 | 6669.5934 | 6652.1425 | 6662.0671 | 6688.7734
6697.488 | 6667.6608 | 6650.1975 | 6659.9859 | 6686.8149
6695.5392 | 6665.7287 | 6648.2526 | 6658.1763 | 6684.8564
6693.5906 | 6663.7971 | 6646.3079 | 6656.1567 | 6682.8975
6691.6421 | 6661.8659 | 6644.3634 | 6654.2827 | 6680.939
6689.6938 | 6659.9352 | 6642.419 | 6652.3364 | 6678.981
6687.7457 | 6658.005 | 6640.4748 | 6650.3548 | 6677.0234
6685.7976 | 6656.0753 | 6638.5307 | 6648.4592 | 6675.0654
6683.8498 | 6654.1461 | 6636.5868 | 6646.5431 | 6673.1074
6681.902 | 6652.2173 | 6634.643 | 6644.6204 | 6671.1499
6679.9545 | 6650.289 | 6632.6995 | 6642.4606 | 6669.1929
6678.007 | 6648.3612 | 6630.756 | 6640.7091 | 6667.2354
6676.0598 | 6646.4339 | 6628.8128 | 6638.6118 | 6665.2783
6674.1126 | 6644.507 | 6626.8697 | 6636.723 | 6663.3218
6672.1657 | 6642.5557 | 6624.9267 | 6634.6349 | 6661.3652
6670.2188 | 6640.6048 | 6622.9839 | 6632.7065 | 6659.4082
6668.2721 | 6638.6546 | 6621.0413 | 6630.7541 | 6657.4521
6666.3256 | 6636.7048 | 6619.0988 | 6628.8143 | 6655.4961
6664.3792 | 6634.7557 | 6617.1565 | 6626.7655 | 6653.54
6662.433 | 6632.807 | 6615.2144 | 6625.0477 | 6651.5835
6660.4869 | 6630.8589 | 6613.2724 | 6622.9447 | 6649.6279
6658.541 | 6628.9114 | 6611.3305 | 6621.2286 | 6647.6724
6656.5952 | 6626.9643 | 6609.3889 | 6619.2435 | 6645.7168
6654.6496 | 6625.0178 | 6607.4474 | 6617.1157 | 6643.7617
6652.7041 | 6623.0718 | 6605.506 | 6615.2975 | 6641.8066
6650.7588 | 6621.1264 | 6603.5648 | 6613.3559 | 6639.8521
6648.8136 | 6619.1815 | 6601.6238 | 6611.2444 | 6637.8965
6646.8686 | 6617.2371 | 6599.6829 | 6609.2398 | 6635.9424
6644.9237 | 6615.2932 | 6597.7422 | 6607.3483 | 6633.9883
6642.9789 | 6613.3498 | 6595.8016 | 6605.641 | 6632.0332
6641.0344 | 6611.407 | 6593.8612 | 6603.6842 | 6630.0796
6639.0899 | 6609.4647 | 6591.921 | 6601.4248 | 6628.1255
6637.1456 | 6607.5229 | 6589.9809 | 6599.7292 | 6626.1719
6635.2015 | 6605.5816 | 6588.041 | 6597.5923 | 6624.2183
6633.2575 | 6603.6408 | 6586.1012 | 6595.7593 | 6622.2646
6631.3137 | 6601.7006 | 6584.1616 | 6593.764 | 6620.3115
6629.37 | 6599.7608 | 6582.2222 | 6591.8892 | 6618.3584
6627.4265 | 6597.8215 | 6580.2829 | 6590.0441 | 6616.4048
6625.4831 | 6595.8828 | 6578.3438 | 6588.015 | 6614.4521
6623.5399 | 6593.9446 | 6576.4048 | 6585.8773 | 6612.4995
6621.5968 | 6592.0068 | 6574.466 | 6583.9469 | 6610.5474
6619.6539 | 6590.0696 | 6572.5274 | 6581.9905 | 6608.5947
6617.7111 | 6588.1329 | 6570.5889 | 6580.1418 | 6606.6426
6615.7685 | 6586.1966 | 6568.6506 | 6578.1135 | 6604.6909
6613.826 | 6584.2609 | 6566.7124 | 6576.272 | 6602.7388
6611.8837 | 6582.3257 | 6564.7744 | 6574.3182 | 6600.7871
6609.9415 | 6580.3909 | 6562.8365 | 6572.3852 | 6598.8359
6607.9995 | 6578.4567 | 6560.8989 | 6570.3944 | 6596.8838
6606.0576 | 6576.523 | 6558.9613 | 6568.6382 | 6594.9331
6604.1159 | 6574.5897 | 6557.024 | 6566.5012 | 6592.9814
6602.1743 | 6572.657 | 6555.0868 | 6564.525 | 6591.0312
6600.2329 | 6570.7247 | 6553.1497 | 6562.5252 | 6589.0801
6598.2916 | 6568.7929 | 6551.2128 | 6560.6254 | 6587.1294
6596.3505 | 6566.8616 | 6549.2761 | 6558.7195 | 6585.1792
6594.4095 | 6564.9308 | 6547.3395 | 6556.8295 | 6583.2295
6592.4687 | 6563.0005 | 6545.4031 | 6554.7773 | 6581.2788
6590.5281 | 6561.0707 | 6543.4668 | 6552.8848 | 6579.3291
6588.5875 | 6559.1414 | 6541.5307 | 6551.1782 | 6577.3794
6586.6472 | 6557.2126 | 6539.5948 | 6549.1035 | 6575.4297
6584.707 | 6555.2842 | 6537.659 | 6546.9781 | 6573.4805
6582.7669 | 6553.3563 | 6535.7234 | 6545.1177 | 6571.5308
6580.827 | 6551.4289 | 6533.788 | 6543.3012 | 6569.582
6578.8873 | 6549.502 | 6531.8527 | 6541.2135 | 6567.6328
6576.9477 | 6547.5756 | 6529.9175 | 6539.2593 | 6565.6841
6575.0082 | 6545.6497 | 6527.9826 | 6537.444 | 6563.7354
6573.0689 | 6543.7242 | 6526.0477 | 6535.6298 | 6561.7871
6571.1298 | 6541.7992 | 6524.1131 | 6533.5955 | 6559.8384
6569.1908 | 6539.8747 | 6522.1786 | 6531.7099 | 6557.8906
6567.252 | 6537.9507 | 6520.2442 | 6529.7766 | 6555.9424
6565.3133 | 6536.0272 | 6518.3101 | 6527.6101 | 6553.9941
6563.3747 | 6534.1041 | 6516.376 | 6525.685 | 6552.0469
6561.4363 | 6532.1815 | 6514.4422 | 6523.9273 | 6550.0996
6559.4981 | 6530.2594 | 6512.5085 | 6521.8826 | 6548.1523
6557.56 | 6528.3378 | 6510.5749 | 6519.8355 | 6546.2051
6555.6221 | 6526.4166 | 6508.6416 | 6517.9875 | 6544.2573
6553.6843 | 6524.496 | 6506.7083 | 6516.0932 | 6542.311
6551.7467 | 6522.5757 | 6504.7753 | 6514.1312 | 6540.3647
6549.8093 | 6520.656 | 6502.8424 | 6512.127 | 6538.4175
6547.8719 | 6518.7368 | 6500.9096 | 6510.1293 | 6536.4717
6545.9348 | 6516.818 | 6498.977 | 6508.3509 | 6534.5254
6543.9978 | 6514.8997 | 6497.0446 | 6506.4581 | 6532.5791
6542.0609 | 6512.9819 | 6495.1124 | 6504.3662 | 6530.6333
6540.1242 | 6511.0645 | 6493.1803 | 6502.6071 | 6528.6875
6538.1877 | 6509.1476 | 6491.2483 | 6500.5881 | 6526.7427
6536.2513 | 6507.2312 | 6489.3165 | 6498.6333 | 6524.7969
6534.315 | 6505.3152 | 6487.3849 | 6496.7784 | 6522.8521
6532.3789 | 6503.3759 | 6485.4534 | 6494.8862 | 6520.9067
6530.443 | 6501.4371 | 6483.5221 | 6492.8668 | 6518.9624
6528.5072 | 6499.4988 | 6481.591 | 6491.0341 | 6517.0171
6526.5716 | 6497.561 | 6479.66 | 6488.8184 | 6515.0728
6524.6361 | 6495.6238 | 6477.7292 | 6486.9564 | 6513.1284
6522.7007 | 6493.687 | 6475.7985 | 6485.2279 | 6511.1841
6520.7656 | 6491.7508 | 6473.868 | 6483.1263 | 6509.2397
6518.8305 | 6489.8151 | 6471.9377 | 6481.3434 | 6507.2964
6516.8957 | 6487.88 | 6470.0075 | 6479.4024 | 6505.3525
6514.961 | 6485.9453 | 6468.0775 | 6477.327 | 6503.4087
6513.0264 | 6484.0112 | 6466.1476 | 6475.3599 | 6501.4658
6511.092 | 6482.0776 | 6464.2179 | 6473.4697 | 6499.5225
6509.1577 | 6480.1445 | 6462.2884 | 6471.5444 | 6497.5791
6507.2236 | 6478.2119 | 6460.359 | 6469.4286 | 6495.6367
6505.2896 | 6476.2798 | 6458.4298 | 6467.6114 | 6493.6934
6503.3558 | 6474.3482 | 6456.5007 | 6465.6732 | 6491.7515
6501.4222 | 6472.4171 | 6454.5718 | 6463.8507 | 6489.8091
6499.4887 | 6470.4866 | 6452.6431 | 6461.9467 | 6487.8662
6497.5554 | 6468.5565 | 6450.7145 | 6460.0046 | 6485.9248
6495.6222 | 6466.6269 | 6448.7861 | 6457.9953 | 6483.9829
6493.6891 | 6464.6979 | 6446.8578 | 6455.8872 | 6482.0415
6491.7562 | 6462.7693 | 6444.9297 | 6453.9898 | 6480.0991
6489.8235 | 6460.8413 | 6443.0018 | 6452.151 | 6478.1582
6487.8909 | 6458.9137 | 6441.074 | 6450.1893 | 6476.2173
6485.9585 | 6456.9867 | 6439.1464 | 6448.4479 | 6474.2764
6484.0262 | 6455.0601 | 6437.2189 | 6446.3338 | 6472.3354
6482.0941 | 6453.134 | 6435.2916 | 6444.4403 | 6470.3945
6480.1621 | 6451.2084 | 6433.3645 | 6442.5518 | 6468.4541
6478.2303 | 6449.2834 | 6431.4375 | 6440.5484 | 6466.5142
6476.2987 | 6447.3588 | 6429.5107 | 6438.61 | 6464.5732
6474.3672 | 6445.4347 | 6427.5841 | 6436.7579 | 6462.6333
6472.4358 | 6443.5111 | 6425.6576 | 6434.6313 | 6460.6938
6470.5046 | 6441.588 | 6423.7312 | 6432.9963 | 6458.7539
6468.5736 | 6439.6654 | 6421.8051 | 6430.8029 | 6456.8145
6466.6427 | 6437.7432 | 6419.8791 | 6429.0911 | 6454.8755
6464.7119 | 6435.8216 | 6417.9532 | 6427.0652 | 6452.936
6462.7813 | 6433.9004 | 6416.0275 | 6425.0451 | 6450.9966
6460.8509 | 6431.9797 | 6414.102 | 6423.3247 | 6449.0581
6458.9206 | 6430.0596 | 6412.1767 | 6421.292 | 6447.1191
6456.9905 | 6428.1399 | 6410.2515 | 6419.1892 | 6445.1812
6455.0605 | 6426.2206 | 6408.3264 | 6417.2965 | 6443.2427
6453.1307 | 6424.3019 | 6406.4015 | 6415.417 | 6441.3047
6451.201 | 6422.3837 | 6404.4768 | 6413.6812 | 6439.3662
6449.2715 | 6420.4659 | 6402.5523 | 6411.6952 | 6437.4282
6447.3422 | 6418.5486 | 6400.6279 | 6409.7899 | 6435.4907
6445.413 | 6416.6318 | 6398.7036 | 6407.8474 | 6433.5532
6443.4839 | 6414.7155 | 6396.7796 | 6405.7205 | 6431.6162
6441.555 | 6412.7996 | 6394.8557 | 6403.7868 | 6429.6787
6439.6263 | 6410.8843 | 6392.9319 | 6401.9232 | 6427.7417
6437.6977 | 6408.9694 | 6391.0083 | 6400.1537 | 6425.8047
6435.7692 | 6407.055 | 6389.0849 | 6398.1477 | 6423.8687
6433.8409 | 6405.141 | 6387.1617 | 6396.072 | 6421.9321
6431.9128 | 6403.2276 | 6385.2386 | 6394.3606 | 6419.9956
6429.9848 | 6401.3146 | 6383.3156 | 6392.3109 | 6418.0591
6428.057 | 6399.4021 | 6381.3928 | 6390.3776 | 6416.1235
6426.1293 | 6397.4901 | 6379.4702 | 6388.3026 | 6414.1875
6424.2018 | 6395.5785 | 6377.5478 | 6386.4862 | 6412.252
6422.2745 | 6393.6674 | 6375.6255 | 6384.7292 | 6410.3164
6420.3473 | 6391.7568 | 6373.7034 | 6382.7349 | 6408.3809
6418.4202 | 6389.8467 | 6371.7814 | 6380.8923 | 6406.4458
6416.4933 | 6387.937 | 6369.8596 | 6378.6549 | 6404.5107
6414.5666 | 6386.0278 | 6367.9379 | 6376.9646 | 6402.5757
6412.64 | 6384.1191 | 6366.0165 | 6374.9107 | 6400.6416
6410.7136 | 6382.2109 | 6364.0951 | 6373.146 | 6398.7065
6408.7873 | 6380.3031 | 6362.174 | 6371.1648 | 6396.7729
6406.8612 | 6378.3958 | 6360.253 | 6369.3221 | 6394.8379
6404.9352 | 6376.489 | 6358.3322 | 6367.1569 | 6392.9048
6403.0094 | 6374.5826 | 6356.4115 | 6365.3744 | 6390.9702
6401.0837 | 6372.6768 | 6354.491 | 6363.4143 | 6389.0371
6399.1582 | 6370.7713 | 6352.5707 | 6361.5207 | 6387.103
6397.2328 | 6368.8664 | 6350.6505 | 6359.575 | 6385.1699
6395.3076 | 6366.9619 | 6348.7305 | 6357.7414 | 6383.2368
6393.3826 | 6365.0348 | 6346.8106 | 6355.7555 | 6381.3037
6391.4577 | 6363.1081 | 6344.8909 | 6353.7936 | 6379.3711
6389.533 | 6361.182 | 6342.9714 | 6351.7298 | 6377.438
6387.6084 | 6359.2564 | 6341.052 | 6350.0569 | 6375.5059
6385.684 | 6357.3313 | 6339.1328 | 6347.948 | 6373.5737
6383.7597 | 6355.4067 | 6337.2138 | 6346.0684 | 6371.6411
6381.8356 | 6353.4826 | 6335.2949 | 6343.9824 | 6369.7095
6379.9116 | 6351.5591 | 6333.3762 | 6342.3613 | 6367.7773
6377.9878 | 6349.636 | 6331.4576 | 6340.2305 | 6365.8457
6376.0642 | 6347.7135 | 6329.5393 | 6338.3108 | 6363.9141
6374.1407 | 6345.7914 | 6327.621 | 6336.5879 | 6361.9824
6372.2174 | 6343.8699 | 6325.703 | 6334.5562 | 6360.0518
6370.2942 | 6341.9488 | 6323.7851 | 6332.5352 | 6358.1211
6368.3711 | 6340.0283 | 6321.8673 | 6330.5246 | 6356.1895
6366.4483 | 6338.1083 | 6319.9498 | 6328.6274 | 6354.2593
6364.5256 | 6336.1887 | 6318.0324 | 6326.735 | 6352.3286
6362.603 | 6334.2697 | 6316.1151 | 6324.8751 | 6350.3979
6360.6806 | 6332.3511 | 6314.198 | 6322.9445 | 6348.4683
6358.7583 | 6330.4331 | 6312.2811 | 6320.9648 | 6346.5386
6356.8363 | 6328.5155 | 6310.3643 | 6319.0684 | 6344.6084
6354.9143 | 6326.5985 | 6308.4478 | 6317.3082 | 6342.6787
6352.9925 | 6324.6819 | 6306.5313 | 6315.269 | 6340.749
6351.0709 | 6322.7658 | 6304.615 | 6313.3537 | 6338.8198
6349.1494 | 6320.8503 | 6302.6989 | 6311.5386 | 6336.8911
6347.2281 | 6318.9352 | 6300.783 | 6309.662 | 6334.9614
6345.307 | 6317.0206 | 6298.8672 | 6307.455 | 6333.0322
6343.386 | 6315.1065 | 6296.9516 | 6305.8303 | 6331.1035
6341.4651 | 6313.1928 | 6295.0361 | 6303.8781 | 6329.1758
6339.5444 | 6311.2797 | 6293.1209 | 6301.9467 | 6327.2476
6337.6239 | 6309.3671 | 6291.2057 | 6300.0695 | 6325.3193
6335.7035 | 6307.4549 | 6289.2908 | 6298.146 | 6323.3911
6333.7833 | 6305.5432 | 6287.376 | 6296.0109 | 6321.4634
6331.8633 | 6303.632 | 6285.4613 | 6294.2032 | 6319.5356
6329.9433 | 6301.7213 | 6283.5468 | 6292.108 | 6317.6079
6328.0236 | 6299.8111 | 6281.6325 | 6290.4713 | 6315.6802
6326.104 | 6297.9014 | 6279.7184 | 6288.3684 | 6313.7534
6324.1846 | 6295.9921 | 6277.8044 | 6286.3318 | 6311.8267
6322.2653 | 6294.0833 | 6275.8906 | 6284.5415 | 6309.8994
6320.3462 | 6292.1751 | 6273.9769 | 6282.5234 | 6307.9727
6318.4272 | 6290.2672 | 6272.0634 | 6280.8215 | 6306.0464
6316.5084 | 6288.3599 | 6270.1501 | 6278.9602 | 6304.1196
6314.5897 | 6286.4531 | 6268.2369 | 6276.7543 | 6302.1943
6312.6712 | 6284.5467 | 6266.3239 | 6274.9261 | 6300.2676
6310.7529 | 6282.6408 | 6264.4111 | 6273.0885 | 6298.3418
6308.8347 | 6280.7354 | 6262.4984 | 6271.2293 | 6296.416
6306.9167 | 6278.8305 | 6260.5859 | 6269.1903 | 6294.4907
6304.9988 | 6276.926 | 6258.6735 | 6267.1665 | 6292.5649
6303.0811 | 6275.022 | 6256.7613 | 6265.4094 | 6290.6396
6301.1636 | 6273.1185 | 6254.8493 | 6263.4457 | 6288.7153
6299.2462 | 6271.2155 | 6252.9374 | 6261.6418 | 6286.7905
6297.329 | 6269.3129 | 6251.0257 | 6259.5071 | 6284.8657
6295.4119 | 6267.4109 | 6249.1142 | 6257.6537 | 6282.9409
6293.495 | 6265.5093 | 6247.2028 | 6255.7705 | 6281.0161
6291.5782 | 6263.6081 | 6245.2916 | 6253.9338 | 6279.0923
6289.6616 | 6261.7075 | 6243.3806 | 6252.04 | 6277.1685
6287.7452 | 6259.8073 | 6241.4697 | 6249.9568 | 6275.2446
6285.8289 | 6257.9076 | 6239.559 | 6248.2284 | 6273.3208
6283.9127 | 6256.0084 | 6237.6484 | 6246.0637 | 6271.3975
6281.9968 | 6254.1096 | 6235.738 | 6244.2911 | 6269.4736
6280.081 | 6252.2114 | 6233.8278 | 6242.4066 | 6267.5508
6278.1653 | 6250.3136 | 6231.9177 | 6240.4062 | 6265.6274
6276.2498 | 6248.4162 | 6230.0078 | 6238.4586 | 6263.7051
6274.3345 | 6246.5194 | 6228.0981 | 6236.7627 | 6261.7822
6272.4193 | 6244.623 | 6226.1885 | 6234.7414 | 6259.8594
6270.5043 | 6242.727 | 6224.2791 | 6232.7391 | 6257.937
6268.5894 | 6240.8316 | 6222.3699 | 6230.8445 | 6256.0146
6266.6747 | 6238.9366 | 6220.4608 | 6229.0962 | 6254.0928
6264.7602 | 6237.0421 | 6218.5519 | 6227.1241 | 6252.1714
6262.8458 | 6235.1481 | 6216.6431 | 6225.2293 | 6250.249
6260.9315 | 6233.2545 | 6214.7346 | 6223.2446 | 6248.3276
6259.0175 | 6231.3614 | 6212.8261 | 6221.1864 | 6246.4062
6257.1036 | 6229.4688 | 6210.9179 | 6219.3564 | 6244.4854
6255.1898 | 6227.554 | 6209.0098 | 6217.6032 | 6242.5635
6253.2762 | 6225.6397 | 6207.1018 | 6215.6564 | 6240.6431
6251.3628 | 6223.7259 | 6205.1941 | 6213.78 | 6238.7227
6249.4495 | 6221.8127 | 6203.2865 | 6211.8641 | 6236.8022
6247.5364 | 6219.8999 | 6201.379 | 6209.7888 | 6234.8809
6245.6234 | 6217.9876 | 6199.4718 | 6208.052 | 6232.9609
6243.7106 | 6216.0759 | 6197.5647 | 6206.1148 | 6231.041
6241.798 | 6214.1646 | 6195.6577 | 6204.068 | 6229.1211
6239.8855 | 6212.2539 | 6193.7509 | 6202.0799 | 6227.2017
6237.9731 | 6210.3437 | 6191.8443 | 6200.2201 | 6225.2822
6236.061 | 6208.4339 | 6189.9379 | 6198.2658 | 6223.3628
6234.149 | 6206.5247 | 6188.0316 | 6196.5261 | 6221.4429
6232.2371 | 6204.6159 | 6186.1255 | 6194.4672 | 6219.5239
6230.3254 | 6202.7077 | 6184.2195 | 6192.5525 | 6217.605
6228.4139 | 6200.8 | 6182.3137 | 6190.7324 | 6215.6865
6226.5025 | 6198.8927 | 6180.4081 | 6188.7701 | 6213.7681
6224.5913 | 6196.986 | 6178.5027 | 6186.8865 | 6211.8491
6222.6802 | 6195.0797 | 6176.5974 | 6185.059 | 6209.9316
6220.7693 | 6193.1739 | 6174.6922 | 6183.0406 | 6208.0132
6218.8586 | 6191.2687 | 6172.7873 | 6181.3214 | 6206.0952
6216.948 | 6189.3639 | 6170.8825 | 6179.2151 | 6204.1777
6215.0376 | 6187.4596 | 6168.9778 | 6177.2647 | 6202.2598
6213.1273 | 6185.5558 | 6167.0734 | 6175.4918 | 6200.3423
6211.2172 | 6183.6525 | 6165.1691 | 6173.6798 | 6198.4253
6209.3072 | 6181.7496 | 6163.2649 | 6171.7704 | 6196.5083
6207.3974 | 6179.8473 | 6161.361 | 6169.5579 | 6194.5913
6205.4878 | 6177.9454 | 6159.4572 | 6167.6878 | 6192.6743
6203.5783 | 6176.0441 | 6157.5535 | 6165.8428 | 6190.7578
6201.669 | 6174.1432 | 6155.6501 | 6164.0502 | 6188.8408
6199.7598 | 6172.2428 | 6153.7468 | 6162.1996 | 6186.9253
6197.8508 | 6170.3429 | 6151.8436 | 6160.0256 | 6185.0093
6195.942 | 6168.4435 | 6149.9406 | 6158.2247 | 6183.0933
6194.0333 | 6166.5445 | 6148.0378 | 6156.2589 | 6181.1772
6192.1248 | 6164.6461 | 6146.1352 | 6154.5022 | 6179.2617
6190.2164 | 6162.7481 | 6144.2327 | 6152.4426 | 6177.3467
6188.3082 | 6160.8506 | 6142.3304 | 6150.5348 | 6175.4312
6186.4002 | 6158.9536 | 6140.4283 | 6148.7775 | 6173.5156
6184.4923 | 6157.0571 | 6138.5263 | 6146.6959 | 6171.6011
6182.5846 | 6155.161 | 6136.6245 | 6144.979 | 6169.686
6180.677 | 6153.2654 | 6134.7228 | 6142.9645 | 6167.7715
6178.7696 | 6151.3703 | 6132.8214 | 6141.0653 | 6165.8569
6176.8623 | 6149.4757 | 6130.92 | 6139.1356 | 6163.9429
6174.9553 | 6147.5816 | 6129.0189 | 6137.35 | 6162.0283
6173.0483 | 6145.6879 | 6127.1179 | 6135.505 | 6160.1147
6171.1416 | 6143.7947 | 6125.2171 | 6133.3898 | 6158.2012
6169.2349 | 6141.902 | 6123.3165 | 6131.6283 | 6156.2876
6167.3285 | 6140.0098 | 6121.416 | 6129.6467 | 6154.374
6165.4222 | 6138.1181 | 6119.5157 | 6127.8757 | 6152.4609
6163.5161 | 6136.2268 | 6117.6155 | 6125.7589 | 6150.5469
6161.6101 | 6134.336 | 6115.7156 | 6124.001 | 6148.6348
6159.7043 | 6132.4457 | 6113.8158 | 6122.026 | 6146.7217
6157.7986 | 6130.5558 | 6111.9161 | 6120.0017 | 6144.8091
6155.8931 | 6128.6664 | 6110.0166 | 6118.2894 | 6142.8965
6153.9878 | 6126.7775 | 6108.1173 | 6116.372 | 6140.9844
6152.0826 | 6124.8891 | 6106.2182 | 6114.3768 | 6139.0728
6150.1776 | 6123.0012 | 6104.3192 | 6112.6617 | 6137.1602
6148.2727 | 6121.1137 | 6102.4204 | 6110.6777 | 6135.2485
6146.368 | 6119.2267 | 6100.5218 | 6108.8114 | 6133.3364
6144.4635 | 6117.3401 | 6098.6233 | 6106.9093 | 6131.4253
6142.5591 | 6115.4541 | 6096.725 | 6104.9924 | 6129.5142
6140.6549 | 6113.5685 | 6094.8269 | 6102.9381 | 6127.6025
6138.7508 | 6111.6834 | 6092.9289 | 6100.9558 | 6125.6919
6136.847 | 6109.7987 | 6091.0311 | 6099.2635 | 6123.7812
6134.9432 | 6107.9145 | 6089.1335 | 6097.3661 | 6121.8701
6133.0396 | 6106.0308 | 6087.2361 | 6095.4228 | 6119.9595
6131.1362 | 6104.1476 | 6085.3388 | 6093.3866 | 6118.0493
6129.233 | 6102.2648 | 6083.4416 | 6091.6717 | 6116.1396
6127.3299 | 6100.3826 | 6081.5447 | 6089.601 | 6114.229
6125.4269 | 6098.5007 | 6079.6479 | 6087.7838 | 6112.3193
6123.5242 | 6096.6194 | 6077.7513 | 6085.95 | 6110.4102
6121.6216 | 6094.7385 | 6075.8548 | 6084.0798 | 6108.5005
6119.7191 | 6092.8581 | 6073.9586 | 6082.1702 | 6106.5908
6117.8168 | 6090.9559 | 6072.0625 | 6080.2425 | 6104.6821
6115.9147 | 6089.0541 | 6070.1665 | 6078.3137 | 6102.7729
6114.0127 | 6087.1529 | 6068.2707 | 6076.5161 | 6100.8638
6112.1109 | 6085.2522 | 6066.3751 | 6074.4387 | 6098.9551
6110.2093 | 6083.352 | 6064.4797 | 6072.6419 | 6097.0464
6108.3078 | 6081.4523 | 6062.5844 | 6070.8057 | 6095.1387
6106.4065 | 6079.553 | 6060.6893 | 6068.8589 | 6093.23
6104.5053 | 6077.6543 | 6058.7944 | 6066.728 | 6091.3223
6102.6043 | 6075.7561 | 6056.8997 | 6065.1015 | 6089.4146
6100.7035 | 6073.8584 | 6055.0051 | 6063.184 | 6087.5068
6098.8028 | 6071.9612 | 6053.1106 | 6061.1016 | 6085.5991
6096.9023 | 6070.0644 | 6051.2164 | 6059.2417 | 6083.6914
6095.0019 | 6068.1682 | 6049.3223 | 6057.2768 | 6081.7842
6093.1017 | 6066.2725 | 6047.4284 | 6055.5456 | 6079.8774
6091.2017 | 6064.3772 | 6045.5347 | 6053.4191 | 6077.9702
6089.3018 | 6062.4825 | 6043.6411 | 6051.7172 | 6076.064
6087.4021 | 6060.5882 | 6041.7477 | 6049.7245 | 6074.1572
6085.5026 | 6058.6945 | 6039.8544 | 6047.9196 | 6072.2515
6083.6032 | 6056.8012 | 6037.9614 | 6045.8878 | 6070.3452
6081.7039 | 6054.9084 | 6036.0685 | 6044.1914 | 6068.439
6079.8049 | 6053.0161 | 6034.1757 | 6042.1582 | 6066.5327
6077.906 | 6051.1243 | 6032.2832 | 6040.2822 | 6064.6279
6076.0073 | 6049.233 | 6030.3908 | 6038.2548 | 6062.7222
6074.1087 | 6047.3422 | 6028.4986 | 6036.3381 | 6060.8164
6072.2103 | 6045.4519 | 6026.6065 | 6034.7186 | 6058.9106
6070.312 | 6043.562 | 6024.7146 | 6032.5586 | 6057.0059
6068.4139 | 6041.6726 | 6022.8229 | 6030.8921 | 6055.1011
6066.516 | 6039.7838 | 6020.9314 | 6029.0224 | 6053.1963
6064.6183 | 6037.8954 | 6019.04 | 6026.9679 | 6051.2915
6062.7207 | 6036.0075 | 6017.1488 | 6024.9955 | 6049.3877
6060.8232 | 6034.12 | 6015.2577 | 6023.0595 | 6047.4834
6058.926 | 6032.2331 | 6013.3669 | 6021.4377 | 6045.5791
6057.0289 | 6030.3467 | 6011.4762 | 6019.2706 | 6043.6753
6055.1319 | 6028.4607 | 6009.5856 | 6017.4105 | 6041.7715
6053.2351 | 6026.5752 | 6007.6953 | 6015.5865 | 6039.8687
6051.3385 | 6024.6902 | 6005.8051 | 6013.7555 | 6037.9644
6049.4421 | 6022.8057 | 6003.9151 | 6011.9799 | 6036.061
6047.5458 | 6020.9216 | 6002.0252 | 6009.9195 | 6034.1582
6045.6496 | 6019.0381 | 6000.1355 | 6008.0446 | 6032.2554
6043.7537 | 6017.155 | 5998.246 | 6006.2044 | 6030.3525
6041.8579 | 6015.2724 | 5996.3567 | 6004.1139 | 6028.4497
6039.9623 | 6013.3903 | 5994.4675 | 6002.311 | 6026.5479
6038.0668 | 6011.5086 | 5992.5785 | 6000.4261 | 6024.645
6036.1715 | 6009.6275 | 5990.6897 | 5998.5729 | 6022.7432
6034.2763 | 6007.7468 | 5988.801 | 5996.6936 | 6020.8413
6032.3814 | 6005.8666 | 5986.9125 | 5994.8972 | 6018.9399
6030.4865 | 6003.9869 | 5985.0242 | 5993.0202 | 6017.0376
6028.5919 | 6002.1076 | 5983.136 | 5990.8618 | 6015.1362
6026.6974 | 6000.2289 | 5981.248 | 5989.1343 | 6013.2358
6024.8031 | 5998.3506 | 5979.3602 | 5987.1273 | 6011.334
6022.9089 | 5996.4728 | 5977.4726 | 5985.4134 | 6009.4331
6021.0149 | 5994.5955 | 5975.5851 | 5983.4313 | 6007.5327
6019.1211 | 5992.7186 | 5973.6978 | 5981.5529 | 6005.6318
6017.2275 | 5990.8422 | 5971.8107 | 5979.5606 | 6003.7314
6015.334 | 5988.9663 | 5969.9237 | 5977.8582 | 6001.8311
6013.4406 | 5987.0909 | 5968.0369 | 5975.8295 | 5999.9307
6011.5475 | 5985.216 | 5966.1503 | 5974.0395 | 5998.0312
6009.6545 | 5983.3415 | 5964.2638 | 5972.1575 | 5996.1313
6007.7616 | 5981.4675 | 5962.3776 | 5970.1003 | 5994.2319
6005.869 | 5979.594 | 5960.4914 | 5968.3581 | 5992.3325
6003.9765 | 5977.721 | 5958.6055 | 5966.5063 | 5990.4331
6002.0841 | 5975.8484 | 5956.7197 | 5964.5929 | 5988.5342
6000.192 | 5973.9763 | 5954.8341 | 5962.682 | 5986.6348
5998.2999 | 5972.1047 | 5952.9487 | 5960.8184 | 5984.7363
5996.4081 | 5970.2336 | 5951.0635 | 5958.8138 | 5982.8374
5994.5164 | 5968.3629 | 5949.1784 | 5956.8666 | 5980.9395
5992.6249 | 5966.4927 | 5947.2935 | 5955.1248 | 5979.0405
5990.7336 | 5964.623 | 5945.4087 | 5953.0567 | 5977.1426
5988.8424 | 5962.7537 | 5943.5241 | 5951.3103 | 5975.2441
5986.9514 | 5960.885 | 5941.6397 | 5949.4258 | 5973.3472
5985.0605 | 5959.0167 | 5939.7555 | 5947.4647 | 5971.4492
5983.1698 | 5957.1489 | 5937.8715 | 5945.674 | 5969.5518
5981.2793 | 5955.2595 | 5935.9876 | 5943.8203 | 5967.6543
5979.389 | 5953.3706 | 5934.1039 | 5941.7849 | 5965.7573
5977.4988 | 5951.4822 | 5932.2203 | 5940.0313 | 5963.8604
5975.6088 | 5949.5943 | 5930.3369 | 5938.1461 | 5961.9634
5973.7189 | 5947.7069 | 5928.4537 | 5936.1245 | 5960.0669
5971.8292 | 5945.82 | 5926.5707 | 5934.1889 | 5958.1704
5969.9397 | 5943.9337 | 5924.6879 | 5932.3665 | 5956.2744
5968.0503 | 5942.0478 | 5922.8052 | 5930.4067 | 5954.3779
5966.1611 | 5940.1624 | 5920.9227 | 5928.4546 | 5952.4824
5964.2721 | 5938.2775 | 5919.0403 | 5926.6392 | 5950.5859
5962.3832 | 5936.3931 | 5917.1582 | 5924.7172 | 5948.6904
5960.4945 | 5934.5092 | 5915.2762 | 5922.8277 | 5946.7954
5958.606 | 5932.6258 | 5913.3944 | 5921.034 | 5944.8999
5956.7176 | 5930.7429 | 5911.5127 | 5919.1846 | 5943.0049
5954.8294 | 5928.8605 | 5909.6312 | 5917.2364 | 5941.1099
5952.9414 | 5926.9786 | 5907.7499 | 5915.3451 | 5939.2148
5951.0535 | 5925.0972 | 5905.8688 | 5913.6416 | 5937.3203
5949.1658 | 5923.2162 | 5903.9878 | 5911.4788 | 5935.4263
5947.2783 | 5921.3358 | 5902.1071 | 5909.661 | 5933.5317
5945.3909 | 5919.4559 | 5900.2265 | 5907.7857 | 5931.6372
5943.5037 | 5917.5764 | 5898.346 | 5905.837 | 5929.7432
5941.6167 | 5915.6974 | 5896.4658 | 5904.1464 | 5927.8496
5939.7298 | 5913.8189 | 5894.5857 | 5902.3014 | 5925.9556
5937.8431 | 5911.9409 | 5892.7057 | 5900.2168 | 5924.062
5935.9565 | 5910.0634 | 5890.826 | 5898.4621 | 5922.1689
5934.0702 | 5908.1864 | 5888.9464 | 5896.5793 | 5920.2759
5932.1839 | 5906.3099 | 5887.067 | 5894.5877 | 5918.3828
5930.2979 | 5904.4338 | 5885.1878 | 5892.7068 | 5916.4897
5928.412 | 5902.5583 | 5883.3088 | 5890.7584 | 5914.5972
5926.5263 | 5900.6832 | 5881.4299 | 5888.9126 | 5912.7046
5924.6408 | 5898.8086 | 5879.5512 | 5887.0641 | 5910.8125
5922.7554 | 5896.9345 | 5877.6727 | 5885.115 | 5908.9204
5920.8702 | 5895.0609 | 5875.7943 | 5883.3855 | 5907.0283
5918.9851 | 5893.1877 | 5873.9161 | 5881.3262 | 5905.1367
5917.1002 | 5891.3151 | 5872.0381 | 5879.6526 | 5903.2446
5915.2155 | 5889.4429 | 5870.1603 | 5877.5836 | 5901.353
5913.331 | 5887.5712 | 5868.2827 | 5875.9299 | 5899.4614
5911.4466 | 5885.7 | 5866.4052 | 5874.067 | 5897.5708
5909.5624 | 5883.8293 | 5864.5279 | 5872.1373 | 5895.6797
5907.6783 | 5881.9591 | 5862.6508 | 5870.0272 | 5893.7886
5905.7944 | 5880.0893 | 5860.7738 | 5868.3996 | 5891.8979
5903.9107 | 5878.22 | 5858.897 | 5866.4849 | 5890.0073
5902.0272 | 5876.3512 | 5857.0204 | 5864.5117 | 5888.1172
5900.1438 | 5874.4829 | 5855.144 | 5862.7215 | 5886.2271
5898.2606 | 5872.615 | 5853.2678 | 5860.644 | 5884.3369
5896.3775 | 5870.7477 | 5851.3917 | 5858.9685 | 5882.4473
5894.4946 | 5868.8808 | 5849.5158 | 5856.942 | 5880.5576
5892.6119 | 5867.0144 | 5847.6401 | 5855.237 | 5878.668
5890.7294 | 5865.1485 | 5845.7645 | 5853.3155 | 5876.7783
5888.847 | 5863.283 | 5843.8891 | 5851.3007 | 5874.8892
5886.9648 | 5861.4181 | 5842.0139 | 5849.4073 | 5873.0005
5885.0827 | 5859.5536 | 5840.1389 | 5847.5671 | 5871.1118
5883.2009 | 5857.6896 | 5838.2641 | 5845.7102 | 5869.2231
5881.3192 | 5855.8261 | 5836.3894 | 5843.9345 | 5867.334
5879.4376 | 5853.963 | 5834.5149 | 5841.8231 | 5865.4458
5877.5562 | 5852.1004 | 5832.6406 | 5840.1636 | 5863.5576
5875.675 | 5850.2384 | 5830.7665 | 5838.2735 | 5861.6699
5873.794 | 5848.3767 | 5828.8925 | 5836.4292 | 5859.7817
5871.9131 | 5846.5156 | 5827.0187 | 5834.476 | 5857.894
5870.0324 | 5844.6549 | 5825.1451 | 5832.6724 | 5856.0063
5868.1519 | 5842.7947 | 5823.2717 | 5830.626 | 5854.1191
5866.2715 | 5840.935 | 5821.3985 | 5828.6539 | 5852.2324
5864.3913 | 5839.0758 | 5819.5254 | 5826.8287 | 5850.3442
5862.5113 | 5837.2171 | 5817.6525 | 5825.1385 | 5848.4575
5860.6314 | 5835.3588 | 5815.7798 | 5823.1542 | 5846.5713
5858.7518 | 5833.501 | 5813.9072 | 5821.2243 | 5844.6846
5856.8722 | 5831.6436 | 5812.0349 | 5819.3696 | 5842.7979
5854.9929 | 5829.7868 | 5810.1627 | 5817.4173 | 5840.9121
5853.1137 | 5827.9304 | 5808.2907 | 5815.7024 | 5839.0259
5851.2347 | 5826.0745 | 5806.4189 | 5813.6191 | 5837.1401
5849.3558 | 5824.2191 | 5804.5472 | 5811.9038 | 5835.2544
5847.4772 | 5822.3642 | 5802.6758 | 5809.9153 | 5833.3687
5845.5986 | 5820.4878 | 5800.8045 | 5808.0101 | 5831.4834
5843.7203 | 5818.612 | 5798.9334 | 5806.2306 | 5829.5986
5841.8421 | 5816.7367 | 5797.0624 | 5804.3434 | 5827.7134
5839.9641 | 5814.8619 | 5795.1917 | 5802.4274 | 5825.8281
5838.0863 | 5812.9876 | 5793.3211 | 5800.6717 | 5823.9438
5836.2087 | 5811.1138 | 5791.4507 | 5798.7156 | 5822.0591
5834.3312 | 5809.2405 | 5789.5805 | 5796.7153 | 5820.1748
5832.4538 | 5807.3677 | 5787.7104 | 5795.0078 | 5818.29
5830.5767 | 5805.4954 | 5785.8406 | 5793.0793 | 5816.4062
5828.6997 | 5803.6236 | 5783.9709 | 5791.1087 | 5814.5225
5826.8229 | 5801.7522 | 5782.1014 | 5789.4428 | 5812.6387
5824.9463 | 5799.8814 | 5780.2321 | 5787.5349 | 5810.7549
5823.0698 | 5798.0111 | 5778.3629 | 5785.5448 | 5808.8716
5821.1935 | 5796.1413 | 5776.4939 | 5783.7601 | 5806.9888
5819.3174 | 5794.272 | 5774.6252 | 5781.8889 | 5805.1055
5817.4414 | 5792.4032 | 5772.7565 | 5779.9409 | 5803.2227
5815.5656 | 5790.5348 | 5770.8881 | 5778.0579 | 5801.3398
5813.69 | 5788.667 | 5769.0199 | 5776.2794 | 5799.4575
5811.8146 | 5786.7997 | 5767.1518 | 5774.4746 | 5797.5752
5809.9393 | 5784.9328 | 5765.2839 | 5772.4696 | 5795.6924
5808.0642 | 5783.0665 | 5763.4162 | 5770.4854 | 5793.8105
5806.1893 | 5781.2006 | 5761.5486 | 5768.6601 | 5791.9287
5804.3145 | 5779.3353 | 5759.6813 | 5766.7545 | 5790.0474
5802.4399 | 5777.4704 | 5757.8141 | 5765.0277 | 5788.1655
5800.5655 | 5775.606 | 5755.9471 | 5763.0833 | 5786.2842
5798.6912 | 5773.7421 | 5754.0803 | 5761.3156 | 5784.4028
5796.8172 | 5771.8787 | 5752.2136 | 5759.2862 | 5782.522
5794.9433 | 5770.0158 | 5750.3472 | 5757.5669 | 5780.6411
5793.0695 | 5768.1534 | 5748.4809 | 5755.6535 | 5778.7603
5791.196 | 5766.2915 | 5746.6148 | 5753.8728 | 5776.8794
5789.3226 | 5764.43 | 5744.7489 | 5751.7637 | 5774.999
5787.4494 | 5762.5691 | 5742.8831 | 5750.0018 | 5773.1196
5785.5764 | 5760.7086 | 5741.0176 | 5748.1649 | 5771.2388
5783.7035 | 5758.8487 | 5739.1522 | 5746.3152 | 5769.3589
5781.8308 | 5756.9892 | 5737.287 | 5744.2717 | 5767.48
5779.9583 | 5755.1302 | 5735.4219 | 5742.6589 | 5765.5996
5778.0859 | 5753.2717 | 5733.5571 | 5740.6735 | 5763.7207
5776.2138 | 5751.4137 | 5731.6924 | 5738.6451 | 5761.8413
5774.3418 | 5749.5562 | 5729.8279 | 5736.9951 | 5759.9619
5772.4699 | 5747.6991 | 5727.9636 | 5734.9806 | 5758.083
5770.5983 | 5745.8426 | 5726.0995 | 5733.0897 | 5756.2046
5768.7268 | 5743.9865 | 5724.2356 | 5731.3297 | 5754.3262
5766.8555 | 5742.1309 | 5722.3718 | 5729.3291 | 5752.4473
5764.9844 | 5740.2758 | 5720.5082 | 5727.6901 | 5750.5693
5763.1134 | 5738.4212 | 5718.6448 | 5725.5847 | 5748.6914
5761.2426 | 5736.5671 | 5716.7816 | 5723.9162 | 5746.8135
5759.372 | 5734.7134 | 5714.9185 | 5722.0771 | 5744.936
5757.5016 | 5732.8603 | 5713.0557 | 5720.05 | 5743.0586
5755.6313 | 5731.0076 | 5711.193 | 5718.1722 | 5741.1812
5753.7612 | 5729.1554 | 5709.3305 | 5716.2541 | 5739.3032
5751.8913 | 5727.3037 | 5707.4682 | 5714.4304 | 5737.4263
5750.0216 | 5725.4525 | 5705.606 | 5712.4802 | 5735.5493
5748.152 | 5723.6017 | 5703.7441 | 5710.669 | 5733.6729
5746.2827 | 5721.7515 | 5701.8823 | 5708.8692 | 5731.7959
5744.4134 | 5719.9017 | 5700.0207 | 5707.0248 | 5729.9194
5742.5444 | 5718.0524 | 5698.1593 | 5705.239 | 5728.0439
5740.6756 | 5716.2036 | 5696.298 | 5703.3307 | 5726.1675
5738.8069 | 5714.3553 | 5694.437 | 5701.2809 | 5724.2915
5736.9384 | 5712.5074 | 5692.5761 | 5699.5881 | 5722.416
5735.07 | 5710.6601 | 5690.7154 | 5697.5361 | 5720.5405
5733.2019 | 5708.8132 | 5688.8549 | 5695.8416 | 5718.6646
5731.3339 | 5706.9668 | 5686.9946 | 5694.0348 | 5716.7896
5729.4661 | 5705.1208 | 5685.1344 | 5691.9152 | 5714.9141
5727.5985 | 5703.2754 | 5683.2745 | 5690.1713 | 5713.04
5725.731 | 5701.4304 | 5681.4147 | 5688.3977 | 5711.1655
5723.8637 | 5699.5859 | 5679.5551 | 5686.3389 | 5709.2905
5721.9966 | 5697.7419 | 5677.6957 | 5684.4897 | 5707.416
5720.1297 | 5695.8984 | 5675.8364 | 5682.6662 | 5705.542
5718.263 | 5694.0554 | 5673.9774 | 5680.8642 | 5703.6685
5716.3964 | 5692.2128 | 5672.1185 | 5678.9835 | 5701.7939
5714.53 | 5690.3707 | 5670.2598 | 5677.2447 | 5699.9204
5712.6638 | 5688.5291 | 5668.4013 | 5675.3812 | 5698.0469
5710.7977 | 5686.6663 | 5666.543 | 5673.5018 | 5696.1733
5708.9319 | 5684.804 | 5664.6849 | 5671.554 | 5694.3003
5707.0662 | 5682.9421 | 5662.8269 | 5669.5784 | 5692.4272
5705.2006 | 5681.0808 | 5660.9691 | 5667.8276 | 5690.5542
5703.3353 | 5679.22 | 5659.1115 | 5665.8316 | 5688.6816
5701.4701 | 5677.3597 | 5657.2541 | 5664.1833 | 5686.8091
5699.6051 | 5675.4999 | 5655.3969 | 5662.1904 | 5684.9365
5697.7403 | 5673.6406 | 5653.5399 | 5660.3376 | 5683.0649
5695.8757 | 5671.7818 | 5651.683 | 5658.5936 | 5681.1929
5694.0112 | 5669.9234 | 5649.8264 | 5656.6773 | 5679.3208
5692.1469 | 5668.0656 | 5647.9699 | 5654.6225 | 5677.4487
5690.2828 | 5666.2083 | 5646.1136 | 5652.8891 | 5675.5776
5688.4189 | 5664.3515 | 5644.2575 | 5650.981 | 5673.7061
5686.5551 | 5662.4952 | 5642.4015 | 5649.0624 | 5671.835
5684.6916 | 5660.6394 | 5640.5458 | 5647.211 | 5669.9639
5682.8281 | 5658.7841 | 5638.6902 | 5645.5529 | 5668.0933
5680.9649 | 5656.9293 | 5636.8349 | 5643.5909 | 5666.2227
5679.1019 | 5655.075 | 5634.9797 | 5641.7979 | 5664.3521
5677.239 | 5653.2211 | 5633.1247 | 5639.799 | 5662.4819
5675.3763 | 5651.3678 | 5631.2699 | 5637.9475 | 5660.6118
5673.5138 | 5649.515 | 5629.4152 | 5636.2474 | 5658.7417
5671.6514 | 5647.6626 | 5627.5608 | 5634.187 | 5656.8721
5669.7892 | 5645.8108 | 5625.7065 | 5632.3698 | 5655.0015
5667.9272 | 5643.9594 | 5623.8524 | 5630.6295 | 5653.1323
5666.0654 | 5642.1086 | 5621.9985 | 5628.5645 | 5651.2632
5664.2038 | 5640.2582 | 5620.1448 | 5626.8557 | 5649.394
5662.3423 | 5638.4083 | 5618.2913 | 5625.094 | 5647.5249
5660.481 | 5636.559 | 5616.438 | 5623.0043 | 5645.6562
5658.6199 | 5634.7101 | 5614.5849 | 5621.3322 | 5643.7876
5656.759 | 5632.8617 | 5612.7319 | 5619.2959 | 5641.9189
5654.8982 | 5631.0138 | 5610.8791 | 5617.5376 | 5640.0508
5653.0377 | 5629.1664 | 5609.0265 | 5615.7676 | 5638.1831
5651.1773 | 5627.3195 | 5607.1742 | 5613.7132 | 5636.3145
5649.317 | 5625.473 | 5605.3219 | 5612.0232 | 5634.4468
5647.457 | 5623.6271 | 5603.4699 | 5610.1482 | 5632.5791
5645.5971 | 5621.7816 | 5601.6181 | 5608.2543 | 5630.7119
5643.7374 | 5619.9367 | 5599.7664 | 5606.2916 | 5628.8447
5641.8779 | 5618.0922 | 5597.915 | 5604.6407 | 5626.9771
5640.0186 | 5616.2483 | 5596.0637 | 5602.7134 | 5625.1104
5638.1594 | 5614.4048 | 5594.2126 | 5600.82 | 5623.2432
5636.3004 | 5612.5618 | 5592.3617 | 5598.8218 | 5621.377
5634.4416 | 5610.7193 | 5590.511 | 5597.145 | 5619.5103
5632.583 | 5608.8773 | 5588.6605 | 5595.3193 | 5617.6445
5630.7246 | 5607.0357 | 5586.8102 | 5593.3652 | 5615.7783
5628.8663 | 5605.1947 | 5584.9601 | 5591.5745 | 5613.9121
5627.0082 | 5603.3541 | 5583.1101 | 5589.7339 | 5612.0464
5625.1503 | 5601.5141 | 5581.2604 | 5587.9109 | 5610.1812
5623.2926 | 5599.6745 | 5579.4108 | 5585.8302 | 5608.3154
5621.435 | 5597.8354 | 5577.5614 | 5584.043 | 5606.4502
5619.5777 | 5595.9968 | 5575.7122 | 5582.1132 | 5604.585
5617.7205 | 5594.1587 | 5573.8632 | 5580.3994 | 5602.7202
5615.8634 | 5592.3211 | 5572.0144 | 5578.4098 | 5600.855
5614.0066 | 5590.484 | 5570.1658 | 5576.7397 | 5598.9907
5612.15 | 5588.6473 | 5568.3174 | 5574.9025 | 5597.126
5610.2935 | 5586.8112 | 5566.4691 | 5572.9695 | 5595.2617
5608.4372 | 5584.9755 | 5564.6211 | 5571.0792 | 5593.3979
5606.5811 | 5583.1403 | 5562.7732 | 5569.239 | 5591.5342
5604.7251 | 5581.3056 | 5560.9256 | 5567.4385 | 5589.6704
5602.8694 | 5579.4714 | 5559.0781 | 5565.4539 | 5587.8066
5601.0138 | 5577.6377 | 5557.2308 | 5563.6996 | 5585.9429
5599.1584 | 5575.8045 | 5555.3837 | 5561.6896 | 5584.0806
5597.3032 | 5573.9717 | 5553.5368 | 5560.0521 | 5582.2173
5595.4481 | 5572.1395 | 5551.6901 | 5558.0031 | 5580.354
5593.5933 | 5570.3077 | 5549.8436 | 5556.1713 | 5578.4912
5591.7386 | 5568.4764 | 5547.9973 | 5554.3178 | 5576.6289
5589.8841 | 5566.6456 | 5546.1511 | 5552.3913 | 5574.7666
5588.0298 | 5564.8153 | 5544.3052 | 5550.7076 | 5572.9038
5586.1757 | 5562.9855 | 5542.4595 | 5548.8587 | 5571.0425
5584.3217 | 5561.1562 | 5540.6139 | 5547.035 | 5569.1807
5582.4679 | 5559.3273 | 5538.7686 | 5545.0698 | 5567.3184
5580.6144 | 5557.499 | 5536.9234 | 5543.2093 | 5565.4575
5578.761 | 5555.6711 | 5535.0784 | 5541.3554 | 5563.5957
5576.9077 | 5553.8221 | 5533.2336 | 5539.4802 | 5561.7349
5575.0547 | 5551.9736 | 5531.3891 | 5537.7231 | 5559.874
5573.2018 | 5550.1257 | 5529.5447 | 5535.7267 | 5558.0122
5571.3492 | 5548.2782 | 5527.7005 | 5533.9448 | 5556.1519
5569.4967 | 5546.4313 | 5525.8565 | 5532.0974 | 5554.2915
5567.6443 | 5544.5849 | 5524.0127 | 5530.2181 | 5552.4312
5565.7922 | 5542.7389 | 5522.169 | 5528.4939 | 5550.5708
5563.9403 | 5540.8935 | 5520.3256 | 5526.6678 | 5548.7114
5562.0885 | 5539.0486 | 5518.4824 | 5524.5921 | 5546.8521
5560.2369 | 5537.2042 | 5516.6394 | 5522.8511 | 5544.9917
5558.3855 | 5535.3604 | 5514.7965 | 5520.9375 | 5543.1323
5556.5343 | 5533.517 | 5512.9539 | 5519.3007 | 5541.2729
5554.6833 | 5531.6741 | 5511.1114 | 5517.2305 | 5539.4141
5552.8324 | 5529.8317 | 5509.2692 | 5515.437 | 5537.5552
5550.9818 | 5527.9899 | 5507.4271 | 5513.6484 | 5535.6958
5549.1313 | 5526.1485 | 5505.5853 | 5511.8615 | 5533.8379
5547.281 | 5524.3077 | 5503.7436 | 5509.8393 | 5531.9785
5545.4309 | 5522.4673 | 5501.9021 | 5508.0805 | 5530.1211
5543.5809 | 5520.6275 | 5500.0608 | 5506.1338 | 5528.2627
5541.7312 | 5518.7882 | 5498.2198 | 5504.4078 | 5526.4053
5539.8816 | 5516.9493 | 5496.3789 | 5502.573 | 5524.5469
5538.0323 | 5515.111 | 5494.5382 | 5500.6421 | 5522.6895
5536.1831 | 5513.2732 | 5492.6977 | 5498.9451 | 5520.832
5534.3341 | 5511.4358 | 5490.8574 | 5496.9784 | 5518.9751
5532.4853 | 5509.599 | 5489.0173 | 5495.0502 | 5517.1177
5530.6366 | 5507.7627 | 5487.1773 | 5493.4095 | 5515.2607
5528.7882 | 5505.9269 | 5485.3376 | 5491.3616 | 5513.4043
5526.9399 | 5504.0916 | 5483.4981 | 5489.5918 | 5511.5479
5525.0918 | 5502.2567 | 5481.6588 | 5487.7074 | 5509.6914
5523.244 | 5500.4224 | 5479.8196 | 5485.927 | 5507.8354
5521.3962 | 5498.5886 | 5477.9807 | 5483.9646 | 5505.979
5519.5487 | 5496.7553 | 5476.142 | 5482.2231 | 5504.1235
5517.7014 | 5494.9224 | 5474.3034 | 5480.2465 | 5502.2676
5515.8543 | 5493.0901 | 5472.4651 | 5478.3764 | 5500.4121
5514.0073 | 5491.2583 | 5470.6269 | 5476.7202 | 5498.5566
5512.1605 | 5489.4269 | 5468.7889 | 5474.9291 | 5496.7017
5510.314 | 5487.5961 | 5466.9512 | 5473.0448 | 5494.8467
5508.4676 | 5485.7658 | 5465.1136 | 5471.0904 | 5492.9917
5506.6214 | 5483.9359 | 5463.2762 | 5469.388 | 5491.1372
5504.7753 | 5482.1066 | 5461.439 | 5467.3897 | 5489.2827
5502.9295 | 5480.2777 | 5459.6021 | 5465.5589 | 5487.4282
5501.0839 | 5478.4494 | 5457.7653 | 5463.7949 | 5485.5742
5499.2384 | 5476.6215 | 5455.9287 | 5461.9673 | 5483.7202
5497.3932 | 5474.7942 | 5454.0923 | 5459.9076 | 5481.8662
5495.5481 | 5472.9673 | 5452.2561 | 5458.1024 | 5480.0127
5493.7032 | 5471.1409 | 5450.4201 | 5456.3496 | 5478.1592
5491.8585 | 5469.315 | 5448.5843 | 5454.5769 | 5476.3062
5490.014 | 5467.4897 | 5446.7487 | 5452.7165 | 5474.4531
5488.1697 | 5465.6648 | 5444.9133 | 5450.7597 | 5472.6001
5486.3255 | 5463.8404 | 5443.0781 | 5448.9467 | 5470.7471
5484.4816 | 5462.0165 | 5441.2431 | 5447.0844 | 5468.8945
5482.6379 | 5460.1931 | 5439.4083 | 5445.3803 | 5467.0425
5480.7943 | 5458.3702 | 5437.5736 | 5443.494 | 5465.1904
5478.9509 | 5456.5477 | 5435.7392 | 5441.5012 | 5463.3379
5477.1078 | 5454.7258 | 5433.905 | 5439.5996 | 5461.4858
5475.2648 | 5452.9044 | 5432.071 | 5437.9042 | 5459.6348
5473.422 | 5451.0834 | 5430.2371 | 5436.1016 | 5457.7827
5471.5794 | 5449.263 | 5428.4035 | 5434.2954 | 5455.9312
5469.737 | 5447.443 | 5426.5701 | 5432.2568 | 5454.0801
5467.8947 | 5445.6236 | 5424.7369 | 5430.5513 | 5452.229
5466.0527 | 5443.8046 | 5422.9038 | 5428.6046 | 5450.3789
5464.2109 | 5441.9861 | 5421.071 | 5426.8748 | 5448.5278
5462.3692 | 5440.1681 | 5419.2384 | 5424.8845 | 5446.6768
5460.5278 | 5438.3507 | 5417.4059 | 5423.2215 | 5444.8271
5458.6865 | 5436.5337 | 5415.5737 | 5421.2498 | 5442.9766
5456.8455 | 5434.7172 | 5413.7416 | 5419.5944 | 5441.127
5455.0046 | 5432.9011 | 5411.9098 | 5417.4847 | 5439.2769
5453.1639 | 5431.0856 | 5410.0782 | 5415.9006 | 5437.4277
5451.3234 | 5429.2706 | 5408.2467 | 5413.9701 | 5435.5776
5449.4831 | 5427.4561 | 5406.4155 | 5412.0585 | 5433.729
5447.643 | 5425.642 | 5404.5844 | 5410.3818 | 5431.8804
5445.8031 | 5423.8285 | 5402.7536 | 5408.4159 | 5430.0308
5443.9634 | 5421.9939 | 5400.923 | 5406.4621 | 5428.1821
5442.1238 | 5420.1598 | 5399.0925 | 5404.6117 | 5426.3335
5440.2845 | 5418.3263 | 5397.2623 | 5402.8525 | 5424.4854
5438.4453 | 5416.4933 | 5395.4323 | 5400.9868 | 5422.6372
5436.6064 | 5414.6608 | 5393.6024 | 5399.2062 | 5420.7886
5434.7676 | 5412.8288 | 5391.7728 | 5397.289 | 5418.9409
5432.9291 | 5410.9973 | 5389.9434 | 5395.595 | 5417.0933
5431.0907 | 5409.1664 | 5388.1141 | 5393.6954 | 5415.2451
5429.2525 | 5407.3359 | 5386.2851 | 5391.7955 | 5413.3979
5427.4145 | 5405.506 | 5384.4563 | 5390.0236 | 5411.5513
5425.5767 | 5403.6765 | 5382.6276 | 5388.1117 | 5409.7046
5423.7391 | 5401.8476 | 5380.7992 | 5386.2793 | 5407.8569
5421.9017 | 5400.0192 | 5378.971 | 5384.3726 | 5406.0107
5420.0645 | 5398.1913 | 5377.143 | 5382.7508 | 5404.1646
5418.2274 | 5396.3639 | 5375.3152 | 5380.8438 | 5402.3179
5416.3906 | 5394.537 | 5373.4876 | 5378.9476 | 5400.4717
5414.554 | 5392.7106 | 5371.6602 | 5377.0486 | 5398.6265
5412.7175 | 5390.8848 | 5369.833 | 5375.3833 | 5396.7803
5410.8813 | 5389.0594 | 5368.006 | 5373.3369 | 5394.9346
5409.0452 | 5387.2346 | 5366.1792 | 5371.5697 | 5393.0889
5407.2093 | 5385.4102 | 5364.3526 | 5369.6643 | 5391.2441
5405.3736 | 5383.5864 | 5362.5262 | 5367.9822 | 5389.3984
5403.5382 | 5381.7631 | 5360.7 | 5366.1505 | 5387.5537
5401.7029 | 5379.9402 | 5358.874 | 5364.2045 | 5385.7095
5399.8678 | 5378.1179 | 5357.0482 | 5362.4347 | 5383.8652
5398.0329 | 5376.2961 | 5355.2227 | 5360.5493 | 5382.0205
5396.1982 | 5374.4748 | 5353.3973 | 5358.7318 | 5380.1763
5394.3636 | 5372.654 | 5351.5721 | 5356.8466 | 5378.332
5392.5293 | 5370.8337 | 5349.7472 | 5354.9758 | 5376.4883
5390.6952 | 5369.0139 | 5347.9224 | 5353.3393 | 5374.6445
5388.8613 | 5367.1947 | 5346.0979 | 5351.3259 | 5372.8018
5387.0275 | 5365.3759 | 5344.2736 | 5349.4814 | 5370.9585
5385.194 | 5363.5576 | 5342.4494 | 5347.6439 | 5369.1152
5383.3606 | 5361.7398 | 5340.6255 | 5345.8375 | 5367.272
5381.5275 | 5359.9226 | 5338.8018 | 5344.141 | 5365.4292
5379.6945 | 5358.1058 | 5336.9783 | 5342.3097 | 5363.5869
5377.8617 | 5356.2896 | 5335.155 | 5340.4562 | 5361.7441
5376.0291 | 5354.4738 | 5333.3319 | 5338.4825 | 5359.9023
5374.1968 | 5352.6586 | 5331.509 | 5336.7352 | 5358.0601
5372.3646 | 5350.8439 | 5329.6863 | 5334.8417 | 5356.2183
5370.5326 | 5349.0296 | 5327.8639 | 5333.0358 | 5354.3765
5368.7008 | 5347.2159 | 5326.0416 | 5331.2323 | 5352.5352
5366.8692 | 5345.4027 | 5324.2195 | 5329.347 | 5350.6938
5365.0378 | 5343.59 | 5322.3977 | 5327.4553 | 5348.8525
5363.2066 | 5341.7777 | 5320.5761 | 5325.783 | 5347.0117
5361.3756 | 5339.966 | 5318.7546 | 5324.0249 | 5345.1709
5359.5448 | 5338.1548 | 5316.9334 | 5322.0982 | 5343.3301
5357.7142 | 5336.3441 | 5315.1124 | 5320.25 | 5341.4897
5355.8837 | 5334.5339 | 5313.2916 | 5318.5241 | 5339.6494
5354.0535 | 5332.7242 | 5311.471 | 5316.5087 | 5337.8096
5352.2235 | 5330.915 | 5309.6506 | 5314.8503 | 5335.9697
5350.3936 | 5329.1064 | 5307.8305 | 5313.0277 | 5334.1304
5348.564 | 5327.2982 | 5306.0105 | 5311.0976 | 5332.2905
5346.7346 | 5325.4905 | 5304.1908 | 5309.1383 | 5330.4502
5344.9053 | 5323.6833 | 5302.3712 | 5307.4454 | 5328.6113
5343.0763 | 5321.8767 | 5300.5519 | 5305.5385 | 5326.7729
5341.2474 | 5320.0705 | 5298.7328 | 5303.8467 | 5324.9341
5339.4188 | 5318.2648 | 5296.9139 | 5302.0128 | 5323.0957
5337.5903 | 5316.4597 | 5295.0952 | 5299.9893 | 5321.2568
5335.7621 | 5314.655 | 5293.2767 | 5298.2916 | 5319.4185
5333.934 | 5312.8509 | 5291.4585 | 5296.4681 | 5317.5806
5332.1062 | 5311.0472 | 5289.6404 | 5294.5652 | 5315.7427
5330.2785 | 5309.2441 | 5287.8226 | 5292.6688 | 5313.9048
5328.4511 | 5307.4414 | 5286.005 | 5290.9345 | 5312.0664
5326.6238 | 5305.6393 | 5284.1876 | 5289.0913 | 5310.2295
5324.7967 | 5303.8377 | 5282.3704 | 5287.169 | 5308.3921
5322.9699 | 5302.0366 | 5280.5534 | 5285.396 | 5306.5552
5321.1432 | 5300.2359 | 5278.7366 | 5283.5932 | 5304.7188
5319.3168 | 5298.4358 | 5276.9201 | 5281.7975 | 5302.8818
5317.4905 | 5296.6362 | 5275.1037 | 5279.9891 | 5301.0454
5315.6644 | 5294.8371 | 5273.2876 | 5278.2355 | 5299.2085
5313.8386 | 5293.0385 | 5271.4717 | 5276.2354 | 5297.3726
5312.0129 | 5291.219 | 5269.656 | 5274.3901 | 5295.5366
5310.1874 | 5289.4 | 5267.8405 | 5272.5646 | 5293.7012
5308.3622 | 5287.5816 | 5266.0253 | 5270.7392 | 5291.8657
5306.5371 | 5285.7636 | 5264.2102 | 5269.0014 | 5290.0298
5304.7123 | 5283.9462 | 5262.3954 | 5267.0785 | 5288.1943
5302.8876 | 5282.1293 | 5260.5808 | 5265.367 | 5286.3594
5301.0632 | 5280.313 | 5258.7664 | 5263.606 | 5284.5244
5299.2389 | 5278.4972 | 5256.9522 | 5261.5717 | 5282.6904
5297.4149 | 5276.6818 | 5255.1383 | 5259.7447 | 5280.8555
5295.591 | 5274.8671 | 5253.3245 | 5258.0483 | 5279.0215
5293.7674 | 5273.0528 | 5251.511 | 5256.3075 | 5277.187
5291.9439 | 5271.2391 | 5249.6977 | 5254.3288 | 5275.353
5290.1207 | 5269.4259 | 5247.8846 | 5252.5573 | 5273.5195
5288.2976 | 5267.6132 | 5246.0717 | 5250.6255 | 5271.6855
5286.4748 | 5265.801 | 5244.2591 | 5248.8084 | 5269.8521
5284.6522 | 5263.9894 | 5242.4466 | 5247.0327 | 5268.019
5282.8298 | 5262.1782 | 5240.6344 | 5245.3382 | 5266.1855
5281.0075 | 5260.3676 | 5238.8224 | 5243.3707 | 5264.3535
5279.1855 | 5258.5575 | 5237.0107 | 5241.5053 | 5262.5205
5277.3637 | 5256.748 | 5235.1991 | 5239.7473 | 5260.688
5275.5421 | 5254.9389 | 5233.3878 | 5237.9094 | 5258.8555
5273.7207 | 5253.1304 | 5231.5767 | 5236.0031 | 5257.0234
5271.8995 | 5251.3224 | 5229.7658 | 5234.3452 | 5255.1914
5270.0785 | 5249.5149 | 5227.9551 | 5232.524 | 5253.3589
5268.2577 | 5247.7079 | 5226.1447 | 5230.5683 | 5251.5278
5266.4371 | 5245.9015 | 5224.3344 | 5228.7068 | 5249.6963
5264.6167 | 5244.0955 | 5222.5244 | 5227.0324 | 5247.8652
5262.7966 | 5242.2901 | 5220.7147 | 5225.2887 | 5246.0347
5260.9766 | 5240.4852 | 5218.9051 | 5223.3661 | 5244.2036
5259.1569 | 5238.6808 | 5217.0957 | 5221.5485 | 5242.3726
5257.3373 | 5236.8769 | 5215.2866 | 5219.8231 | 5240.542
5255.518 | 5235.0736 | 5213.4777 | 5217.8995 | 5238.7119
5253.6988 | 5233.2707 | 5211.6691 | 5216.1129 | 5236.8813
5251.8799 | 5231.4684 | 5209.8606 | 5214.1527 | 5235.0522
5250.0612 | 5229.6666 | 5208.0524 | 5212.4417 | 5233.2222
5248.2427 | 5227.8653 | 5206.2444 | 5210.5476 | 5231.3921
5246.4244 | 5226.0645 | 5204.4366 | 5208.8405 | 5229.563
5244.6063 | 5224.2642 | 5202.629 | 5206.9423 | 5227.7339
5242.7884 | 5222.4645 | 5200.8217 | 5205.0958 | 5225.9048
5240.9707 | 5220.6652 | 5199.0146 | 5203.2987 | 5224.0762
5239.1532 | 5218.8665 | 5197.2077 | 5201.5088 | 5222.2476
5237.336 | 5217.0683 | 5195.401 | 5199.7288 | 5220.4189
5235.5189 | 5215.2706 | 5193.5946 | 5197.8806 | 5218.5903
5233.7021 | 5213.4734 | 5191.7884 | 5195.9914 | 5216.7622
5231.8855 | 5211.6767 | 5189.9824 | 5194.159 | 5214.9346
5230.069 | 5209.8806 | 5188.1766 | 5192.2617 | 5213.1064
5228.2528 | 5208.0849 | 5186.3711 | 5190.5347 | 5211.2793
5226.4368 | 5206.2898 | 5184.5657 | 5188.8389 | 5209.4521
5224.6211 | 5204.4951 | 5182.7606 | 5186.7988 | 5207.6245
5222.8055 | 5202.701 | 5180.9557 | 5185.1048 | 5205.7979
5220.9901 | 5200.9074 | 5179.1511 | 5183.2972 | 5203.9712
5219.175 | 5199.1143 | 5177.3466 | 5181.3431 | 5202.1436
5217.36 | 5197.3218 | 5175.5424 | 5179.763 | 5200.3179
5215.5453 | 5195.5297 | 5173.7385 | 5177.7521 | 5198.4917
5213.7308 | 5193.7382 | 5171.9347 | 5175.9961 | 5196.6655
5211.9165 | 5191.9471 | 5170.1312 | 5174.2576 | 5194.8394
5210.1024 | 5190.1566 | 5168.3278 | 5172.3643 | 5193.0137
5208.2885 | 5188.3666 | 5166.5247 | 5170.4831 | 5191.188
5206.4749 | 5186.5771 | 5164.7219 | 5168.5942 | 5189.3633
5204.6614 | 5184.7881 | 5162.9192 | 5166.8921 | 5187.5381
5202.8482 | 5182.9996 | 5161.1168 | 5165.052 | 5185.7124
5201.0352 | 5181.2116 | 5159.3146 | 5163.3964 | 5183.8877
5199.2224 | 5179.4242 | 5157.5127 | 5161.382 | 5182.063
5197.4098 | 5177.6373 | 5155.7109 | 5159.5654 | 5180.2388
5195.5975 | 5175.8508 | 5153.9094 | 5157.7965 | 5178.4146
5193.7853 | 5174.0649 | 5152.1081 | 5155.9303 | 5176.5908
5191.9734 | 5172.2795 | 5150.3071 | 5154.2603 | 5174.7666
5190.1616 | 5170.4946 | 5148.5062 | 5152.4516 | 5172.9429
5188.3501 | 5168.7102 | 5146.7056 | 5150.6047 | 5171.1196
5186.5389 | 5166.9263 | 5144.9052 | 5148.7236 | 5169.2964
5184.7278 | 5165.143 | 5143.1051 | 5146.8448 | 5167.4731
5182.9169 | 5163.3601 | 5141.3051 | 5145.1536 | 5165.6504
5181.1063 | 5161.5565 | 5139.5054 | 5143.2468 | 5163.8276
5179.2959 | 5159.7533 | 5137.706 | 5141.4601 | 5162.0049
5177.4857 | 5157.9507 | 5135.9067 | 5139.6396 | 5160.1826
5175.6757 | 5156.1487 | 5134.1077 | 5137.8701 | 5158.3604
5173.8659 | 5154.3471 | 5132.3089 | 5136.079 | 5156.5386
5172.0564 | 5152.5461 | 5130.5103 | 5134.2704 | 5154.7168
5170.2471 | 5150.7457 | 5128.712 | 5132.3031 | 5152.8955
5168.438 | 5148.9457 | 5126.9139 | 5130.6233 | 5151.0737
5166.6291 | 5147.1463 | 5125.116 | 5128.7013 | 5149.2524
5164.8204 | 5145.3474 | 5123.3183 | 5126.9941 | 5147.4316
5163.012 | 5143.5491 | 5121.5209 | 5125.0365 | 5145.6108
5161.2038 | 5141.7512 | 5119.7237 | 5123.2551 | 5143.79
5159.3958 | 5139.9539 | 5117.9267 | 5121.4061 | 5141.9697
5157.588 | 5138.1572 | 5116.13 | 5119.7065 | 5140.1494
5155.7804 | 5136.3609 | 5114.3335 | 5117.8599 | 5138.3286
5153.9731 | 5134.5652 | 5112.5372 | 5116.0589 | 5136.5088
5152.166 | 5132.7701 | 5110.7412 | 5114.1589 | 5134.6899
5150.3591 | 5130.9754 | 5108.9453 | 5112.5441 | 5132.8696
5148.5524 | 5129.1813 | 5107.1497 | 5110.5741 | 5131.0503
5146.746 | 5127.3877 | 5105.3544 | 5108.8229 | 5129.2314
5144.9397 | 5125.5946 | 5103.5593 | 5106.9044 | 5127.4126
5143.1337 | 5123.8021 | 5101.7644 | 5105.272 | 5125.5942
5141.3279 | 5122.0101 | 5099.9697 | 5103.2858 | 5123.7749
5139.5224 | 5120.2186 | 5098.1753 | 5101.53 | 5121.957
5137.717 | 5118.4276 | 5096.3811 | 5099.6947 | 5120.1382
5135.9119 | 5116.6372 | 5094.5871 | 5097.8542 | 5118.3208
5134.107 | 5114.8473 | 5092.7934 | 5096.0367 | 5116.5024
5132.3023 | 5113.0579 | 5090.9999 | 5094.2452 | 5114.6851
5130.4978 | 5111.2691 | 5089.2066 | 5092.5175 | 5112.8677
5128.6936 | 5109.4807 | 5087.4136 | 5090.6969 | 5111.0508
5126.8896 | 5107.693 | 5085.6208 | 5088.8075 | 5109.2329
5125.0858 | 5105.9057 | 5083.8282 | 5087.2004 | 5107.4165
5123.2822 | 5104.1189 | 5082.0359 | 5085.2924 | 5105.6001
5121.4788 | 5102.3327 | 5080.2438 | 5083.4543 | 5103.7832
5119.6757 | 5100.547 | 5078.4519 | 5081.5373 | 5101.9673
5117.8728 | 5098.7619 | 5076.6603 | 5079.7621 | 5100.1514
5116.0701 | 5096.9773 | 5074.8689 | 5078.0961 | 5098.335
5114.2676 | 5095.1932 | 5073.0777 | 5076.1553 | 5096.5195
5112.4654 | 5093.4096 | 5071.2868 | 5074.3741 | 5094.7041
5110.6634 | 5091.6265 | 5069.4961 | 5072.5575 | 5092.8887
5108.8616 | 5089.844 | 5067.7057 | 5070.7707 | 5091.0737
5107.06 | 5088.062 | 5065.9155 | 5069.0792 | 5089.2588
5105.2586 | 5086.2805 | 5064.1255 | 5067.1485 | 5087.4438
5103.4575 | 5084.4996 | 5062.3357 | 5065.2801 | 5085.6289
5101.6566 | 5082.7192 | 5060.5462 | 5063.6668 | 5083.8149
5099.8559 | 5080.9393 | 5058.757 | 5061.6396 | 5082.001
5098.0554 | 5079.1599 | 5056.9679 | 5059.8122 | 5080.187
5096.2552 | 5077.3811 | 5055.1792 | 5058.0958 | 5078.373
5094.4552 | 5075.6028 | 5053.3906 | 5056.3159 | 5076.5596
5092.6554 | 5073.825 | 5051.6023 | 5054.5829 | 5074.7461
5090.8558 | 5072.0478 | 5049.8142 | 5052.7092 | 5072.9336
5089.0565 | 5070.271 | 5048.0264 | 5050.8107 | 5071.1196
5087.2573 | 5068.4949 | 5046.2388 | 5049.2085 | 5069.3076
5085.4584 | 5066.7192 | 5044.4515 | 5047.1688 | 5067.4946
5083.6598 | 5064.9441 | 5042.6643 | 5045.5968 | 5065.6826
5081.8613 | 5063.1694 | 5040.8775 | 5043.772 | 5063.8701
5080.0631 | 5061.3954 | 5039.0908 | 5041.7699 | 5062.0581
5078.2651 | 5059.6218 | 5037.3045 | 5040.014 | 5060.2461
5076.4673 | 5057.8488 | 5035.5183 | 5038.3399 | 5058.4346
5074.6698 | 5056.0763 | 5033.7324 | 5036.5432 | 5056.623
5072.8725 | 5054.3043 | 5031.9467 | 5034.5403 | 5054.812
5071.0754 | 5052.5329 | 5030.1613 | 5032.779 | 5053.0005
5069.2785 | 5050.762 | 5028.3761 | 5030.9188 | 5051.1899
5067.4818 | 5048.9916 | 5026.5912 | 5029.2634 | 5049.3794
5065.6854 | 5047.2218 | 5024.8065 | 5027.5127 | 5047.5688
5063.8892 | 5045.4524 | 5023.0221 | 5025.5377 | 5045.7578
5062.0933 | 5043.6836 | 5021.2379 | 5023.9286 | 5043.9482
5060.2975 | 5041.9154 | 5019.4539 | 5022.1237 | 5042.1382
5058.502 | 5040.1477 | 5017.6702 | 5020.3145 | 5040.3286
5056.7067 | 5038.3805 | 5015.8867 | 5018.372 | 5038.5195
5054.9117 | 5036.6138 | 5014.1035 | 5016.4765 | 5036.7104
5053.1169 | 5034.8477 | 5012.3205 | 5014.8277 | 5034.9009
5051.3223 | 5033.0608 | 5010.5378 | 5013.0131 | 5033.0923
5049.5279 | 5031.2745 | 5008.7553 | 5011.2139 | 5031.2832
5047.7338 | 5029.4887 | 5006.9731 | 5009.4893 | 5029.4746
5045.9398 | 5027.7035 | 5005.1911 | 5007.5708 | 5027.6665
5044.1462 | 5025.9189 | 5003.4094 | 5005.895 | 5025.8584
5042.3527 | 5024.1348 | 5001.6279 | 5004.0292 | 5024.0503
5040.5595 | 5022.3512 | 4999.8466 | 5002.1526 | 5022.2427
5038.7665 | 5020.5682 | 4998.0656 | 5000.3026 | 5020.4351
5036.9737 | 5018.7858 | 4996.2849 | 4998.6104 | 5018.6279
5035.1812 | 5017.0039 | 4994.5044 | 4996.8953 | 5016.8203
5033.3889 | 5015.2225 | 4992.7241 | 4994.9086 | 5015.0137
5031.5968 | 5013.4417 | 4990.9441 | 4993.1711 | 5013.207
5029.805 | 5011.6614 | 4989.1644 | 4991.4435 | 5011.4004
5028.0134 | 5009.8817 | 4987.3849 | 4989.5784 | 5009.5938
5026.222 | 5008.1025 | 4985.6056 | 4987.7698 | 5007.7881
5024.4309 | 5006.3239 | 4983.8266 | 4985.9694 | 5005.9824
5022.6399 | 5004.5459 | 4982.0479 | 4984.2798 | 5004.1763
5020.8493 | 5002.7683 | 4980.2694 | 4982.3048 | 5002.3711
5019.0588 | 5000.9914 | 4978.4912 | 4980.5081 | 5000.5654
5017.2686 | 4999.2149 | 4976.7132 | 4978.6726 | 4998.7603
5015.4786 | 4997.4391 | 4974.9354 | 4976.9575 | 4996.9551
5013.6889 | 4995.6637 | 4973.158 | 4975.262 | 4995.1504
5011.8994 | 4993.889 | 4971.3807 | 4973.3651 | 4993.3462
5010.1101 | 4992.1147 | 4969.6038 | 4971.6173 | 4991.542
5008.3211 | 4990.341 | 4967.827 | 4969.8479 | 4989.7373
5006.5322 | 4988.5679 | 4966.0506 | 4967.9974 | 4987.9336
5004.7437 | 4986.7953 | 4964.2744 | 4966.1062 | 4986.1299
5002.9553 | 4985.0233 | 4962.4984 | 4964.4675 | 4984.3262
5001.1672 | 4983.2518 | 4960.7227 | 4962.6146 | 4982.5234
4999.3794 | 4981.4808 | 4958.9473 | 4960.845 | 4980.7197
4997.5918 | 4979.7104 | 4957.1721 | 4959.0933 | 4978.917
4995.8044 | 4977.9406 | 4955.3971 | 4957.1388 | 4977.1143
4994.0172 | 4976.1713 | 4953.6225 | 4955.309 | 4975.312
4992.2303 | 4974.4025 | 4951.8481 | 4953.5802 | 4973.5098
4990.4436 | 4972.6343 | 4950.0739 | 4951.8598 | 4971.7075
4988.6572 | 4970.8666 | 4948.3 | 4950.1052 | 4969.9053
4986.871 | 4969.0995 | 4946.5264 | 4948.1282 | 4968.1035
4985.085 | 4967.3329 | 4944.753 | 4946.499 | 4966.3022
4983.2993 | 4965.5669 | 4942.9799 | 4944.5006 | 4964.5005
4981.5138 | 4963.8014 | 4941.207 | 4942.6879 | 4962.6997
4979.7286 | 4962.0364 | 4939.4344 | 4941.0315 | 4960.8984
4977.9436 | 4960.272 | 4937.6621 | 4939.3219 | 4959.0977
4976.1588 | 4958.5081 | 4935.89 | 4937.3844 | 4957.2979
4974.3743 | 4956.7448 | 4934.1182 | 4935.7038 | 4955.4976
4972.59 | 4954.982 | 4932.3466 | 4933.9115 | 4953.6973
4970.8059 | 4953.2198 | 4930.5753 | 4932.117 | 4951.897
4969.0222 | 4951.4581 | 4928.8043 | 4930.3279 | 4950.0981
4967.2386 | 4949.6969 | 4927.0335 | 4928.3258 | 4948.2983
4965.4553 | 4947.9363 | 4925.263 | 4926.5883 | 4946.499
4963.6722 | 4946.1763 | 4923.4927 | 4924.7662 | 4944.6997
4961.8894 | 4944.4167 | 4921.7228 | 4923.133 | 4942.9014
4960.1068 | 4942.6577 | 4919.953 | 4921.2437 | 4941.1025
4958.3245 | 4940.8993 | 4918.1836 | 4919.3595 | 4939.3037
4956.5424 | 4939.1414 | 4916.4144 | 4917.5598 | 4937.5059
4954.7605 | 4937.384 | 4914.6455 | 4915.7641 | 4935.7075
4952.9789 | 4935.6272 | 4912.8768 | 4914.0466 | 4933.9102
4951.1975 | 4933.871 | 4911.1084 | 4912.1753 | 4932.1123
4949.4164 | 4932.1152 | 4909.3403 | 4910.4335 | 4930.3149
4947.6355 | 4930.36 | 4907.5724 | 4908.8138 | 4928.5176
4945.8549 | 4928.6054 | 4905.8049 | 4906.8441 | 4926.7212
4944.0745 | 4926.8513 | 4904.0375 | 4905.1445 | 4924.9238
4942.2944 | 4925.0977 | 4902.2705 | 4903.2934 | 4923.1274
4940.5145 | 4923.3447 | 4900.5037 | 4901.5962 | 4921.3306
4938.7349 | 4921.5922 | 4898.7372 | 4899.6637 | 4919.5347
4936.9555 | 4919.8403 | 4896.9709 | 4898.0475 | 4917.7383
4935.1764 | 4918.0889 | 4895.2049 | 4896.1726 | 4915.9429
4933.3975 | 4916.3381 | 4893.4392 | 4894.2932 | 4914.1475
4931.6188 | 4914.5878 | 4891.6738 | 4892.4648 | 4912.3516
4929.8404 | 4912.838 | 4889.9086 | 4890.8506 | 4910.5571
4928.0623 | 4911.0888 | 4888.1437 | 4889.0815 | 4908.7617
4926.2844 | 4909.3401 | 4886.3791 | 4887.1515 | 4906.9678
4924.5067 | 4907.592 | 4884.6147 | 4885.3887 | 4905.1724
4922.7294 | 4905.8232 | 4882.8506 | 4883.7324 | 4903.3784
4920.9522 | 4904.055 | 4881.0868 | 4881.7626 | 4901.5845
4919.1753 | 4902.2874 | 4879.3233 | 4880.1023 | 4899.791
4917.3987 | 4900.5203 | 4877.56 | 4878.3071 | 4897.9966
4915.6223 | 4898.7538 | 4875.797 | 4876.5798 | 4896.2031
4913.8462 | 4896.9879 | 4874.0343 | 4874.7572 | 4894.4102
4912.0703 | 4895.2225 | 4872.2719 | 4872.9064 | 4892.6172
4910.2947 | 4893.4576 | 4870.5097 | 4871.1198 | 4890.8242
4908.5193 | 4891.6934 | 4868.7478 | 4869.2483 | 4889.0317
4906.7442 | 4889.9297 | 4866.9862 | 4867.5651 | 4887.2393
4904.9693 | 4888.1665 | 4865.2249 | 4865.6509 | 4885.4468
4903.1947 | 4886.4039 | 4863.4638 | 4864.0508 | 4883.6548
4901.4203 | 4884.6419 | 4861.703 | 4862.1785 | 4881.8628
4899.6463 | 4882.8804 | 4859.9425 | 4860.3322 | 4880.0713
4897.8724 | 4881.1195 | 4858.1822 | 4858.5825 | 4878.2798
4896.0988 | 4879.3592 | 4856.4223 | 4856.769 | 4876.4888
4894.3255 | 4877.5994 | 4854.6626 | 4855.0875 | 4874.6978
4892.5524 | 4875.8401 | 4852.9032 | 4853.2188 | 4872.9072
4890.7796 | 4874.0815 | 4851.1441 | 4851.5389 | 4871.1162
4889.0071 | 4872.3233 | 4849.3852 | 4849.5873 | 4869.3262
4887.2348 | 4870.5658 | 4847.6267 | 4847.9173 | 4867.5356
4885.4627 | 4868.8088 | 4845.8684 | 4846.1141 | 4865.7466
4883.691 | 4867.0523 | 4844.1104 | 4844.3447 | 4863.9565
4881.9194 | 4865.2964 | 4842.3526 | 4842.5089 | 4862.167
4880.1482 | 4863.5411 | 4840.5952 | 4840.7442 | 4860.3774
4878.3772 | 4861.7864 | 4838.838 | 4838.8685 | 4858.5889
4876.6064 | 4860.0321 | 4837.0811 | 4837.0374 | 4856.7998
4874.836 | 4858.2785 | 4835.3245 | 4835.2922 | 4855.0112
4873.0658 | 4856.5254 | 4833.5682 | 4833.6237 | 4853.2231
4871.2958 | 4854.7729 | 4831.8121 | 4831.767 | 4851.4346
4869.5261 | 4853.0209 | 4830.0564 | 4830.0263 | 4849.6465
4867.7567 | 4851.2695 | 4828.3009 | 4828.2158 | 4847.8594
4865.9875 | 4849.5186 | 4826.5457 | 4826.3502 | 4846.0713
4864.2186 | 4847.7683 | 4824.7907 | 4824.5544 | 4844.2837
4862.45 | 4846.0186 | 4823.0361 | 4822.7647 | 4842.4971
4860.6816 | 4844.2694 | 4821.2817 | 4821.181 | 4840.71
4858.9135 | 4842.5208 | 4819.5276 | 4819.2415 | 4838.9233
4857.1457 | 4840.7727 | 4817.7738 | 4817.5976 | 4837.1367
4855.3781 | 4839.0252 | 4816.0203 | 4815.6697 | 4835.3506
4853.6108 | 4837.2783 | 4814.267 | 4813.9528 | 4833.5645
4851.8438 | 4835.5319 | 4812.514 | 4812.1901 | 4831.7788
4850.077 | 4833.7861 | 4810.7614 | 4810.2664 | 4829.9937
4848.3105 | 4832.0408 | 4809.009 | 4808.6363 | 4828.2075
4846.5442 | 4830.2961 | 4807.2568 | 4806.8648 | 4826.4229
4844.7783 | 4828.552 | 4805.505 | 4804.935 | 4824.6372
4843.0126 | 4826.8084 | 4803.7534 | 4803.321 | 4822.853
4841.2471 | 4825.0654 | 4802.0021 | 4801.4348 | 4821.0684
4839.482 | 4823.3229 | 4800.2511 | 4799.7264 | 4819.2842
4837.7171 | 4821.581 | 4798.5004 | 4797.8194 | 4817.5
4835.9525 | 4819.8397 | 4796.75 | 4796.1557 | 4815.7163
4834.1881 | 4818.0989 | 4794.9999 | 4794.2303 | 4813.9331
4832.424 | 4816.3587 | 4793.25 | 4792.617 | 4812.1494
4830.6602 | 4814.6191 | 4791.5004 | 4790.8728 | 4810.3667
4828.8967 | 4812.88 | 4789.7511 | 4788.9022 | 4808.583
4827.1334 | 4811.1415 | 4788.0021 | 4787.1411 | 4806.8003
4825.3704 | 4809.4035 | 4786.2534 | 4785.4435 | 4805.0181
4823.6077 | 4807.6661 | 4784.5049 | 4783.6937 | 4803.2358
4821.8453 | 4805.9293 | 4782.7568 | 4781.9758 | 4801.4536
4820.0831 | 4804.193 | 4781.0089 | 4780.0298 | 4799.6719
4818.3212 | 4802.4573 | 4779.2613 | 4778.3538 | 4797.8901
4816.5596 | 4800.7221 | 4777.514 | 4776.5753 | 4796.1089
4814.7982 | 4798.9876 | 4775.767 | 4774.7898 | 4794.3276
4813.0371 | 4797.2535 | 4774.0202 | 4772.9262 | 4792.5469
4811.2763 | 4795.5201 | 4772.2738 | 4771.1882 | 4790.7656
4809.5158 | 4793.7872 | 4770.5276 | 4769.4771 | 4788.9854
4807.7556 | 4792.0549 | 4768.7817 | 4767.6217 | 4787.2051
4805.9956 | 4790.3231 | 4767.0362 | 4765.8117 | 4785.4248
4804.2359 | 4788.5919 | 4765.2909 | 4764.0797 | 4783.645
4802.4765 | 4786.8613 | 4763.5458 | 4762.3615 | 4781.8652
4800.7174 | 4785.1312 | 4761.8011 | 4760.597 | 4780.0864
4798.9585 | 4783.4017 | 4760.0567 | 4758.6925 | 4778.3071
4797.2 | 4781.6728 | 4758.3125 | 4756.9911 | 4776.5278
4795.4417 | 4779.9234 | 4756.5687 | 4755.3113 | 4774.749
4793.6837 | 4778.1745 | 4754.8251 | 4753.5276 | 4772.9707
4791.9259 | 4776.4263 | 4753.0819 | 4751.677 | 4771.1924
4790.1685 | 4774.6786 | 4751.3389 | 4749.9517 | 4769.4141
4788.4113 | 4772.9315 | 4749.5962 | 4748.0673 | 4767.6367
4786.6544 | 4771.185 | 4747.8538 | 4746.3206 | 4765.8589
4784.8978 | 4769.4391 | 4746.1117 | 4744.5324 | 4764.0811
4783.1415 | 4767.6938 | 4744.3698 | 4742.6813 | 4762.3042
4781.3854 | 4765.949 | 4742.6283 | 4740.9286 | 4760.5273
4779.6296 | 4764.2049 | 4740.8871 | 4739.2891 | 4758.75
4777.8741 | 4762.4613 | 4739.1461 | 4737.4565 | 4756.9741
4776.1189 | 4760.7183 | 4737.4055 | 4735.7004 | 4755.1978
4774.364 | 4758.9759 | 4735.6651 | 4733.9139 | 4753.4219
4772.6093 | 4757.2341 | 4733.9251 | 4732.1141 | 4751.6455
4770.8549 | 4755.4928 | 4732.1853 | 4730.4125 | 4749.8701
4769.1008 | 4753.7522 | 4730.4458 | 4728.6532 | 4748.0952
4767.347 | 4752.0121 | 4728.7066 | 4726.782 | 4746.3198
4765.5935 | 4750.2726 | 4726.9678 | 4725.1026 | 4744.5449
4763.8402 | 4748.5337 | 4725.2292 | 4723.178 | 4742.77
4762.0872 | 4746.7954 | 4723.4909 | 4721.5078 | 4740.9956
4760.3345 | 4745.0577 | 4721.7529 | 4719.816 | 4739.2217
4758.5821 | 4743.3205 | 4720.0152 | 4718.0558 | 4737.4473
4756.83 | 4741.5839 | 4718.2778 | 4716.1335 | 4735.6733
4755.0781 | 4739.848 | 4716.5407 | 4714.3703 | 4733.9004
4753.3266 | 4738.1126 | 4714.8039 | 4712.6357 | 4732.127
4751.5753 | 4736.3778 | 4713.0674 | 4710.9055 | 4730.3535
4749.8243 | 4734.6436 | 4711.3312 | 4709.0459 | 4728.5806
4748.0735 | 4732.9099 | 4709.5953 | 4707.4227 | 4726.8081
4746.3231 | 4731.1769 | 4707.8597 | 4705.5039 | 4725.0361
4744.5729 | 4729.4444 | 4706.1244 | 4703.7313 | 4723.2637
4742.823 | 4727.7126 | 4704.3894 | 4701.8877 | 4721.4917
4741.0734 | 4725.9813 | 4702.6547 | 4700.1925 | 4719.7197
4739.3241 | 4724.2506 | 4700.9203 | 4698.4365 | 4717.9482
4737.5751 | 4722.5205 | 4699.1862 | 4696.7727 | 4716.1768
4735.8263 | 4720.791 | 4697.4524 | 4694.9583 | 4714.4058
4734.0779 | 4719.062 | 4695.7189 | 4693.0798 | 4712.6353
4732.3297 | 4717.3337 | 4693.9857 | 4691.3299 | 4710.8647
4730.5818 | 4715.6059 | 4692.2529 | 4689.6083 | 4709.0942
4728.8342 | 4713.8788 | 4690.5203 | 4687.7255 | 4707.3242
4727.0869 | 4712.1522 | 4688.788 | 4685.9485 | 4705.5542
4725.3398 | 4710.4262 | 4687.056 | 4684.3694 | 4703.7852
4723.5931 | 4708.7008 | 4685.3244 | 4682.4515 | 4702.0156
4721.8466 | 4706.976 | 4683.593 | 4680.8548 | 4700.2466
4720.1004 | 4705.2518 | 4681.862 | 4678.9492 | 4698.4775
4718.3545 | 4703.5281 | 4680.1312 | 4677.2123 | 4696.7085
4716.6089 | 4701.8051 | 4678.4008 | 4675.5622 | 4694.9404
4714.8636 | 4700.0826 | 4676.6707 | 4673.6731 | 4693.1724
4713.1185 | 4698.3608 | 4674.9409 | 4672.0036 | 4691.4043
4711.3738 | 4696.6395 | 4673.2113 | 4670.2343 | 4689.6362
4709.6293 | 4694.9188 | 4671.4821 | 4668.4312 | 4687.8691
4707.8851 | 4693.1987 | 4669.7533 | 4666.7283 | 4686.1016
4706.1412 | 4691.4792 | 4668.0247 | 4664.8358 | 4684.3345
4704.3976 | 4689.7603 | 4666.2964 | 4663.1381 | 4682.5679
4702.6543 | 4688.042 | 4664.5685 | 4661.267 | 4680.8013
4700.9113 | 4686.3243 | 4662.8408 | 4659.5477 | 4679.0347
4699.1686 | 4684.6072 | 4661.1135 | 4657.7597 | 4677.269
4697.4261 | 4682.8907 | 4659.3865 | 4655.9909 | 4675.5029
4695.684 | 4681.1747 | 4657.6598 | 4654.1817 | 4673.7378
4693.9421 | 4679.4594 | 4655.9334 | 4652.4253 | 4671.9722
4692.2006 | 4677.7446 | 4654.2073 | 4650.6572 | 4670.207
4690.4593 | 4676.0305 | 4652.4815 | 4649.0491 | 4668.4424
4688.7183 | 4674.3169 | 4650.7561 | 4647.21 | 4666.6777
4686.9776 | 4672.604 | 4649.0309 | 4645.4022 | 4664.9136
4685.2372 | 4670.8916 | 4647.3061 | 4643.5945 | 4663.1489
4683.4971 | 4669.1798 | 4645.5816 | 4641.9721 | 4661.3857
4681.7573 | 4667.4686 | 4643.8574 | 4640.0457 | 4659.6221
4680.0178 | 4665.7581 | 4642.1336 | 4638.4613 | 4657.8579
4678.2786 | 4664.0481 | 4640.41 | 4636.6677 | 4656.0952
4676.5397 | 4662.3387 | 4638.6868 | 4634.9292 | 4654.3325
4674.8011 | 4660.6299 | 4636.9639 | 4632.9669 | 4652.5698
4673.0627 | 4658.9217 | 4635.2413 | 4631.3365 | 4650.8071
4671.3247 | 4657.2141 | 4633.519 | 4629.4855 | 4649.0449
4669.587 | 4655.4862 | 4631.7971 | 4627.8764 | 4647.2832
4667.8495 | 4653.7588 | 4630.0755 | 4626.0144 | 4645.5215
4666.1124 | 4652.0321 | 4628.3541 | 4624.2674 | 4643.7598
4664.3755 | 4650.306 | 4626.6332 | 4622.5503 | 4641.999
4662.639 | 4648.5805 | 4624.9125 | 4620.8186 | 4640.2378
4660.9027 | 4646.8556 | 4623.1922 | 4618.8587 | 4638.4766
4659.1668 | 4645.1313 | 4621.4721 | 4617.1778 | 4636.7163
4657.4311 | 4643.4077 | 4619.7524 | 4615.5617 | 4634.9561
4655.6958 | 4641.6846 | 4618.0331 | 4613.655 | 4633.1958
4653.9607 | 4639.9621 | 4616.314 | 4611.9477 | 4631.437
4652.226 | 4638.2403 | 4614.5953 | 4610.0551 | 4629.6772
4650.4915 | 4636.5191 | 4612.8769 | 4608.3153 | 4627.918
4648.7574 | 4634.7984 | 4611.1589 | 4606.7153 | 4626.1592
4647.0236 | 4633.0784 | 4609.4411 | 4604.8051 | 4624.4004
4645.29 | 4631.359 | 4607.7237 | 4603.2204 | 4622.6416
4643.5568 | 4629.6402 | 4606.0066 | 4601.348 | 4620.8833
4641.8239 | 4627.922 | 4604.2899 | 4599.6353 | 4619.126
4640.0912 | 4626.2044 | 4602.5734 | 4597.8824 | 4617.3677
4638.3589 | 4624.4874 | 4600.8573 | 4596.097 | 4615.6104
4636.6269 | 4622.7711 | 4599.1416 | 4594.3959 | 4613.853
4634.8952 | 4621.0553 | 4597.4261 | 4592.6312 | 4612.0962
4633.1638 | 4619.3401 | 4595.711 | 4590.786 | 4610.3389
4631.4327 | 4617.6256 | 4593.9963 | 4589.1159 | 4608.5825
4629.7019 | 4615.9116 | 4592.2818 | 4587.4017 | 4606.8267
4627.9714 | 4614.1983 | 4590.5677 | 4585.4861 | 4605.0703
4626.2412 | 4612.4856 | 4588.8539 | 4583.6772 | 4603.3145
4624.5114 | 4610.7734 | 4587.1405 | 4581.9277 | 4601.5591
4622.7818 | 4609.0619 | 4585.4274 | 4580.143 | 4599.8037
4621.0526 | 4607.351 | 4583.7146 | 4578.5928 | 4598.0488
4619.3236 | 4605.6407 | 4582.0022 | 4576.6436 | 4596.2939
4617.595 | 4603.931 | 4580.2901 | 4574.9521 | 4594.5396
4615.8667 | 4602.2219 | 4578.5783 | 4573.2383 | 4592.7847
4614.1387 | 4600.5134 | 4576.8669 | 4571.3983 | 4591.0308
4612.411 | 4598.8055 | 4575.1558 | 4569.8023 | 4589.2773
4610.6836 | 4597.0983 | 4573.445 | 4568.0196 | 4587.5234
4608.9566 | 4595.3916 | 4571.7346 | 4566.3034 | 4585.7705
4607.2298 | 4593.6855 | 4570.0245 | 4564.3805 | 4584.0176
4605.5034 | 4591.9801 | 4568.3148 | 4562.7047 | 4582.2646
4603.7773 | 4590.2752 | 4566.6054 | 4561.0457 | 4580.5122
4602.0515 | 4588.571 | 4564.8963 | 4559.2173 | 4578.7603
4600.326 | 4586.8674 | 4563.1876 | 4557.4341 | 4577.0083
4598.6008 | 4585.1643 | 4561.4792 | 4555.7178 | 4575.2563
4596.8759 | 4583.4619 | 4559.7712 | 4553.8525 | 4573.5049
4595.1514 | 4581.7601 | 4558.0635 | 4552.0497 | 4571.7534
4593.4272 | 4580.0589 | 4556.3562 | 4550.3741 | 4570.0024
4591.7033 | 4578.3583 | 4554.6491 | 4548.632 | 4568.252
4589.9797 | 4576.6583 | 4552.9425 | 4546.9369 | 4566.5015
4588.2564 | 4574.9589 | 4551.2362 | 4545.0857 | 4564.7515
4586.5335 | 4573.2602 | 4549.5302 | 4543.2785 | 4563.0015
4584.8108 | 4571.562 | 4547.8246 | 4541.6618 | 4561.2515
4583.0885 | 4569.8644 | 4546.1193 | 4539.8548 | 4559.502
4581.3666 | 4568.1675 | 4544.4143 | 4538.1646 | 4557.7529
4579.6449 | 4566.4712 | 4542.7098 | 4536.2906 | 4556.0044
4577.9236 | 4564.7754 | 4541.0055 | 4534.6819 | 4554.2554
4576.2025 | 4563.0803 | 4539.3016 | 4532.973 | 4552.5068
4574.4818 | 4561.3858 | 4537.5981 | 4531.024 | 4550.7588
4572.7615 | 4559.6919 | 4535.8949 | 4529.2894 | 4549.0107
4571.0414 | 4557.9986 | 4534.192 | 4527.6748 | 4547.2637
4569.3217 | 4556.3059 | 4532.4895 | 4525.8333 | 4545.5161
4567.6023 | 4554.6139 | 4530.7874 | 4524.0769 | 4543.769
4565.8833 | 4552.9224 | 4529.0856 | 4522.4552 | 4542.022
4564.1645 | 4551.2316 | 4527.3842 | 4520.718 | 4540.2759
4562.4461 | 4549.5414 | 4525.6831 | 4518.8671 | 4538.5293
4560.728 | 4547.8517 | 4523.9824 | 4517.2199 | 4536.7832
4559.0103 | 4546.1627 | 4522.282 | 4515.3314 | 4535.0376
4557.2928 | 4544.4743 | 4520.5819 | 4513.5211 | 4533.292
4555.5757 | 4542.7865 | 4518.8823 | 4511.8702 | 4531.5464
4553.859 | 4541.0994 | 4517.183 | 4510.2114 | 4529.8022
4552.1425 | 4539.4128 | 4515.484 | 4508.4388 | 4528.0571
4550.4264 | 4537.7269 | 4513.7854 | 4506.5155 | 4526.313
4548.7106 | 4536.0416 | 4512.0871 | 4504.9114 | 4524.5684
4546.9952 | 4534.3568 | 4510.3892 | 4503.2131 | 4522.8247
4545.2801 | 4532.6519 | 4508.6917 | 4501.3307 | 4521.0811
4543.5653 | 4530.9477 | 4506.9945 | 4499.5559 | 4519.3379
4541.8509 | 4529.244 | 4505.2977 | 4497.8639 | 4517.5947
4540.1368 | 4527.541 | 4503.6013 | 4496.1646 | 4515.8516
4538.423 | 4525.8386 | 4501.9052 | 4494.453 | 4514.1094
4536.7096 | 4524.1368 | 4500.2094 | 4492.7057 | 4512.3672
4534.9965 | 4522.4357 | 4498.5141 | 4490.8604 | 4510.625
4533.2837 | 4520.7352 | 4496.819 | 4489.1876 | 4508.8833
4531.5713 | 4519.0354 | 4495.1244 | 4487.2849 | 4507.1421
4529.8592 | 4517.3361 | 4493.4301 | 4485.5709 | 4505.4009
4528.1474 | 4515.6375 | 4491.7362 | 4483.8385 | 4503.6602
4526.436 | 4513.9396 | 4490.0426 | 4482.2078 | 4501.9194
4524.7249 | 4512.2422 | 4488.3494 | 4480.3294 | 4500.1787
4523.0142 | 4510.5455 | 4486.6566 | 4478.5791 | 4498.4385
4521.3038 | 4508.8495 | 4484.9641 | 4477.0036 | 4496.6987
4519.5938 | 4507.154 | 4483.272 | 4475.0841 | 4494.959
4517.884 | 4505.4592 | 4481.5803 | 4473.3679 | 4493.2202
4516.1747 | 4503.7651 | 4479.8889 | 4471.6659 | 4491.481
4514.4657 | 4502.0715 | 4478.1979 | 4469.8475 | 4489.7422
4512.757 | 4500.3787 | 4476.5073 | 4468.2476 | 4488.0039
4511.0486 | 4498.6864 | 4474.817 | 4466.5209 | 4486.2656
4509.3406 | 4496.9948 | 4473.1271 | 4464.6745 | 4484.5283
4507.633 | 4495.3038 | 4471.4376 | 4462.8734 | 4482.7905
4505.9257 | 4493.6134 | 4469.7484 | 4461.2184 | 4481.0532
4504.2187 | 4491.9237 | 4468.0596 | 4459.4572 | 4479.3159
4502.5121 | 4490.2346 | 4466.3712 | 4457.73 | 4477.5791
4500.8059 | 4488.5461 | 4464.6832 | 4455.9226 | 4475.8433
4499.0999 | 4486.8583 | 4462.9955 | 4454.2299 | 4474.1064
4497.3944 | 4485.1711 | 4461.3082 | 4452.5281 | 4472.3706
4495.6892 | 4483.4846 | 4459.6213 | 4450.8032 | 4470.6348
4493.9843 | 4481.7987 | 4457.9348 | 4448.9532 | 4468.8999
4492.2798 | 4480.1134 | 4456.2486 | 4447.3785 | 4467.1646
4490.5756 | 4478.4288 | 4454.5628 | 4445.5217 | 4465.4302
4488.8718 | 4476.7448 | 4452.8774 | 4443.8066 | 4463.6953
4487.1683 | 4475.0614 | 4451.1923 | 4442.1103 | 4461.9614
4485.4652 | 4473.3787 | 4449.5077 | 4440.2867 | 4460.2271
4483.7625 | 4471.6966 | 4447.8234 | 4438.5635 | 4458.4937
4482.0601 | 4470.0152 | 4446.1394 | 4436.9183 | 4456.7603
4480.358 | 4468.3344 | 4444.4559 | 4435.184 | 4455.0273
4478.6563 | 4466.6542 | 4442.7728 | 4433.4295 | 4453.2944
4476.955 | 4464.9747 | 4441.09 | 4431.6876 | 4451.562
4475.254 | 4463.2958 | 4439.4076 | 4429.7748 | 4449.8296
4473.5534 | 4461.6176 | 4437.7256 | 4428.0209 | 4448.0977
4471.8531 | 4459.94 | 4436.0439 | 4426.37 | 4446.3657
4470.1532 | 4458.2631 | 4434.3627 | 4424.5315 | 4444.6343
4468.4536 | 4456.5867 | 4432.6818 | 4422.8903 | 4442.9033
4466.7544 | 4454.9111 | 4431.0013 | 4421.0567 | 4441.1724
4465.0556 | 4453.236 | 4429.3212 | 4419.5323 | 4439.4419
4463.3571 | 4451.5617 | 4427.6415 | 4417.7647 | 4437.7119
4461.659 | 4449.8879 | 4425.9622 | 4415.8932 | 4435.9819
4459.9612 | 4448.2148 | 4424.2832 | 4414.3209 | 4434.252
4458.2639 | 4446.5424 | 4422.6047 | 4412.4182 | 4432.5229
4456.5668 | 4444.8706 | 4420.9265 | 4410.6798 | 4430.7935
4454.8702 | 4443.1994 | 4419.2487 | 4408.9259 | 4429.0649
4453.1739 | 4441.5289 | 4417.5713 | 4407.2721 | 4427.3364
4451.4779 | 4439.859 | 4415.8943 | 4405.5474 | 4425.6079
4449.7823 | 4438.1898 | 4414.2177 | 4403.7084 | 4423.8799
4448.0871 | 4436.5212 | 4412.5414 | 4402.1305 | 4422.1523
4446.3923 | 4434.8533 | 4410.8656 | 4400.3773 | 4420.4248
4444.6978 | 4433.186 | 4409.1901 | 4398.6009 | 4418.6978
4443.0037 | 4431.5193 | 4407.5151 | 4396.7693 | 4416.9707
4441.31 | 4429.8533 | 4405.8404 | 4395.1727 | 4415.2441
4439.6166 | 4428.188 | 4404.1661 | 4393.3893 | 4413.5186
4437.9236 | 4426.5233 | 4402.4922 | 4391.7282 | 4411.792
4436.2309 | 4424.8593 | 4400.8187 | 4389.9873 | 4410.0664
4434.5387 | 4423.1959 | 4399.1456 | 4388.2645 | 4408.3408
4432.8468 | 4421.5331 | 4397.4729 | 4386.4878 | 4406.6162
4431.1552 | 4419.8711 | 4395.8006 | 4384.7535 | 4404.8911
4429.4641 | 4418.2096 | 4394.1287 | 4383.0215 | 4403.1665
4427.7733 | 4416.5488 | 4392.4571 | 4381.3035 | 4401.4429
4426.0829 | 4414.8887 | 4390.786 | 4379.4602 | 4399.7183
4424.3929 | 4413.2292 | 4389.1153 | 4377.7182 | 4397.9951
4422.7032 | 4411.5497 | 4387.445 | 4375.9241 | 4396.2715
4421.0139 | 4409.8709 | 4385.775 | 4374.1965 | 4394.5488
4419.325 | 4408.1927 | 4384.1055 | 4372.5877 | 4392.8257
4417.6365 | 4406.5152 | 4382.4364 | 4370.7306 | 4391.1035
4415.9483 | 4404.8384 | 4380.7676 | 4369.0583 | 4389.3813
4414.2605 | 4403.1623 | 4379.0993 | 4367.3341 | 4387.6597
4412.5731 | 4401.4868 | 4377.4313 | 4365.7459 | 4385.9385
4410.8861 | 4399.812 | 4375.7638 | 4363.9552 | 4384.2173
4409.1995 | 4398.1379 | 4374.0967 | 4362.218 | 4382.4961
4407.5132 | 4396.4644 | 4372.43 | 4360.4426 | 4380.7754
4405.8273 | 4394.7916 | 4370.7636 | 4358.7688 | 4379.0552
4404.1418 | 4393.1195 | 4369.0977 | 4357.0384 | 4377.335
4402.4567 | 4391.448 | 4367.4322 | 4355.2578 | 4375.6157
4400.7719 | 4389.7773 | 4365.7671 | 4353.4179 | 4373.896
4399.0876 | 4388.1072 | 4364.1024 | 4351.7635 | 4372.1768
4397.4036 | 4386.4377 | 4362.4381 | 4350.0037 | 4370.458
4395.72 | 4384.769 | 4360.7742 | 4348.3546 | 4368.7393
4394.0368 | 4383.1009 | 4359.1107 | 4346.6121 | 4367.0215
4392.354 | 4381.4335 | 4357.4476 | 4344.7878 | 4365.3032
4390.6715 | 4379.7667 | 4355.7849 | 4343.1306 | 4363.5859
4388.9895 | 4378.1007 | 4354.1227 | 4341.4693 | 4361.8682
4387.3078 | 4376.4353 | 4352.4608 | 4339.7795 | 4360.1514
4385.6265 | 4374.7706 | 4350.7994 | 4338.0186 | 4358.4351
4383.9456 | 4373.1065 | 4349.1383 | 4336.1689 | 4356.7188
4382.2651 | 4371.4432 | 4347.4777 | 4334.415 | 4355.0029
4380.585 | 4369.7805 | 4345.8175 | 4332.8684 | 4353.2866
4378.9053 | 4368.1185 | 4344.1577 | 4331.0523 | 4351.5713
4377.226 | 4366.4571 | 4342.4983 | 4329.266 | 4349.8564
4375.547 | 4364.7965 | 4340.8394 | 4327.5558 | 4348.1416
4373.8685 | 4363.1365 | 4339.1808 | 4325.8667 | 4346.4268
4372.1903 | 4361.4772 | 4337.5227 | 4324.1398 | 4344.7129
4370.5126 | 4359.8186 | 4335.8649 | 4322.485 | 4342.999
4368.8352 | 4358.1606 | 4334.2076 | 4320.7803 | 4341.2852
4367.1582 | 4356.5033 | 4332.5507 | 4318.9423 | 4339.5723
4365.4816 | 4354.8468 | 4330.8942 | 4317.1963 | 4337.8589
4363.8054 | 4353.1909 | 4329.2382 | 4315.5964 | 4336.147
4362.1296 | 4351.5356 | 4327.5825 | 4313.8191 | 4334.4341
4360.4542 | 4349.8811 | 4325.9273 | 4312.0925 | 4332.7227
4358.7792 | 4348.2272 | 4324.2725 | 4310.4149 | 4331.0112
4357.1046 | 4346.574 | 4322.6181 | 4308.6209 | 4329.2998
4355.4304 | 4344.9215 | 4320.9641 | 4306.8557 | 4327.5889
4353.7566 | 4343.2697 | 4319.3106 | 4305.188 | 4325.8779
4352.0832 | 4341.6186 | 4317.6575 | 4303.5025 | 4324.1675
4350.4102 | 4339.9681 | 4316.0048 | 4301.638 | 4322.4575
4348.7376 | 4338.3183 | 4314.3525 | 4299.9631 | 4320.748
4347.0654 | 4336.6692 | 4312.7006 | 4298.3279 | 4319.0386
4345.3936 | 4335.0208 | 4311.0492 | 4296.5096 | 4317.3296
4343.7222 | 4333.3731 | 4309.3982 | 4294.8255 | 4315.6211
4342.0512 | 4331.7261 | 4307.7476 | 4293.1442 | 4313.9121
4340.3806 | 4330.0797 | 4306.0974 | 4291.3956 | 4312.2041
4338.7104 | 4328.4341 | 4304.4477 | 4289.6495 | 4310.4961
4337.0406 | 4326.7891 | 4302.7984 | 4287.9941 | 4308.7886
4335.3712 | 4325.1448 | 4301.1495 | 4286.2166 | 4307.0815
4333.7023 | 4323.5012 | 4299.5011 | 4284.4298 | 4305.375
4332.0337 | 4321.8583 | 4297.8531 | 4282.8145 | 4303.6689
4330.3655 | 4320.216 | 4296.2055 | 4281.1018 | 4301.9624
4328.6978 | 4318.5745 | 4294.5583 | 4279.3775 | 4300.2568
4327.0305 | 4316.9336 | 4292.9116 | 4277.6344 | 4298.5513
4325.3635 | 4315.2935 | 4291.2652 | 4275.9935 | 4296.8457
4323.697 | 4313.654 | 4289.6194 | 4274.253 | 4295.1416
4322.0309 | 4312.0152 | 4287.9739 | 4272.5356 | 4293.4365
4320.3652 | 4310.3771 | 4286.3289 | 4270.8337 | 4291.7329
4318.6999 | 4308.7397 | 4284.6843 | 4268.9623 | 4290.0288
4317.035 | 4307.103 | 4283.0402 | 4267.2392 | 4288.3252
4315.3705 | 4305.467 | 4281.3965 | 4265.6683 | 4286.6221
4313.7065 | 4303.8317 | 4279.7532 | 4263.8658 | 4284.9194
4312.0429 | 4302.197 | 4278.1104 | 4262.2578 | 4283.2168
4310.3796 | 4300.5631 | 4276.468 | 4260.3951 | 4281.5151
4308.7168 | 4298.9299 | 4274.826 | 4258.6576 | 4279.813
4307.0544 | 4297.2973 | 4273.1845 | 4256.9082 | 4278.1118
4305.3924 | 4295.6654 | 4271.5434 | 4255.3677 | 4276.4102
4303.7309 | 4294.0343 | 4269.9027 | 4253.6204 | 4274.71
4302.0697 | 4292.3833 | 4268.2625 | 4251.8846 | 4273.0093
4300.409 | 4290.7331 | 4266.6227 | 4250.0833 | 4271.3091
4298.7487 | 4289.0835 | 4264.9834 | 4248.4624 | 4269.6094
4297.0888 | 4287.4347 | 4263.3445 | 4246.6869 | 4267.9097
4295.4294 | 4285.7866 | 4261.706 | 4244.9437 | 4266.2109
4293.7703 | 4284.1392 | 4260.068 | 4243.1962 | 4264.5122
4292.1117 | 4282.4925 | 4258.4304 | 4241.5787 | 4262.814
4290.4535 | 4280.8465 | 4256.7933 | 4239.799 | 4261.1157
4288.7957 | 4279.2013 | 4255.1566 | 4238.029 | 4259.418
4287.1384 | 4277.5567 | 4253.5203 | 4236.3384 | 4257.7202
4285.4814 | 4275.9129 | 4251.8845 | 4234.5984 | 4256.0234
4283.8249 | 4274.2697 | 4250.2491 | 4232.9765 | 4254.3267
4282.1689 | 4272.6273 | 4248.6142 | 4231.211 | 4252.6304
4280.5132 | 4270.9856 | 4246.9797 | 4229.6303 | 4250.9341
4278.858 | 4269.3447 | 4245.3457 | 4227.9231 | 4249.2388
4277.2032 | 4267.7044 | 4243.7121 | 4226.2194 | 4247.5435
4275.5488 | 4266.0649 | 4242.0789 | 4224.3697 | 4245.8481
4273.8949 | 4264.426 | 4240.4462 | 4222.7084 | 4244.1538
4272.2414 | 4262.7879 | 4238.814 | 4221.0897 | 4242.4595
4270.5883 | 4261.1505 | 4237.1821 | 4219.3747 | 4240.7651
4268.9356 | 4259.5138 | 4235.5508 | 4217.5633 | 4239.0718
4267.2834 | 4257.8779 | 4233.9198 | 4215.96 | 4237.3784
4265.6316 | 4256.2426 | 4232.2893 | 4214.1656 | 4235.6855
4263.9802 | 4254.6081 | 4230.6593 | 4212.5108 | 4233.9932
4262.3293 | 4252.9743 | 4229.0297 | 4210.7851 | 4232.3008
4260.6788 | 4251.3412 | 4227.4005 | 4209.0151 | 4230.6084
4259.0287 | 4249.7089 | 4225.7718 | 4207.2632 | 4228.9175
4257.3791 | 4248.0772 | 4224.1436 | 4205.5428 | 4227.2261
4255.7299 | 4246.4463 | 4222.5158 | 4203.9863 | 4225.5352
4254.0812 | 4244.8161 | 4220.8884 | 4202.1996 | 4223.8447
4252.4328 | 4243.1866 | 4219.2615 | 4200.3964 | 4222.1543
4250.785 | 4241.5578 | 4217.635 | 4198.7276 | 4220.4648
4249.1375 | 4239.9298 | 4216.0089 | 4197.0355 | 4218.7749
4247.4905 | 4238.3024 | 4214.3833 | 4195.3762 | 4217.0859
4245.8439 | 4236.6758 | 4212.7582 | 4193.6833 | 4215.3975
4244.1978 | 4235.05 | 4211.1335 | 4191.962 | 4213.709
4242.5521 | 4233.4248 | 4209.5093 | 4190.189 | 4212.0205
4240.9069 | 4231.8004 | 4207.8855 | 4188.5287 | 4210.333
4239.2621 | 4230.1767 | 4206.2621 | 4186.8961 | 4208.6455
4237.6177 | 4228.5537 | 4204.6392 | 4185.0163 | 4206.9585
4235.9738 | 4226.9314 | 4203.0168 | 4183.4287 | 4205.272
4234.3303 | 4225.3099 | 4201.3948 | 4181.6252 | 4203.5854
4232.6873 | 4223.6891 | 4199.7732 | 4180.0179 | 4201.8999
4231.0447 | 4222.069 | 4198.1521 | 4178.1985 | 4200.2144
4229.4026 | 4220.4496 | 4196.5315 | 4176.662 | 4198.5288
4227.7609 | 4218.831 | 4194.9113 | 4174.8654 | 4196.8442
4226.1196 | 4217.2131 | 4193.2915 | 4173.2249 | 4195.1597
4224.4788 | 4215.5959 | 4191.6723 | 4171.4592 | 4193.4756
4222.8384 | 4213.9795 | 4190.0534 | 4169.6891 | 4191.792
4221.1985 | 4212.3638 | 4188.435 | 4168.1395 | 4190.1084
4219.5591 | 4210.7488 | 4186.8171 | 4166.2789 | 4188.4253
4217.9201 | 4209.1345 | 4185.1996 | 4164.5673 | 4186.7427
4216.2815 | 4207.521 | 4183.5826 | 4162.9913 | 4185.0601
4214.6434 | 4205.9082 | 4181.966 | 4161.2766 | 4183.3784
4213.0057 | 4204.2961 | 4180.3499 | 4159.5186 | 4181.6963
4211.3685 | 4202.6848 | 4178.7343 | 4157.7364 | 4180.0151
4209.7317 | 4201.0742 | 4177.1191 | 4156.1185 | 4178.3345
4208.0953 | 4199.4643 | 4175.5044 | 4154.4732 | 4176.6543
4206.4595 | 4197.8552 | 4173.8901 | 4152.671 | 4174.9736
4204.824 | 4196.2468 | 4172.2763 | 4151.0597 | 4173.2939
4203.189 | 4194.6391 | 4170.6629 | 4149.3982 | 4171.6147
4201.5545 | 4193.0322 | 4169.05 | 4147.6885 | 4169.9355
4199.9204 | 4191.426 | 4167.4376 | 4145.7963 | 4168.2568
4198.2867 | 4189.8205 | 4165.8256 | 4144.1661 | 4166.5786
4196.6535 | 4188.2158 | 4164.2141 | 4142.5693 | 4164.9009
4195.0208 | 4186.6118 | 4162.603 | 4140.7783 | 4163.2231
4193.3885 | 4185.0085 | 4160.9924 | 4139.0016 | 4161.5464
4191.7566 | 4183.406 | 4159.3823 | 4137.3026 | 4159.8696
4190.1252 | 4181.8042 | 4157.7726 | 4135.6335 | 4158.1934
4188.4942 | 4180.2031 | 4156.1634 | 4134.062 | 4156.5171
4186.8637 | 4178.6028 | 4154.5547 | 4132.2465 | 4154.8413
4185.2337 | 4177.0032 | 4152.9464 | 4130.583 | 4153.166
4183.604 | 4175.3841 | 4151.3386 | 4128.9155 | 4151.4907
4181.9749 | 4173.7657 | 4149.7312 | 4127.1279 | 4149.8164
4180.3462 | 4172.1481 | 4148.1244 | 4125.5561 | 4148.1426
4178.7179 | 4170.5313 | 4146.518 | 4123.8413 | 4146.4688
4177.0901 | 4168.9151 | 4144.912 | 4122.1951 | 4144.7949
4175.4628 | 4167.2998 | 4143.3066 | 4120.4253 | 4143.1221
4173.8359 | 4165.6852 | 4141.7016 | 4118.605 | 4141.4497
4172.2094 | 4164.0714 | 4140.0971 | 4117.1026 | 4139.7773
4170.5834 | 4162.4583 | 4138.493 | 4115.3289 | 4138.1055
4168.9579 | 4160.8459 | 4136.8894 | 4113.6665 | 4136.4341
4167.3328 | 4159.2344 | 4135.2863 | 4111.8904 | 4134.7632
4165.7081 | 4157.6236 | 4133.6837 | 4110.2932 | 4133.0923
4164.084 | 4156.0135 | 4132.0815 | 4108.5971 | 4131.4219
4162.4602 | 4154.4042 | 4130.4798 | 4106.7376 | 4129.752
4160.837 | 4152.7957 | 4128.8786 | 4105.1632 | 4128.0825
4159.2142 | 4151.1879 | 4127.2779 | 4103.4226 | 4126.4131
4157.5918 | 4149.5808 | 4125.6776 | 4101.6659 | 4124.7446
4155.9699 | 4147.9746 | 4124.0778 | 4100.0443 | 4123.0762
4154.3485 | 4146.3691 | 4122.4785 | 4098.3257 | 4121.4082
4152.7275 | 4144.7643 | 4120.8797 | 4096.6861 | 4119.7407
4151.107 | 4143.1603 | 4119.2813 | 4094.9765 | 4118.0732
4149.4869 | 4141.557 | 4117.6835 | 4093.3263 | 4116.4067
4147.8673 | 4139.9545 | 4116.0861 | 4091.6419 | 4114.7407
4146.2482 | 4138.3528 | 4114.4892 | 4089.9517 | 4113.0742
4144.6295 | 4136.7518 | 4112.8927 | 4088.156 | 4111.4087
4143.0113 | 4135.1515 | 4111.2968 | 4086.5653 | 4109.7437
4141.3935 | 4133.552 | 4109.7013 | 4084.8661 | 4108.0786
4139.7762 | 4131.9533 | 4108.1063 | 4083.0202 | 4106.4146
4138.1594 | 4130.3553 | 4106.5118 | 4081.4254 | 4104.7505
4136.543 | 4128.7581 | 4104.9178 | 4079.8118 | 4103.0864
4134.9271 | 4127.1616 | 4103.3243 | 4078.0445 | 4101.4233
4133.3117 | 4125.5659 | 4101.7313 | 4076.4526 | 4099.7607
4131.6967 | 4123.9709 | 4100.1387 | 4074.6885 | 4098.0986
4130.0822 | 4122.3767 | 4098.5466 | 4073.0188 | 4096.436
4128.4681 | 4120.7832 | 4096.9551 | 4071.3772 | 4094.7751
4126.8546 | 4119.1905 | 4095.364 | 4069.6285 | 4093.1135
4125.2415 | 4117.5986 | 4093.7734 | 4067.8561 | 4091.4529
4123.6288 | 4116.0073 | 4092.1833 | 4066.1229 | 4089.7925
4122.0167 | 4114.4169 | 4090.5936 | 4064.6255 | 4088.1323
4120.405 | 4112.8272 | 4089.0045 | 4062.8904 | 4086.4731
4118.7938 | 4111.2382 | 4087.4159 | 4061.0536 | 4084.8137
4117.183 | 4109.65 | 4085.8277 | 4059.5232 | 4083.1553
4115.5727 | 4108.0626 | 4084.2401 | 4057.7928 | 4081.4968
4113.9629 | 4106.4759 | 4082.6529 | 4056.0286 | 4079.8386
4112.3536 | 4104.89 | 4081.0663 | 4054.342 | 4078.1814
4110.7447 | 4103.3048 | 4079.4801 | 4052.7976 | 4076.5247
4109.1363 | 4101.7203 | 4077.8944 | 4051.0778 | 4074.8677
4107.5284 | 4100.1367 | 4076.3093 | 4049.2666 | 4073.2117
4105.921 | 4098.5537 | 4074.7246 | 4047.5808 | 4071.5557
4104.3141 | 4096.9716 | 4073.1404 | 4046.0403 | 4069.9001
4102.7076 | 4095.3902 | 4071.5567 | 4044.1862 | 4068.2454
4101.1016 | 4093.8095 | 4069.9736 | 4042.5656 | 4066.5908
4099.496 | 4092.2296 | 4068.3909 | 4040.8254 | 4064.9365
4097.891 | 4090.6505 | 4066.8087 | 4039.1984 | 4063.2827
4096.2864 | 4089.0721 | 4065.227 | 4037.6354 | 4061.6294
4094.6824 | 4087.4945 | 4063.6459 | 4035.9103 | 4059.9766
4093.0788 | 4085.9176 | 4062.0652 | 4034.0956 | 4058.324
4091.4756 | 4084.3415 | 4060.485 | 4032.3968 | 4056.6721
4089.873 | 4082.7661 | 4058.9054 | 4030.7147 | 4055.0205
4088.2709 | 4081.1915 | 4057.3262 | 4029.1151 | 4053.3694
4086.6692 | 4079.6177 | 4055.7476 | 4027.3713 | 4051.7188
4085.068 | 4078.0446 | 4054.1694 | 4025.7124 | 4050.0681
4083.4673 | 4076.4722 | 4052.5918 | 4024.0945 | 4048.4182
4081.8671 | 4074.9007 | 4051.0147 | 4022.4257 | 4046.7688
4080.2674 | 4073.3299 | 4049.438 | 4020.6711 | 4045.1201
4078.6682 | 4071.7598 | 4047.8619 | 4019.0728 | 4043.4712
4077.0694 | 4070.1905 | 4046.2863 | 4017.3564 | 4041.823
4075.4712 | 4068.622 | 4044.7112 | 4015.7327 | 4040.1753
4073.8734 | 4067.0543 | 4043.1367 | 4014.0216 | 4038.5278
4072.2761 | 4065.4873 | 4041.5626 | 4012.2931 | 4036.8809
4070.6793 | 4063.921 | 4039.989 | 4010.6581 | 4035.2346
4069.083 | 4062.3555 | 4038.416 | 4008.9956 | 4033.5884
4067.4872 | 4060.7708 | 4036.8435 | 4007.3157 | 4031.9431
4065.8919 | 4059.1868 | 4035.2715 | 4005.4939 | 4030.2976
4064.2971 | 4057.6036 | 4033.7 | 4003.8415 | 4028.6531
4062.7028 | 4056.0211 | 4032.129 | 4002.2722 | 4027.009
4061.109 | 4054.4395 | 4030.5585 | 4000.6477 | 4025.365
4059.5157 | 4052.8586 | 4028.9886 | 3998.8431 | 4023.7217
4057.9228 | 4051.2785 | 4027.4192 | 3997.2231 | 4022.0786
4056.3305 | 4049.6992 | 4025.8502 | 3995.4984 | 4020.4363
4054.7387 | 4048.1206 | 4024.2819 | 3993.8793 | 4018.7942
4053.1474 | 4046.5429 | 4022.714 | 3992.0825 | 4017.1526
4051.5565 | 4044.9659 | 4021.1466 | 3990.4351 | 4015.5112
4049.9662 | 4043.3897 | 4019.5798 | 3988.7683 | 4013.8706
4048.3764 | 4041.8143 | 4018.0135 | 3987.1036 | 4012.2305
4046.787 | 4040.2397 | 4016.4477 | 3985.554 | 4010.5906
4045.1982 | 4038.6658 | 4014.8825 | 3983.8513 | 4008.9509
4043.6099 | 4037.0928 | 4013.3177 | 3982.1739 | 4007.3125
4042.0221 | 4035.5205 | 4011.7535 | 3980.4659 | 4005.6738
4040.4348 | 4033.949 | 4010.1898 | 3978.7164 | 4004.0359
4038.848 | 4032.3783 | 4008.6267 | 3977.0464 | 4002.3979
4037.2617 | 4030.8083 | 4007.0641 | 3975.3479 | 4000.761
4035.6759 | 4029.2392 | 4005.502 | 3973.787 | 3999.1245
4034.0906 | 4027.6709 | 4003.9404 | 3972.163 | 3997.488
4032.5059 | 4026.1033 | 4002.3793 | 3970.4983 | 3995.8523
4030.9216 | 4024.5365 | 4000.8188 | 3968.7541 | 3994.217
4029.3378 | 4022.9705 | 3999.2588 | 3967.1291 | 3992.582
4027.7546 | 4021.4053 | 3997.6994 | 3965.3577 | 3990.9475
4026.1719 | 4019.8409 | 3996.1405 | 3963.7456 | 3989.3137
4024.5897 | 4018.2772 | 3994.5821 | 3962.004 | 3987.6799
4023.008 | 4016.7144 | 3993.0242 | 3960.416 | 3986.0471
4021.4268 | 4015.1523 | 3991.4669 | 3958.739 | 3984.4148
4019.8461 | 4013.5911 | 3989.9101 | 3956.956 | 3982.7825
4018.266 | 4012.0306 | 3988.3539 | 3955.3053 | 3981.1506
4016.6863 | 4010.4709 | 3986.7982 | 3953.6713 | 3979.5195
4015.1072 | 4008.912 | 3985.243 | 3952.0489 | 3977.8887
4013.5286 | 4007.3539 | 3983.6883 | 3950.4147 | 3976.2581
4011.9505 | 4005.7966 | 3982.1342 | 3948.7494 | 3974.6287
4010.3729 | 4004.2401 | 3980.5807 | 3947.0566 | 3972.999
4008.7959 | 4002.6843 | 3979.0277 | 3945.4158 | 3971.3699
4007.2194 | 4001.1294 | 3977.4752 | 3943.6594 | 3969.7415
4005.6434 | 3999.5753 | 3975.9232 | 3941.9193 | 3968.1135
4004.0679 | 3998.0219 | 3974.3718 | 3940.3834 | 3966.4858
4002.4929 | 3996.4694 | 3972.821 | 3938.6587 | 3964.8586
4000.9185 | 3994.9176 | 3971.2707 | 3937 | 3963.2319
3999.3446 | 3993.3666 | 3969.7209 | 3935.4148 | 3961.606
3997.7712 | 3991.8165 | 3968.1717 | 3933.7187 | 3959.9797
3996.1984 | 3990.2671 | 3966.623 | 3932.0084 | 3958.3547
3994.626 | 3988.7185 | 3965.0748 | 3930.4153 | 3956.7297
3993.0542 | 3987.1708 | 3963.5272 | 3928.7374 | 3955.1055
3991.483 | 3985.6238 | 3961.9802 | 3927.0021 | 3953.4817
3989.9122 | 3984.0776 | 3960.4337 | 3925.3216 | 3951.8582
3988.342 | 3982.5323 | 3958.8877 | 3923.6418 | 3950.2351
3986.7723 | 3980.9877 | 3957.3423 | 3921.9458 | 3948.6123
3985.2032 | 3979.4439 | 3955.7975 | 3920.3242 | 3946.9902
3983.6346 | 3977.9009 | 3954.2532 | 3918.8025 | 3945.3689
3982.0665 | 3976.3588 | 3952.7095 | 3917.0223 | 3943.7476
3980.4989 | 3974.8174 | 3951.1663 | 3915.4723 | 3942.1272
3978.9319 | 3973.2768 | 3949.6236 | 3913.7157 | 3940.5068
3977.3654 | 3971.7371 | 3948.0815 | 3912.069 | 3938.8872
3975.7995 | 3970.1981 | 3946.54 | 3910.4181 | 3937.2681
3974.2341 | 3968.66 | 3944.999 | 3908.7421 | 3935.6489
3972.6692 | 3967.1226 | 3943.4586 | 3907.145 | 3934.0308
3971.1049 | 3965.5861 | 3941.9187 | 3905.4731 | 3932.4131
3969.5411 | 3964.0503 | 3940.3794 | 3903.6833 | 3930.7957
3967.9778 | 3962.5154 | 3938.8406 | 3902.1017 | 3929.179
3966.4151 | 3960.9813 | 3937.3024 | 3900.5288 | 3927.5625
3964.8529 | 3959.4479 | 3935.7648 | 3898.7099 | 3925.9465
3963.2913 | 3957.9154 | 3934.2277 | 3897.0371 | 3924.3313
3961.7302 | 3956.3837 | 3932.6912 | 3895.4317 | 3922.7161
3960.1697 | 3954.8528 | 3931.1552 | 3893.8431 | 3921.1016
3958.6097 | 3953.3228 | 3929.6198 | 3892.2325 | 3919.4878
3957.0502 | 3951.7935 | 3928.085 | 3890.5323 | 3917.874
3955.4913 | 3950.265 | 3926.5507 | 3888.8873 | 3916.2615
3953.9329 | 3948.7176 | 3925.017 | 3887.2383 | 3914.6487
3952.3751 | 3947.171 | 3923.4838 | 3885.6072 | 3913.0366
3950.8178 | 3945.6252 | 3921.9513 | 3883.899 | 3911.425
3949.2611 | 3944.0803 | 3920.4192 | 3882.1646 | 3909.8137
3947.705 | 3942.5361 | 3918.8878 | 3880.5328 | 3908.2034
3946.1493 | 3940.9928 | 3917.3569 | 3878.9002 | 3906.593
3944.5943 | 3939.4504 | 3915.8266 | 3877.3179 | 3904.9836
3943.0397 | 3937.9087 | 3914.2968 | 3875.6174 | 3903.3743
3941.4858 | 3936.3679 | 3912.7677 | 3873.866 | 3901.7656
3939.9324 | 3934.8279 | 3911.239 | 3872.3555 | 3900.1575
3938.3795 | 3933.2888 | 3909.711 | 3870.5659 | 3898.55
3936.8272 | 3931.7505 | 3908.1835 | 3868.9527 | 3896.9426
3935.2754 | 3930.213 | 3906.6566 | 3867.3197 | 3895.3359
3933.7243 | 3928.6763 | 3905.1303 | 3865.6218 | 3893.7297
3932.1736 | 3927.1405 | 3903.6045 | 3864.1076 | 3892.1243
3930.6235 | 3925.6055 | 3902.0794 | 3862.3924 | 3890.519
3929.074 | 3924.0714 | 3900.5548 | 3860.7055 | 3888.9141
3927.5251 | 3922.538 | 3899.0307 | 3859.0807 | 3887.3101
3925.9766 | 3921.0056 | 3897.5073 | 3857.346 | 3885.7063
3924.4288 | 3919.4739 | 3895.9844 | 3855.8648 | 3884.1033
3922.8815 | 3917.9431 | 3894.4621 | 3854.0757 | 3882.5002
3921.3348 | 3916.4131 | 3892.9404 | 3852.3983 | 3880.8982
3919.7887 | 3914.884 | 3891.4192 | 3850.8618 | 3879.2966
3918.2431 | 3913.3556 | 3889.8986 | 3849.2049 | 3877.6953
3916.698 | 3911.8282 | 3888.3786 | 3847.5582 | 3876.0947
3915.1536 | 3910.3015 | 3886.8592 | 3845.8087 | 3874.4944
3913.6097 | 3908.7757 | 3885.3404 | 3844.3398 | 3872.8948
3912.0663 | 3907.2508 | 3883.8222 | 3842.6233 | 3871.2957
3910.5236 | 3905.7266 | 3882.3045 | 3840.93 | 3869.697
3908.9814 | 3904.2034 | 3880.7874 | 3839.2215 | 3868.0991
3907.4397 | 3902.6809 | 3879.2709 | 3837.5972 | 3866.5015
3905.8987 | 3901.1593 | 3877.755 | 3835.9302 | 3864.9041
3904.3582 | 3899.6386 | 3876.2397 | 3834.2921 | 3863.3076
3902.8183 | 3898.1186 | 3874.7249 | 3832.7521 | 3861.7114
3901.2789 | 3896.5996 | 3873.2108 | 3831.1469 | 3860.1157
3899.7402 | 3895.0813 | 3871.6972 | 3829.5381 | 3858.5208
3898.202 | 3893.5639 | 3870.1842 | 3827.8283 | 3856.9265
3896.6643 | 3892.0474 | 3868.6718 | 3826.07 | 3855.3323
3895.1273 | 3890.5317 | 3867.16 | 3824.5305 | 3853.7388
3893.5908 | 3889.0168 | 3865.6488 | 3822.7829 | 3852.1458
3892.0549 | 3887.5028 | 3864.1382 | 3821.2955 | 3850.5532
3890.5196 | 3885.9896 | 3862.6281 | 3819.6223 | 3848.9614
3888.9848 | 3884.4773 | 3861.1187 | 3817.9975 | 3847.3699
3887.4507 | 3882.9658 | 3859.6098 | 3816.3235 | 3845.7793
3885.9171 | 3881.4551 | 3858.1016 | 3814.7145 | 3844.189
3884.3841 | 3879.9454 | 3856.5939 | 3812.984 | 3842.5991
3882.8516 | 3878.4364 | 3855.0868 | 3811.3796 | 3841.0098
3881.3198 | 3876.9283 | 3853.5804 | 3809.83 | 3839.4209
3879.7885 | 3875.4211 | 3852.0745 | 3808.1839 | 3837.8328
3878.2578 | 3873.9147 | 3850.5692 | 3806.4381 | 3836.2449
3876.7277 | 3872.4091 | 3849.0645 | 3804.8994 | 3834.6577
3875.1982 | 3870.9044 | 3847.5604 | 3803.1479 | 3833.071
3873.6693 | 3869.4006 | 3846.0569 | 3801.6212 | 3831.4849
3872.1409 | 3867.8976 | 3844.5541 | 3799.9099 | 3829.8992
3870.6132 | 3866.3955 | 3843.0518 | 3798.268 | 3828.3145
3869.086 | 3864.8942 | 3841.5501 | 3796.7222 | 3826.7297
3867.5594 | 3863.3937 | 3840.049 | 3795.0621 | 3825.1458
3866.0334 | 3861.8941 | 3838.5485 | 3793.3278 | 3823.5625
3864.508 | 3860.3954 | 3837.0486 | 3791.6905 | 3821.9795
3862.9832 | 3858.8975 | 3835.5493 | 3790.1355 | 3820.397
3861.459 | 3857.4005 | 3834.0506 | 3788.4022 | 3818.8152
3859.9353 | 3855.9043 | 3832.5526 | 3786.7626 | 3817.2339
3858.4123 | 3854.409 | 3831.0551 | 3785.2757 | 3815.6533
3856.8898 | 3852.9146 | 3829.5582 | 3783.6273 | 3814.0728
3855.368 | 3851.421 | 3828.062 | 3781.9853 | 3812.4934
3853.8467 | 3849.9282 | 3826.5663 | 3780.2783 | 3810.9143
3852.326 | 3848.4364 | 3825.0713 | 3778.6746 | 3809.3354
3850.806 | 3846.9453 | 3823.5768 | 3777.051 | 3807.7576
3849.2865 | 3845.4552 | 3822.083 | 3775.3465 | 3806.1804
3847.7676 | 3843.9659 | 3820.5898 | 3773.7357 | 3804.6033
3846.2493 | 3842.4774 | 3819.0972 | 3772.2623 | 3803.0269
3844.7317 | 3840.9898 | 3817.6052 | 3770.5742 | 3801.4509
3843.2146 | 3839.4836 | 3816.1138 | 3768.8779 | 3799.8757
3841.6981 | 3837.9783 | 3814.623 | 3767.3247 | 3798.3013
3840.1822 | 3836.4739 | 3813.1329 | 3765.6799 | 3796.7268
3838.6669 | 3834.9703 | 3811.6433 | 3764.0752 | 3795.1533
3837.1522 | 3833.4676 | 3810.1544 | 3762.4412 | 3793.5803
3835.6382 | 3831.9658 | 3808.6661 | 3760.7089 | 3792.0076
3834.1247 | 3830.4648 | 3807.1784 | 3759.1433 | 3790.4358
3832.6118 | 3828.9648 | 3805.6913 | 3757.5669 | 3788.8645
3831.0996 | 3827.4656 | 3804.2049 | 3755.8237 | 3787.2937
3829.5879 | 3825.9673 | 3802.719 | 3754.2335 | 3785.7234
3828.0769 | 3824.4698 | 3801.2338 | 3752.7136 | 3784.1538
3826.5664 | 3822.9733 | 3799.7492 | 3751.0442 | 3782.5842
3825.0566 | 3821.4776 | 3798.2652 | 3749.4081 | 3781.0159
3823.5474 | 3819.9828 | 3796.7818 | 3747.8049 | 3779.448
3822.0387 | 3818.4889 | 3795.299 | 3746.176 | 3777.8804
3820.5307 | 3816.9959 | 3793.8169 | 3744.4572 | 3776.3137
3819.0233 | 3815.5038 | 3792.3354 | 3742.868 | 3774.7471
3817.5166 | 3814.0125 | 3790.8545 | 3741.3279 | 3773.1816
3816.0104 | 3812.5222 | 3789.3743 | 3739.5886 | 3771.6162
3814.5048 | 3811.0327 | 3787.8946 | 3738.1067 | 3770.0518
3812.9999 | 3809.5441 | 3786.4156 | 3736.4536 | 3768.4878
3811.4955 | 3808.0564 | 3784.9372 | 3734.7504 | 3766.9243
3809.9918 | 3806.5695 | 3783.4595 | 3733.1099 | 3765.3616
3808.4887 | 3805.0836 | 3781.9823 | 3731.6268 | 3763.7993
3806.9863 | 3803.5985 | 3780.5058 | 3729.8522 | 3762.2375
3805.4844 | 3802.1143 | 3779.03 | 3728.2583 | 3760.676
3803.9831 | 3800.631 | 3777.5547 | 3726.7793 | 3759.1155
3802.4825 | 3799.1486 | 3776.0801 | 3725.1168 | 3757.5557
3800.9825 | 3797.6671 | 3774.6061 | 3723.4598 | 3755.9963
3799.4831 | 3796.1865 | 3773.1328 | 3721.8922 | 3754.4373
3797.9844 | 3794.7067 | 3771.66 | 3720.163 | 3752.8792
3796.4862 | 3793.2279 | 3770.1879 | 3718.6654 | 3751.3213
3794.9887 | 3791.7499 | 3768.7165 | 3716.9166 | 3749.7644
3793.4918 | 3790.2728 | 3767.2457 | 3715.4604 | 3748.2075
3791.9955 | 3788.7967 | 3765.7755 | 3713.7552 | 3746.6516
3790.4999 | 3787.3214 | 3764.3059 | 3712.1258 | 3745.0967
3789.0048 | 3785.847 | 3762.837 | 3710.6219 | 3743.5417
3787.5104 | 3784.3735 | 3761.3687 | 3708.9146 | 3741.9875
3786.0167 | 3782.9008 | 3759.901 | 3707.3852 | 3740.4338
3784.5235 | 3781.4291 | 3758.434 | 3705.6384 | 3738.8811
3783.031 | 3779.9583 | 3756.9677 | 3704.0581 | 3737.3286
3781.5391 | 3778.4883 | 3755.5019 | 3702.4201 | 3735.7769
3780.0479 | 3777.0193 | 3754.0368 | 3700.9361 | 3734.2256
3778.5572 | 3775.5511 | 3752.5724 | 3699.2478 | 3732.675
3777.0672 | 3774.0839 | 3751.1086 | 3697.6209 | 3731.125
3775.5779 | 3772.6175 | 3749.6454 | 3696.0396 | 3729.5754
3774.0891 | 3771.152 | 3748.1829 | 3694.3468 | 3728.0266
3772.601 | 3769.6875 | 3746.721 | 3692.838 | 3726.4783
3771.1136 | 3768.2238 | 3745.2597 | 3691.2802 | 3724.9309
3769.6268 | 3766.761 | 3743.7991 | 3689.607 | 3723.3838
3768.1406 | 3765.2991 | 3742.3392 | 3687.9804 | 3721.8374
3766.655 | 3763.8382 | 3740.8799 | 3686.3929 | 3720.2913
3765.1701 | 3762.3781 | 3739.4212 | 3684.6897 | 3718.7461
3763.6858 | 3760.9189 | 3737.9632 | 3683.1762 | 3717.2017
3762.2021 | 3759.4606 | 3736.5058 | 3681.5853 | 3715.6577
3760.7191 | 3758.0032 | 3735.0491 | 3679.9122 | 3714.114
3759.2368 | 3756.5467 | 3733.593 | 3678.3088 | 3712.5713
3757.755 | 3755.0911 | 3732.1376 | 3676.6932 | 3711.0291
3756.274 | 3753.6365 | 3730.6828 | 3675.0557 | 3709.4873
3754.7935 | 3752.1827 | 3729.2287 | 3673.553 | 3707.9465
3753.3137 | 3750.7298 | 3727.7752 | 3671.9027 | 3706.406
3751.8346 | 3749.2778 | 3726.3224 | 3670.3085 | 3704.8662
3750.356 | 3747.8267 | 3724.8702 | 3668.7879 | 3703.3269
3748.8782 | 3746.3766 | 3723.4187 | 3667.1872 | 3701.7883
3747.4009 | 3744.9273 | 3721.9678 | 3665.5078 | 3700.2507
3745.9244 | 3743.4789 | 3720.5176 | 3663.8089 | 3698.7131
3744.4484 | 3742.0315 | 3719.0681 | 3662.3453 | 3697.1765
3742.9732 | 3740.5849 | 3717.6192 | 3660.7655 | 3695.6404
3741.4985 | 3739.1393 | 3716.1709 | 3659.0229 | 3694.105
3740.0245 | 3737.6946 | 3714.7234 | 3657.4946 | 3692.5701
3738.5512 | 3736.2507 | 3713.2764 | 3655.8931 | 3691.0359
3737.0785 | 3734.8078 | 3711.8302 | 3654.2585 | 3689.502
3735.6065 | 3733.3467 | 3710.3846 | 3652.6395 | 3687.969
3734.1351 | 3731.8864 | 3708.9396 | 3651.1914 | 3686.4365
3732.6644 | 3730.4271 | 3707.4953 | 3649.5425 | 3684.905
3731.1943 | 3728.9687 | 3706.0517 | 3647.9126 | 3683.374
3729.7248 | 3727.5113 | 3704.6087 | 3646.3665 | 3681.8435
3728.2561 | 3726.0547 | 3703.1664 | 3644.72 | 3680.3137
3726.788 | 3724.5991 | 3701.7248 | 3643.066 | 3678.7842
3725.3205 | 3723.1445 | 3700.2838 | 3641.5039 | 3677.2554
3723.8537 | 3721.6907 | 3698.8435 | 3639.9579 | 3675.7275
3722.3876 | 3720.2379 | 3697.4039 | 3638.267 | 3674.2
3720.9221 | 3718.786 | 3695.9649 | 3636.7595 | 3672.6736
3719.4572 | 3717.335 | 3694.5266 | 3635.1027 | 3671.1472
3717.9931 | 3715.885 | 3693.0889 | 3633.4691 | 3669.6221
3716.5296 | 3714.4358 | 3691.6519 | 3631.9787 | 3668.0969
3715.0667 | 3712.9876 | 3690.2156 | 3630.4381 | 3666.5728
3713.6045 | 3711.5404 | 3688.78 | 3628.8313 | 3665.0493
3712.143 | 3710.094 | 3687.345 | 3627.1277 | 3663.5261
3710.6822 | 3708.6486 | 3685.9107 | 3625.6604 | 3662.0039
3709.222 | 3707.2042 | 3684.4771 | 3624.0173 | 3660.4824
3707.7624 | 3705.7606 | 3683.0441 | 3622.502 | 3658.9614
3706.3036 | 3704.318 | 3681.6118 | 3620.8925 | 3657.4409
3704.8454 | 3702.8763 | 3680.1802 | 3619.2574 | 3655.9211
3703.3878 | 3701.4356 | 3678.7493 | 3617.6936 | 3654.4021
3701.931 | 3699.9957 | 3677.319 | 3616.0747 | 3652.8838
3700.4748 | 3698.5568 | 3675.8894 | 3614.4952 | 3651.366
3699.0192 | 3697.1189 | 3674.4605 | 3612.9034 | 3649.8486
3697.5644 | 3695.6819 | 3673.0322 | 3611.2597 | 3648.332
3696.1102 | 3694.2458 | 3671.6047 | 3609.707 | 3646.8162
3694.6567 | 3692.8106 | 3670.1778 | 3608.1598 | 3645.301
3693.2038 | 3691.3764 | 3668.7516 | 3606.5742 | 3643.7864
3691.7516 | 3689.9431 | 3667.326 | 3604.9096 | 3642.2725
3690.3001 | 3688.5107 | 3665.9012 | 3603.4175 | 3640.7593
3688.8493 | 3687.0793 | 3664.477 | 3601.7862 | 3639.2463
3687.3992 | 3685.6488 | 3663.0535 | 3600.1628 | 3637.7346
3685.9497 | 3684.2193 | 3661.6307 | 3598.6736 | 3636.2231
3684.5009 | 3682.7906 | 3660.2086 | 3597.1072 | 3634.7126
3683.0527 | 3681.363 | 3658.7871 | 3595.5416 | 3633.2024
3681.6053 | 3679.9362 | 3657.3664 | 3593.9825 | 3631.6931
3680.1585 | 3678.5104 | 3655.9463 | 3592.2629 | 3630.1843
3678.7124 | 3677.0856 | 3654.5269 | 3590.7005 | 3628.6763
3677.267 | 3675.6616 | 3653.1082 | 3589.237 | 3627.1689
3675.8223 | 3674.2386 | 3651.6902 | 3587.6429 | 3625.6624
3674.3782 | 3672.8166 | 3650.2728 | 3585.9404 | 3624.1562
3672.9349 | 3671.3955 | 3648.8562 | 3584.3791 | 3622.6509
3671.4922 | 3669.9753 | 3647.4402 | 3582.9273 | 3621.1465
3670.0502 | 3668.5561 | 3646.0249 | 3581.3419 | 3619.6421
3668.6088 | 3667.1378 | 3644.6103 | 3579.7425 | 3618.1387
3667.1682 | 3665.7205 | 3643.1964 | 3578.1722 | 3616.636
3665.7282 | 3664.3041 | 3641.7832 | 3576.631 | 3615.1338
3664.289 | 3662.8886 | 3640.3707 | 3574.9612 | 3613.6323
3662.8504 | 3661.4741 | 3638.9589 | 3573.4183 | 3612.1316
3661.4125 | 3660.0605 | 3637.5477 | 3571.8756 | 3610.6316
3659.9753 | 3658.6479 | 3636.1373 | 3570.2713 | 3609.1323
3658.5388 | 3657.2362 | 3634.7276 | 3568.6022 | 3607.6335
3657.1029 | 3655.8254 | 3633.3185 | 3567.0813 | 3606.1353
3655.6678 | 3654.4156 | 3631.9101 | 3565.54 | 3604.6382
3654.2333 | 3653.0068 | 3630.5025 | 3564.0029 | 3603.1414
3652.7996 | 3651.5989 | 3629.0955 | 3562.4397 | 3601.6453
3651.3665 | 3650.1919 | 3627.6892 | 3560.8919 | 3600.1499
3649.9341 | 3648.7859 | 3626.2837 | 3559.2164 | 3598.6553
3648.5024 | 3647.3808 | 3624.8788 | 3557.6739 | 3597.1611
3647.0715 | 3645.9767 | 3623.4746 | 3556.2012 | 3595.668
3645.6412 | 3644.5735 | 3622.0711 | 3554.6115 | 3594.1755
3644.2116 | 3643.1713 | 3620.6684 | 3552.9094 | 3592.6833
3642.7827 | 3641.7701 | 3619.2663 | 3551.47 | 3591.1919
3641.3545 | 3640.3697 | 3617.8649 | 3549.7855 | 3589.7014
3639.9269 | 3638.9704 | 3616.4642 | 3548.2956 | 3588.2117
3638.5001 | 3637.5719 | 3615.0642 | 3546.8037 | 3586.7224
3637.074 | 3636.1745 | 3613.665 | 3545.1534 | 3585.2336
3635.6486 | 3634.7779 | 3612.2664 | 3543.5672 | 3583.7458
3634.2239 | 3633.3824 | 3610.8685 | 3541.9669 | 3582.2588
3632.7999 | 3631.9877 | 3609.4714 | 3540.4545 | 3580.7725
3631.3766 | 3630.5753 | 3608.0749 | 3538.8825 | 3579.2866
3629.954 | 3629.1639 | 3606.6792 | 3537.4336 | 3577.8013
3628.5321 | 3627.7534 | 3605.2841 | 3535.7927 | 3576.3169
3627.1109 | 3626.3439 | 3603.8898 | 3534.3076 | 3574.8333
3625.6904 | 3624.9354 | 3602.4962 | 3532.665 | 3573.3501
3624.2706 | 3623.5278 | 3601.1033 | 3531.1512 | 3571.8679
3622.8515 | 3622.1212 | 3599.7111 | 3529.5572 | 3570.3862
3621.4331 | 3620.7156 | 3598.3196 | 3528.0666 | 3568.9053
3620.0154 | 3619.3109 | 3596.9288 | 3526.3669 | 3567.425
3618.5985 | 3617.9072 | 3595.5387 | 3524.9801 | 3565.9453
3617.1822 | 3616.5045 | 3594.1493 | 3523.3074 | 3564.4668
3615.7667 | 3615.1028 | 3592.7607 | 3521.8046 | 3562.9885
3614.3518 | 3613.702 | 3591.3727 | 3520.1844 | 3561.5112
3612.9377 | 3612.3022 | 3589.9855 | 3518.7043 | 3560.0344
3611.5243 | 3610.9034 | 3588.599 | 3517.0574 | 3558.5581
3610.1116 | 3609.5055 | 3587.2132 | 3515.6043 | 3557.0828
3608.6996 | 3608.1086 | 3585.8281 | 3513.9588 | 3555.6084
3607.2883 | 3606.7127 | 3584.4438 | 3512.3902 | 3554.1343
3605.8778 | 3605.3178 | 3583.0601 | 3510.8791 | 3552.6611
3604.4679 | 3603.9238 | 3581.6772 | 3509.3765 | 3551.1887
3603.0588 | 3602.5308 | 3580.295 | 3507.8402 | 3549.717
3601.6504 | 3601.1388 | 3578.9135 | 3506.3439 | 3548.2458
3600.2427 | 3599.7478 | 3577.5327 | 3504.6934 | 3546.7754
3598.8357 | 3598.3577 | 3576.1527 | 3503.2078 | 3545.3057
3597.4294 | 3596.9686 | 3574.7733 | 3501.6545 | 3543.8367
3596.0239 | 3595.5805 | 3573.3947 | 3500.0135 | 3542.3684
3594.619 | 3594.1934 | 3572.0168 | 3498.6201 | 3540.9011
3593.2149 | 3592.8072 | 3570.6397 | 3497.0788 | 3539.4343
3591.8116 | 3591.422 | 3569.2632 | 3495.4998 | 3537.9678
3590.4089 | 3590.0378 | 3567.8875 | 3493.8257 | 3536.5024
3589.0069 | 3588.6546 | 3566.5125 | 3492.3322 | 3535.0378
3587.6057 | 3587.2723 | 3565.1382 | 3490.8125 | 3533.5742
3586.2052 | 3585.8911 | 3563.7647 | 3489.3448 | 3532.1108
3584.8055 | 3584.5108 | 3562.3919 | 3487.762 | 3530.6484
3583.4064 | 3583.1315 | 3561.0198 | 3486.2605 | 3529.1863
3582.0081 | 3581.7531 | 3559.6484 | 3484.7458 | 3527.7253
3580.6105 | 3580.3758 | 3558.2778 | 3483.1728 | 3526.2654
3579.2136 | 3578.9994 | 3556.9079 | 3481.5242 | 3524.8054
3577.8175 | 3577.624 | 3555.5387 | 3480.0061 | 3523.3467
3576.4221 | 3576.2496 | 3554.1702 | 3478.5393 | 3521.8884
3575.0274 | 3574.8762 | 3552.8025 | 3476.9764 | 3520.4312
3573.6334 | 3573.5037 | 3551.4355 | 3475.3721 | 3518.9744
3572.2402 | 3572.1322 | 3550.0693 | 3473.9711 | 3517.5183
3570.8477 | 3570.7618 | 3548.7038 | 3472.4346 | 3516.0632
3569.456 | 3569.3923 | 3547.339 | 3470.8857 | 3514.6086
3568.0649 | 3568.0238 | 3545.9749 | 3469.3746 | 3513.1548
3566.6746 | 3566.6562 | 3544.6116 | 3467.7135 | 3511.7017
3565.2851 | 3565.2897 | 3543.249 | 3466.3104 | 3510.2495
3563.8963 | 3563.9241 | 3541.8871 | 3464.6955 | 3508.7979
3562.5082 | 3562.5595 | 3540.526 | 3463.2307 | 3507.3472
3561.1208 | 3561.1959 | 3539.1657 | 3461.5691 | 3505.897
3559.7342 | 3559.8333 | 3537.806 | 3460.1178 | 3504.4475
3558.3483 | 3558.4717 | 3536.4471 | 3458.6021 | 3502.999
3556.9632 | 3557.1111 | 3535.0889 | 3457.1151 | 3501.551
3555.5788 | 3555.7514 | 3533.7315 | 3455.5785 | 3500.104
3554.1951 | 3554.3928 | 3532.3748 | 3453.9306 | 3498.6575
3552.8122 | 3553.0351 | 3531.0189 | 3452.4592 | 3497.2119
3551.43 | 3551.6784 | 3529.6637 | 3450.9254 | 3495.7668
3550.0485 | 3550.3227 | 3528.3092 | 3449.3902 | 3494.3228
3548.6678 | 3548.968 | 3526.9555 | 3447.8849 | 3492.8794
3547.2879 | 3547.6143 | 3525.6025 | 3446.4217 | 3491.4368
3545.9087 | 3546.2616 | 3524.2503 | 3444.8541 | 3489.9949
3544.5302 | 3544.9099 | 3522.8988 | 3443.3589 | 3488.5535
3543.1525 | 3543.5591 | 3521.5481 | 3441.8199 | 3487.1133
3541.7755 | 3542.2094 | 3520.1981 | 3440.2346 | 3485.6736
3540.3992 | 3540.8606 | 3518.8488 | 3438.7613 | 3484.2344
3539.0238 | 3539.5129 | 3517.5003 | 3437.3037 | 3482.7964
3537.649 | 3538.1661 | 3516.1525 | 3435.7095 | 3481.3591
3536.275 | 3536.8203 | 3514.8055 | 3434.2034 | 3479.9221
3534.9018 | 3535.4755 | 3513.4593 | 3432.6948 | 3478.4866
3533.5293 | 3534.1317 | 3512.1138 | 3431.2321 | 3477.051
3532.1575 | 3532.7889 | 3510.769 | 3429.7142 | 3475.6169
3530.7865 | 3531.4288 | 3509.425 | 3428.0999 | 3474.1833
3529.4163 | 3530.0697 | 3508.0817 | 3426.6032 | 3472.7505
3528.0468 | 3528.7116 | 3506.7392 | 3425.1593 | 3471.3188
3526.678 | 3527.3545 | 3505.3974 | 3423.6517 | 3469.8875
3525.3101 | 3525.9985 | 3504.0564 | 3422.1123 | 3468.457
3523.9428 | 3524.6434 | 3502.7162 | 3420.6343 | 3467.0271
3522.5763 | 3523.2893 | 3501.3767 | 3419.0699 | 3465.5981
3521.2106 | 3521.9363 | 3500.0379 | 3417.4739 | 3464.1699
3519.8456 | 3520.5843 | 3498.6999 | 3416.0035 | 3462.7424
3518.4814 | 3519.2333 | 3497.3627 | 3414.6138 | 3461.3162
3517.118 | 3517.8833 | 3496.0262 | 3413.0548 | 3459.8901
3515.7553 | 3516.5343 | 3494.6905 | 3411.5081 | 3458.4653
3514.3933 | 3515.1863 | 3493.3556 | 3410.0759 | 3457.041
3513.0322 | 3513.8394 | 3492.0213 | 3408.4541 | 3455.6174
3511.6717 | 3512.4934 | 3490.6879 | 3407.0771 | 3454.1948
3510.3121 | 3511.1485 | 3489.3552 | 3405.5426 | 3452.7729
3508.9532 | 3509.8046 | 3488.0233 | 3404.0803 | 3451.3518
3507.5951 | 3508.4616 | 3486.6921 | 3402.5588 | 3449.9316
3506.2377 | 3507.1198 | 3485.3617 | 3400.9679 | 3448.5122
3504.8811 | 3505.7789 | 3484.0321 | 3399.4515 | 3447.0935
3503.5252 | 3504.439 | 3482.7032 | 3397.9752 | 3445.6755
3502.1701 | 3503.1002 | 3481.3751 | 3396.539 | 3444.2585
3500.8158 | 3501.7624 | 3480.0477 | 3395.0229 | 3442.842
3499.4623 | 3500.4255 | 3478.7211 | 3393.466 | 3441.4265
3498.1095 | 3499.0897 | 3477.3953 | 3391.9992 | 3440.0117
3496.7575 | 3497.755 | 3476.0702 | 3390.4418 | 3438.5979
3495.4062 | 3496.4212 | 3474.7459 | 3389.0417 | 3437.1848
3494.0558 | 3495.0885 | 3473.4224 | 3387.4371 | 3435.7727
3492.706 | 3493.7567 | 3472.0996 | 3386.0184 | 3434.3611
3491.3571 | 3492.426 | 3470.7776 | 3384.4909 | 3432.9502
3490.0089 | 3491.0964 | 3469.4564 | 3383.0953 | 3431.5405
3488.6615 | 3489.7677 | 3468.136 | 3381.5978 | 3430.1311
3487.3149 | 3488.44 | 3466.8163 | 3380.0528 | 3428.7229
3485.969 | 3487.1134 | 3465.4974 | 3378.5099 | 3427.3154
3484.624 | 3485.7878 | 3464.1792 | 3377.0696 | 3425.9089
3483.2797 | 3484.4632 | 3462.8618 | 3375.5947 | 3424.5029
3481.9361 | 3483.1396 | 3461.5452 | 3374.1188 | 3423.0979
3480.5934 | 3481.8171 | 3460.2294 | 3372.5729 | 3421.6936
3479.2514 | 3480.4956 | 3458.9143 | 3371.1238 | 3420.2903
3477.9102 | 3479.1751 | 3457.6001 | 3369.5491 | 3418.8879
3476.5697 | 3477.8556 | 3456.2865 | 3368.068 | 3417.4861
3475.2301 | 3476.5371 | 3454.9738 | 3366.6783 | 3416.085
3473.8912 | 3475.2197 | 3453.6618 | 3365.1912 | 3414.6848
3472.5531 | 3473.9033 | 3452.3507 | 3363.6203 | 3413.2856
3471.2158 | 3472.5879 | 3451.0403 | 3362.238 | 3411.887
3469.8793 | 3471.2735 | 3449.7306 | 3360.7563 | 3410.4893
3468.5435 | 3469.9602 | 3448.4218 | 3359.2277 | 3409.0923
3467.2085 | 3468.6479 | 3447.1137 | 3357.6788 | 3407.6963
3465.8743 | 3467.3366 | 3445.8064 | 3356.2665 | 3406.3013
3464.5409 | 3466.0263 | 3444.4999 | 3354.7466 | 3404.9067
3463.2083 | 3464.717 | 3443.1941 | 3353.269 | 3403.5134
3461.8765 | 3463.4088 | 3441.8892 | 3351.7926 | 3402.1204
3460.5454 | 3462.1016 | 3440.585 | 3350.3123 | 3400.7285
3459.2151 | 3460.7955 | 3439.2816 | 3348.9096 | 3399.3374
3457.8856 | 3459.4903 | 3437.979 | 3347.3485 | 3397.947
3456.5569 | 3458.1862 | 3436.6772 | 3346.0111 | 3396.5579
3455.229 | 3456.8831 | 3435.3761 | 3344.4868 | 3395.1692
3453.9019 | 3455.5811 | 3434.0759 | 3343.0171 | 3393.7815
3452.5756 | 3454.2801 | 3432.7764 | 3341.4729 | 3392.3948
3451.25 | 3452.9801 | 3431.4777 | 3339.9714 | 3391.0085
3449.9253 | 3451.6811 | 3430.1798 | 3338.6283 | 3389.6233
3448.6013 | 3450.3832 | 3428.8827 | 3337.0256 | 3388.2388
3447.2781 | 3449.0862 | 3427.5864 | 3335.7052 | 3386.8555
3445.9557 | 3447.7904 | 3426.2908 | 3334.1841 | 3385.4727
3444.6341 | 3446.4955 | 3424.9961 | 3332.7654 | 3384.0906
3443.3134 | 3445.2017 | 3423.7021 | 3331.2772 | 3382.7097
3441.9933 | 3443.9089 | 3422.4089 | 3329.7862 | 3381.3293
3440.6741 | 3442.6171 | 3421.1165 | 3328.3117 | 3379.9497
3439.3557 | 3441.3264 | 3419.8249 | 3326.8557 | 3378.5713
3438.0381 | 3440.0367 | 3418.5341 | 3325.3142 | 3377.1934
3436.7213 | 3438.7481 | 3417.2441 | 3323.9499 | 3375.8167
3435.4052 | 3437.4604 | 3415.9549 | 3322.4051 | 3374.4407
3434.09 | 3436.156 | 3414.6664 | 3321.0183 | 3373.0657
3432.7756 | 3434.8527 | 3413.3788 | 3319.5664 | 3371.6914
3431.462 | 3433.5503 | 3412.092 | 3317.989 | 3370.3179
3430.1491 | 3432.2491 | 3410.8059 | 3316.6356 | 3368.9453
3428.8371 | 3430.9489 | 3409.5207 | 3315.1348 | 3367.5735
3427.5259 | 3429.6497 | 3408.2362 | 3313.7417 | 3366.2024
3426.2154 | 3428.3516 | 3406.9525 | 3312.2765 | 3364.8325
3424.9058 | 3427.0545 | 3405.6697 | 3310.8031 | 3363.4634
3423.597 | 3425.7585 | 3404.3876 | 3309.3356 | 3362.0947
3422.2889 | 3424.4635 | 3403.1063 | 3307.9075 | 3360.7275
3420.9817 | 3423.1696 | 3401.8259 | 3306.4866 | 3359.3608
3419.6753 | 3421.8767 | 3400.5462 | 3304.9063 | 3357.9949
3418.3697 | 3420.5849 | 3399.2673 | 3303.5302 | 3356.6296
3417.0649 | 3419.2942 | 3397.9892 | 3302.1451 | 3355.2659
3415.7609 | 3418.0044 | 3396.712 | 3300.6925 | 3353.9026
3414.4577 | 3416.7158 | 3395.4355 | 3299.1783 | 3352.54
3413.1553 | 3415.4282 | 3394.1598 | 3297.6915 | 3351.1787
3411.8537 | 3414.1416 | 3392.8849 | 3296.3542 | 3349.8179
3410.553 | 3412.8561 | 3391.6109 | 3294.8334 | 3348.4583
3409.253 | 3411.5717 | 3390.3376 | 3293.4329 | 3347.0991
3407.9538 | 3410.2883 | 3389.0652 | 3291.9195 | 3345.7412
3406.6555 | 3409.0059 | 3387.7935 | 3290.5706 | 3344.384
3405.358 | 3407.7246 | 3386.5227 | 3289.1337 | 3343.0273
3404.0613 | 3406.4444 | 3385.2526 | 3287.6448 | 3341.6721
3402.7654 | 3405.1652 | 3383.9834 | 3286.2449 | 3340.3174
3401.4703 | 3403.8871 | 3382.7149 | 3284.7304 | 3338.9636
3400.176 | 3402.61 | 3381.4473 | 3283.3486 | 3337.6108
3398.8825 | 3401.334 | 3380.1805 | 3281.9313 | 3336.2588
3397.5899 | 3400.0591 | 3378.9145 | 3280.4619 | 3334.9077
3396.298 | 3398.7852 | 3377.6493 | 3279.0601 | 3333.5576
3395.007 | 3397.5123 | 3376.3849 | 3277.5107 | 3332.2078
3393.7168 | 3396.2405 | 3375.1213 | 3276.1635 | 3330.8594
3392.4274 | 3394.9698 | 3373.8586 | 3274.6558 | 3329.5117
3391.1389 | 3393.7001 | 3372.5966 | 3273.2909 | 3328.165
3389.8511 | 3392.4315 | 3371.3354 | 3271.7895 | 3326.8191
3388.5642 | 3391.1639 | 3370.0751 | 3270.339 | 3325.4741
3387.2781 | 3389.8974 | 3368.8156 | 3269.0365 | 3324.1299
3385.9928 | 3388.6319 | 3367.5569 | 3267.5466 | 3322.7866
3384.7083 | 3387.3676 | 3366.299 | 3266.0814 | 3321.4441
3383.4247 | 3386.1042 | 3365.0419 | 3264.743 | 3320.1025
3382.1419 | 3384.8419 | 3363.7856 | 3263.2879 | 3318.762
3380.8599 | 3383.5807 | 3362.5302 | 3261.8373 | 3317.4221
3379.5787 | 3382.3206 | 3361.2756 | 3260.4688 | 3316.0833
3378.2983 | 3381.0615 | 3360.0217 | 3258.9799 | 3314.7454
3377.0188 | 3379.8034 | 3358.7687 | 3257.6279 | 3313.408
3375.7401 | 3378.5465 | 3357.5165 | 3256.1743 | 3312.0718
3374.4622 | 3377.2905 | 3356.2652 | 3254.6719 | 3310.7366
3373.1852 | 3376.0357 | 3355.0146 | 3253.3351 | 3309.4019
3371.9089 | 3374.7819 | 3353.7649 | 3251.9477 | 3308.0684
3370.6335 | 3373.5292 | 3352.516 | 3250.3724 | 3306.7356
3369.359 | 3372.2775 | 3351.2679 | 3248.981 | 3305.4036
3368.0852 | 3371.0269 | 3350.0206 | 3247.6849 | 3304.073
3366.8123 | 3369.7773 | 3348.7742 | 3246.1762 | 3302.7429
3365.5402 | 3368.5288 | 3347.5286 | 3244.8425 | 3301.4136
3364.269 | 3367.2814 | 3346.2838 | 3243.3358 | 3300.0854
3362.9986 | 3366.035 | 3345.0398 | 3241.8797 | 3298.7581
3361.729 | 3364.7897 | 3343.7966 | 3240.5453 | 3297.4316
3360.4602 | 3363.5455 | 3342.5543 | 3239.1063 | 3296.106
3359.1923 | 3362.3023 | 3341.3128 | 3237.6658 | 3294.7815
3357.9252 | 3361.0602 | 3340.0721 | 3236.2871 | 3293.4575
3356.659 | 3359.8192 | 3338.8322 | 3234.866 | 3292.1348
3355.3935 | 3358.5792 | 3337.5932 | 3233.4515 | 3290.8125
3354.1289 | 3357.3403 | 3336.355 | 3232.0283 | 3289.4915
3352.8652 | 3356.1024 | 3335.1176 | 3230.7191 | 3288.1711
3351.6023 | 3354.8657 | 3333.8811 | 3229.2691 | 3286.8518
3350.3402 | 3353.6299 | 3332.6454 | 3227.8902 | 3285.5334
3349.079 | 3352.3953 | 3331.4105 | 3226.5074 | 3284.2161
3347.8186 | 3351.1617 | 3330.1764 | 3225.0183 | 3282.8992
3346.559 | 3349.9292 | 3328.9432 | 3223.6374 | 3281.5835
3345.3003 | 3348.6977 | 3327.7108 | 3222.2834 | 3280.2688
3344.0424 | 3347.4673 | 3326.4792 | 3220.9087 | 3278.9548
3342.7853 | 3346.238 | 3325.2484 | 3219.5296 | 3277.6418
3341.5291 | 3344.9925 | 3324.0185 | 3218.0202 | 3276.3301
3340.2738 | 3343.748 | 3322.7894 | 3216.7118 | 3275.0186
3339.0193 | 3342.5046 | 3321.5612 | 3215.275 | 3273.7085
3337.7656 | 3341.2624 | 3320.3338 | 3213.8089 | 3272.3989
3336.5127 | 3340.0212 | 3319.1072 | 3212.5427 | 3271.0903
3335.2608 | 3338.781 | 3317.8815 | 3211.1729 | 3269.783
3334.0096 | 3337.542 | 3316.6565 | 3209.6679 | 3268.4763
3332.7593 | 3336.304 | 3315.4325 | 3208.2488 | 3267.1707
3331.5099 | 3335.0672 | 3314.2092 | 3206.9511 | 3265.8657
3330.2612 | 3333.8314 | 3312.9868 | 3205.5256 | 3264.5618
3329.0135 | 3332.5967 | 3311.7653 | 3204.1707 | 3263.2588
3327.7666 | 3331.3631 | 3310.5445 | 3202.8174 | 3261.9565
3326.5205 | 3330.1305 | 3309.3246 | 3201.3054 | 3260.6553
3325.2753 | 3328.8991 | 3308.1056 | 3199.9176 | 3259.3552
3324.0309 | 3327.6687 | 3306.8874 | 3198.5841 | 3258.0559
3322.7874 | 3326.4395 | 3305.67 | 3197.1456 | 3256.7573
3321.5447 | 3325.2113 | 3304.4534 | 3195.8012 | 3255.4602
3320.3029 | 3323.9842 | 3303.2378 | 3194.4517 | 3254.1631
3319.0619 | 3322.7582 | 3302.0229 | 3193.0363 | 3252.8677
3317.8218 | 3321.5332 | 3300.8089 | 3191.6676 | 3251.573
3316.5826 | 3320.3094 | 3299.5957 | 3190.3279 | 3250.2791
3315.3441 | 3319.0866 | 3298.3834 | 3189.0183 | 3248.9861
3314.1066 | 3317.865 | 3297.1719 | 3187.6388 | 3247.6941
3312.8699 | 3316.6444 | 3295.9612 | 3186.1585 | 3246.4033
3311.634 | 3315.4249 | 3294.7514 | 3184.8646 | 3245.1128
3310.399 | 3314.2065 | 3293.5425 | 3183.4063 | 3243.8237
3309.1649 | 3312.9892 | 3292.3344 | 3182.054 | 3242.5354
3307.9316 | 3311.7729 | 3291.1271 | 3180.7814 | 3241.248
3306.6992 | 3310.5578 | 3289.9207 | 3179.2655 | 3239.9619
3305.4676 | 3309.3437 | 3288.7151 | 3177.9336 | 3238.6763
3304.2369 | 3308.1308 | 3287.5104 | 3176.6347 | 3237.3916
3303.0071 | 3306.9189 | 3286.3065 | 3175.1727 | 3236.1079
3301.7781 | 3305.7081 | 3285.1035 | 3173.8326 | 3234.8252
3300.5499 | 3304.4984 | 3283.9013 | 3172.4297 | 3233.5435
3299.3227 | 3303.2898 | 3282.6999 | 3171.1436 | 3232.2627
3298.0962 | 3302.0822 | 3281.4994 | 3169.7221 | 3230.9827
3296.8707 | 3300.8758 | 3280.2998 | 3168.3991 | 3229.7036
3295.646 | 3299.6705 | 3279.101 | 3167.0971 | 3228.4258
3294.4222 | 3298.4662 | 3277.9031 | 3165.725 | 3227.1484
3293.1992 | 3297.263 | 3276.706 | 3164.2916 | 3225.8723
3291.9771 | 3296.061 | 3275.5098 | 3163.0337 | 3224.5972
3290.7559 | 3294.86 | 3274.3144 | 3161.5877 | 3223.323
3289.5355 | 3293.6601 | 3273.1198 | 3160.2733 | 3222.0496
3288.316 | 3292.4613 | 3271.9262 | 3158.9241 | 3220.7769
3287.0973 | 3291.2636 | 3270.7333 | 3157.5129 | 3219.5054
3285.8796 | 3290.067 | 3269.5414 | 3156.1174 | 3218.2349
3284.6627 | 3288.8714 | 3268.3502 | 3154.8273 | 3216.9653
3283.4466 | 3287.677 | 3267.16 | 3153.4018 | 3215.6968
3282.2314 | 3286.4836 | 3265.9706 | 3152.1329 | 3214.429
3281.0171 | 3285.2914 | 3264.782 | 3150.8566 | 3213.1624
3279.8037 | 3284.1002 | 3263.5943 | 3149.4697 | 3211.8962
3278.5911 | 3282.9102 | 3262.4075 | 3148.0188 | 3210.6316
3277.3794 | 3281.7212 | 3261.2215 | 3146.7563 | 3209.3674
3276.1686 | 3280.5333 | 3260.0364 | 3145.3567 | 3208.1047
3274.9586 | 3279.3465 | 3258.8521 | 3144.0471 | 3206.8425
3273.7495 | 3278.1608 | 3257.6687 | 3142.7471 | 3205.5815
3272.5413 | 3276.9762 | 3256.4861 | 3141.3554 | 3204.3213
3271.334 | 3275.7927 | 3255.3044 | 3139.9896 | 3203.062
3270.1275 | 3274.6103 | 3254.1236 | 3138.6379 | 3201.8037
3268.9219 | 3273.4289 | 3252.9436 | 3137.3625 | 3200.5466
3267.7172 | 3272.2487 | 3251.7645 | 3135.9692 | 3199.29
3266.5133 | 3271.0696 | 3250.5863 | 3134.6395 | 3198.0347
3265.3104 | 3269.8915 | 3249.4089 | 3133.3811 | 3196.7805
3264.1083 | 3268.7146 | 3248.2324 | 3132.0612 | 3195.5269
3262.907 | 3267.5387 | 3247.0567 | 3130.5978 | 3194.2747
3261.7067 | 3266.364 | 3245.8819 | 3129.2619 | 3193.0229
3260.5072 | 3265.1903 | 3244.708 | 3127.9212 | 3191.7722
3259.3086 | 3264.0178 | 3243.5349 | 3126.7124 | 3190.5227
3258.1109 | 3262.8463 | 3242.3627 | 3125.2638 | 3189.2739
3256.9141 | 3261.6759 | 3241.1913 | 3124.0249 | 3188.0261
3255.7181 | 3260.5066 | 3240.0208 | 3122.7168 | 3186.7793
3254.523 | 3259.3385 | 3238.8512 | 3121.3873 | 3185.5337
3253.3288 | 3258.1547 | 3237.6825 | 3120.103 | 3184.2888
3252.1355 | 3256.972 | 3236.5146 | 3118.6337 | 3183.0449
3250.9431 | 3255.7904 | 3235.3476 | 3117.4423 | 3181.802
3249.7515 | 3254.61 | 3234.1814 | 3116.0714 | 3180.5598
3248.5608 | 3253.4306 | 3233.0162 | 3114.6625 | 3179.3188
3247.3711 | 3252.2524 | 3231.8517 | 3113.4157 | 3178.0789
3246.1822 | 3251.0753 | 3230.6882 | 3112.0959 | 3176.8398
3244.9941 | 3249.8993 | 3229.5255 | 3110.7915 | 3175.6018
3243.807 | 3248.7244 | 3228.3637 | 3109.387 | 3174.3647
3242.6207 | 3247.5506 | 3227.2028 | 3108.1153 | 3173.1284
3241.4354 | 3246.3779 | 3226.0427 | 3106.853 | 3171.8933
3240.2509 | 3245.2064 | 3224.8835 | 3105.5232 | 3170.6592
3239.0673 | 3244.0359 | 3223.7252 | 3104.1392 | 3169.426
3237.8846 | 3242.8666 | 3222.5677 | 3102.9515 | 3168.1936
3236.7027 | 3241.6984 | 3221.4112 | 3101.5644 | 3166.9622
3235.5218 | 3240.5313 | 3220.2555 | 3100.2498 | 3165.7319
3234.3417 | 3239.3653 | 3219.1006 | 3098.9742 | 3164.5024
3233.1626 | 3238.2004 | 3217.9467 | 3097.5932 | 3163.2742
3231.9843 | 3237.0366 | 3216.7936 | 3096.3696 | 3162.0466
3230.8069 | 3235.874 | 3215.6414 | 3095.1022 | 3160.8203
3229.6304 | 3234.7124 | 3214.49 | 3093.7447 | 3159.5947
3228.4548 | 3233.552 | 3213.3396 | 3092.4183 | 3158.3704
3227.2801 | 3232.3927 | 3212.19 | 3091.0746 | 3157.147
3226.1063 | 3231.2345 | 3211.0413 | 3089.8324 | 3155.9243
3224.9334 | 3230.0774 | 3209.8934 | 3088.5184 | 3154.7029
3223.7613 | 3228.9215 | 3208.7465 | 3087.2261 | 3153.4822
3222.5902 | 3227.7666 | 3207.6004 | 3085.9021 | 3152.2627
3221.4199 | 3226.6129 | 3206.4552 | 3084.5791 | 3151.0442
3220.2506 | 3225.4603 | 3205.3109 | 3083.4048 | 3149.8267
3219.0821 | 3224.3088 | 3204.1674 | 3082.112 | 3148.6099
3217.9145 | 3223.1584 | 3203.0248 | 3080.7777 | 3147.394
3216.7479 | 3222.0091 | 3201.8831 | 3079.419 | 3146.1797
3215.5821 | 3220.8609 | 3200.7423 | 3078.1672 | 3144.9656
3214.4172 | 3219.7139 | 3199.6024 | 3076.8323 | 3143.7532
3213.2532 | 3218.5679 | 3198.4633 | 3075.6088 | 3142.5415
3212.0901 | 3217.4231 | 3197.3252 | 3074.2934 | 3141.3306
3210.9279 | 3216.2794 | 3196.1879 | 3073.0332 | 3140.1211
3209.7666 | 3215.1368 | 3195.0515 | 3071.6966 | 3138.9124
3208.6062 | 3213.9953 | 3193.9159 | 3070.462 | 3137.7043
3207.4467 | 3212.855 | 3192.7813 | 3069.1613 | 3136.4976
3206.2881 | 3211.7157 | 3191.6475 | 3067.8669 | 3135.2922
3205.1304 | 3210.5776 | 3190.5147 | 3066.5698 | 3134.0872
3203.9736 | 3209.4406 | 3189.3827 | 3065.3542 | 3132.8835
3202.8177 | 3208.3047 | 3188.2516 | 3064.1106 | 3131.6804
3201.6627 | 3207.1699 | 3187.1213 | 3062.7597 | 3130.4788
3200.5086 | 3206.0363 | 3185.992 | 3061.4143 | 3129.2778
3199.3554 | 3204.9037 | 3184.8635 | 3060.165 | 3128.0781
3198.2032 | 3203.7723 | 3183.736 | 3058.997 | 3126.8792
3197.0518 | 3202.642 | 3182.6093 | 3057.6712 | 3125.6816
3195.9013 | 3201.5128 | 3181.4835 | 3056.3275 | 3124.4846
3194.7517 | 3200.3847 | 3180.3586 | 3055.1809 | 3123.2891
3193.603 | 3199.2577 | 3179.2345 | 3053.9094 | 3122.0942
3192.4552 | 3198.1319 | 3178.1114 | 3052.5672 | 3120.9004
3191.3084 | 3197.0071 | 3176.9891 | 3051.3806 | 3119.7078
3190.1624 | 3195.8835 | 3175.8678 | 3049.9962 | 3118.5156
3189.0174 | 3194.761 | 3174.7473 | 3048.7216 | 3117.325
3187.8732 | 3193.6396 | 3173.6277 | 3047.528 | 3116.1353
3186.73 | 3192.5194 | 3172.509 | 3046.2074 | 3114.9463
3185.5876 | 3191.4002 | 3171.3912 | 3045.034 | 3113.7585
3184.4462 | 3190.2822 | 3170.2743 | 3043.7352 | 3112.5715
3183.3057 | 3189.1653 | 3169.1582 | 3042.4179 | 3111.3857
3182.1661 | 3188.0495 | 3168.0431 | 3041.2665 | 3110.2012
3181.0274 | 3186.9348 | 3166.9289 | 3039.9801 | 3109.0173
3179.8896 | 3185.8213 | 3165.8155 | 3038.7466 | 3107.8347
3178.7527 | 3184.7088 | 3164.703 | 3037.4181 | 3106.6528
3177.6167 | 3183.5975 | 3163.5915 | 3036.2566 | 3105.4719
3176.4816 | 3182.4873 | 3162.4808 | 3034.8976 | 3104.292
3175.3475 | 3181.3782 | 3161.371 | 3033.7277 | 3103.1135
3174.2142 | 3180.2702 | 3160.2621 | 3032.4586 | 3101.9355
3173.0819 | 3179.1634 | 3159.1541 | 3031.2559 | 3100.759
3171.9505 | 3178.0576 | 3158.047 | 3029.9687 | 3099.5835
3170.82 | 3176.953 | 3156.9408 | 3028.753 | 3098.4087
3169.6904 | 3175.8334 | 3155.8355 | 3027.4107 | 3097.2349
3168.5617 | 3174.715 | 3154.731 | 3026.2326 | 3096.0623
3167.434 | 3173.5977 | 3153.6275 | 3024.8936 | 3094.8909
3166.3071 | 3172.4815 | 3152.5249 | 3023.7234 | 3093.72
3165.1812 | 3171.3664 | 3151.4231 | 3022.5204 | 3092.5503
3164.0562 | 3170.2525 | 3150.3223 | 3021.1987 | 3091.3818
3162.932 | 3169.1397 | 3149.2224 | 3020.067 | 3090.2141
3161.8089 | 3168.0281 | 3148.1233 | 3018.8283 | 3089.0476
3160.6866 | 3166.9176 | 3147.0252 | 3017.5029 | 3087.8823
3159.5652 | 3165.8082 | 3145.9279 | 3016.2525 | 3086.7178
3158.4448 | 3164.7 | 3144.8315 | 3015.0819 | 3085.554
3157.3253 | 3163.5928 | 3143.7361 | 3013.7914 | 3084.3914
3156.2067 | 3162.4869 | 3142.6415 | 3012.6629 | 3083.2302
3155.089 | 3161.382 | 3141.5479 | 3011.3772 | 3082.0696
3153.9722 | 3160.2783 | 3140.4551 | 3010.1661 | 3080.9104
3152.8564 | 3159.1757 | 3139.3632 | 3008.9245 | 3079.752
3151.7414 | 3158.0743 | 3138.2723 | 3007.6164 | 3078.5942
3150.6274 | 3156.974 | 3137.1822 | 3006.4594 | 3077.438
3149.5144 | 3155.8748 | 3136.0931 | 3005.2822 | 3076.283
3148.4022 | 3154.7768 | 3135.0048 | 3004.0524 | 3075.1287
3147.2909 | 3153.6799 | 3133.9175 | 3002.802 | 3073.9753
3146.1806 | 3152.5841 | 3132.831 | 3001.5909 | 3072.823
3145.0712 | 3151.4894 | 3131.7454 | 3000.3101 | 3071.6719
3143.9627 | 3150.3959 | 3130.6608 | 2999.1734 | 3070.5215
3142.8552 | 3149.3036 | 3129.577 | 2997.9251 | 3069.3723
3141.7485 | 3148.2123 | 3128.4942 | 2996.7188 | 3068.2244
3140.6428 | 3147.1222 | 3127.4122 | 2995.5101 | 3067.0771
3139.538 | 3146.0332 | 3126.3312 | 2994.2416 | 3065.9309
3138.4342 | 3144.9454 | 3125.2511 | 2992.9942 | 3064.7861
3137.3312 | 3143.8587 | 3124.1718 | 2991.8645 | 3063.6423
3136.2292 | 3142.7731 | 3123.0935 | 2990.561 | 3062.4993
3135.1281 | 3141.6887 | 3122.0161 | 2989.4301 | 3061.3574
3134.028 | 3140.6054 | 3120.9396 | 2988.2703 | 3060.2163
3132.9287 | 3139.5232 | 3119.864 | 2986.9993 | 3059.0767
3131.8304 | 3138.4422 | 3118.7892 | 2985.8671 | 3057.9377
3130.733 | 3137.3623 | 3117.7154 | 2984.6141 | 3056.8
3129.6366 | 3136.2835 | 3116.6425 | 2983.3579 | 3055.6631
3128.541 | 3135.2058 | 3115.5706 | 2982.1281 | 3054.5276
3127.4464 | 3134.1293 | 3114.4995 | 2981.0365 | 3053.3926
3126.3528 | 3133.054 | 3113.4293 | 2979.7378 | 3052.259
3125.26 | 3131.9797 | 3112.36 | 2978.6107 | 3051.1265
3124.1682 | 3130.9066 | 3111.2917 | 2977.3937 | 3049.9951
3123.0773 | 3129.8346 | 3110.2242 | 2976.2069 | 3048.8643
3121.9874 | 3128.7638 | 3109.1577 | 2975.0427 | 3047.7351
3120.8983 | 3127.6941 | 3108.092 | 2973.8321 | 3046.6064
3119.8102 | 3126.6255 | 3107.0273 | 2972.6912 | 3045.4792
3118.7231 | 3125.5581 | 3105.9635 | 2971.3945 | 3044.3528
3117.6368 | 3124.4918 | 3104.9006 | 2970.1825 | 3043.2273
3116.5515 | 3123.4266 | 3103.8386 | 2969.0753 | 3042.103
3115.4671 | 3122.3626 | 3102.7775 | 2967.8259 | 3040.98
3114.3837 | 3121.2997 | 3101.7173 | 2966.6295 | 3039.8577
3113.3012 | 3120.2379 | 3100.658 | 2965.4938 | 3038.7366
3112.2196 | 3119.1772 | 3099.5997 | 2964.2612 | 3037.6167
3111.139 | 3118.1177 | 3098.5422 | 2963.186 | 3036.4976
3110.0593 | 3117.0594 | 3097.4857 | 2961.9516 | 3035.3796
3108.9805 | 3116.0021 | 3096.4301 | 2960.7638 | 3034.2625
3107.9026 | 3114.946 | 3095.3754 | 2959.5375 | 3033.147
3106.8257 | 3113.891 | 3094.3216 | 2958.445 | 3032.0317
3105.7498 | 3112.8372 | 3093.2687 | 2957.1799 | 3030.918
3104.6747 | 3111.7845 | 3092.2167 | 2956.0104 | 3029.8054
3103.6006 | 3110.7329 | 3091.1656 | 2954.9361 | 3028.6938
3102.5275 | 3109.6824 | 3090.1155 | 2953.771 | 3027.583
3101.4552 | 3108.6331 | 3089.0662 | 2952.5805 | 3026.4734
3100.3839 | 3107.5849 | 3088.0179 | 2951.3363 | 3025.365
3099.3136 | 3106.5379 | 3086.9705 | 2950.2491 | 3024.2576
3098.2441 | 3105.492 | 3085.924 | 2949.0421 | 3023.1509
3097.1757 | 3104.4472 | 3084.8784 | 2947.812 | 3022.0454
3096.1081 | 3103.4035 | 3083.8338 | 2946.6732 | 3020.9414
3095.0415 | 3102.361 | 3082.79 | 2945.5516 | 3019.8379
3093.9758 | 3101.3196 | 3081.7472 | 2944.3695 | 3018.7358
3092.9111 | 3100.2794 | 3080.7053 | 2943.232 | 3017.6348
3091.8473 | 3099.2402 | 3079.6643 | 2942.0156 | 3016.5347
3090.7844 | 3098.1868 | 3078.6242 | 2940.9406 | 3015.4358
3089.7225 | 3097.1346 | 3077.585 | 2939.77 | 3014.3376
3088.6615 | 3096.0834 | 3076.5468 | 2938.6645 | 3013.2407
3087.6015 | 3095.0335 | 3075.5094 | 2937.3851 | 3012.1448
3086.5424 | 3093.9846 | 3074.473 | 2936.2232 | 3011.05
3085.4842 | 3092.9369 | 3073.4375 | 2935.089 | 3009.9563
3084.427 | 3091.8904 | 3072.4029 | 2934.0079 | 3008.8638
3083.3708 | 3090.845 | 3071.3692 | 2932.8739 | 3007.7722
3082.3154 | 3089.8008 | 3070.3365 | 2931.7316 | 3006.6816
3081.261 | 3088.7577 | 3069.3046 | 2930.4829 | 3005.5918
3080.2076 | 3087.7157 | 3068.2737 | 2929.3896 | 3004.5037
3079.1551 | 3086.6749 | 3067.2437 | 2928.2403 | 3003.416
3078.1035 | 3085.6353 | 3066.2147 | 2927.0382 | 3002.3301
3077.0529 | 3084.5968 | 3065.1865 | 2925.9495 | 3001.2446
3076.0032 | 3083.5594 | 3064.1593 | 2924.8548 | 3000.1604
3074.9545 | 3082.5232 | 3063.1329 | 2923.6264 | 2999.0774
3073.9067 | 3081.4881 | 3062.1075 | 2922.5689 | 2997.9954
3072.8598 | 3080.4542 | 3061.0831 | 2921.3484 | 2996.9146
3071.8139 | 3079.4214 | 3060.0595 | 2920.3074 | 2995.8347
3070.769 | 3078.3898 | 3059.0369 | 2919.201 | 2994.7559
3069.7249 | 3077.3593 | 3058.0151 | 2917.9904 | 2993.6777
3068.6819 | 3076.3299 | 3056.9943 | 2916.8977 | 2992.6013
3067.6397 | 3075.3017 | 3055.9745 | 2915.7338 | 2991.5256
3066.5986 | 3074.2747 | 3054.9555 | 2914.6468 | 2990.4512
3065.5583 | 3073.2488 | 3053.9375 | 2913.5233 | 2989.3774
3064.519 | 3072.224 | 3052.9203 | 2912.3115 | 2988.3054
3063.4807 | 3071.2004 | 3051.9042 | 2911.3023 | 2987.2339
3062.4433 | 3070.1779 | 3050.8889 | 2910.1884 | 2986.1636
3061.4068 | 3069.1566 | 3049.8745 | 2909.0563 | 2985.0945
3060.3713 | 3068.1364 | 3048.8611 | 2907.9295 | 2984.0261
3059.3368 | 3067.1173 | 3047.8486 | 2906.8006 | 2982.9595
3058.3032 | 3066.0994 | 3046.837 | 2905.5975 | 2981.8931
3057.2705 | 3065.0827 | 3045.8264 | 2904.5634 | 2980.8284
3056.2388 | 3064.0671 | 3044.8166 | 2903.3403 | 2979.7642
3055.208 | 3063.0526 | 3043.8078 | 2902.2799 | 2978.7019
3054.1782 | 3062.0393 | 3042.7999 | 2901.1909 | 2977.6401
3053.1494 | 3061.0271 | 3041.793 | 2900.0632 | 2976.5793
3052.1214 | 3060.016 | 3040.7869 | 2898.8769 | 2975.52
3051.0945 | 3059.0061 | 3039.7818 | 2897.8212 | 2974.4614
3050.0685 | 3057.9974 | 3038.7776 | 2896.7428 | 2973.4041
3049.0434 | 3056.9897 | 3037.7743 | 2895.665 | 2972.3477
3048.0193 | 3055.9833 | 3036.772 | 2894.4531 | 2971.2925
3046.9961 | 3054.9779 | 3035.7706 | 2893.4705 | 2970.2383
3045.9739 | 3053.9737 | 3034.7701 | 2892.3594 | 2969.1853
3044.9526 | 3052.9707 | 3033.7705 | 2891.2298 | 2968.1333
3043.9323 | 3051.9688 | 3032.7719 | 2890.1109 | 2967.0825
3042.9129 | 3050.968 | 3031.7742 | 2888.9702 | 2966.0327
3041.8945 | 3049.9684 | 3030.7774 | 2887.8801 | 2964.9841
3040.8771 | 3048.9699 | 3029.7815 | 2886.7983 | 2963.9363
3039.8605 | 3047.9725 | 3028.7866 | 2885.7298 | 2962.8896
3038.845 | 3046.9763 | 3027.7925 | 2884.6174 | 2961.8442
3037.8304 | 3045.9813 | 3026.7995 | 2883.5091 | 2960.7998
3036.8167 | 3044.9873 | 3025.8073 | 2882.441 | 2959.7566
3035.804 | 3043.9946 | 3024.8161 | 2881.3797 | 2958.7141
3034.7923 | 3043.0029 | 3023.8257 | 2880.1957 | 2957.6731
3033.7815 | 3042.0124 | 3022.8364 | 2879.1765 | 2956.6331
3032.7716 | 3041.023 | 3021.8479 | 2878.0446 | 2955.594
3031.7627 | 3040.0348 | 3020.8604 | 2876.9699 | 2954.5562
3030.7548 | 3039.0477 | 3019.8738 | 2875.9274 | 2953.5193
3029.7478 | 3038.0618 | 3018.8881 | 2874.8913 | 2952.4836
3028.7418 | 3037.077 | 3017.9034 | 2873.7448 | 2951.449
3027.7367 | 3036.0933 | 3016.9196 | 2872.7371 | 2950.4153
3026.7326 | 3035.1108 | 3015.9367 | 2871.5297 | 2949.3828
3025.7294 | 3034.1294 | 3014.9547 | 2870.5879 | 2948.3518
3024.7272 | 3033.1491 | 3013.9737 | 2869.3739 | 2947.3213
3023.726 | 3032.17 | 3012.9936 | 2868.3751 | 2946.292
3022.7257 | 3031.192 | 3012.0144 | 2867.3035 | 2945.2639
3021.7263 | 3030.2152 | 3011.0361 | 2866.1752 | 2944.2368
3020.7279 | 3029.2395 | 3010.0588 | 2865.2122 | 2943.2109
3019.7305 | 3028.2649 | 3009.0824 | 2864.154 | 2942.1863
3018.734 | 3027.2915 | 3008.107 | 2863.0474 | 2941.1626
3017.7385 | 3026.3192 | 3007.1324 | 2861.9765 | 2940.1399
3016.7439 | 3025.3333 | 3006.1588 | 2860.8727 | 2939.1184
3015.7503 | 3024.3486 | 3005.1862 | 2859.7565 | 2938.0977
3014.7577 | 3023.365 | 3004.2144 | 2858.7827 | 2937.0784
3013.766 | 3022.3826 | 3003.2436 | 2857.6928 | 2936.0598
3012.7752 | 3021.4013 | 3002.2737 | 2856.6601 | 2935.0427
3011.7855 | 3020.4211 | 3001.3048 | 2855.5163 | 2934.0266
3010.7966 | 3019.4422 | 3000.3368 | 2854.4756 | 2933.0117
3009.8088 | 3018.4643 | 2999.3697 | 2853.4507 | 2931.998
3008.8219 | 3017.4877 | 2998.4035 | 2852.4765 | 2930.9849
3007.8359 | 3016.5121 | 2997.4383 | 2851.389 | 2929.9731
3006.8509 | 3015.5377 | 2996.474 | 2850.343 | 2928.9626
3005.8669 | 3014.5645 | 2995.5106 | 2849.2814 | 2927.9531
3004.8838 | 3013.5924 | 2994.5482 | 2848.2799 | 2926.9448
3003.9017 | 3012.6215 | 2993.5867 | 2847.1985 | 2925.9375
3002.9205 | 3011.6517 | 2992.6261 | 2846.1081 | 2924.9312
3001.9403 | 3010.6831 | 2991.6664 | 2845.1161 | 2923.926
3000.9611 | 3009.7156 | 2990.7077 | 2844.0387 | 2922.9219
2999.9828 | 3008.7493 | 2989.7499 | 2842.9269 | 2921.9189
2999.0055 | 3007.7841 | 2988.7931 | 2841.9781 | 2920.917
2998.0291 | 3006.82 | 2987.8372 | 2840.8483 | 2919.9163
2997.0537 | 3005.8571 | 2986.8822 | 2839.9008 | 2918.9165
2996.0793 | 3004.8954 | 2985.9281 | 2838.7784 | 2917.9182
2995.1058 | 3003.9348 | 2984.975 | 2837.7693 | 2916.9207
2994.1333 | 3002.9753 | 2984.0228 | 2836.816 | 2915.9243
2993.1617 | 3002.017 | 2983.0715 | 2835.7625 | 2914.9292
2992.1911 | 3001.0599 | 2982.1212 | 2834.6355 | 2913.9348
2991.2214 | 3000.1039 | 2981.1718 | 2833.6297 | 2912.9419
2990.2527 | 2999.149 | 2980.2233 | 2832.6572 | 2911.9497
2989.285 | 2998.1953 | 2979.2758 | 2831.5804 | 2910.9587
2988.3183 | 2997.2427 | 2978.3292 | 2830.5611 | 2909.9692
2987.3525 | 2996.2912 | 2977.3835 | 2829.5826 | 2908.9805
2986.3876 | 2995.3409 | 2976.4388 | 2828.5456 | 2907.9932
2985.4237 | 2994.3918 | 2975.495 | 2827.5557 | 2907.0063
2984.4608 | 2993.4438 | 2974.5521 | 2826.5673 | 2906.0212
2983.4989 | 2992.4969 | 2973.6101 | 2825.4343 | 2905.0371
2982.5379 | 2991.5512 | 2972.6691 | 2824.4728 | 2904.0537
2981.5778 | 2990.6066 | 2971.7291 | 2823.4737 | 2903.0718
2980.6187 | 2989.6632 | 2970.7899 | 2822.4598 | 2902.0908
2979.6606 | 2988.7209 | 2969.8517 | 2821.3591 | 2901.1111
2978.7035 | 2987.7797 | 2968.9144 | 2820.3638 | 2900.1323
2977.7473 | 2986.8397 | 2967.9781 | 2819.3667 | 2899.1548
2976.7921 | 2985.9008 | 2967.0427 | 2818.4064 | 2898.178
2975.8378 | 2984.9631 | 2966.1082 | 2817.3779 | 2897.2026
2974.8845 | 2984.0265 | 2965.1747 | 2816.341 | 2896.2283
2973.9322 | 2983.0911 | 2964.242 | 2815.3828 | 2895.2554
2972.9808 | 2982.1568 | 2963.3104 | 2814.4113 | 2894.283
2972.0304 | 2981.2236 | 2962.3796 | 2813.3385 | 2893.3123
2971.0809 | 2980.2916 | 2961.4498 | 2812.3089 | 2892.3423
2970.1324 | 2979.3607 | 2960.5209 | 2811.3931 | 2891.3735
2969.1849 | 2978.4309 | 2959.593 | 2810.3916 | 2890.406
2968.2383 | 2977.5023 | 2958.666 | 2809.3275 | 2889.4392
2967.2927 | 2976.5748 | 2957.7399 | 2808.3204 | 2888.4739
2966.3481 | 2975.6485 | 2956.8148 | 2807.3487 | 2887.5095
2965.4044 | 2974.7233 | 2955.8905 | 2806.3602 | 2886.5461
2964.4617 | 2973.7992 | 2954.9673 | 2805.3485 | 2885.5842
2963.5199 | 2972.8763 | 2954.0449 | 2804.3509 | 2884.6228
2962.5791 | 2971.9545 | 2953.1235 | 2803.3966 | 2883.6631
2961.6393 | 2971.0339 | 2952.203 | 2802.3925 | 2882.7043
2960.7005 | 2970.1143 | 2951.2835 | 2801.4606 | 2881.7466
2959.7626 | 2969.196 | 2950.3649 | 2800.4162 | 2880.79
2958.8256 | 2968.2787 | 2949.4472 | 2799.5045 | 2879.8345
2957.8897 | 2967.3626 | 2948.5305 | 2798.5315 | 2878.8804
2956.9547 | 2966.4476 | 2947.6147 | 2797.5354 | 2877.927
2956.0206 | 2965.5338 | 2946.6998 | 2796.4993 | 2876.9749
2955.0875 | 2964.6211 | 2945.7859 | 2795.6132 | 2876.0239
2954.1554 | 2963.7095 | 2944.8728 | 2794.5985 | 2875.074
2953.2243 | 2963.7683 | 2944.0668 | 2794.0929 | 2874.125
2953.2734 | 2963.827 | 2943.7212 | 2794.179 | 2873.6738
2953.3219 | 2963.8859 | 2943.7033 | 2794.1685 | 2873.7246
2953.3699 | 2963.9448 | 2943.7357 | 2794.323 | 2873.7727
2953.4174 | 2964.0037 | 2943.7753 | 2794.2956 | 2873.8203
2953.4645 | 2964.0627 | 2943.8157 | 2794.3534 | 2873.8672
2953.5111 | 2964.1078 | 2943.8558 | 2794.4733 | 2873.9136
2953.5574 | 2964.1529 | 2943.8956 | 2794.4553 | 2873.9595
2953.6032 | 2964.198 | 2943.9351 | 2794.5595 | 2874.0049
2953.6487 | 2964.2432 | 2943.9744 | 2794.5173 | 2874.05
2953.6939 | 2964.2885 | 2944.0134 | 2794.6283 | 2874.0947
2953.7387 | 2964.3338 | 2944.0521 | 2794.5873 | 2874.1392
2953.7833 | 2964.3792 | 2944.0906 | 2794.7128 | 2874.1833
2953.8276 | 2964.4246 | 2944.1289 | 2794.7283 | 2874.2273
2953.8716 | 2964.4701 | 2944.167 | 2794.7936 | 2874.2708
2953.9153 | 2964.5156 | 2944.2048 | 2794.819 | 2874.314
2953.9588 | 2964.5612 | 2944.2424 | 2794.8872 | 2874.3567
2954.002 | 2964.6068 | 2944.2799 | 2794.9477 | 2874.3997
2954.045 | 2964.6524 | 2944.3171 | 2794.9392 | 2874.4419
2954.0878 | 2964.6982 | 2944.3541 | 2795.0396 | 2874.4841
2954.1303 | 2964.7439 | 2944.3909 | 2795.1086 | 2874.5264
2954.1727 | 2964.7897 | 2944.4276 | 2795.161 | 2874.5679
2954.2148 | 2964.8356 | 2944.464 | 2795.1077 | 2874.6096
2954.2567 | 2964.8815 | 2944.5003 | 2795.1694 | 2874.6506
2954.2985 | 2964.9274 | 2944.5363 | 2795.2491 | 2874.6921
2954.34 | 2964.9734 | 2944.5722 | 2795.3256 | 2874.7329
2954.3814 | 2965.0194 | 2944.608 | 2795.2817 | 2874.7734
2954.4225 | 2965.0654 | 2944.6435 | 2795.3952 | 2874.8142
2954.4635 | 2965.1115 | 2944.6789 | 2795.4251 | 2874.8545
2954.5043 | 2965.1577 | 2944.7141 | 2795.4129 | 2874.8945
2954.5449 | 2965.2039 | 2944.7492 | 2795.4583 | 2874.9346
2954.5854 | 2965.2501 | 2944.7841 | 2795.5387 | 2874.9741
2954.6257 | 2965.2963 | 2944.8188 | 2795.5626 | 2875.0139
2954.6658 | 2965.3426 | 2944.8534 | 2795.5983 | 2875.0532
2954.7058 | 2965.389 | 2944.8878 | 2795.6478 | 2875.0925
2954.7456 | 2965.4353 | 2944.9221 | 2795.7366 | 2875.1318
2954.7852 | 2965.4817 | 2944.9562 | 2795.7186 | 2875.1707
2954.8247 | 2965.5282 | 2944.9902 | 2795.8765 | 2875.2095
2954.864 | 2965.5746 | 2945.024 | 2795.9107 | 2875.248
2954.9032 | 2965.6212 | 2945.0576 | 2795.8908 | 2875.2866
2954.9422 | 2965.6677 | 2945.0912 | 2795.9034 | 2875.325
2954.9811 | 2965.7143 | 2945.1245 | 2796.006 | 2875.363
2955.0198 | 2965.7609 | 2945.1578 | 2796.0882 | 2875.4009
2955.0584 | 2965.8075 | 2945.1909 | 2796.0879 | 2875.439
2955.0968 | 2965.8542 | 2945.2238 | 2796.1172 | 2875.4768
2955.1351 | 2965.9009 | 2945.2567 | 2796.1561 | 2875.5144
2955.1732 | 2965.9476 | 2945.2894 | 2796.1454 | 2875.5518
2955.2112 | 2965.9944 | 2945.3219 | 2796.2546 | 2875.5889
2955.2491 | 2966.0412 | 2945.3543 | 2796.3466 | 2875.6262
2955.2868 | 2966.088 | 2945.3866 | 2796.3833 | 2875.6631
2955.3244 | 2966.1348 | 2945.4188 | 2796.3705 | 2875.7
2955.3618 | 2966.1817 | 2945.4508 | 2796.4598 | 2875.7368
2955.3992 | 2966.2286 | 2945.4827 | 2796.4357 | 2875.7732
2955.4364 | 2966.2756 | 2945.5145 | 2796.5031 | 2875.8101
2955.4734 | 2966.3225 | 2945.5461 | 2796.5254 | 2875.8462
2955.5103 | 2966.3695 | 2945.5777 | 2796.612 | 2875.8826
2955.5471 | 2966.4165 | 2945.6091 | 2796.6968 | 2875.9187
2955.5838 | 2966.4636 | 2945.6403 | 2796.6635 | 2875.9543
2955.6204 | 2966.5106 | 2945.6715 | 2796.6939 | 2875.9902
2955.6568 | 2966.5577 | 2945.7025 | 2796.7372 | 2876.0261
2955.6931 | 2966.6048 | 2945.7335 | 2796.7404 | 2876.0618
2955.7292 | 2966.6519 | 2945.7643 | 2796.8081 | 2876.0972
2955.7653 | 2966.6991 | 2945.7949 | 2796.8251 | 2876.1323
2955.8012 | 2966.7463 | 2945.8255 | 2796.9894 | 2876.1677
2955.837 | 2966.7935 | 2945.856 | 2796.9154 | 2876.2031
2955.8727 | 2966.8407 | 2945.8863 | 2797.0369 | 2876.2378
2955.9083 | 2966.888 | 2945.9165 | 2797.068 | 2876.2729
2955.9438 | 2966.9352 | 2945.9466 | 2797.058 | 2876.3074
2955.9791 | 2966.9825 | 2945.9766 | 2797.1522 | 2876.342
2956.0143 | 2967.0298 | 2946.0065 | 2797.1582 | 2876.377
2956.0494 | 2967.0772 | 2946.0363 | 2797.1507 | 2876.4111
2956.0844 | 2967.1245 | 2946.066 | 2797.1871 | 2876.4456
2956.1193 | 2967.1719 | 2946.0955 | 2797.3225 | 2876.48
2956.1541 | 2967.2193 | 2946.125 | 2797.3085 | 2876.5142
2956.1888 | 2967.2667 | 2946.1543 | 2797.4272 | 2876.5479
2956.2233 | 2967.3141 | 2946.1836 | 2797.4797 | 2876.5818
2956.2577 | 2967.3616 | 2946.2127 | 2797.424 | 2876.6157
2956.2921 | 2967.409 | 2946.2417 | 2797.5281 | 2876.6492
2956.3263 | 2967.4447 | 2946.2706 | 2797.4976 | 2876.6831
2956.3604 | 2967.4805 | 2946.2995 | 2797.5177 | 2876.7163
2956.3944 | 2967.5163 | 2946.3282 | 2797.6301 | 2876.7495
2956.4283 | 2967.5521 | 2946.3568 | 2797.6146 | 2876.783
2956.4621 | 2967.5879 | 2946.3853 | 2797.6428 | 2876.8162
2956.4958 | 2967.6238 | 2946.4137 | 2797.7066 | 2876.8491
2956.5294 | 2967.6598 | 2946.442 | 2797.8122 | 2876.8821
2956.5629 | 2967.6957 | 2946.4703 | 2797.8429 | 2876.915
2956.5963 | 2967.7317 | 2946.4984 | 2797.8767 | 2876.9478
2956.6296 | 2967.7678 | 2946.5264 | 2797.8414 | 2876.9802
2956.6628 | 2967.8038 | 2946.5543 | 2797.9809 | 2877.0129
2956.6959 | 2967.84 | 2946.5821 | 2797.9255 | 2877.0454
2956.7288 | 2967.8761 | 2946.6098 | 2797.9716 | 2877.0779
2956.7617 | 2967.9123 | 2946.6375 | 2798.0802 | 2877.1104
2956.7945 | 2967.9485 | 2946.665 | 2798.0545 | 2877.1423
2956.8272 | 2967.9847 | 2946.6924 | 2798.1624 | 2877.1743
2956.8598 | 2968.021 | 2946.7198 | 2798.1824 | 2877.2063
2956.8923 | 2968.0573 | 2946.747 | 2798.1483 | 2877.238
2956.9247 | 2968.0936 | 2946.7742 | 2798.2464 | 2877.27
2956.957 | 2968.13 | 2946.8012 | 2798.2246 | 2877.3015
2956.9892 | 2968.1664 | 2946.8282 | 2798.2482 | 2877.3333
2957.0213 | 2968.2028 | 2946.8551 | 2798.3094 | 2877.3647
2957.0534 | 2968.2392 | 2946.8819 | 2798.4088 | 2877.3962
2957.0853 | 2968.2757 | 2946.9086 | 2798.4893 | 2877.4275
2957.1171 | 2968.3122 | 2946.9352 | 2798.5171 | 2877.459
2957.1489 | 2968.3487 | 2946.9617 | 2798.4829 | 2877.49
2957.1805 | 2968.3853 | 2946.9881 | 2798.5935 | 2877.521
2957.2121 | 2968.4219 | 2947.0144 | 2798.6105 | 2877.5518
2957.2436 | 2968.4585 | 2947.0407 | 2798.6304 | 2877.5825
2957.2749 | 2968.4951 | 2947.0669 | 2798.6484 | 2877.6135
2957.3062 | 2968.5318 | 2947.0929 | 2798.7599 | 2877.644
2957.3374 | 2968.5685 | 2947.1189 | 2798.7311 | 2877.6748
2957.3686 | 2968.6052 | 2947.1448 | 2798.7609 | 2877.7053
2957.3996 | 2968.6419 | 2947.1706 | 2798.7792 | 2877.7358
2957.4305 | 2968.6786 | 2947.1963 | 2798.8902 | 2877.7661
2957.4614 | 2968.7154 | 2947.222 | 2798.9203 | 2877.7964
2957.4921 | 2968.7522 | 2947.2475 | 2798.8487 | 2877.8267
2957.5228 | 2968.7891 | 2947.273 | 2798.9819 | 2877.8564
2957.5534 | 2968.8259 | 2947.2984 | 2799.0101 | 2877.8865
2957.5839 | 2968.8628 | 2947.3237 | 2798.9615 | 2877.9165
2957.6143 | 2968.8997 | 2947.3489 | 2799.0031 | 2877.946
2957.6447 | 2968.9366 | 2947.374 | 2799.098 | 2877.9758
2957.6749 | 2968.9735 | 2947.3991 | 2799.2022 | 2878.0056
2957.7051 | 2969.0105 | 2947.4241 | 2799.1967 | 2878.0352
2957.7352 | 2969.0474 | 2947.4489 | 2799.2232 | 2878.0647
2957.7652 | 2969.0844 | 2947.4738 | 2799.286 | 2878.094
2957.7951 | 2969.1214 | 2947.4985 | 2799.2571 | 2878.1233
2957.8249 | 2969.1585 | 2947.5231 | 2799.2628 | 2878.1526
2957.8547 | 2969.1955 | 2947.5477 | 2799.407 | 2878.1819
2957.8843 | 2969.2326 | 2947.5722 | 2799.3673 | 2878.2104
2957.9139 | 2969.2697 | 2947.5966 | 2799.4196 | 2878.2397
2957.9435 | 2969.3068 | 2947.6209 | 2799.491 | 2878.2686
2957.9729 | 2969.3439 | 2947.6451 | 2799.551 | 2878.2974
2958.0022 | 2969.3811 | 2947.6693 | 2799.5675 | 2878.3262
2958.0315 | 2969.4182 | 2947.6934 | 2799.5143 | 2878.3547
2958.0607 | 2969.4554 | 2947.7174 | 2799.5356 | 2878.3833
2958.0898 | 2969.4926 | 2947.7413 | 2799.643 | 2878.4119
2958.1188 | 2969.5298 | 2947.7652 | 2799.6871 | 2878.4404
2958.1478 | 2969.567 | 2947.7889 | 2799.7084 | 2878.4685
2958.1767 | 2969.6043 | 2947.8126 | 2799.698 | 2878.4971
2958.2055 | 2969.6415 | 2947.8362 | 2799.7351 | 2878.5251
2958.2342 | 2969.6788 | 2947.8598 | 2799.739 | 2878.553
2958.2628 | 2969.7161 | 2947.8833 | 2799.8387 | 2878.5813
2958.2914 | 2969.7534 | 2947.9066 | 2799.9161 | 2878.6091
2958.3199 | 2969.7907 | 2947.93 | 2799.8852 | 2878.637
2958.3483 | 2969.828 | 2947.9532 | 2799.9379 | 2878.6648
2958.3766 | 2969.8654 | 2947.9764 | 2800.0394 | 2878.6926
2958.4049 | 2969.9028 | 2947.9995 | 2799.9568 | 2878.7202
2958.4331 | 2969.9401 | 2948.0225 | 2800.0585 | 2878.7476
2958.4612 | 2969.9775 | 2948.0454 | 2800.1249 | 2878.7754
2958.4892 | 2970.0149 | 2948.0683 | 2800.1733 | 2878.8027
2958.5172 | 2970.0523 | 2948.0911 | 2800.2127 | 2878.8301
2958.5451 | 2970.0815 | 2948.1138 | 2800.2106 | 2878.8572
2958.5729 | 2970.1108 | 2948.1364 | 2800.2145 | 2878.8845
2958.6007 | 2970.1401 | 2948.159 | 2800.2535 | 2878.9119
2958.6283 | 2970.1694 | 2948.1815 | 2800.2648 | 2878.9387
2958.6559 | 2970.1987 | 2948.204 | 2800.386 | 2878.9656
2958.6834 | 2970.2281 | 2948.2263 | 2800.2851 | 2878.9924
2958.7109 | 2970.2576 | 2948.2486 | 2800.4435 | 2879.0195
2958.7383 | 2970.287 | 2948.2708 | 2800.4141 | 2879.0459
2958.7656 | 2970.3165 | 2948.293 | 2800.5019 | 2879.0728
2958.7928 | 2970.3461 | 2948.315 | 2800.5283 | 2879.0994
2958.82 | 2970.3756 | 2948.337 | 2800.4951 | 2879.1257
2958.8471 | 2970.4052 | 2948.359 | 2800.5617 | 2879.1523
2958.8741 | 2970.4349 | 2948.3808 | 2800.5565 | 2879.1787
2958.9011 | 2970.4645 | 2948.4026 | 2800.6626 | 2879.2051
2958.9279 | 2970.4942 | 2948.4243 | 2800.6739 | 2879.2312
2958.9547 | 2970.524 | 2948.446 | 2800.6224 | 2879.2573
2958.9815 | 2970.5537 | 2948.4676 | 2800.6987 | 2879.2837
2959.0082 | 2970.5835 | 2948.4891 | 2800.7421 | 2879.3096
2959.0348 | 2970.6133 | 2948.5105 | 2800.7189 | 2879.3359
2959.0613 | 2970.6432 | 2948.5319 | 2800.8135 | 2879.3616
2959.0878 | 2970.6731 | 2948.5532 | 2800.8601 | 2879.3875
2959.1142 | 2970.703 | 2948.5745 | 2800.8462 | 2879.4133
2959.1405 | 2970.7329 | 2948.5956 | 2800.9123 | 2879.439
2959.1668 | 2970.7629 | 2948.6167 | 2800.9706 | 2879.4644
2959.1929 | 2970.7928 | 2948.6378 | 2800.9325 | 2879.4902
2959.2191 | 2970.8229 | 2948.6588 | 2800.9969 | 2879.5156
2959.2451 | 2970.8529 | 2948.6797 | 2800.9953 | 2879.541
2959.2711 | 2970.883 | 2948.7005 | 2801.0823 | 2879.5662
2959.297 | 2970.9131 | 2948.7213 | 2801.1584 | 2879.5913
2959.3229 | 2970.9432 | 2948.742 | 2801.1151 | 2879.6167
2959.3487 | 2970.9733 | 2948.7626 | 2801.1648 | 2879.6418
2959.3744 | 2971.0035 | 2948.7832 | 2801.1885 | 2879.667
2959.4001 | 2971.0337 | 2948.8037 | 2801.226 | 2879.6921
2959.4257 | 2971.0639 | 2948.8241 | 2801.2727 | 2879.717
2959.4512 | 2971.0941 | 2948.8445 | 2801.3424 | 2879.7419
2959.4767 | 2971.1244 | 2948.8648 | 2801.3118 | 2879.7666
2959.5021 | 2971.1547 | 2948.885 | 2801.394 | 2879.7913
2959.5274 | 2971.185 | 2948.9052 | 2801.3874 | 2879.8162
2959.5527 | 2971.2153 | 2948.9253 | 2801.3451 | 2879.8408
2959.5779 | 2971.2457 | 2948.9454 | 2801.4585 | 2879.8652
2959.603 | 2971.276 | 2948.9654 | 2801.4445 | 2879.8899
2959.6281 | 2971.3064 | 2948.9853 | 2801.5502 | 2879.9143
2959.6531 | 2971.3369 | 2949.0052 | 2801.5642 | 2879.9387
2959.678 | 2971.3673 | 2949.025 | 2801.585 | 2879.9629
2959.7029 | 2971.3977 | 2949.0447 | 2801.5558 | 2879.9873
2959.7277 | 2971.4282 | 2949.0644 | 2801.6476 | 2880.0112
2959.7524 | 2971.4587 | 2949.084 | 2801.6911 | 2880.0354
2959.7771 | 2971.4892 | 2949.1035 | 2801.7434 | 2880.0593
2959.8017 | 2971.5198 | 2949.123 | 2801.6754 | 2880.0835
2959.8263 | 2971.5503 | 2949.1424 | 2801.6812 | 2880.1072
2959.8508 | 2971.5809 | 2949.1617 | 2801.7143 | 2880.1313
2959.8752 | 2971.6115 | 2949.181 | 2801.8477 | 2880.1548
2959.8996 | 2971.6421 | 2949.2002 | 2801.8416 | 2880.1787
2959.9239 | 2971.6727 | 2949.2194 | 2801.8936 | 2880.2021
2959.9481 | 2971.7034 | 2949.2385 | 2801.8963 | 2880.2261
2959.9723 | 2971.734 | 2949.2576 | 2801.9604 | 2880.2495
2959.9964 | 2971.7647 | 2949.2766 | 2801.9461 | 2880.2732
2960.0205 | 2971.7954 | 2949.2955 | 2801.9955 | 2880.2964
2960.0445 | 2971.8261 | 2949.3143 | 2802.0295 | 2880.3198
2960.0684 | 2971.8568 | 2949.3332 | 2801.9915 | 2880.343
2960.0923 | 2971.8876 | 2949.3519 | 2802.0658 | 2880.3665
2960.1161 | 2971.9183 | 2949.3706 | 2802.063 | 2880.3894
2960.1399 | 2971.9491 | 2949.3892 | 2802.1253 | 2880.4126
2960.1635 | 2971.9799 | 2949.4078 | 2802.1022 | 2880.4358
2960.1872 | 2972.0107 | 2949.4263 | 2802.2431 | 2880.4587
2960.2107 | 2972.0415 | 2949.4447 | 2802.2414 | 2880.4812
2960.2342 | 2972.0723 | 2949.4631 | 2802.2923 | 2880.5044
2960.2577 | 2972.1032 | 2949.4814 | 2802.2342 | 2880.5271
2960.2811 | 2972.134 | 2949.4996 | 2802.2805 | 2880.5498
2960.3044 | 2972.1649 | 2949.5178 | 2802.4082 | 2880.5728
2960.3277 | 2972.1958 | 2949.536 | 2802.368 | 2880.5952
2960.3509 | 2972.2267 | 2949.5541 | 2802.4666 | 2880.6177
2960.374 | 2972.2515 | 2949.5721 | 2802.3796 | 2880.6406
2960.3971 | 2972.2764 | 2949.59 | 2802.5209 | 2880.6628
2960.4201 | 2972.3013 | 2949.608 | 2802.4602 | 2880.6853
2960.4431 | 2972.3263 | 2949.6258 | 2802.509 | 2880.7073
2960.466 | 2972.3513 | 2949.6436 | 2802.5382 | 2880.7297
2960.4889 | 2972.3763 | 2949.6613 | 2802.5903 | 2880.752
2960.5117 | 2972.4013 | 2949.679 | 2802.6459 | 2880.7742
2960.5344 | 2972.4264 | 2949.6966 | 2802.6191 | 2880.7961
2960.5571 | 2972.4515 | 2949.7141 | 2802.6323 | 2880.8184
2960.5797 | 2972.4766 | 2949.7316 | 2802.6468 | 2880.8401
2960.6023 | 2972.5018 | 2949.7491 | 2802.7032 | 2880.8625
2960.6248 | 2972.527 | 2949.7665 | 2802.6869 | 2880.8843
2960.6472 | 2972.5523 | 2949.7838 | 2802.818 | 2880.9058
2960.6696 | 2972.5775 | 2949.8011 | 2802.7372 | 2880.9275
2960.692 | 2972.6028 | 2949.8183 | 2802.8088 | 2880.9495
2960.7142 | 2972.6281 | 2949.8354 | 2802.8954 | 2880.9709
2960.7365 | 2972.6535 | 2949.8525 | 2802.8288 | 2880.9924
2960.7586 | 2972.6789 | 2949.8696 | 2802.9377 | 2881.0139
2960.7807 | 2972.7043 | 2949.8865 | 2802.9054 | 2881.0359
2960.8028 | 2972.7297 | 2949.9035 | 2802.9612 | 2881.0571
2960.8248 | 2972.7552 | 2949.9203 | 2803.0045 | 2881.0786
2960.8467 | 2972.7807 | 2949.9372 | 2802.9723 | 2881.0999
2960.8686 | 2972.8062 | 2949.9539 | 2803.0866 | 2881.1211
2960.8904 | 2972.8317 | 2949.9706 | 2803.0685 | 2881.1421
2960.9122 | 2972.8573 | 2949.9873 | 2803.0869 | 2881.1633
2960.9339 | 2972.8829 | 2950.0039 | 2803.0911 | 2881.1843
2960.9556 | 2972.9085 | 2950.0204 | 2803.1311 | 2881.2056
2960.9772 | 2972.9341 | 2950.0369 | 2803.166 | 2881.2266
2960.9987 | 2972.9598 | 2950.0533 | 2803.2196 | 2881.2473
2961.0202 | 2972.9855 | 2950.0697 | 2803.2164 | 2881.2683
2961.0417 | 2973.0112 | 2950.086 | 2803.3168 | 2881.2888
2961.0631 | 2973.0369 | 2950.1023 | 2803.2527 | 2881.3098
2961.0844 | 2973.0627 | 2950.1185 | 2803.3856 | 2881.3303
2961.1057 | 2973.0884 | 2950.1346 | 2803.406 | 2881.3511
2961.1269 | 2973.1142 | 2950.1507 | 2803.3849 | 2881.3713
2961.1481 | 2973.1401 | 2950.1668 | 2803.4071 | 2881.3921
2961.1692 | 2973.1659 | 2950.1828 | 2803.4617 | 2881.4126
2961.1902 | 2973.1918 | 2950.1987 | 2803.4885 | 2881.4331
2961.2112 | 2973.2177 | 2950.2146 | 2803.4991 | 2881.4534
2961.2322 | 2973.2436 | 2950.2304 | 2803.541 | 2881.4739
2961.2531 | 2973.2695 | 2950.2462 | 2803.4733 | 2881.4939
2961.2739 | 2973.2954 | 2950.2619 | 2803.503 | 2881.5142
2961.2947 | 2973.3214 | 2950.2776 | 2803.5281 | 2881.5342
2961.3155 | 2973.3474 | 2950.2932 | 2803.5419 | 2881.5544
2961.3362 | 2973.3734 | 2950.3088 | 2803.6822 | 2881.5745
2961.3568 | 2973.3994 | 2950.3243 | 2803.7153 | 2881.5947
2961.3774 | 2973.4255 | 2950.3398 | 2803.6591 | 2881.6143
2961.3979 | 2973.4515 | 2950.3552 | 2803.776 | 2881.6345
2961.4184 | 2973.4776 | 2950.3705 | 2803.7666 | 2881.6543
2961.4388 | 2973.5037 | 2950.3858 | 2803.7346 | 2881.6743
2961.4592 | 2973.5298 | 2950.4011 | 2803.8472 | 2881.6936
2961.4795 | 2973.5559 | 2950.4163 | 2803.8077 | 2881.7134
2961.4998 | 2973.5821 | 2950.4314 | 2803.8904 | 2881.7329
2961.52 | 2973.6082 | 2950.4465 | 2803.9225 | 2881.7529
2961.5402 | 2973.6344 | 2950.4616 | 2803.9491 | 2881.7722
2961.5603 | 2973.6606 | 2950.4766 | 2803.9754 | 2881.7917
2961.5804 | 2973.6868 | 2950.4915 | 2803.9928 | 2881.811
2961.6004 | 2973.713 | 2950.5064 | 2803.9546 | 2881.8306
2961.6203 | 2973.7393 | 2950.5212 | 2804.007 | 2881.8499
2961.6402 | 2973.7655 | 2950.536 | 2803.9873 | 2881.8691
2961.6601 | 2973.7918 | 2950.5508 | 2804.0291 | 2881.8882
2961.6799 | 2973.8181 | 2950.5654 | 2804.0953 | 2881.9075
2961.6997 | 2973.8444 | 2950.5801 | 2804.1254 | 2881.9268
2961.7194 | 2973.8707 | 2950.5947 | 2804.1361 | 2881.9456
2961.739 | 2973.897 | 2950.6092 | 2804.1417 | 2881.9648
2961.7587 | 2973.9233 | 2950.6237 | 2804.1322 | 2881.9836
2961.7782 | 2973.9497 | 2950.6381 | 2804.2045 | 2882.0027
2961.7977 | 2973.976 | 2950.6525 | 2804.178 | 2882.0217
2961.8172 | 2974.0024 | 2950.6668 | 2804.2027 | 2882.0403
2961.8366 | 2974.0288 | 2950.6811 | 2804.3199 | 2882.0593
2961.856 | 2974.0552 | 2950.6954 | 2804.2365 | 2882.0779
2961.8753 | 2974.0816 | 2950.7095 | 2804.2979 | 2882.0964
2961.8945 | 2974.103 | 2950.7237 | 2804.343 | 2882.115
2961.9137 | 2974.1245 | 2950.7378 | 2804.3698 | 2882.1338
2961.9329 | 2974.146 | 2950.7518 | 2804.4477 | 2882.1521
2961.952 | 2974.1675 | 2950.7658 | 2804.3803 | 2882.1709
2961.9711 | 2974.1891 | 2950.7797 | 2804.4797 | 2882.189
2961.9901 | 2974.2107 | 2950.7936 | 2804.4775 | 2882.2075
2962.0091 | 2974.2323 | 2950.8075 | 2804.4531 | 2882.2258
2962.028 | 2974.254 | 2950.8213 | 2804.4715 | 2882.2441
2962.0468 | 2974.2756 | 2950.835 | 2804.5037 | 2882.2622
2962.0657 | 2974.2974 | 2950.8487 | 2804.6026 | 2882.2805
2962.0844 | 2974.3191 | 2950.8623 | 2804.5775 | 2882.2986
2962.1032 | 2974.3409 | 2950.8759 | 2804.6166 | 2882.3169
2962.1218 | 2974.3627 | 2950.8895 | 2804.6087 | 2882.3347
2962.1405 | 2974.3845 | 2950.903 | 2804.6614 | 2882.3528
2962.1591 | 2974.4063 | 2950.9164 | 2804.6727 | 2882.3706
2962.1776 | 2974.4282 | 2950.9298 | 2804.65 | 2882.3887
2962.1961 | 2974.4501 | 2950.9432 | 2804.7212 | 2882.4065
2962.2145 | 2974.4721 | 2950.9565 | 2804.748 | 2882.4241
2962.2329 | 2974.494 | 2950.9698 | 2804.7752 | 2882.4419
2962.2513 | 2974.516 | 2950.983 | 2804.805 | 2882.4597
2962.2695 | 2974.538 | 2950.9962 | 2804.7688 | 2882.4771
2962.2878 | 2974.56 | 2951.0093 | 2804.8549 | 2882.4949
2962.306 | 2974.5821 | 2951.0224 | 2804.8121 | 2882.5125
2962.3242 | 2974.6042 | 2951.0354 | 2804.8474 | 2882.5298
2962.3423 | 2974.6263 | 2951.0484 | 2804.9403 | 2882.5474
2962.3603 | 2974.6484 | 2951.0613 | 2804.878 | 2882.5649
2962.3783 | 2974.6705 | 2951.0742 | 2804.9065 | 2882.582
2962.3963 | 2974.6927 | 2951.087 | 2805.0298 | 2882.5994
2962.4142 | 2974.7149 | 2951.0998 | 2804.9555 | 2882.6165
2962.4321 | 2974.7371 | 2951.1126 | 2805.0085 | 2882.634
2962.4499 | 2974.7593 | 2951.1253 | 2805.0099 | 2882.6511
2962.4677 | 2974.7816 | 2951.1379 | 2805.0622 | 2882.6682
2962.4855 | 2974.8039 | 2951.1505 | 2805.1161 | 2882.6855
2962.5032 | 2974.8262 | 2951.1631 | 2805.0635 | 2882.7024
2962.5208 | 2974.8485 | 2951.1756 | 2805.1791 | 2882.7192
2962.5384 | 2974.8708 | 2951.1881 | 2805.1665 | 2882.7363
2962.556 | 2974.8932 | 2951.2005 | 2805.124 | 2882.7532
2962.5735 | 2974.9155 | 2951.2129 | 2805.1417 | 2882.7703
2962.591 | 2974.9379 | 2951.2252 | 2805.2323 | 2882.7869
2962.6084 | 2974.9603 | 2951.2375 | 2805.2821 | 2882.8037
2962.6257 | 2974.9828 | 2951.2497 | 2805.2886 | 2882.8203
2962.6431 | 2975.0052 | 2951.2619 | 2805.346 | 2882.8369
2962.6604 | 2975.0277 | 2951.2741 | 2805.3925 | 2882.8533
2962.6776 | 2975.0502 | 2951.2862 | 2805.3873 | 2882.8701
2962.6948 | 2975.0727 | 2951.2982 | 2805.4299 | 2882.8867
2962.712 | 2975.0952 | 2951.3102 | 2805.3688 | 2882.9033
2962.7291 | 2975.1177 | 2951.3222 | 2805.3534 | 2882.9197
2962.7461 | 2975.1403 | 2951.3341 | 2805.3672 | 2882.9363
2962.7631 | 2975.1629 | 2951.346 | 2805.397 | 2882.9524
2962.7801 | 2975.1854 | 2951.3578 | 2805.4477 | 2882.9688
2962.797 | 2975.208 | 2951.3696 | 2805.551 | 2882.9851
2962.8139 | 2975.2307 | 2951.3814 | 2805.454 | 2883.001
2962.8308 | 2975.2533 | 2951.3931 | 2805.5173 | 2883.0176
2962.8476 | 2975.2759 | 2951.4047 | 2805.5395 | 2883.0337
2962.8643 | 2975.2986 | 2951.4163 | 2805.6338 | 2883.0496
2962.881 | 2975.3213 | 2951.4279 | 2805.5437 | 2883.0657
2962.8977 | 2975.344 | 2951.4394 | 2805.5836 | 2883.0815
2962.9143 | 2975.3667 | 2951.4509 | 2805.7072 | 2883.0977
2962.9309 | 2975.3894 | 2951.4624 | 2805.6829 | 2883.1135
2962.9474 | 2975.4121 | 2951.4738 | 2805.6656 | 2883.1294
2962.9639 | 2975.4349 | 2951.4851 | 2805.6831 | 2883.1455
2962.9804 | 2975.4576 | 2951.4964 | 2805.7961 | 2883.1611
2962.9968 | 2975.4804 | 2951.5077 | 2805.8203 | 2883.1768
2963.0132 | 2975.5032 | 2951.5189 | 2805.7395 | 2883.1926
2963.0295 | 2975.526 | 2951.5301 | 2805.8728 | 2883.208
2963.0458 | 2975.5488 | 2951.5412 | 2805.8142 | 2883.2239
2963.062 | 2975.5717 | 2951.5523 | 2805.8545 | 2883.2393
2963.0782 | 2975.5945 | 2951.5633 | 2805.93 | 2883.2549
2963.0943 | 2975.6173 | 2951.5743 | 2805.8875 | 2883.2705
2963.1105 | 2975.6402 | 2951.5853 | 2805.9592 | 2883.2856
2963.1265 | 2975.6631 | 2951.5962 | 2805.9255 | 2883.301
2963.1425 | 2975.686 | 2951.6071 | 2806.0002 | 2883.3162
2963.1585 | 2975.7045 | 2951.6179 | 2805.9485 | 2883.3318
2963.1745 | 2975.7231 | 2951.6287 | 2806.0222 | 2883.3469
2963.1904 | 2975.7417 | 2951.6395 | 2806.0218 | 2883.3621
2963.2062 | 2975.7604 | 2951.6502 | 2806.0876 | 2883.3774
2963.222 | 2975.7791 | 2951.6608 | 2805.9864 | 2883.3926
2963.2378 | 2975.7978 | 2951.6715 | 2806.0746 | 2883.4077
2963.2535 | 2975.8165 | 2951.682 | 2806.048 | 2883.4226
2963.2692 | 2975.8353 | 2951.6926 | 2806.082 | 2883.4377
2963.2849 | 2975.8541 | 2951.7031 | 2806.1643 | 2883.4526
2963.3005 | 2975.8729 | 2951.7135 | 2806.225 | 2883.4675
2963.316 | 2975.8918 | 2951.7239 | 2806.1816 | 2883.4824
2963.3316 | 2975.9107 | 2951.7343 | 2806.1804 | 2883.4973
2963.3471 | 2975.9296 | 2951.7446 | 2806.1484 | 2883.512
2963.3625 | 2975.9485 | 2951.7549 | 2806.2906 | 2883.5269
2963.3779 | 2975.9675 | 2951.7652 | 2806.2066 | 2883.5415
2963.3933 | 2975.9864 | 2951.7754 | 2806.2701 | 2883.5562
2963.4086 | 2976.0055 | 2951.7855 | 2806.3558 | 2883.571
2963.4239 | 2976.0245 | 2951.7956 | 2806.3705 | 2883.5854
2963.4391 | 2976.0435 | 2951.8057 | 2806.3033 | 2883.6001
2963.4543 | 2976.0626 | 2951.8158 | 2806.291 | 2883.6145
2963.4694 | 2976.0817 | 2951.8258 | 2806.3723 | 2883.6289
2963.4846 | 2976.1009 | 2951.8357 | 2806.3926 | 2883.6433
2963.4996 | 2976.12 | 2951.8456 | 2806.4387 | 2883.6577
2963.5147 | 2976.1392 | 2951.8555 | 2806.462 | 2883.6721
2963.5297 | 2976.1584 | 2951.8653 | 2806.4324 | 2883.686
2963.5446 | 2976.1776 | 2951.8751 | 2806.5274 | 2883.7004
2963.5595 | 2976.1968 | 2951.8849 | 2806.498 | 2883.7148
2963.5744 | 2976.2161 | 2951.8946 | 2806.555 | 2883.7292
2963.5892 | 2976.2354 | 2951.9043 | 2806.5026 | 2883.7429
2963.604 | 2976.2547 | 2951.9139 | 2806.4887 | 2883.7573
2963.6188 | 2976.274 | 2951.9235 | 2806.5847 | 2883.7715
2963.6335 | 2976.2933 | 2951.933 | 2806.5304 | 2883.7852
2963.6482 | 2976.3127 | 2951.9425 | 2806.6785 | 2883.7993
2963.6628 | 2976.3321 | 2951.952 | 2806.6629 | 2883.8132
2963.6774 | 2976.3515 | 2951.9614 | 2806.6025 | 2883.8271
2963.692 | 2976.3709 | 2951.9708 | 2806.6745 | 2883.8411
2963.7065 | 2976.3903 | 2951.9802 | 2806.6702 | 2883.8547
2963.721 | 2976.4098 | 2951.9895 | 2806.7596 | 2883.8687
2963.7354 | 2976.4293 | 2951.9988 | 2806.739 | 2883.8823
2963.7498 | 2976.4488 | 2952.008 | 2806.7146 | 2883.896
2963.7642 | 2976.4683 | 2952.0172 | 2806.7684 | 2883.9097
2963.7785 | 2976.4878 | 2952.0263 | 2806.8277 | 2883.9233
2963.7928 | 2976.5074 | 2952.0355 | 2806.798 | 2883.9368
2963.8071 | 2976.5269 | 2952.0445 | 2806.8145 | 2883.9504
2963.8213 | 2976.5465 | 2952.0536 | 2806.8516 | 2883.9639
2963.8354 | 2976.5661 | 2952.0626 | 2806.811 | 2883.9775
2963.8496 | 2976.5857 | 2952.0715 | 2806.8342 | 2883.9907
2963.8637 | 2976.6054 | 2952.0804 | 2806.9259 | 2884.0044
2963.8777 | 2976.625 | 2952.0893 | 2806.924 | 2884.0173
2963.8917 | 2976.6447 | 2952.0981 | 2806.983 | 2884.0308
2963.9057 | 2976.6643 | 2952.1069 | 2806.955 | 2884.0442
2963.9196 | 2976.684 | 2952.1157 | 2807.0177 | 2884.0574
2963.9335 | 2976.7037 | 2952.1244 | 2806.9596 | 2884.0703
2963.9474 | 2976.7235 | 2952.1331 | 2807.062 | 2884.0835
2963.9612 | 2976.7432 | 2952.1418 | 2806.9973 | 2884.0964
2963.975 | 2976.7629 | 2952.1504 | 2807.0806 | 2884.1099
2963.9888 | 2976.7827 | 2952.1589 | 2807.0863 | 2884.1228
2964.0025 | 2976.8025 | 2952.1675 | 2807.0498 | 2884.136
2964.0162 | 2976.8223 | 2952.176 | 2807.13 | 2884.1487
2964.0298 | 2976.8421 | 2952.1844 | 2807.0869 | 2884.1616
2964.0434 | 2976.8619 | 2952.1928 | 2807.2025 | 2884.1746
2964.057 | 2976.8817 | 2952.2012 | 2807.1745 | 2884.1875
2964.0705 | 2976.9016 | 2952.2095 | 2807.1937 | 2884.2004
2964.084 | 2976.9214 | 2952.2178 | 2807.1741 | 2884.2126
2964.0974 | 2976.9413 | 2952.2261 | 2807.2484 | 2884.2258
2964.1108 | 2976.9612 | 2952.2343 | 2807.3026 | 2884.2385
2964.1242 | 2976.9811 | 2952.2425 | 2807.2249 | 2884.2512
2964.1376 | 2977.001 | 2952.2507 | 2807.2141 | 2884.2634
2964.1509 | 2977.0209 | 2952.2588 | 2807.2733 | 2884.2761
2964.1641 | 2977.0408 | 2952.2668 | 2807.2908 | 2884.2888
2964.1773 | 2977.0608 | 2952.2749 | 2807.2619 | 2884.301
2964.1905 | 2977.0807 | 2952.2829 | 2807.3481 | 2884.3137
2964.2037 | 2977.0968 | 2952.2908 | 2807.2892 | 2884.3262
2964.2168 | 2977.1129 | 2952.2988 | 2807.4081 | 2884.3384
2964.2299 | 2977.129 | 2952.3067 | 2807.4351 | 2884.3511
2964.2429 | 2977.1451 | 2952.3145 | 2807.4506 | 2884.3633
2964.256 | 2977.1613 | 2952.3223 | 2807.4301 | 2884.3752
2964.2689 | 2977.1774 | 2952.3301 | 2807.3765 | 2884.3877
2964.2819 | 2977.1937 | 2952.3378 | 2807.4716 | 2884.3999
2964.2948 | 2977.2099 | 2952.3455 | 2807.4914 | 2884.4121
2964.3076 | 2977.2262 | 2952.3532 | 2807.5276 | 2884.4238
2964.3205 | 2977.2425 | 2952.3608 | 2807.5284 | 2884.4363
2964.3332 | 2977.2588 | 2952.3684 | 2807.4643 | 2884.4482
2964.346 | 2977.2751 | 2952.376 | 2807.5366 | 2884.4604
2964.3587 | 2977.2915 | 2952.3835 | 2807.5727 | 2884.4724
2964.3714 | 2977.3079 | 2952.391 | 2807.5352 | 2884.4844
2964.3841 | 2977.3243 | 2952.3984 | 2807.5463 | 2884.4963
2964.3967 | 2977.3408 | 2952.4058 | 2807.5667 | 2884.5078
2964.4092 | 2977.3573 | 2952.4132 | 2807.6666 | 2884.52
2964.4218 | 2977.3738 | 2952.4205 | 2807.6037 | 2884.5315
2964.4343 | 2977.3903 | 2952.4278 | 2807.6581 | 2884.5435
2964.4468 | 2977.4068 | 2952.4351 | 2807.7401 | 2884.5549
2964.4592 | 2977.4234 | 2952.4423 | 2807.7216 | 2884.5669
2964.4716 | 2977.44 | 2952.4495 | 2807.6936 | 2884.5784
2964.484 | 2977.4566 | 2952.4567 | 2807.71 | 2884.5901
2964.4963 | 2977.4732 | 2952.4638 | 2807.8118 | 2884.6016
2964.5086 | 2977.4899 | 2952.4709 | 2807.7059 | 2884.613
2964.5209 | 2977.5065 | 2952.4779 | 2807.8117 | 2884.6248
2964.5331 | 2977.5232 | 2952.4849 | 2807.7684 | 2884.6362
2964.5453 | 2977.54 | 2952.4919 | 2807.8136 | 2884.6477
2964.5574 | 2977.5567 | 2952.4989 | 2807.8419 | 2884.6592
2964.5695 | 2977.5735 | 2952.5058 | 2807.861 | 2884.6704
2964.5816 | 2977.5902 | 2952.5126 | 2807.8694 | 2884.6816
2964.5937 | 2977.607 | 2952.5195 | 2807.8856 | 2884.6929
2964.6057 | 2977.6238 | 2952.5263 | 2807.8853 | 2884.7043
2964.6177 | 2977.6407 | 2952.533 | 2807.9732 | 2884.7153
2964.6296 | 2977.6575 | 2952.5397 | 2807.939 | 2884.7268
2964.6415 | 2977.6744 | 2952.5464 | 2807.9319 | 2884.7378
2964.6534 | 2977.6913 | 2952.5531 | 2807.9111 | 2884.7488
2964.6653 | 2977.7082 | 2952.5597 | 2807.9911 | 2884.7598
2964.6771 | 2977.7251 | 2952.5663 | 2807.9849 | 2884.7708
2964.6888 | 2977.7421 | 2952.5729 | 2807.9685 | 2884.782
2964.7006 | 2977.759 | 2952.5794 | 2808.0708 | 2884.793
2964.7123 | 2977.776 | 2952.5859 | 2808.1037 | 2884.804
2964.724 | 2977.793 | 2952.5923 | 2808.024 | 2884.8149
2964.7356 | 2977.81 | 2952.5987 | 2808.0178 | 2884.8257
2964.7472 | 2977.827 | 2952.6051 | 2808.0934 | 2884.8364
2964.7588 | 2977.8441 | 2952.6114 | 2808.0851 | 2884.8474
2964.7703 | 2977.8611 | 2952.6177 | 2808.1868 | 2884.8582
2964.7818 | 2977.8782 | 2952.624 | 2808.1878 | 2884.8689
2964.7933 | 2977.8953 | 2952.6302 | 2808.1405 | 2884.8796
2964.8047 | 2977.9124 | 2952.6365 | 2808.1449 | 2884.8901
2964.8161 | 2977.9295 | 2952.6426 | 2808.2243 | 2884.9009
2964.8275 | 2977.9466 | 2952.6488 | 2808.1992 | 2884.9114
2964.8388 | 2977.9638 | 2952.6549 | 2808.2474 | 2884.9219
2964.8501 | 2977.9809 | 2952.6609 | 2808.2239 | 2884.9326
2964.8614 | 2977.9981 | 2952.667 | 2808.3208 | 2884.9431
2964.8726 | 2978.0153 | 2952.673 | 2808.2166 | 2884.9534
2964.8838 | 2978.0325 | 2952.6789 | 2808.3239 | 2884.9639
2964.895 | 2978.0497 | 2952.6849 | 2808.2661 | 2884.9744
2964.9061 | 2978.067 | 2952.6907 | 2808.2548 | 2884.9844
2964.9172 | 2978.0842 | 2952.6966 | 2808.3651 | 2884.9949
2964.9283 | 2978.1015 | 2952.7024 | 2808.3164 | 2885.0051
2964.9393 | 2978.1187 | 2952.7082 | 2808.3696 | 2885.0154
2964.9503 | 2978.136 | 2952.714 | 2808.4268 | 2885.0256
2964.9613 | 2978.1533 | 2952.7197 | 2808.4548 | 2885.0359
2964.9723 | 2978.1706 | 2952.7254 | 2808.4764 | 2885.0459
2964.9832 | 2978.188 | 2952.7311 | 2808.4587 | 2885.0559
2964.994 | 2978.2053 | 2952.7367 | 2808.5022 | 2885.0659
2965.0049 | 2978.2226 | 2952.7423 | 2808.4589 | 2885.0762
2965.0157 | 2978.24 | 2952.7479 | 2808.4896 | 2885.0862
2965.0265 | 2978.2574 | 2952.7534 | 2808.5089 | 2885.0962
2965.0372 | 2978.2747 | 2952.7589 | 2808.4463 | 2885.1062
2965.0479 | 2978.2921 | 2952.7643 | 2808.5414 | 2885.1162
2965.0586 | 2978.3059 | 2952.7698 | 2808.4613 | 2885.126
2965.0692 | 2978.3197 | 2952.7752 | 2808.5955 | 2885.1355
2965.0798 | 2978.3335 | 2952.7805 | 2808.5026 | 2885.1455
2965.0904 | 2978.3474 | 2952.7858 | 2808.5947 | 2885.1553
2965.101 | 2978.3613 | 2952.7911 | 2808.6466 | 2885.165
2965.1115 | 2978.3752 | 2952.7964 | 2808.6287 | 2885.175
2965.122 | 2978.3892 | 2952.8016 | 2808.6431 | 2885.1846
2965.1324 | 2978.4031 | 2952.8068 | 2808.5853 | 2885.1943
2965.1428 | 2978.4171 | 2952.812 | 2808.696 | 2885.2036
2965.1532 | 2978.4311 | 2952.8171 | 2808.6589 | 2885.2134
2965.1636 | 2978.4452 | 2952.8222 | 2808.6383 | 2885.2229
2965.1739 | 2978.4593 | 2952.8273 | 2808.7156 | 2885.2324
2965.1842 | 2978.4734 | 2952.8323 | 2808.6686 | 2885.2419
2965.1945 | 2978.4875 | 2952.8373 | 2808.6709 | 2885.2512
2965.2047 | 2978.5016 | 2952.8423 | 2808.7699 | 2885.2607
2965.2149 | 2978.5158 | 2952.8472 | 2808.7353 | 2885.2703
2965.2251 | 2978.53 | 2952.8521 | 2808.8047 | 2885.2795
2965.2352 | 2978.5442 | 2952.857 | 2808.7676 | 2885.2888
2965.2453 | 2978.5584 | 2952.8618 | 2808.8561 | 2885.2981
2965.2554 | 2978.5727 | 2952.8666 | 2808.7852 | 2885.3074
2965.2654 | 2978.587 | 2952.8714 | 2808.7971 | 2885.3167
2965.2754 | 2978.6013 | 2952.8761 | 2808.892 | 2885.3259
2965.2854 | 2978.6156 | 2952.8808 | 2808.8161 | 2885.3347
2965.2953 | 2978.6299 | 2952.8855 | 2808.8444 | 2885.3442
2965.3053 | 2978.6443 | 2952.8901 | 2808.9029 | 2885.3533
2965.3151 | 2978.6587 | 2952.8948 | 2808.8373 | 2885.3621
2965.325 | 2978.6731 | 2952.8993 | 2808.887 | 2885.3711
2965.3348 | 2978.6875 | 2952.9039 | 2808.9737 | 2885.3804
2965.3446 | 2978.702 | 2952.9084 | 2808.9063 | 2885.3894
2965.3544 | 2978.7164 | 2952.9129 | 2808.8771 | 2885.3979
2965.3641 | 2978.7309 | 2952.9173 | 2808.9745 | 2885.407
2965.3738 | 2978.7454 | 2952.9218 | 2808.9274 | 2885.4158
2965.3835 | 2978.7599 | 2952.9261 | 2808.9694 | 2885.4248
2965.3931 | 2978.7745 | 2952.9305 | 2808.9558 | 2885.4336
2965.4027 | 2978.789 | 2952.9348 | 2808.9538 | 2885.4424
2965.4123 | 2978.8036 | 2952.9391 | 2809.0105 | 2885.4509
2965.4218 | 2978.8182 | 2952.9434 | 2809.0698 | 2885.4597
2965.4313 | 2978.8328 | 2952.9476 | 2809.0551 | 2885.4685
2965.4408 | 2978.8475 | 2952.9518 | 2809.0677 | 2885.4768
2965.4503 | 2978.8621 | 2952.956 | 2809.1089 | 2885.4858
2965.4597 | 2978.8768 | 2952.9601 | 2809.1383 | 2885.4944
2965.4691 | 2978.8915 | 2952.9642 | 2809.1325 | 2885.5029
2965.4784 | 2978.9061 | 2952.9683 | 2809.1827 | 2885.5115
2965.4878 | 2978.9209 | 2952.9723 | 2809.178 | 2885.5198
2965.4971 | 2978.9356 | 2952.9763 | 2809.1175 | 2885.5283
2965.5064 | 2978.9503 | 2952.9803 | 2809.1957 | 2885.5369
2965.5156 | 2978.9651 | 2952.9843 | 2809.1885 | 2885.5452
2965.5248 | 2978.9799 | 2952.9882 | 2809.2335 | 2885.5537
2965.534 | 2978.9947 | 2952.9921 | 2809.1737 | 2885.5618
2965.5431 | 2979.0095 | 2952.9959 | 2809.2805 | 2885.5703
2965.5523 | 2979.0243 | 2952.9998 | 2809.181 | 2885.5781
2965.5614 | 2979.0391 | 2953.0036 | 2809.2987 | 2885.5867
2965.5704 | 2979.054 | 2953.0073 | 2809.1973 | 2885.595
2965.5794 | 2979.0688 | 2953.0111 | 2809.2245 | 2885.603
2965.5884 | 2979.0837 | 2953.0148 | 2809.3062 | 2885.6113
2965.5974 | 2979.0986 | 2953.0184 | 2809.2469 | 2885.6194
2965.6064 | 2979.1135 | 2953.0221 | 2809.3223 | 2885.6277
2965.6153 | 2979.1284 | 2953.0257 | 2809.2711 | 2885.6353
2965.6242 | 2979.1433 | 2953.0293 | 2809.343 | 2885.6436
2965.633 | 2979.1583 | 2953.0328 | 2809.2798 | 2885.6514
2965.6418 | 2979.1732 | 2953.0364 | 2809.4176 | 2885.6597
2965.6506 | 2979.1882 | 2953.0398 | 2809.3221 | 2885.6675
2965.6594 | 2979.2032 | 2953.0433 | 2809.3244 | 2885.6753
2965.6681 | 2979.2182 | 2953.0467 | 2809.4079 | 2885.6831
2965.6768 | 2979.2332 | 2953.0501 | 2809.4632 | 2885.6912
2965.6855 | 2979.2482 | 2953.0535 | 2809.4579 | 2885.6987
2965.6942 | 2979.2632 | 2953.0568 | 2809.3831 | 2885.7068
2965.7028 | 2979.2783 | 2953.0601 | 2809.4745 | 2885.7144
2965.7114 | 2979.2933 | 2953.0634 | 2809.477 | 2885.7222
2965.7199 | 2979.3084 | 2953.0667 | 2809.4076 | 2885.7297
2965.7285 | 2979.3235 | 2953.0699 | 2809.5372 | 2885.7375
2965.737 | 2979.3385 | 2953.0731 | 2809.4864 | 2885.7451
2965.7454 | 2979.3502 | 2953.0762 | 2809.4615 | 2885.7529
2965.7539 | 2979.362 | 2953.0794 | 2809.5319 | 2885.7603
2965.7623 | 2979.3737 | 2953.0825 | 2809.5368 | 2885.7678
2965.7707 | 2979.3855 | 2953.0855 | 2809.571 | 2885.7754
2965.7791 | 2979.3973 | 2953.0886 | 2809.5038 | 2885.7827
2965.7874 | 2979.4092 | 2953.0916 | 2809.6146 | 2885.7905
2965.7957 | 2979.4211 | 2953.0946 | 2809.5625 | 2885.7976
2965.804 | 2979.4329 | 2953.0975 | 2809.5532 | 2885.8054
2965.8122 | 2979.4449 | 2953.1004 | 2809.644 | 2885.8125
2965.8204 | 2979.4568 | 2953.1033 | 2809.5501 | 2885.8198
2965.8286 | 2979.4688 | 2953.1062 | 2809.5767 | 2885.8271
2965.8368 | 2979.4808 | 2953.109 | 2809.6488 | 2885.8342
2965.8449 | 2979.4928 | 2953.1118 | 2809.6482 | 2885.8416
2965.853 | 2979.5048 | 2953.1146 | 2809.6075 | 2885.8489
2965.8611 | 2979.5169 | 2953.1174 | 2809.7055 | 2885.856
2965.8691 | 2979.529 | 2953.1201 | 2809.7374 | 2885.8633
2965.8771 | 2979.5411 | 2953.1228 | 2809.6797 | 2885.8706
2965.8851 | 2979.5532 | 2953.1254 | 2809.6936 | 2885.8774
2965.8931 | 2979.5653 | 2953.128 | 2809.7276 | 2885.8845
2965.901 | 2979.5775 | 2953.1306 | 2809.8045 | 2885.8914
2965.9089 | 2979.5897 | 2953.1332 | 2809.7859 | 2885.8984
2965.9168 | 2979.6019 | 2953.1358 | 2809.7606 | 2885.9055
2965.9246 | 2979.6142 | 2953.1383 | 2809.7179 | 2885.9124
2965.9324 | 2979.6264 | 2953.1408 | 2809.828 | 2885.9194
2965.9402 | 2979.6387 | 2953.1432 | 2809.8024 | 2885.9265
2965.948 | 2979.651 | 2953.1456 | 2809.8448 | 2885.9331
2965.9557 | 2979.6633 | 2953.148 | 2809.8189 | 2885.9399
2965.9634 | 2979.6756 | 2953.1504 | 2809.8052 | 2885.9468
2965.9711 | 2979.688 | 2953.1527 | 2809.869 | 2885.9536
2965.9788 | 2979.7004 | 2953.1551 | 2809.8395 | 2885.9604
2965.9864 | 2979.7128 | 2953.1573 | 2809.882 | 2885.967
2965.994 | 2979.7252 | 2953.1596 | 2809.9242 | 2885.9739
2966.0016 | 2979.7376 | 2953.1618 | 2809.8221 | 2885.9807
2966.0091 | 2979.7501 | 2953.164 | 2809.8402 | 2885.9871
2966.0166 | 2979.7625 | 2953.1662 | 2809.9165 | 2885.9937
2966.0241 | 2979.775 | 2953.1683 | 2809.9476 | 2886.0005
2966.0315 | 2979.7875 | 2953.1704 | 2809.9151 | 2886.0068
2966.039 | 2979.8 | 2953.1725 | 2809.9809 | 2886.0132
2966.0464 | 2979.8126 | 2953.1746 | 2809.9077 | 2886.0198
2966.0538 | 2979.8251 | 2953.1766 | 2809.995 | 2886.0261
2966.0611 | 2979.8377 | 2953.1786 | 2809.9079 | 2886.0327
2966.0684 | 2979.8503 | 2953.1806 | 2810.0367 | 2886.0391
2966.0757 | 2979.8629 | 2953.1825 | 2810.0576 | 2886.0454
2966.083 | 2979.8755 | 2953.1844 | 2810.074 | 2886.0518
2966.0902 | 2979.8881 | 2953.1863 | 2809.9848 | 2886.0581
2966.0974 | 2979.9007 | 2953.1882 | 2810.0506 | 2886.0645
2966.1046 | 2979.9134 | 2953.19 | 2810.0306 | 2886.0708
2966.1118 | 2979.9261 | 2953.1918 | 2810.0654 | 2886.0769
2966.1189 | 2979.9388 | 2953.1936 | 2810.0896 | 2886.083
2966.126 | 2979.9515 | 2953.1953 | 2810.0674 | 2886.0894
2966.1331 | 2979.9642 | 2953.197 | 2810.082 | 2886.0957
2966.1401 | 2979.9769 | 2953.1987 | 2810.0376 | 2886.1018
2966.1472 | 2979.9897 | 2953.2004 | 2810.1125 | 2886.1079
2966.1542 | 2980.0024 | 2953.202 | 2810.0966 | 2886.1138
2966.1611 | 2980.0152 | 2953.2036 | 2810.1467 | 2886.1196
2966.1681 | 2980.028 | 2953.2052 | 2810.1484 | 2886.1257
2966.175 | 2980.0408 | 2953.2067 | 2810.2062 | 2886.1316
2966.1819 | 2980.0536 | 2953.2083 | 2810.2097 | 2886.1379
2966.1887 | 2980.0665 | 2953.2098 | 2810.1499 | 2886.1438
2966.1956 | 2980.0793 | 2953.2112 | 2810.2032 | 2886.1499
2966.2024 | 2980.0921 | 2953.2127 | 2810.2186 | 2886.1555
2966.2092 | 2980.105 | 2953.2141 | 2810.2517 | 2886.1614
2966.2159 | 2980.1179 | 2953.2155 | 2810.2578 | 2886.1672
2966.2226 | 2980.1308 | 2953.2168 | 2810.2787 | 2886.1731
2966.2294 | 2980.1437 | 2953.2182 | 2810.2431 | 2886.1785
2966.236 | 2980.1566 | 2953.2195 | 2810.2324 | 2886.1843
2966.2427 | 2980.1695 | 2953.2207 | 2810.2845 | 2886.1904
2966.2493 | 2980.1825 | 2953.222 | 2810.21 | 2886.1958
2966.2559 | 2980.1954 | 2953.2232 | 2810.2742 | 2886.2017
2966.2625 | 2980.2084 | 2953.2244 | 2810.2391 | 2886.2073
2966.269 | 2980.2213 | 2953.2256 | 2810.2504 | 2886.2126
2966.2755 | 2980.2343 | 2953.2267 | 2810.3722 | 2886.2183
2966.282 | 2980.2441 | 2953.2278 | 2810.3446 | 2886.2239
2966.2885 | 2980.2539 | 2953.2289 | 2810.3624 | 2886.2292
2966.2949 | 2980.2638 | 2953.23 | 2810.3328 | 2886.2349
2966.3013 | 2980.2737 | 2953.231 | 2810.3766 | 2886.2405
2966.3077 | 2980.2836 | 2953.232 | 2810.3977 | 2886.2458
2966.3141 | 2980.2935 | 2953.233 | 2810.3167 | 2886.2512
2966.3204 | 2980.3035 | 2953.2339 | 2810.3464 | 2886.2566
2966.3267 | 2980.3134 | 2953.2349 | 2810.4499 | 2886.262
2966.333 | 2980.3234 | 2953.2358 | 2810.4632 | 2886.2671
2966.3393 | 2980.3335 | 2953.2366 | 2810.3947 | 2886.2727
2966.3455 | 2980.3435 | 2953.2375 | 2810.4573 | 2886.2778
2966.3517 | 2980.3536 | 2953.2383 | 2810.4291 | 2886.2832
2966.3579 | 2980.3637 | 2953.2391 | 2810.4208 | 2886.2883
2966.364 | 2980.3738 | 2953.2399 | 2810.4694 | 2886.2937
2966.3702 | 2980.3839 | 2953.2406 | 2810.4103 | 2886.2986
2966.3763 | 2980.3941 | 2953.2413 | 2810.512 | 2886.304
2966.3824 | 2980.4043 | 2953.242 | 2810.4345 | 2886.3088
2966.3884 | 2980.4145 | 2953.2427 | 2810.5321 | 2886.314
2966.3944 | 2980.4247 | 2953.2433 | 2810.5577 | 2886.3191
2966.4004 | 2980.435 | 2953.2439 | 2810.4755 | 2886.3242
2966.4064 | 2980.4452 | 2953.2445 | 2810.507 | 2886.3293
2966.4124 | 2980.4555 | 2953.245 | 2810.5493 | 2886.3342
2966.4183 | 2980.4659 | 2953.2456 | 2810.5739 | 2886.3391
2966.4242 | 2980.4762 | 2953.2461 | 2810.5644 | 2886.3442
2966.4301 | 2980.4865 | 2953.2465 | 2810.5056 | 2886.3491
2966.4359 | 2980.4969 | 2953.247 | 2810.575 | 2886.3538
2966.4417 | 2980.5073 | 2953.2474 | 2810.5767 | 2886.3586
2966.4475 | 2980.5177 | 2953.2478 | 2810.5908 | 2886.3638
2966.4533 | 2980.5281 | 2953.2482 | 2810.5841 | 2886.3682
2966.459 | 2980.5386 | 2953.2485 | 2810.5395 | 2886.373
2966.4648 | 2980.5491 | 2953.2488 | 2810.6582 | 2886.3779
2966.4705 | 2980.5595 | 2953.2491 | 2810.5772 | 2886.3826
2966.4761 | 2980.57 | 2953.2494 | 2810.5735 | 2886.3872
2966.4818 | 2980.5806 | 2953.2496 | 2810.5981 | 2886.3918
2966.4874 | 2980.5911 | 2953.2498 | 2810.6241 | 2886.3965
2966.493 | 2980.6017 | 2953.25 | 2810.6312 | 2886.4014
2966.4986 | 2980.6122 | 2953.2502 | 2810.7272 | 2886.406
2966.5041 | 2980.6228 | 2953.2503 | 2810.6954 | 2886.4102
2966.5096 | 2980.6334 | 2953.2504 | 2810.6868 | 2886.4148
2966.5151 | 2980.644 | 2953.2505 | 2810.6494 | 2886.4192
2966.5206 | 2980.6547 | 2953.2506 | 2810.7467 | 2886.4238
2966.5261 | 2980.6653 | 2953.2506 | 2810.7599 | 2886.4282
2966.5315 | 2980.676 | 2953.2506 | 2810.7702 | 2886.4326
2966.5369 | 2980.6867 | 2953.2506 | 2810.712 | 2886.4373
2966.5422 | 2980.6974 | 2953.2506 | 2810.6872 | 2886.4417
2966.5476 | 2980.7081 | 2953.2505 | 2810.6735 | 2886.446
2966.5529 | 2980.7188 | 2953.2504 | 2810.7623 | 2886.4502
2966.5582 | 2980.7296 | 2953.2503 | 2810.715 | 2886.4546
2966.5635 | 2980.7403 | 2953.2501 | 2810.7773 | 2886.459
2966.5687 | 2980.7511 | 2953.25 | 2810.7872 | 2886.4631
2966.574 | 2980.7619 | 2953.2498 | 2810.757 | 2886.4673
2966.5792 | 2980.7727 | 2953.2496 | 2810.7352 | 2886.4714
2966.5843 | 2980.7835 | 2953.2493 | 2810.8363 | 2886.4758
2966.5895 | 2980.7943 | 2953.249 | 2810.8727 | 2886.48
2966.5946 | 2980.8052 | 2953.2487 | 2810.7774 | 2886.4839
2966.5997 | 2980.816 | 2953.2484 | 2810.8876 | 2886.488
2966.6048 | 2980.8269 | 2953.2481 | 2810.7882 | 2886.4922
2966.6099 | 2980.8378 | 2953.2477 | 2810.9083 | 2886.4963
2966.6149 | 2980.8487 | 2953.2473 | 2810.8607 | 2886.5
2966.6199 | 2980.8596 | 2953.2469 | 2810.8282 | 2886.5042
2966.6249 | 2980.8705 | 2953.2464 | 2810.9158 | 2886.5081
2966.6298 | 2980.8815 | 2953.246 | 2810.8194 | 2886.5122
2966.6348 | 2980.8924 | 2953.2455 | 2810.8882 | 2886.5161
2966.6397 | 2980.9034 | 2953.2449 | 2810.9263 | 2886.52
2966.6446 | 2980.9143 | 2953.2444 | 2810.8958 | 2886.5239
2966.6494 | 2980.9253 | 2953.2438 | 2810.9686 | 2886.5276
2966.6542 | 2980.9363 | 2953.2432 | 2810.9536 | 2886.5315
2966.6591 | 2980.9473 | 2953.2426 | 2810.8558 | 2886.5354
2966.6639 | 2980.9583 | 2953.2419 | 2810.8915 | 2886.5393
2966.6686 | 2980.9693 | 2953.2413 | 2810.9659 | 2886.543
2966.6734 | 2980.9804 | 2953.2406 | 2811.01 | 2886.5464
2966.6781 | 2980.9914 | 2953.2399 | 2810.9183 | 2886.5503
2966.6828 | 2980.9994 | 2953.2391 | 2810.951 | 2886.5542
2966.6874 | 2981.0075 | 2953.2383 | 2810.9999 | 2886.5576
2966.6921 | 2981.0156 | 2953.2375 | 2810.9666 | 2886.5613
2966.6967 | 2981.0237 | 2953.2367 | 2811.0168 | 2886.5649
2966.7013 | 2981.0318 | 2953.2359 | 2811.0278 | 2886.5684
2966.7059 | 2981.04 | 2953.235 | 2810.961 | 2886.5718
2966.7104 | 2981.0482 | 2953.2341 | 2811.0307 | 2886.5757
2966.7149 | 2981.0564 | 2953.2332 | 2811.0045 | 2886.5791
2966.7194 | 2981.0646 | 2953.2323 | 2811.044 | 2886.5825
2966.7239 | 2981.0728 | 2953.2313 | 2810.9993 | 2886.5859
2966.7284 | 2981.0811 | 2953.2303 | 2811.0619 | 2886.5894
2966.7328 | 2981.0894 | 2953.2293 | 2811.0049 | 2886.5928
2966.7372 | 2981.0977 | 2953.2282 | 2810.995 | 2886.5962
2966.7416 | 2981.1061 | 2953.2272 | 2811.013 | 2886.5994
2966.746 | 2981.1144 | 2953.2261 | 2811.0972 | 2886.6028
2966.7503 | 2981.1228 | 2953.225 | 2811.0469 | 2886.6064
2966.7546 | 2981.1312 | 2953.2238 | 2811.1271 | 2886.6094
2966.7589 | 2981.1397 | 2953.2227 | 2811.1147 | 2886.6128
2966.7632 | 2981.1481 | 2953.2215 | 2811.13 | 2886.6157
2966.7674 | 2981.1566 | 2953.2203 | 2811.0605 | 2886.6191
2966.7716 | 2981.1651 | 2953.2191 | 2811.1816 | 2886.6223
2966.7758 | 2981.1736 | 2953.2178 | 2811.1657 | 2886.6255
2966.78 | 2981.1821 | 2953.2165 | 2811.1894 | 2886.6287
2966.7842 | 2981.1907 | 2953.2152 | 2811.1978 | 2886.6318
2966.7883 | 2981.1993 | 2953.2139 | 2811.182 | 2886.6348
2966.7924 | 2981.2079 | 2953.2125 | 2811.21 | 2886.6382
2966.7965 | 2981.2165 | 2953.2112 | 2811.1271 | 2886.6409
2966.8005 | 2981.2251 | 2953.2098 | 2811.2384 | 2886.644
2966.8046 | 2981.2337 | 2953.2083 | 2811.1969 | 2886.647
2966.8086 | 2981.2424 | 2953.2069 | 2811.2255 | 2886.6499
2966.8126 | 2981.2511 | 2953.2054 | 2811.2583 | 2886.6528
2966.8165 | 2981.2598 | 2953.2039 | 2811.2284 | 2886.6558
2966.8205 | 2981.2685 | 2953.2024 | 2811.2598 | 2886.6584
2966.8244 | 2981.2773 | 2953.2008 | 2811.1733 | 2886.6616
2966.8283 | 2981.286 | 2953.1993 | 2811.168 | 2886.6646
2966.8322 | 2981.2948 | 2953.1977 | 2811.2845 | 2886.6675
2966.836 | 2981.3036 | 2953.1961 | 2811.1788 | 2886.6702
2966.8398 | 2981.3124 | 2953.1944 | 2811.1946 | 2886.6729
2966.8437 | 2981.3212 | 2953.1928 | 2811.1783 | 2886.6755
2966.8474 | 2981.33 | 2953.1911 | 2811.2907 | 2886.6785
2966.8512 | 2981.3389 | 2953.1894 | 2811.2061 | 2886.6812
2966.8549 | 2981.3478 | 2953.1876 | 2811.2045 | 2886.6836
2966.8586 | 2981.3566 | 2953.1859 | 2811.2494 | 2886.6863
2966.8623 | 2981.3655 | 2953.1841 | 2811.2278 | 2886.689
2966.866 | 2981.3745 | 2953.1823 | 2811.3042 | 2886.6917
2966.8697 | 2981.3834 | 2953.1805 | 2811.2372 | 2886.6941
2966.8733 | 2981.3923 | 2953.1786 | 2811.2748 | 2886.6968
2966.8769 | 2981.4013 | 2953.1768 | 2811.3739 | 2886.6995
2966.8805 | 2981.4103 | 2953.1749 | 2811.3297 | 2886.7019
2966.884 | 2981.4192 | 2953.1729 | 2811.3507 | 2886.7043
2966.8875 | 2981.4282 | 2953.171 | 2811.2602 | 2886.7068
2966.891 | 2981.4373 | 2953.169 | 2811.2969 | 2886.7092
2966.8945 | 2981.4463 | 2953.167 | 2811.4105 | 2886.7117
2966.898 | 2981.4553 | 2953.165 | 2811.4043 | 2886.7141
2966.9014 | 2981.4644 | 2953.163 | 2811.3144 | 2886.7166
2966.9049 | 2981.4735 | 2953.1609 | 2811.4267 | 2886.719
2966.9083 | 2981.4825 | 2953.1589 | 2811.3362 | 2886.7212
2966.9116 | 2981.4916 | 2953.1568 | 2811.3374 | 2886.7236
2966.915 | 2981.5007 | 2953.1546 | 2811.4101 | 2886.7258
2966.9183 | 2981.5099 | 2953.1525 | 2811.358 | 2886.728
2966.9216 | 2981.519 | 2953.1503 | 2811.414 | 2886.7302
2966.9249 | 2981.5281 | 2953.1481 | 2811.4483 | 2886.7327
2966.9282 | 2981.5373 | 2953.1459 | 2811.4462 | 2886.7346
2966.9314 | 2981.5465 | 2953.1436 | 2811.4355 | 2886.7368
2966.9346 | 2981.5556 | 2953.1414 | 2811.4261 | 2886.739
2966.9378 | 2981.5648 | 2953.1391 | 2811.4844 | 2886.741
2966.941 | 2981.574 | 2953.1368 | 2811.4792 | 2886.7434
2966.9441 | 2981.5832 | 2953.1345 | 2811.4659 | 2886.7454
2966.9473 | 2981.5925 | 2953.1321 | 2811.4274 | 2886.7473
2966.9504 | 2981.6017 | 2953.1297 | 2811.4287 | 2886.7495
2966.9535 | 2981.611 | 2953.1273 | 2811.3879 | 2886.7515
2966.9565 | 2981.6202 | 2953.1249 | 2811.4708 | 2886.7532
2966.9596 | 2981.6266 | 2953.1224 | 2811.4779 | 2886.7554
2966.9626 | 2981.633 | 2953.12 | 2811.5026 | 2886.7573
2966.9656 | 2981.6395 | 2953.1175 | 2811.4627 | 2886.7595
2966.9685 | 2981.6459 | 2953.115 | 2811.4399 | 2886.7612
2966.9715 | 2981.6524 | 2953.1124 | 2811.4896 | 2886.7629
2966.9744 | 2981.6589 | 2953.1099 | 2811.4996 | 2886.7651
2966.9773 | 2981.6654 | 2953.1073 | 2811.4512 | 2886.7666
2966.9802 | 2981.672 | 2953.1047 | 2811.5392 | 2886.7683
2966.9831 | 2981.6786 | 2953.1021 | 2811.4753 | 2886.7703
2966.9859 | 2981.6852 | 2953.0994 | 2811.4911 | 2886.7722
2966.9887 | 2981.6918 | 2953.0967 | 2811.4707 | 2886.7739
2966.9915 | 2981.6985 | 2953.094 | 2811.5602 | 2886.7756
2966.9943 | 2981.7052 | 2953.0913 | 2811.4937 | 2886.7771
2966.9971 | 2981.7119 | 2953.0886 | 2811.53 | 2886.7788
2966.9998 | 2981.7186 | 2953.0858 | 2811.6103 | 2886.7808
2967.0025 | 2981.7253 | 2953.083 | 2811.4891 | 2886.7822
2967.0052 | 2981.7321 | 2953.0802 | 2811.507 | 2886.7839
2967.0079 | 2981.7389 | 2953.0774 | 2811.6353 | 2886.7854
2967.0105 | 2981.7457 | 2953.0746 | 2811.6256 | 2886.7871
2967.0131 | 2981.7525 | 2953.0717 | 2811.5639 | 2886.7886
2967.0157 | 2981.7593 | 2953.0688 | 2811.6537 | 2886.79
2967.0183 | 2981.7662 | 2953.0659 | 2811.5754 | 2886.7915
2967.0209 | 2981.7731 | 2953.0629 | 2811.622 | 2886.793
2967.0234 | 2981.78 | 2953.06 | 2811.5663 | 2886.7944
2967.0259 | 2981.7869 | 2953.057 | 2811.6647 | 2886.7957
2967.0284 | 2981.7938 | 2953.054 | 2811.6714 | 2886.7974
2967.0309 | 2981.8008 | 2953.051 | 2811.5792 | 2886.7988
2967.0333 | 2981.8078 | 2953.0479 | 2811.6894 | 2886.7998
2967.0358 | 2981.8148 | 2953.0448 | 2811.6722 | 2886.8015
2967.0382 | 2981.8218 | 2953.0418 | 2811.6841 | 2886.803
2967.0406 | 2981.8288 | 2953.0386 | 2811.6198 | 2886.804
2967.0429 | 2981.8359 | 2953.0355 | 2811.6389 | 2886.8052
2967.0453 | 2981.8429 | 2953.0324 | 2811.5843 | 2886.8066
2967.0476 | 2981.85 | 2953.0292 | 2811.7079 | 2886.8079
2967.0499 | 2981.8571 | 2953.026 | 2811.6179 | 2886.8088
2967.0522 | 2981.8642 | 2953.0227 | 2811.6765 | 2886.8101
2967.0544 | 2981.8714 | 2953.0195 | 2811.7329 | 2886.8113
2967.0567 | 2981.8785 | 2953.0162 | 2811.6202 | 2886.8125
2967.0589 | 2981.8857 | 2953.013 | 2811.6968 | 2886.8137
2967.0611 | 2981.8929 | 2953.0096 | 2811.754 | 2886.8147
2967.0633 | 2981.9001 | 2953.0063 | 2811.6659 | 2886.8157
2967.0654 | 2981.9073 | 2953.003 | 2811.6383 | 2886.8167
2967.0675 | 2981.9145 | 2952.9996 | 2811.6636 | 2886.8181
2967.0697 | 2981.9217 | 2952.9962 | 2811.7466 | 2886.8188
2967.0717 | 2981.929 | 2952.9928 | 2811.7319 | 2886.8201
2967.0738 | 2981.9363 | 2952.9893 | 2811.7107 | 2886.8208
2967.0759 | 2981.9436 | 2952.9859 | 2811.7758 | 2886.8218
2967.0779 | 2981.9509 | 2952.9824 | 2811.6903 | 2886.8228
2967.0799 | 2981.9582 | 2952.9789 | 2811.6987 | 2886.8235
2967.0819 | 2981.9655 | 2952.9754 | 2811.7721 | 2886.8245
2967.0838 | 2981.9729 | 2952.9718 | 2811.8106 | 2886.8252
2967.0858 | 2981.9802 | 2952.9682 | 2811.7555 | 2886.8262
2967.0877 | 2981.9876 | 2952.9646 | 2811.7652 | 2886.8269
2967.0896 | 2981.995 | 2952.961 | 2811.7241 | 2886.8279
2967.0915 | 2982.0024 | 2952.9574 | 2811.8161 | 2886.8289
2967.0934 | 2982.0098 | 2952.9537 | 2811.7977 | 2886.8293
2967.0952 | 2982.0172 | 2952.9501 | 2811.8347 | 2886.8303
2967.097 | 2982.0246 | 2952.9464 | 2811.7924 | 2886.8308
2967.0988 | 2982.0321 | 2952.9427 | 2811.7889 | 2886.8315
2967.1006 | 2982.0395 | 2952.9389 | 2811.7352 | 2886.832
2967.1023 | 2982.047 | 2952.9351 | 2811.7221 | 2886.833
2967.1041 | 2982.0545 | 2952.9314 | 2811.8042 | 2886.8335
2967.1058 | 2982.062 | 2952.9276 | 2811.8128 | 2886.834
2967.1075 | 2982.0695 | 2952.9237 | 2811.7419 | 2886.8347
2967.1092 | 2982.077 | 2952.9199 | 2811.7501 | 2886.8352
2967.1108 | 2982.0846 | 2952.916 | 2811.7695 | 2886.8357
2967.1124 | 2982.0921 | 2952.9121 | 2811.8834 | 2886.8362
2967.1141 | 2982.0997 | 2952.9082 | 2811.7804 | 2886.8369
2967.1157 | 2982.1072 | 2952.9043 | 2811.8969 | 2886.8372
2967.1172 | 2982.1148 | 2952.9003 | 2811.8833 | 2886.8376
2967.1188 | 2982.1224 | 2952.8964 | 2811.8096 | 2886.8381
2967.1203 | 2982.13 | 2952.8924 | 2811.8979 | 2886.8389
2967.1218 | 2982.1349 | 2952.8884 | 2811.8892 | 2886.8391
2967.1233 | 2982.1398 | 2952.8843 | 2811.9001 | 2886.8396
2967.1248 | 2982.1447 | 2952.8803 | 2811.8684 | 2886.8398
2967.1262 | 2982.1496 | 2952.8762 | 2811.9144 | 2886.8401
2967.1276 | 2982.1546 | 2952.8721 | 2811.9227 | 2886.8403
2967.1291 | 2982.1595 | 2952.868 | 2811.9349 | 2886.8406
2967.1304 | 2982.1645 | 2952.8638 | 2811.8643 | 2886.8411
2967.1318 | 2982.1696 | 2952.8597 | 2811.932 | 2886.8413
2967.1332 | 2982.1746 | 2952.8555 | 2811.8416 | 2886.8416
2967.1345 | 2982.1797 | 2952.8513 | 2811.8842 | 2886.8416
2967.1358 | 2982.1848 | 2952.8471 | 2811.9444 | 2886.8418
2967.1371 | 2982.1899 | 2952.8428 | 2811.8966 | 2886.842
2967.1383 | 2982.1951 | 2952.8386 | 2811.8866 | 2886.842
2967.1396 | 2982.2002 | 2952.8343 | 2811.9065 | 2886.842
2967.1408 | 2982.2054 | 2952.83 | 2811.8687 | 2886.8423
2967.142 | 2982.2106 | 2952.8256 | 2811.8711 | 2886.8423
2967.1432 | 2982.2159 | 2952.8213 | 2811.8923 | 2886.8423
2967.1444 | 2982.2211 | 2952.8169 | 2811.92 | 2886.8423
2967.1455 | 2982.2264 | 2952.8125 | 2811.9813 | 2886.8425
2967.1466 | 2982.2317 | 2952.8081 | 2811.9279 | 2886.8425
2967.1477 | 2982.237 | 2952.8037 | 2811.9739 | 2886.8425
2967.1488 | 2982.2423 | 2952.7992 | 2811.9669 | 2886.8423
2967.1499 | 2982.2477 | 2952.7948 | 2811.9051 | 2886.8423
2967.1509 | 2982.253 | 2952.7903 | 2811.9206 | 2886.8423
2967.152 | 2982.2584 | 2952.7858 | 2811.9878 | 2886.8423
2967.153 | 2982.2638 | 2952.7812 | 2811.9238 | 2886.842
2967.154 | 2982.2692 | 2952.7767 | 2812.0137 | 2886.842
2967.1549 | 2982.2747 | 2952.7721 | 2811.9209 | 2886.8418
2967.1559 | 2982.2801 | 2952.7675 | 2812.0121 | 2886.8418
2967.1568 | 2982.2856 | 2952.7629 | 2811.908 | 2886.8416
2967.1577 | 2982.2911 | 2952.7583 | 2811.9783 | 2886.8413
2967.1586 | 2982.2966 | 2952.7536 | 2811.9528 | 2886.8411
2967.1595 | 2982.3022 | 2952.749 | 2811.949 | 2886.8406
2967.1603 | 2982.3077 | 2952.7443 | 2811.9519 | 2886.8403
2967.1611 | 2982.3133 | 2952.7395 | 2811.9223 | 2886.8401
2967.1619 | 2982.3189 | 2952.7348 | 2812.051 | 2886.8398
2967.1627 | 2982.3244 | 2952.7301 | 2812.0367 | 2886.8396
2967.1635 | 2982.3301 | 2952.7253 | 2811.965 | 2886.8394
2967.1642 | 2982.3357 | 2952.7205 | 2812.0131 | 2886.8391
2967.165 | 2982.3413 | 2952.7157 | 2812.0535 | 2886.8384
2967.1657 | 2982.347 | 2952.7108 | 2812.0342 | 2886.8381
2967.1664 | 2982.3527 | 2952.706 | 2811.9593 | 2886.8374
2967.167 | 2982.3584 | 2952.7011 | 2811.9417 | 2886.8372
2967.1677 | 2982.3641 | 2952.6962 | 2812.0679 | 2886.8367
2967.1683 | 2982.3698 | 2952.6913 | 2811.9929 | 2886.8359
2967.1689 | 2982.3755 | 2952.6864 | 2811.9738 | 2886.8354
2967.1695 | 2982.3813 | 2952.6814 | 2812.0304 | 2886.8352
2967.1701 | 2982.387 | 2952.6764 | 2812.0838 | 2886.8347
2967.1706 | 2982.3928 | 2952.6714 | 2811.9618 | 2886.834
2967.1712 | 2982.3986 | 2952.6664 | 2812.0373 | 2886.8335
2967.1717 | 2982.4044 | 2952.6614 | 2811.995 | 2886.833
2967.1722 | 2982.4102 | 2952.6563 | 2812.1055 | 2886.8318
2967.1727 | 2982.4161 | 2952.6513 | 2812.0505 | 2886.8313
2967.1731 | 2982.4219 | 2952.6462 | 2812.0847 | 2886.8308
2967.1736 | 2982.4278 | 2952.641 | 2812.0339 | 2886.8298
2967.174 | 2982.4336 | 2952.6359 | 2812.0108 | 2886.8293
2967.1744 | 2982.4395 | 2952.6308 | 2812.0173 | 2886.8286
2967.1748 | 2982.4454 | 2952.6256 | 2812.0533 | 2886.8279
2967.1751 | 2982.4513 | 2952.6204 | 2812.1051 | 2886.8269
2967.1755 | 2982.4572 | 2952.6152 | 2812.103 | 2886.8262
2967.1758 | 2982.4632 | 2952.6099 | 2812.0521 | 2886.8252
2967.1761 | 2982.4691 | 2952.6047 | 2812.074 | 2886.8247
2967.1764 | 2982.4751 | 2952.5994 | 2812.0651 | 2886.824
2967.1766 | 2982.481 | 2952.5941 | 2812.1117 | 2886.823
2967.1769 | 2982.487 | 2952.5888 | 2812.0922 | 2886.8223
2967.1771 | 2982.493 | 2952.5835 | 2812.1006 | 2886.8208
2967.1773 | 2982.499 | 2952.5781 | 2812.106 | 2886.8201
2967.1775 | 2982.505 | 2952.5728 | 2812.0176 | 2886.8191
2967.1777 | 2982.5111 | 2952.5674 | 2812.091 | 2886.8184
2967.1778 | 2982.5171 | 2952.562 | 2812.0906 | 2886.8171
2967.1779 | 2982.5232 | 2952.5565 | 2812.082 | 2886.8162
2967.1781 | 2982.5292 | 2952.5511 | 2812.0936 | 2886.8149
2967.1782 | 2982.5326 | 2952.5456 | 2812.0554 | 2886.8142
2967.1782 | 2982.5361 | 2952.5402 | 2812.1205 | 2886.813
2967.1783 | 2982.5396 | 2952.5346 | 2812.0881 | 2886.812
2967.1783 | 2982.5431 | 2952.5291 | 2812.1685 | 2886.8105
2967.1783 | 2982.5467 | 2952.5236 | 2812.1384 | 2886.8096
2967.1783 | 2982.5502 | 2952.518 | 2812.1114 | 2886.8086
2967.1783 | 2982.5538 | 2952.5124 | 2812.0753 | 2886.8076
2967.1783 | 2982.5574 | 2952.5068 | 2812.1632 | 2886.8059
2967.1782 | 2982.561 | 2952.5012 | 2812.1491 | 2886.8049
2967.1781 | 2982.5647 | 2952.4956 | 2812.084 | 2886.8037
2967.178 | 2982.5684 | 2952.4899 | 2812.1271 | 2886.8025
2967.1779 | 2982.5721 | 2952.4842 | 2812.1052 | 2886.8015
2967.1778 | 2982.5758 | 2952.4785 | 2812.146 | 2886.7998
2967.1776 | 2982.5795 | 2952.4728 | 2812.1693 | 2886.7988
2967.1775 | 2982.5833 | 2952.4671 | 2812.181 | 2886.7974
2967.1773 | 2982.5871 | 2952.4613 | 2812.0731 | 2886.7961
2967.1771 | 2982.5909 | 2952.4556 | 2812.0986 | 2886.7947
2967.1768 | 2982.5947 | 2952.4498 | 2812.17 | 2886.7932
2967.1766 | 2982.5985 | 2952.4439 | 2812.1557 | 2886.7917
2967.1763 | 2982.6024 | 2952.4381 | 2812.1726 | 2886.7903
2967.1761 | 2982.6063 | 2952.4323 | 2812.1592 | 2886.7891
2967.1758 | 2982.6102 | 2952.4264 | 2812.1983 | 2886.7876
2967.1754 | 2982.6141 | 2952.4205 | 2812.1164 | 2886.7861
2967.1751 | 2982.618 | 2952.4146 | 2812.1175 | 2886.7844
2967.1747 | 2982.622 | 2952.4087 | 2812.1912 | 2886.783
2967.1744 | 2982.626 | 2952.4027 | 2812.1175 | 2886.7817
2967.174 | 2982.63 | 2952.3968 | 2812.234 | 2886.7803
2967.1736 | 2982.634 | 2952.3908 | 2812.1253 | 2886.7783
2967.1731 | 2982.638 | 2952.3848 | 2812.1674 | 2886.7769
2967.1727 | 2982.6421 | 2952.3788 | 2812.1673 | 2886.7751
2967.1722 | 2982.6461 | 2952.3727 | 2812.1764 | 2886.7737
2967.1717 | 2982.6502 | 2952.3667 | 2812.2014 | 2886.772
2967.1712 | 2982.6543 | 2952.3606 | 2812.1704 | 2886.7703
2967.1707 | 2982.6584 | 2952.3545 | 2812.1092 | 2886.7686
2967.1702 | 2982.6626 | 2952.3484 | 2812.178 | 2886.7671
2967.1696 | 2982.6667 | 2952.3422 | 2812.1743 | 2886.7654
2967.169 | 2982.6709 | 2952.3361 | 2812.1879 | 2886.7634
2967.1684 | 2982.675 | 2952.3299 | 2812.1729 | 2886.7617
2967.1678 | 2982.6792 | 2952.3237 | 2812.1853 | 2886.76
2967.1672 | 2982.6835 | 2952.3175 | 2812.1888 | 2886.7583
2967.1665 | 2982.6877 | 2952.3113 | 2812.252 | 2886.7563
2967.1659 | 2982.6919 | 2952.3051 | 2812.1384 | 2886.7546
2967.1652 | 2982.6962 | 2952.2988 | 2812.2111 | 2886.7527
2967.1645 | 2982.7005 | 2952.2925 | 2812.228 | 2886.7507
2967.1637 | 2982.7047 | 2952.2862 | 2812.2569 | 2886.749
2967.163 | 2982.7091 | 2952.2799 | 2812.1902 | 2886.7468
2967.1622 | 2982.7134 | 2952.2736 | 2812.1835 | 2886.7451
2967.1615 | 2982.7177 | 2952.2672 | 2812.1895 | 2886.7429
2967.1607 | 2982.722 | 2952.2608 | 2812.2327 | 2886.741
2967.1599 | 2982.7264 | 2952.2544 | 2812.174 | 2886.7395
2967.159 | 2982.7308 | 2952.248 | 2812.245 | 2886.7373
2967.1582 | 2982.7352 | 2952.2416 | 2812.2824 | 2886.7354
2967.1573 | 2982.7396 | 2952.2352 | 2812.2519 | 2886.7334
2967.1564 | 2982.744 | 2952.2287 | 2812.2763 | 2886.7312
2967.1555 | 2982.7484 | 2952.2222 | 2812.2836 | 2886.7292
2967.1546 | 2982.7528 | 2952.2157 | 2812.2266 | 2886.7271
2967.1537 | 2982.7573 | 2952.2092 | 2812.1593 | 2886.7249
2967.1527 | 2982.7618 | 2952.2026 | 2812.2115 | 2886.7229
2967.1517 | 2982.7662 | 2952.1961 | 2812.1944 | 2886.7207
2967.1507 | 2982.7707 | 2952.1895 | 2812.2383 | 2886.7185
2967.1497 | 2982.7752 | 2952.1829 | 2812.212 | 2886.7163
2967.1487 | 2982.7797 | 2952.1763 | 2812.2678 | 2886.7141
2967.1476 | 2982.7843 | 2952.1697 | 2812.1927 | 2886.7122
2967.1466 | 2982.7888 | 2952.163 | 2812.205 | 2886.7095
2967.1455 | 2982.7933 | 2952.1564 | 2812.2901 | 2886.7073
2967.1444 | 2982.7979 | 2952.1497 | 2812.1643 | 2886.7048
2967.1433 | 2982.8025 | 2952.143 | 2812.1854 | 2886.7029
2967.1421 | 2982.807 | 2952.1362 | 2812.1927 | 2886.7004
2967.141 | 2982.8116 | 2952.1295 | 2812.2142 | 2886.6982
2967.1398 | 2982.8162 | 2952.1227 | 2812.2477 | 2886.696
2967.1386 | 2982.8209 | 2952.116 | 2812.1863 | 2886.6936
2967.1374 | 2982.8255 | 2952.1092 | 2812.2339 | 2886.6912
2967.1362 | 2982.8276 | 2952.1024 | 2812.3099 | 2886.6887
2967.135 | 2982.8297 | 2952.0955 | 2812.2794 | 2886.6863
2967.1337 | 2982.8319 | 2952.0887 | 2812.3035 | 2886.6838
2967.1324 | 2982.8341 | 2952.0818 | 2812.2788 | 2886.6814
2967.1311 | 2982.8363 | 2952.0749 | 2812.1808 | 2886.679
2967.1298 | 2982.8385 | 2952.068 | 2812.2841 | 2886.6765
2967.1285 | 2982.8408 | 2952.0611 | 2812.269 | 2886.6741
2967.1271 | 2982.843 | 2952.0542 | 2812.1993 | 2886.6714
2967.1258 | 2982.8453 | 2952.0472 | 2812.2703 | 2886.6687
2967.1244 | 2982.8477 | 2952.0403 | 2812.2728 | 2886.6663
2967.123 | 2982.85 | 2952.0333 | 2812.3041 | 2886.6638
2967.1216 | 2982.8524 | 2952.0263 | 2812.2583 | 2886.6614
2967.1201 | 2982.8548 | 2952.0192 | 2812.2012 | 2886.6584
2967.1187 | 2982.8572 | 2952.0122 | 2812.2377 | 2886.656
2967.1172 | 2982.8596 | 2952.0051 | 2812.1951 | 2886.6533
2967.1157 | 2982.862 | 2951.9981 | 2812.3234 | 2886.6506
2967.1142 | 2982.8645 | 2951.991 | 2812.2252 | 2886.6477
2967.1127 | 2982.867 | 2951.9838 | 2812.2224 | 2886.6453
2967.1112 | 2982.8695 | 2951.9767 | 2812.2181 | 2886.6426
2967.1096 | 2982.872 | 2951.9696 | 2812.3238 | 2886.6396
2967.108 | 2982.8746 | 2951.9624 | 2812.2688 | 2886.637
2967.1064 | 2982.8771 | 2951.9552 | 2812.2894 | 2886.6343
2967.1048 | 2982.8797 | 2951.948 | 2812.2652 | 2886.6316
2967.1032 | 2982.8823 | 2951.9408 | 2812.2546 | 2886.6287
2967.1016 | 2982.885 | 2951.9335 | 2812.3039 | 2886.6257
2967.0999 | 2982.8876 | 2951.9263 | 2812.256 | 2886.6233
2967.0982 | 2982.8902 | 2951.919 | 2812.3386 | 2886.6201
2967.0965 | 2982.8929 | 2951.9117 | 2812.21 | 2886.6174
2967.0948 | 2982.8956 | 2951.9044 | 2812.3088 | 2886.6143
2967.0931 | 2982.8983 | 2951.8971 | 2812.213 | 2886.6116
2967.0913 | 2982.901 | 2951.8898 | 2812.2284 | 2886.6086
2967.0896 | 2982.9038 | 2951.8824 | 2812.2903 | 2886.6055
2967.0878 | 2982.9065 | 2951.875 | 2812.3232 | 2886.6028
2967.086 | 2982.9093 | 2951.8676 | 2812.2921 | 2886.5994
2967.0842 | 2982.9121 | 2951.8602 | 2812.3025 | 2886.5967
2967.0823 | 2982.9149 | 2951.8528 | 2812.2513 | 2886.5938
2967.0805 | 2982.9177 | 2951.8453 | 2812.2134 | 2886.5906
2967.0786 | 2982.9206 | 2951.8379 | 2812.3032 | 2886.5876
2967.0767 | 2982.9234 | 2951.8304 | 2812.2196 | 2886.5842
2967.0748 | 2982.9263 | 2951.8229 | 2812.3292 | 2886.5815
2967.0729 | 2982.9292 | 2951.8154 | 2812.255 | 2886.5781
2967.071 | 2982.9321 | 2951.8078 | 2812.2131 | 2886.5752
2967.069 | 2982.935 | 2951.8003 | 2812.2333 | 2886.572
2967.0671 | 2982.9379 | 2951.7927 | 2812.3291 | 2886.5688
2967.0651 | 2982.9409 | 2951.7851 | 2812.2831 | 2886.5657
2967.0631 | 2982.9438 | 2951.7775 | 2812.267 | 2886.5625
2967.0611 | 2982.9468 | 2951.7699 | 2812.2927 | 2886.5593
2967.059 | 2982.9498 | 2951.7623 | 2812.2819 | 2886.5562
2967.057 | 2982.9528 | 2951.7546 | 2812.3466 | 2886.5527
2967.0549 | 2982.9558 | 2951.7469 | 2812.334 | 2886.5498
2967.0528 | 2982.9588 | 2951.7393 | 2812.2703 | 2886.5461
2967.0507 | 2982.9619 | 2951.7315 | 2812.345 | 2886.5432
2967.0486 | 2982.9649 | 2951.7238 | 2812.3114 | 2886.5398
2967.0465 | 2982.968 | 2951.7161 | 2812.2451 | 2886.5364
2967.0443 | 2982.9711 | 2951.7083 | 2812.299 | 2886.5332
2967.0421 | 2982.9742 | 2951.7006 | 2812.2561 | 2886.5295
2967.0399 | 2982.9773 | 2951.6928 | 2812.2646 | 2886.5264
2967.0377 | 2982.9804 | 2951.685 | 2812.3147 | 2886.5229
2967.0355 | 2982.9835 | 2951.6771 | 2812.2506 | 2886.5195
2967.0333 | 2982.9866 | 2951.6693 | 2812.2698 | 2886.5159
2967.031 | 2982.9898 | 2951.6614 | 2812.329 | 2886.5127
2967.0287 | 2982.993 | 2951.6536 | 2812.2724 | 2886.5093
2967.0265 | 2982.9961 | 2951.6457 | 2812.2667 | 2886.5056
2967.0242 | 2982.9993 | 2951.6378 | 2812.3066 | 2886.5022
2967.0218 | 2983.0025 | 2951.6298 | 2812.281 | 2886.4988
2967.0195 | 2983.0057 | 2951.6219 | 2812.2814 | 2886.4951
2967.0171 | 2983.009 | 2951.6139 | 2812.2702 | 2886.4915
2967.0148 | 2983.0122 | 2951.6059 | 2812.2676 | 2886.488
2967.0124 | 2983.0154 | 2951.598 | 2812.2911 | 2886.4844
2967.01 | 2983.0187 | 2951.5899 | 2812.3514 | 2886.481
2967.0076 | 2983.0219 | 2951.5819 | 2812.2836 | 2886.4773
2967.0051 | 2983.0252 | 2951.5739 | 2812.2742 | 2886.4736
2967.0027 | 2983.0261 | 2951.5658 | 2812.2458 | 2886.47
2967.0002 | 2983.027 | 2951.5577 | 2812.3212 | 2886.4663
2966.9977 | 2983.0279 | 2951.5496 | 2812.2778 | 2886.4626
2966.9952 | 2983.0288 | 2951.5415 | 2812.2114 | 2886.459
2966.9927 | 2983.0298 | 2951.5334 | 2812.3003 | 2886.4553
2966.9902 | 2983.0307 | 2951.5253 | 2812.2585 | 2886.4514
2966.9876 | 2983.0318 | 2951.5171 | 2812.2829 | 2886.4478
2966.985 | 2983.0328 | 2951.5089 | 2812.2709 | 2886.4441
2966.9824 | 2983.0338 | 2951.5007 | 2812.2915 | 2886.4402
2966.9798 | 2983.0349 | 2951.4925 | 2812.2451 | 2886.4363
2966.9772 | 2983.036 | 2951.4843 | 2812.2822 | 2886.4326
2966.9746 | 2983.0371 | 2951.476 | 2812.2613 | 2886.429
2966.9719 | 2983.0382 | 2951.4678 | 2812.3369 | 2886.4248
2966.9693 | 2983.0394 | 2951.4595 | 2812.3399 | 2886.4209
2966.9666 | 2983.0406 | 2951.4512 | 2812.2828 | 2886.4172
2966.9639 | 2983.0417 | 2951.4429 | 2812.2522 | 2886.4131
2966.9612 | 2983.043 | 2951.4346 | 2812.2728 | 2886.4092
2966.9584 | 2983.0442 | 2951.4262 | 2812.2542 | 2886.4055
2966.9557 | 2983.0454 | 2951.4179 | 2812.3095 | 2886.4016
2966.9529 | 2983.0467 | 2951.4095 | 2812.2485 | 2886.3975
2966.9502 | 2983.048 | 2951.4011 | 2812.2212 | 2886.3936
2966.9474 | 2983.0493 | 2951.3927 | 2812.2341 | 2886.3894
2966.9445 | 2983.0506 | 2951.3843 | 2812.2454 | 2886.3855
2966.9417 | 2983.052 | 2951.3758 | 2812.3357 | 2886.3813
2966.9389 | 2983.0534 | 2951.3674 | 2812.3005 | 2886.3772
2966.936 | 2983.0547 | 2951.3589 | 2812.2423 | 2886.3733
2966.9331 | 2983.0561 | 2951.3504 | 2812.3244 | 2886.3696
2966.9302 | 2983.0576 | 2951.3419 | 2812.3382 | 2886.3652
2966.9273 | 2983.059 | 2951.3334 | 2812.2481 | 2886.3611
2966.9244 | 2983.0604 | 2951.3248 | 2812.3265 | 2886.3569
2966.9215 | 2983.0619 | 2951.3163 | 2812.3318 | 2886.3528
2966.9185 | 2983.0634 | 2951.3077 | 2812.2521 | 2886.3489
2966.9155 | 2983.0649 | 2951.2991 | 2812.3254 | 2886.3445
2966.9125 | 2983.0664 | 2951.2905 | 2812.2908 | 2886.3403
2966.9095 | 2983.068 | 2951.2819 | 2812.2628 | 2886.3359
2966.9065 | 2983.0695 | 2951.2733 | 2812.2656 | 2886.3318
2966.9035 | 2983.0711 | 2951.2646 | 2812.2239 | 2886.3276
2966.9004 | 2983.0727 | 2951.2559 | 2812.2094 | 2886.3235
2966.8973 | 2983.0742 | 2951.2472 | 2812.2589 | 2886.3191
2966.8943 | 2983.0759 | 2951.2385 | 2812.23 | 2886.3147
2966.8912 | 2983.0775 | 2951.2298 | 2812.2601 | 2886.3105
2966.888 | 2983.0791 | 2951.2211 | 2812.2346 | 2886.3064
2966.8849 | 2983.0808 | 2951.2123 | 2812.242 | 2886.302
2966.8818 | 2983.0825 | 2951.2036 | 2812.1891 | 2886.2976
2966.8786 | 2983.0841 | 2951.1948 | 2812.1992 | 2886.293
2966.8754 | 2983.0858 | 2951.186 | 2812.3041 | 2886.2886
2966.8722 | 2983.0876 | 2951.1772 | 2812.3024 | 2886.2842
2966.869 | 2983.0893 | 2951.1684 | 2812.2738 | 2886.28
2966.8658 | 2983.091 | 2951.1595 | 2812.1984 | 2886.2754
2966.8625 | 2983.0928 | 2951.1506 | 2812.2852 | 2886.271
2966.8593 | 2983.0945 | 2951.1418 | 2812.2959 | 2886.2666
2966.856 | 2983.0963 | 2951.1329 | 2812.2084 | 2886.262
2966.8527 | 2983.0981 | 2951.124 | 2812.2301 | 2886.2576
2966.8494 | 2983.0999 | 2951.115 | 2812.2895 | 2886.2527
2966.8461 | 2983.1017 | 2951.1061 | 2812.2409 | 2886.2485
2966.8427 | 2983.1036 | 2951.0971 | 2812.2384 | 2886.2439
2966.8394 | 2983.1054 | 2951.0882 | 2812.1768 | 2886.2395
2966.836 | 2983.1073 | 2951.0792 | 2812.2277 | 2886.2349
2966.8326 | 2983.1091 | 2951.0702 | 2812.2722 | 2886.2302
2966.8292 | 2983.111 | 2951.0612 | 2812.2488 | 2886.2256
2966.8258 | 2983.1129 | 2951.0521 | 2812.1846 | 2886.2207
2966.8224 | 2983.1148 | 2951.0431 | 2812.1947 | 2886.2163
2966.8189 | 2983.1167 | 2951.034 | 2812.2622 | 2886.2117
2966.8155 | 2983.1187 | 2951.0249 | 2812.1848 | 2886.207
2966.812 | 2983.1206 | 2951.0158 | 2812.2751 | 2886.2021
2966.8085 | 2983.1226 | 2951.0067 | 2812.3017 | 2886.1975
2966.805 | 2983.1245 | 2950.9976 | 2812.1765 | 2886.1929
2966.8014 | 2983.1265 | 2950.9884 | 2812.2552 | 2886.1882
2966.7979 | 2983.1285 | 2950.9793 | 2812.2312 | 2886.1833
2966.7943 | 2983.1305 | 2950.9701 | 2812.2793 | 2886.1785
2966.7908 | 2983.1325 | 2950.9609 | 2812.1673 | 2886.1741
2966.7872 | 2983.1345 | 2950.9517 | 2812.1983 | 2886.1692
2966.7836 | 2983.1342 | 2950.9424 | 2812.2432 | 2886.1646
2966.78 | 2983.1339 | 2950.9332 | 2812.1578 | 2886.1594
2966.7763 | 2983.1336 | 2950.924 | 2812.1935 | 2886.1545
2966.7727 | 2983.1334 | 2950.9147 | 2812.2566 | 2886.1499
2966.769 | 2983.1332 | 2950.9054 | 2812.26 | 2886.1448
2966.7653 | 2983.133 | 2950.8961 | 2812.1736 | 2886.1399
2966.7616 | 2983.1328 | 2950.8868 | 2812.2809 | 2886.135
2966.7579 | 2983.1327 | 2950.8774 | 2812.17 | 2886.1299
2966.7542 | 2983.1326 | 2950.8681 | 2812.2065 | 2886.125
2966.7504 | 2983.1325 | 2950.8587 | 2812.2638 | 2886.1201
2966.7467 | 2983.1324 | 2950.8493 | 2812.2497 | 2886.115
2966.7429 | 2983.1323 | 2950.8399 | 2812.2125 | 2886.1101
2966.7391 | 2983.1323 | 2950.8305 | 2812.1932 | 2886.1052
2966.7353 | 2983.1323 | 2950.8211 | 2812.2726 | 2886.1003
2966.7315 | 2983.1323 | 2950.8117 | 2812.1576 | 2886.0952
2966.7277 | 2983.1323 | 2950.8022 | 2812.2698 | 2886.0901
2966.7238 | 2983.1323 | 2950.7927 | 2812.1872 | 2886.0852
2966.72 | 2983.1324 | 2950.7832 | 2812.1577 | 2886.0801
2966.7161 | 2983.1325 | 2950.7737 | 2812.156 | 2886.075
2966.7122 | 2983.1326 | 2950.7642 | 2812.1762 | 2886.0698
2966.7083 | 2983.1327 | 2950.7547 | 2812.1452 | 2886.0647
2966.7043 | 2983.1328 | 2950.7451 | 2812.1491 | 2886.0596
2966.7004 | 2983.133 | 2950.7356 | 2812.2037 | 2886.0542
2966.6964 | 2983.1331 | 2950.726 | 2812.1277 | 2886.0493
2966.6925 | 2983.1333 | 2950.7164 | 2812.1838 | 2886.0442
2966.6885 | 2983.1335 | 2950.7068 | 2812.1947 | 2886.0388
2966.6845 | 2983.1338 | 2950.6972 | 2812.1431 | 2886.0337
2966.6805 | 2983.134 | 2950.6875 | 2812.183 | 2886.0283
2966.6764 | 2983.1343 | 2950.6779 | 2812.1954 | 2886.0232
2966.6724 | 2983.1345 | 2950.6682 | 2812.1844 | 2886.0178
2966.6683 | 2983.1348 | 2950.6585 | 2812.1176 | 2886.0127
2966.6643 | 2983.1351 | 2950.6488 | 2812.2021 | 2886.0073
2966.6602 | 2983.1355 | 2950.6391 | 2812.1523 | 2886.002
2966.6561 | 2983.1358 | 2950.6293 | 2812.2239 | 2885.9966
2966.6519 | 2983.1362 | 2950.6196 | 2812.1422 | 2885.9915
2966.6478 | 2983.1366 | 2950.6098 | 2812.1009 | 2885.9858
2966.6436 | 2983.1369 | 2950.6001 | 2812.1172 | 2885.9807
2966.6395 | 2983.1373 | 2950.5903 | 2812.1574 | 2885.9753
2966.6353 | 2983.1378 | 2950.5805 | 2812.2007 | 2885.97
2966.6311 | 2983.1382 | 2950.5706 | 2812.1341 | 2885.9644
2966.6269 | 2983.1387 | 2950.5608 | 2812.1275 | 2885.959
2966.6227 | 2983.1391 | 2950.5509 | 2812.0944 | 2885.9536
2966.6184 | 2983.1396 | 2950.5411 | 2812.1581 | 2885.948
2966.6142 | 2983.1401 | 2950.5312 | 2812.0931 | 2885.9429
2966.6099 | 2983.1406 | 2950.5213 | 2812.1155 | 2885.9373
2966.6056 | 2983.1411 | 2950.5114 | 2812.1087 | 2885.9316
2966.6013 | 2983.1417 | 2950.5015 | 2812.1956 | 2885.926
2966.597 | 2983.1422 | 2950.4915 | 2812.1585 | 2885.9204
2966.5927 | 2983.1428 | 2950.4815 | 2812.14 | 2885.915
2966.5883 | 2983.1434 | 2950.4716 | 2812.0943 | 2885.9094
2966.584 | 2983.1439 | 2950.4616 | 2812.1456 | 2885.9036
2966.5796 | 2983.1446 | 2950.4516 | 2812.1503 | 2885.8982
2966.5752 | 2983.1452 | 2950.4416 | 2812.0784 | 2885.8926
2966.5708 | 2983.1458 | 2950.4315 | 2812.0978 | 2885.887
2966.5664 | 2983.1464 | 2950.4215 | 2812.1079 | 2885.8813
2966.5619 | 2983.1471 | 2950.4114 | 2812.1248 | 2885.8757
2966.5575 | 2983.1478 | 2950.4013 | 2812.0904 | 2885.8699
2966.553 | 2983.1484 | 2950.3913 | 2812.0906 | 2885.8645
2966.5485 | 2983.1491 | 2950.3811 | 2812.1087 | 2885.8586
2966.544 | 2983.1498 | 2950.371 | 2812.0724 | 2885.853
2966.5395 | 2983.1506 | 2950.3609 | 2812.0975 | 2885.8474
2966.535 | 2983.1513 | 2950.3507 | 2812.0788 | 2885.8413
2966.5305 | 2983.152 | 2950.3406 | 2812.1373 | 2885.8357
2966.5259 | 2983.1528 | 2950.3304 | 2812.0807 | 2885.8298
2966.5214 | 2983.1535 | 2950.3202 | 2812.1414 | 2885.8242
2966.5168 | 2983.1543 | 2950.31 | 2812.0804 | 2885.8184
2966.5122 | 2983.1551 | 2950.2998 | 2812.0362 | 2885.8125
2966.5076 | 2983.1559 | 2950.2895 | 2812.158 | 2885.8066
2966.5029 | 2983.1567 | 2950.2793 | 2812.1509 | 2885.801
2966.4983 | 2983.1575 | 2950.269 | 2812.0532 | 2885.7952
2966.4937 | 2983.1583 | 2950.2587 | 2812.0783 | 2885.7891
2966.489 | 2983.1592 | 2950.2484 | 2812.098 | 2885.783
2966.4843 | 2983.1578 | 2950.2381 | 2812.0524 | 2885.7771
2966.4796 | 2983.1564 | 2950.2278 | 2812.0088 | 2885.7715
2966.4749 | 2983.155 | 2950.2174 | 2812.0723 | 2885.7654
2966.4702 | 2983.1537 | 2950.2071 | 2812.1287 | 2885.7595
2966.4654 | 2983.1524 | 2950.1967 | 2812.0406 | 2885.7537
2966.4607 | 2983.1511 | 2950.1863 | 2812.0203 | 2885.7476
2966.4559 | 2983.1499 | 2950.1759 | 2812.0977 | 2885.7415
2966.4511 | 2983.1486 | 2950.1655 | 2812.0719 | 2885.7356
2966.4463 | 2983.1474 | 2950.1551 | 2811.9979 | 2885.7295
2966.4415 | 2983.1462 | 2950.1446 | 2812.0119 | 2885.7234
2966.4367 | 2983.145 | 2950.1342 | 2812.0267 | 2885.7175
2966.4318 | 2983.1439 | 2950.1237 | 2812.0559 | 2885.7114
2966.427 | 2983.1427 | 2950.1132 | 2811.9949 | 2885.7053
2966.4221 | 2983.1416 | 2950.1027 | 2812.036 | 2885.6992
2966.4172 | 2983.1405 | 2950.0922 | 2811.9836 | 2885.6931
2966.4123 | 2983.1394 | 2950.0817 | 2812.0316 | 2885.687
2966.4074 | 2983.1384 | 2950.0711 | 2811.9663 | 2885.6809
2966.4025 | 2983.1373 | 2950.0606 | 2812.0512 | 2885.6748
2966.3975 | 2983.1363 | 2950.05 | 2812.0599 | 2885.6687
2966.3926 | 2983.1353 | 2950.0394 | 2812.0868 | 2885.6621
2966.3876 | 2983.1343 | 2950.0288 | 2812.054 | 2885.656
2966.3826 | 2983.1334 | 2950.0182 | 2812.0121 | 2885.6499
2966.3776 | 2983.1324 | 2950.0076 | 2812 | 2885.6436
2966.3726 | 2983.1315 | 2949.9969 | 2812.0091 | 2885.6375
2966.3676 | 2983.1306 | 2949.9863 | 2811.9525 | 2885.6309
2966.3625 | 2983.1297 | 2949.9756 | 2811.941 | 2885.6248
2966.3575 | 2983.1288 | 2949.9649 | 2811.9916 | 2885.6184
2966.3524 | 2983.128 | 2949.9542 | 2812.0525 | 2885.6123
2966.3473 | 2983.1271 | 2949.9435 | 2811.9258 | 2885.606
2966.3422 | 2983.1263 | 2949.9327 | 2811.9633 | 2885.5996
2966.3371 | 2983.1255 | 2949.922 | 2812.0472 | 2885.5935
2966.332 | 2983.1247 | 2949.9112 | 2812.0077 | 2885.5869
2966.3268 | 2983.1239 | 2949.9005 | 2812.0364 | 2885.5806
2966.3217 | 2983.1232 | 2949.8897 | 2811.9131 | 2885.5742
2966.3165 | 2983.1225 | 2949.8789 | 2812.024 | 2885.5676
2966.3113 | 2983.1217 | 2949.8681 | 2811.9348 | 2885.5613
2966.3061 | 2983.121 | 2949.8572 | 2811.9653 | 2885.5549
2966.3009 | 2983.1203 | 2949.8464 | 2811.8958 | 2885.5486
2966.2957 | 2983.1196 | 2949.8355 | 2811.9688 | 2885.5422
2966.2905 | 2983.119 | 2949.8247 | 2811.9452 | 2885.5356
2966.2852 | 2983.1183 | 2949.8138 | 2811.9491 | 2885.5291
2966.2799 | 2983.1177 | 2949.8029 | 2812.0114 | 2885.5227
2966.2747 | 2983.1171 | 2949.792 | 2812.0005 | 2885.5164
2966.2694 | 2983.1165 | 2949.781 | 2811.9149 | 2885.5095
2966.2641 | 2983.1159 | 2949.7701 | 2811.908 | 2885.5032
2966.2587 | 2983.1153 | 2949.7591 | 2811.8956 | 2885.4966
2966.2534 | 2983.1147 | 2949.7482 | 2811.8699 | 2885.4902
2966.248 | 2983.1142 | 2949.7372 | 2811.9564 | 2885.4832
2966.2427 | 2983.1136 | 2949.7262 | 2811.9295 | 2885.4768
2966.2373 | 2983.1131 | 2949.7152 | 2811.9158 | 2885.4702
2966.2319 | 2983.1126 | 2949.7041 | 2811.9677 | 2885.4636
2966.2265 | 2983.1121 | 2949.6931 | 2811.981 | 2885.4568
2966.2211 | 2983.1116 | 2949.6821 | 2811.8791 | 2885.4502
2966.2156 | 2983.1112 | 2949.671 | 2811.8924 | 2885.4438
2966.2102 | 2983.1107 | 2949.6599 | 2811.8546 | 2885.4373
2966.2047 | 2983.1102 | 2949.6488 | 2811.97 | 2885.4302
2966.1992 | 2983.1098 | 2949.6377 | 2811.9235 | 2885.4236
2966.1937 | 2983.1094 | 2949.6266 | 2811.9157 | 2885.417
2966.1882 | 2983.109 | 2949.6154 | 2811.9534 | 2885.4102
2966.1827 | 2983.1086 | 2949.6043 | 2811.9399 | 2885.4033
2966.1772 | 2983.1082 | 2949.5931 | 2811.8371 | 2885.3965
2966.1716 | 2983.1078 | 2949.5819 | 2811.9161 | 2885.3899
2966.1661 | 2983.1075 | 2949.5707 | 2811.9374 | 2885.3831
2966.1605 | 2983.1071 | 2949.5595 | 2811.9299 | 2885.3762
2966.1549 | 2983.1068 | 2949.5483 | 2811.8234 | 2885.3696
2966.1493 | 2983.1064 | 2949.5371 | 2811.8762 | 2885.3625
2966.1437 | 2983.1061 | 2949.5258 | 2811.8796 | 2885.3557
2966.1381 | 2983.1058 | 2949.5146 | 2811.8583 | 2885.3489
2966.1324 | 2983.1055 | 2949.5033 | 2811.7912 | 2885.3423
2966.1268 | 2983.1052 | 2949.492 | 2811.8561 | 2885.335
2966.1211 | 2983.105 | 2949.4807 | 2811.8749 | 2885.3281
2966.1154 | 2983.1047 | 2949.4694 | 2811.9044 | 2885.3215
2966.1097 | 2983.1023 | 2949.4581 | 2811.8943 | 2885.3145
2966.104 | 2983.0999 | 2949.4467 | 2811.887 | 2885.3074
2966.0983 | 2983.0975 | 2949.4354 | 2811.877 | 2885.3005
2966.0926 | 2983.0951 | 2949.424 | 2811.8848 | 2885.2935
2966.0868 | 2983.0928 | 2949.4126 | 2811.7873 | 2885.2864
2966.081 | 2983.0905 | 2949.4012 | 2811.7608 | 2885.2795
2966.0753 | 2983.0882 | 2949.3898 | 2811.8551 | 2885.2725
2966.0695 | 2983.0859 | 2949.3784 | 2811.8478 | 2885.2654
2966.0637 | 2983.0837 | 2949.3669 | 2811.8417 | 2885.2585
2966.0578 | 2983.0815 | 2949.3555 | 2811.8761 | 2885.2515
2966.052 | 2983.0793 | 2949.344 | 2811.847 | 2885.2441
2966.0462 | 2983.0771 | 2949.3325 | 2811.8568 | 2885.2373
2966.0403 | 2983.0749 | 2949.321 | 2811.7832 | 2885.2302
2966.0344 | 2983.0728 | 2949.3095 | 2811.8388 | 2885.2229
2966.0285 | 2983.0706 | 2949.298 | 2811.7449 | 2885.2161
2966.0226 | 2983.0685 | 2949.2865 | 2811.7923 | 2885.2087
2966.0167 | 2983.0665 | 2949.2749 | 2811.7528 | 2885.2017
2966.0108 | 2983.0644 | 2949.2634 | 2811.7837 | 2885.1946
2966.0048 | 2983.0623 | 2949.2518 | 2811.8044 | 2885.1873
2965.9989 | 2983.0603 | 2949.2402 | 2811.7307 | 2885.1802
2965.9929 | 2983.0583 | 2949.2286 | 2811.8233 | 2885.1731
2965.9869 | 2983.0563 | 2949.217 | 2811.7452 | 2885.1655
2965.9809 | 2983.0543 | 2949.2054 | 2811.7224 | 2885.1587
2965.9749 | 2983.0524 | 2949.1937 | 2811.8175 | 2885.1511
2965.9689 | 2983.0504 | 2949.1821 | 2811.8134 | 2885.144
2965.9629 | 2983.0485 | 2949.1704 | 2811.8005 | 2885.1367
2965.9568 | 2983.0466 | 2949.1587 | 2811.7097 | 2885.1294
2965.9508 | 2983.0447 | 2949.147 | 2811.7337 | 2885.1223
2965.9447 | 2983.0429 | 2949.1353 | 2811.672 | 2885.115
2965.9386 | 2983.041 | 2949.1236 | 2811.7844 | 2885.1077
2965.9325 | 2983.0392 | 2949.1118 | 2811.6953 | 2885.1001
2965.9264 | 2983.0374 | 2949.1001 | 2811.7026 | 2885.0928
2965.9202 | 2983.0356 | 2949.0883 | 2811.7149 | 2885.0854
2965.9141 | 2983.0338 | 2949.0766 | 2811.761 | 2885.0784
2965.908 | 2983.032 | 2949.0648 | 2811.6643 | 2885.0706
2965.9018 | 2983.0302 | 2949.053 | 2811.7688 | 2885.0635
2965.8956 | 2983.0285 | 2949.0412 | 2811.6576 | 2885.0557
2965.8894 | 2983.0268 | 2949.0293 | 2811.6905 | 2885.0486
2965.8832 | 2983.0251 | 2949.0175 | 2811.6974 | 2885.041
2965.877 | 2983.0234 | 2949.0056 | 2811.6591 | 2885.0337
2965.8707 | 2983.0217 | 2948.9938 | 2811.698 | 2885.0261
2965.8645 | 2983.02 | 2948.9819 | 2811.6171 | 2885.0186
2965.8582 | 2983.0184 | 2948.97 | 2811.658 | 2885.0112
2965.852 | 2983.0167 | 2948.9581 | 2811.594 | 2885.0037
2965.8457 | 2983.0151 | 2948.9462 | 2811.6163 | 2884.9961
2965.8394 | 2983.0135 | 2948.9342 | 2811.6567 | 2884.9885
2965.833 | 2983.0119 | 2948.9223 | 2811.6502 | 2884.981
2965.8267 | 2983.0103 | 2948.9103 | 2811.6215 | 2884.9734
2965.8204 | 2983.0088 | 2948.8983 | 2811.5858 | 2884.9658
2965.814 | 2983.0072 | 2948.8864 | 2811.7057 | 2884.9583
2965.8077 | 2983.0057 | 2948.8744 | 2811.6052 | 2884.9504
2965.8013 | 2983.0041 | 2948.8623 | 2811.644 | 2884.9431
2965.7949 | 2983.0026 | 2948.8503 | 2811.6725 | 2884.9353
2965.7885 | 2983.0011 | 2948.8383 | 2811.6393 | 2884.928
2965.7821 | 2982.9996 | 2948.8262 | 2811.6562 | 2884.9202
2965.7756 | 2982.9981 | 2948.8142 | 2811.6131 | 2884.9124
2965.7692 | 2982.9967 | 2948.8021 | 2811.6232 | 2884.905
2965.7627 | 2982.9952 | 2948.79 | 2811.5589 | 2884.897
2965.7562 | 2982.9938 | 2948.7779 | 2811.5841 | 2884.8896
2965.7498 | 2982.9924 | 2948.7658 | 2811.5239 | 2884.8816
2965.7433 | 2982.9909 | 2948.7536 | 2811.641 | 2884.874
2965.7368 | 2982.9895 | 2948.7415 | 2811.549 | 2884.866
2965.7302 | 2982.9881 | 2948.7293 | 2811.5536 | 2884.8586
2965.7237 | 2982.9868 | 2948.7172 | 2811.637 | 2884.8506
2965.7171 | 2982.9854 | 2948.705 | 2811.5554 | 2884.8428
2965.7106 | 2982.984 | 2948.6928 | 2811.5412 | 2884.835
2965.704 | 2982.9827 | 2948.6806 | 2811.5937 | 2884.8274
2965.6974 | 2982.9813 | 2948.6684 | 2811.5291 | 2884.8193
2965.6908 | 2982.98 | 2948.6561 | 2811.5275 | 2884.8118
2965.6842 | 2982.9787 | 2948.6439 | 2811.4951 | 2884.804
2965.6776 | 2982.9774 | 2948.6316 | 2811.5093 | 2884.7959
2965.6709 | 2982.9761 | 2948.6194 | 2811.4922 | 2884.7883
2965.6643 | 2982.9727 | 2948.6071 | 2811.4884 | 2884.7803
2965.6576 | 2982.9693 | 2948.5948 | 2811.4983 | 2884.7725
2965.6509 | 2982.966 | 2948.5825 | 2811.5873 | 2884.7642
2965.6442 | 2982.9627 | 2948.5701 | 2811.5441 | 2884.7566
2965.6375 | 2982.9594 | 2948.5578 | 2811.5273 | 2884.7485
2965.6308 | 2982.9561 | 2948.5455 | 2811.5088 | 2884.7407
2965.6241 | 2982.9529 | 2948.5331 | 2811.5514 | 2884.7324
2965.6173 | 2982.9496 | 2948.5207 | 2811.5593 | 2884.7249
2965.6106 | 2982.9464 | 2948.5083 | 2811.4394 | 2884.7168
2965.6038 | 2982.9432 | 2948.4959 | 2811.5041 | 2884.7085
2965.597 | 2982.9401 | 2948.4835 | 2811.4873 | 2884.7007
2965.5902 | 2982.9369 | 2948.4711 | 2811.4374 | 2884.6924
2965.5834 | 2982.9338 | 2948.4587 | 2811.4187 | 2884.6846
2965.5766 | 2982.9307 | 2948.4462 | 2811.4407 | 2884.6765
2965.5698 | 2982.9276 | 2948.4338 | 2811.494 | 2884.6685
2965.5629 | 2982.9245 | 2948.4213 | 2811.4252 | 2884.6602
2965.5561 | 2982.9215 | 2948.4088 | 2811.4929 | 2884.6521
2965.5492 | 2982.9185 | 2948.3963 | 2811.467 | 2884.6443
2965.5423 | 2982.9154 | 2948.3838 | 2811.4728 | 2884.6362
2965.5354 | 2982.9124 | 2948.3712 | 2811.4026 | 2884.6279
2965.5285 | 2982.9095 | 2948.3587 | 2811.4647 | 2884.6199
2965.5216 | 2982.9065 | 2948.3462 | 2811.4276 | 2884.6116
2965.5147 | 2982.9036 | 2948.3336 | 2811.4544 | 2884.6033
2965.5077 | 2982.9007 | 2948.321 | 2811.4737 | 2884.5952
2965.5008 | 2982.8978 | 2948.3084 | 2811.4465 | 2884.5872
2965.4938 | 2982.8949 | 2948.2958 | 2811.4218 | 2884.5789
2965.4868 | 2982.892 | 2948.2832 | 2811.4248 | 2884.5706
2965.4798 | 2982.8892 | 2948.2706 | 2811.3667 | 2884.5625
2965.4728 | 2982.8863 | 2948.2579 | 2811.408 | 2884.5542
2965.4658 | 2982.8835 | 2948.2453 | 2811.3711 | 2884.5459
2965.4587 | 2982.8807 | 2948.2326 | 2811.3471 | 2884.5376
2965.4517 | 2982.8779 | 2948.2199 | 2811.3345 | 2884.5291
2965.4446 | 2982.8751 | 2948.2073 | 2811.3038 | 2884.521
2965.4376 | 2982.8724 | 2948.1946 | 2811.3433 | 2884.5125
2965.4305 | 2982.8697 | 2948.1818 | 2811.3363 | 2884.5044
2965.4234 | 2982.8669 | 2948.1691 | 2811.3445 | 2884.4958
2965.4163 | 2982.8642 | 2948.1564 | 2811.3727 | 2884.488
2965.4091 | 2982.8615 | 2948.1436 | 2811.3885 | 2884.4795
2965.402 | 2982.8589 | 2948.1309 | 2811.3501 | 2884.4709
2965.3949 | 2982.8562 | 2948.1181 | 2811.2793 | 2884.4626
2965.3877 | 2982.8536 | 2948.1053 | 2811.271 | 2884.4543
2965.3805 | 2982.8509 | 2948.0925 | 2811.3808 | 2884.446
2965.3733 | 2982.8483 | 2948.0797 | 2811.3077 | 2884.4375
2965.3661 | 2982.8457 | 2948.0668 | 2811.2612 | 2884.429
2965.3589 | 2982.8431 | 2948.054 | 2811.2626 | 2884.4207
2965.3517 | 2982.8405 | 2948.0411 | 2811.3439 | 2884.4121
2965.3445 | 2982.838 | 2948.0283 | 2811.2286 | 2884.4038
2965.3372 | 2982.8354 | 2948.0154 | 2811.3019 | 2884.3953
2965.33 | 2982.8329 | 2948.0025 | 2811.2847 | 2884.3865
2965.3227 | 2982.8304 | 2947.9896 | 2811.2992 | 2884.3782
2965.3154 | 2982.8279 | 2947.9767 | 2811.3068 | 2884.3696
2965.3081 | 2982.8254 | 2947.9638 | 2811.2283 | 2884.3613
2965.3008 | 2982.8229 | 2947.9508 | 2811.2888 | 2884.3523
2965.2935 | 2982.8204 | 2947.9379 | 2811.2164 | 2884.3438
2965.2861 | 2982.818 | 2947.9249 | 2811.1898 | 2884.3354
2965.2788 | 2982.8155 | 2947.912 | 2811.2444 | 2884.3267
2965.2714 | 2982.8131 | 2947.899 | 2811.2139 | 2884.3181
2965.2641 | 2982.8107 | 2947.886 | 2811.1676 | 2884.3096
2965.2567 | 2982.8082 | 2947.873 | 2811.2833 | 2884.3008
2965.2493 | 2982.8058 | 2947.8599 | 2811.2178 | 2884.2922
2965.2419 | 2982.8035 | 2947.8469 | 2811.2016 | 2884.2837
2965.2344 | 2982.8011 | 2947.8339 | 2811.2277 | 2884.2749
2965.227 | 2982.7987 | 2947.8208 | 2811.1463 | 2884.2666
2965.2196 | 2982.7964 | 2947.8077 | 2811.2189 | 2884.2578
2965.2121 | 2982.794 | 2947.7946 | 2811.1931 | 2884.249
2965.2046 | 2982.7917 | 2947.7815 | 2811.1865 | 2884.2402
2965.1972 | 2982.7894 | 2947.7684 | 2811.2359 | 2884.2314
2965.1897 | 2982.7871 | 2947.7553 | 2811.2158 | 2884.2227
2965.1822 | 2982.7848 | 2947.7422 | 2811.1764 | 2884.2141
2965.1746 | 2982.7825 | 2947.729 | 2811.1557 | 2884.2053
2965.1671 | 2982.7802 | 2947.7159 | 2811.2236 | 2884.1965
2965.1596 | 2982.778 | 2947.7027 | 2811.1607 | 2884.188
2965.152 | 2982.7737 | 2947.6895 | 2811.1329 | 2884.179
2965.1444 | 2982.7694 | 2947.6763 | 2811.1462 | 2884.1702
2965.1369 | 2982.7652 | 2947.6631 | 2811.064 | 2884.1614
2965.1293 | 2982.761 | 2947.6499 | 2811.1692 | 2884.1526
2965.1217 | 2982.7568 | 2947.6367 | 2811.0973 | 2884.1438
2965.1141 | 2982.7526 | 2947.6234 | 2811.0464 | 2884.135
2965.1064 | 2982.7484 | 2947.6102 | 2811.1204 | 2884.126
2965.0988 | 2982.7443 | 2947.5969 | 2811.072 | 2884.1169
2965.0911 | 2982.7402 | 2947.5836 | 2811.0737 | 2884.1084
2965.0835 | 2982.7361 | 2947.5703 | 2811.1012 | 2884.0994
2965.0758 | 2982.732 | 2947.557 | 2811.1097 | 2884.0906
2965.0681 | 2982.728 | 2947.5437 | 2811.1292 | 2884.0813
2965.0604 | 2982.7239 | 2947.5304 | 2811.0508 | 2884.0725
2965.0527 | 2982.7199 | 2947.5171 | 2811.0618 | 2884.0637
2965.045 | 2982.7159 | 2947.5037 | 2811.0812 | 2884.0547
2965.0372 | 2982.712 | 2947.4904 | 2810.9888 | 2884.0457
2965.0295 | 2982.708 | 2947.477 | 2811.1142 | 2884.0366
2965.0217 | 2982.7041 | 2947.4636 | 2811.0654 | 2884.0276
2965.014 | 2982.7002 | 2947.4502 | 2811.0062 | 2884.0188
2965.0062 | 2982.6963 | 2947.4368 | 2810.9878 | 2884.0095
2964.9984 | 2982.6924 | 2947.4234 | 2811.0522 | 2884.0005
2964.9906 | 2982.6885 | 2947.4099 | 2811.0566 | 2883.9915
2964.9827 | 2982.6847 | 2947.3965 | 2811.0123 | 2883.9824
2964.9749 | 2982.6809 | 2947.383 | 2810.9413 | 2883.9734
2964.9671 | 2982.6771 | 2947.3696 | 2810.9845 | 2883.9644
2964.9592 | 2982.6733 | 2947.3561 | 2810.9616 | 2883.9556
2964.9513 | 2982.6695 | 2947.3426 | 2811.0375 | 2883.9463
2964.9435 | 2982.6657 | 2947.3291 | 2810.946 | 2883.937
2964.9356 | 2982.662 | 2947.3156 | 2811.0322 | 2883.928
2964.9277 | 2982.6583 | 2947.3021 | 2810.9597 | 2883.9189
2964.9197 | 2982.6546 | 2947.2885 | 2810.9612 | 2883.9097
2964.9118 | 2982.6509 | 2947.275 | 2810.9599 | 2883.9006
2964.9039 | 2982.6472 | 2947.2614 | 2810.9491 | 2883.8911
2964.8959 | 2982.6435 | 2947.2478 | 2810.9169 | 2883.8823
2964.888 | 2982.6399 | 2947.2342 | 2810.8669 | 2883.873
2964.88 | 2982.6363 | 2947.2206 | 2810.9778 | 2883.8635
2964.872 | 2982.6327 | 2947.207 | 2810.9167 | 2883.8545
2964.864 | 2982.6291 | 2947.1934 | 2810.8769 | 2883.8455
2964.856 | 2982.6255 | 2947.1798 | 2810.9569 | 2883.8359
2964.848 | 2982.6219 | 2947.1661 | 2810.9039 | 2883.8269
2964.8399 | 2982.6183 | 2947.1525 | 2810.8713 | 2883.8174
2964.8319 | 2982.6148 | 2947.1388 | 2810.8771 | 2883.8083
2964.8238 | 2982.6113 | 2947.1251 | 2810.9112 | 2883.7991
2964.8158 | 2982.6078 | 2947.1114 | 2810.9281 | 2883.7896
2964.8077 | 2982.6043 | 2947.0977 | 2810.9203 | 2883.7803
2964.7996 | 2982.6008 | 2947.084 | 2810.8821 | 2883.771
2964.7915 | 2982.5973 | 2947.0703 | 2810.8988 | 2883.7617
2964.7834 | 2982.5939 | 2947.0566 | 2810.8515 | 2883.7524
2964.7752 | 2982.5904 | 2947.0428 | 2810.8085 | 2883.7429
2964.7671 | 2982.587 | 2947.029 | 2810.8243 | 2883.7336
2964.7589 | 2982.5836 | 2947.0153 | 2810.7997 | 2883.7241
2964.7508 | 2982.5802 | 2947.0015 | 2810.7568 | 2883.7148
2964.7426 | 2982.5768 | 2946.9877 | 2810.7677 | 2883.7053
2964.7344 | 2982.5734 | 2946.9739 | 2810.8224 | 2883.6958
2964.7262 | 2982.57 | 2946.9601 | 2810.8002 | 2883.6863
2964.718 | 2982.5667 | 2946.9462 | 2810.7352 | 2883.6772
2964.7098 | 2982.5634 | 2946.9324 | 2810.8275 | 2883.6677
2964.7016 | 2982.56 | 2946.9185 | 2810.7191 | 2883.6582
2964.6933 | 2982.5567 | 2946.9047 | 2810.712 | 2883.6487
2964.6851 | 2982.5534 | 2946.8908 | 2810.7734 | 2883.6392
2964.6768 | 2982.5501 | 2946.8769 | 2810.8206 | 2883.6299
2964.6685 | 2982.5468 | 2946.863 | 2810.7839 | 2883.6201
2964.6602 | 2982.5436 | 2946.8491 | 2810.6869 | 2883.6106
2964.6519 | 2982.5403 | 2946.8352 | 2810.7433 | 2883.6011
2964.6436 | 2982.5371 | 2946.8212 | 2810.7565 | 2883.5918
2964.6353 | 2982.5338 | 2946.8073 | 2810.6664 | 2883.582
2964.6269 | 2982.5306 | 2946.7933 | 2810.7839 | 2883.5723
2964.6186 | 2982.5274 | 2946.7794 | 2810.6786 | 2883.5627
2964.6102 | 2982.5242 | 2946.7654 | 2810.7481 | 2883.553
2964.6018 | 2982.521 | 2946.7514 | 2810.6569 | 2883.5435
2964.5935 | 2982.5178 | 2946.7374 | 2810.7565 | 2883.5339
2964.5851 | 2982.5147 | 2946.7234 | 2810.7371 | 2883.5244
2964.5767 | 2982.5095 | 2946.7094 | 2810.6841 | 2883.5146
2964.5682 | 2982.5044 | 2946.6953 | 2810.7388 | 2883.5051
2964.5598 | 2982.4993 | 2946.6813 | 2810.6232 | 2883.4954
2964.5514 | 2982.4943 | 2946.6672 | 2810.6147 | 2883.4858
2964.5429 | 2982.4892 | 2946.6532 | 2810.7145 | 2883.4761
2964.5344 | 2982.4842 | 2946.6391 | 2810.6 | 2883.4663
2964.526 | 2982.4792 | 2946.625 | 2810.6148 | 2883.4568
2964.5175 | 2982.4742 | 2946.6109 | 2810.5869 | 2883.4468
2964.509 | 2982.4692 | 2946.5968 | 2810.6003 | 2883.4373
2964.5005 | 2982.4643 | 2946.5826 | 2810.5833 | 2883.4272
2964.492 | 2982.4594 | 2946.5685 | 2810.6293 | 2883.4175
2964.4834 | 2982.4545 | 2946.5543 | 2810.5627 | 2883.408
2964.4749 | 2982.4496 | 2946.5402 | 2810.5999 | 2883.3982
2964.4663 | 2982.4447 | 2946.526 | 2810.6495 | 2883.3882
2964.4577 | 2982.4399 | 2946.5118 | 2810.5816 | 2883.3787
2964.4492 | 2982.4351 | 2946.4976 | 2810.5603 | 2883.3687
2964.4406 | 2982.4303 | 2946.4834 | 2810.5361 | 2883.3586
2964.432 | 2982.4255 | 2946.4692 | 2810.6082 | 2883.3489
2964.4234 | 2982.4207 | 2946.455 | 2810.5871 | 2883.3394
2964.4147 | 2982.416 | 2946.4407 | 2810.57 | 2883.3296
2964.4061 | 2982.4112 | 2946.4265 | 2810.5642 | 2883.3196
2964.3975 | 2982.4065 | 2946.4122 | 2810.5119 | 2883.3096
2964.3888 | 2982.4018 | 2946.398 | 2810.5075 | 2883.2998
2964.3801 | 2982.3972 | 2946.3837 | 2810.5432 | 2883.2898
2964.3714 | 2982.3925 | 2946.3694 | 2810.5631 | 2883.2798
2964.3628 | 2982.3879 | 2946.3551 | 2810.536 | 2883.2698
2964.3541 | 2982.3832 | 2946.3408 | 2810.554 | 2883.2603
2964.3453 | 2982.3786 | 2946.3264 | 2810.4393 | 2883.2502
2964.3366 | 2982.374 | 2946.3121 | 2810.5503 | 2883.24
2964.3279 | 2982.3695 | 2946.2977 | 2810.4757 | 2883.2302
2964.3191 | 2982.3649 | 2946.2834 | 2810.4617 | 2883.2202
2964.3104 | 2982.3604 | 2946.269 | 2810.5048 | 2883.2102
2964.3016 | 2982.3558 | 2946.2546 | 2810.4308 | 2883.2
2964.2928 | 2982.3513 | 2946.2402 | 2810.4934 | 2883.1902
2964.284 | 2982.3468 | 2946.2258 | 2810.3956 | 2883.1799
2964.2752 | 2982.3423 | 2946.2114 | 2810.4906 | 2883.1702
2964.2664 | 2982.3379 | 2946.197 | 2810.426 | 2883.1599
2964.2576 | 2982.3334 | 2946.1825 | 2810.4066 | 2883.1501
2964.2487 | 2982.329 | 2946.1681 | 2810.3558 | 2883.1399
2964.2399 | 2982.3246 | 2946.1536 | 2810.4009 | 2883.1299
2964.231 | 2982.3202 | 2946.1391 | 2810.3823 | 2883.1196
2964.2221 | 2982.3158 | 2946.1247 | 2810.3425 | 2883.1096
2964.2133 | 2982.3114 | 2946.1102 | 2810.433 | 2883.0996
2964.2044 | 2982.307 | 2946.0957 | 2810.3159 | 2883.0894
2964.1955 | 2982.3027 | 2946.0811 | 2810.4305 | 2883.0791
2964.1865 | 2982.2984 | 2946.0666 | 2810.3467 | 2883.0688
2964.1776 | 2982.294 | 2946.0521 | 2810.3813 | 2883.0588
2964.1687 | 2982.2897 | 2946.0375 | 2810.4065 | 2883.0486
2964.1597 | 2982.2854 | 2946.023 | 2810.3549 | 2883.0386
2964.1508 | 2982.2812 | 2946.0084 | 2810.4002 | 2883.0283
2964.1418 | 2982.2769 | 2945.9938 | 2810.2766 | 2883.0181
2964.1328 | 2982.2726 | 2945.9792 | 2810.2713 | 2883.0078
2964.1238 | 2982.2684 | 2945.9646 | 2810.3353 | 2882.9978
2964.1148 | 2982.2642 | 2945.95 | 2810.2396 | 2882.9875
2964.1058 | 2982.2599 | 2945.9354 | 2810.3067 | 2882.9773
2964.0968 | 2982.2557 | 2945.9207 | 2810.3114 | 2882.967
2964.0877 | 2982.2515 | 2945.9061 | 2810.301 | 2882.9565
2964.0787 | 2982.2474 | 2945.8914 | 2810.3295 | 2882.9463
2964.0696 | 2982.2432 | 2945.8768 | 2810.3062 | 2882.9363
2964.0606 | 2982.239 | 2945.8621 | 2810.2443 | 2882.9258
2964.0515 | 2982.2349 | 2945.8474 | 2810.3142 | 2882.9155
2964.0424 | 2982.2308 | 2945.8327 | 2810.2032 | 2882.905
2964.0333 | 2982.2266 | 2945.818 | 2810.214 | 2882.8948
2964.0242 | 2982.2225 | 2945.8033 | 2810.165 | 2882.8843
2964.015 | 2982.2184 | 2945.7885 | 2810.2649 | 2882.874
2964.0059 | 2982.2144 | 2945.7738 | 2810.1656 | 2882.8635
2963.9967 | 2982.2103 | 2945.759 | 2810.2398 | 2882.8533
2963.9876 | 2982.2062 | 2945.7442 | 2810.1409 | 2882.8428
2963.9784 | 2982.2022 | 2945.7295 | 2810.1642 | 2882.8325
2963.9692 | 2982.1981 | 2945.7147 | 2810.14 | 2882.8223
2963.96 | 2982.1941 | 2945.6999 | 2810.2343 | 2882.812
2963.9508 | 2982.1901 | 2945.6851 | 2810.1559 | 2882.8015
2963.9416 | 2982.1841 | 2945.6703 | 2810.1589 | 2882.791
2963.9324 | 2982.1782 | 2945.6554 | 2810.1809 | 2882.7805
2963.9232 | 2982.1723 | 2945.6406 | 2810.2073 | 2882.77
2963.9139 | 2982.1665 | 2945.6257 | 2810.1447 | 2882.7595
2963.9047 | 2982.1606 | 2945.6109 | 2810.1106 | 2882.749
2963.8954 | 2982.1548 | 2945.596 | 2810.0985 | 2882.7385
2963.8861 | 2982.149 | 2945.5811 | 2810.0788 | 2882.728
2963.8768 | 2982.1432 | 2945.5662 | 2810.1058 | 2882.7175
2963.8675 | 2982.1375 | 2945.5513 | 2810.1043 | 2882.707
2963.8582 | 2982.1317 | 2945.5364 | 2810.0498 | 2882.6963
2963.8489 | 2982.126 | 2945.5215 | 2810.0261 | 2882.6858
2963.8396 | 2982.1203 | 2945.5065 | 2810.0456 | 2882.6753
2963.8302 | 2982.1146 | 2945.4916 | 2810.0925 | 2882.6648
2963.8209 | 2982.109 | 2945.4766 | 2810.1243 | 2882.6541
2963.8115 | 2982.1033 | 2945.4617 | 2810.0351 | 2882.6436
2963.8021 | 2982.0977 | 2945.4467 | 2810.0009 | 2882.6328
2963.7927 | 2982.0921 | 2945.4317 | 2810.048 | 2882.6223
2963.7833 | 2982.0865 | 2945.4167 | 2809.9717 | 2882.6116
2963.7739 | 2982.081 | 2945.4017 | 2809.9802 | 2882.6011
2963.7645 | 2982.0754 | 2945.3866 | 2810.0409 | 2882.5901
2963.7551 | 2982.0699 | 2945.3716 | 2809.9713 | 2882.5798
2963.7456 | 2982.0644 | 2945.3566 | 2809.9663 | 2882.5688
2963.7362 | 2982.0589 | 2945.3415 | 2810.0103 | 2882.5581
2963.7267 | 2982.0534 | 2945.3264 | 2809.9509 | 2882.5476
2963.7172 | 2982.0479 | 2945.3114 | 2810.0171 | 2882.5369
2963.7078 | 2982.0425 | 2945.2963 | 2810.0071 | 2882.5261
2963.6983 | 2982.0371 | 2945.2812 | 2809.8901 | 2882.5151
2963.6888 | 2982.0317 | 2945.2661 | 2809.8888 | 2882.5044
2963.6792 | 2982.0263 | 2945.251 | 2809.9392 | 2882.4939
2963.6697 | 2982.0209 | 2945.2358 | 2809.964 | 2882.4832
2963.6602 | 2982.0155 | 2945.2207 | 2809.8805 | 2882.4724
2963.6506 | 2982.0102 | 2945.2056 | 2809.8783 | 2882.4617
2963.6411 | 2982.0049 | 2945.1904 | 2809.9285 | 2882.4509
2963.6315 | 2981.9996 | 2945.1752 | 2809.9702 | 2882.4399
2963.6219 | 2981.9943 | 2945.16 | 2809.9475 | 2882.4292
2963.6123 | 2981.989 | 2945.1449 | 2809.8753 | 2882.4185
2963.6027 | 2981.9837 | 2945.1297 | 2809.8597 | 2882.4077
2963.5931 | 2981.9785 | 2945.1144 | 2809.8379 | 2882.3967
2963.5835 | 2981.9732 | 2945.0992 | 2809.9119 | 2882.386
2963.5739 | 2981.968 | 2945.084 | 2809.8513 | 2882.375
2963.5642 | 2981.9628 | 2945.0687 | 2809.9147 | 2882.3643
2963.5546 | 2981.9576 | 2945.0535 | 2809.8979 | 2882.3533
2963.5449 | 2981.9524 | 2945.0382 | 2809.7981 | 2882.3423
2963.5352 | 2981.9473 | 2945.023 | 2809.8625 | 2882.3315
2963.5255 | 2981.9421 | 2945.0077 | 2809.8169 | 2882.3203
2963.5158 | 2981.937 | 2944.9924 | 2809.8124 | 2882.3096
2963.5061 | 2981.9319 | 2944.9771 | 2809.7745 | 2882.2986
2963.4964 | 2981.9268 | 2944.9618 | 2809.8027 | 2882.2876
2963.4867 | 2981.9217 | 2944.9464 | 2809.7942 | 2882.2769
2963.477 | 2981.9166 | 2944.9311 | 2809.7415 | 2882.2656
2963.4672 | 2981.9115 | 2944.9157 | 2809.7547 | 2882.2546
2963.4574 | 2981.9065 | 2944.9004 | 2809.6989 | 2882.2439
2963.4477 | 2981.9014 | 2944.885 | 2809.6809 | 2882.2329
2963.4379 | 2981.8964 | 2944.8696 | 2809.6862 | 2882.2219
2963.4281 | 2981.8914 | 2944.8543 | 2809.6929 | 2882.2104
2963.4183 | 2981.8864 | 2944.8389 | 2809.7024 | 2882.1995
2963.4085 | 2981.8814 | 2944.8235 | 2809.7396 | 2882.1887
2963.3987 | 2981.8764 | 2944.808 | 2809.6526 | 2882.1777
2963.3888 | 2981.8714 | 2944.7926 | 2809.68 | 2882.1667
2963.379 | 2981.8665 | 2944.7772 | 2809.7377 | 2882.1555
2963.3691 | 2981.8615 | 2944.7617 | 2809.7211 | 2882.1445
2963.3593 | 2981.8566 | 2944.7463 | 2809.6151 | 2882.1333
2963.3494 | 2981.8516 | 2944.7308 | 2809.6046 | 2882.1221
2963.3395 | 2981.8467 | 2944.7153 | 2809.5877 | 2882.1111
2963.3296 | 2981.8418 | 2944.6998 | 2809.7096 | 2882.0999
2963.3197 | 2981.8369 | 2944.6843 | 2809.6686 | 2882.0889
2963.3098 | 2981.8321 | 2944.6688 | 2809.5757 | 2882.0774
2963.2999 | 2981.8272 | 2944.6533 | 2809.591 | 2882.0664
2963.2899 | 2981.8224 | 2944.6378 | 2809.5666 | 2882.0554
2963.28 | 2981.8175 | 2944.6222 | 2809.6362 | 2882.0442
2963.27 | 2981.8127 | 2944.6067 | 2809.6402 | 2882.033
2963.2601 | 2981.8078 | 2944.5911 | 2809.6428 | 2882.022
2963.2501 | 2981.8012 | 2944.5755 | 2809.5406 | 2882.0107
2963.2401 | 2981.7945 | 2944.56 | 2809.5781 | 2881.9993
2963.2301 | 2981.7879 | 2944.5444 | 2809.5119 | 2881.988
2963.2201 | 2981.7813 | 2944.5288 | 2809.5076 | 2881.9768
2963.2101 | 2981.7747 | 2944.5132 | 2809.6133 | 2881.9658
2963.2 | 2981.7681 | 2944.4975 | 2809.5747 | 2881.9543
2963.19 | 2981.7615 | 2944.4819 | 2809.5304 | 2881.9431
2963.1799 | 2981.755 | 2944.4663 | 2809.4552 | 2881.9321
2963.1699 | 2981.7485 | 2944.4506 | 2809.5195 | 2881.9204
2963.1598 | 2981.742 | 2944.435 | 2809.5531 | 2881.9092
2963.1497 | 2981.7355 | 2944.4193 | 2809.4471 | 2881.8977
2963.1396 | 2981.7291 | 2944.4036 | 2809.4627 | 2881.8865
2963.1295 | 2981.7227 | 2944.3879 | 2809.5133 | 2881.8755
2963.1194 | 2981.7162 | 2944.3722 | 2809.4143 | 2881.864
2963.1093 | 2981.7098 | 2944.3565 | 2809.4243 | 2881.8528
2963.0992 | 2981.7035 | 2944.3408 | 2809.3824 | 2881.8413
2963.089 | 2981.6971 | 2944.325 | 2809.4508 | 2881.8298
2963.0789 | 2981.6908 | 2944.3093 | 2809.4621 | 2881.8186
2963.0687 | 2981.6845 | 2944.2935 | 2809.3608 | 2881.8069
2963.0585 | 2981.6782 | 2944.2778 | 2809.4471 | 2881.7957
2963.0484 | 2981.6719 | 2944.262 | 2809.3413 | 2881.7844
2963.0382 | 2981.6656 | 2944.2462 | 2809.3306 | 2881.7727
2963.028 | 2981.6594 | 2944.2304 | 2809.3788 | 2881.7615
2963.0177 | 2981.6532 | 2944.2146 | 2809.3862 | 2881.7498
2963.0075 | 2981.6469 | 2944.1988 | 2809.396 | 2881.7385
2962.9973 | 2981.6407 | 2944.183 | 2809.3268 | 2881.7273
2962.987 | 2981.6346 | 2944.1672 | 2809.3442 | 2881.7156
2962.9768 | 2981.6284 | 2944.1513 | 2809.3462 | 2881.7041
2962.9665 | 2981.6223 | 2944.1355 | 2809.3451 | 2881.6924
2962.9562 | 2981.6161 | 2944.1196 | 2809.2819 | 2881.6812
2962.946 | 2981.61 | 2944.1037 | 2809.2874 | 2881.6694
2962.9357 | 2981.6039 | 2944.0879 | 2809.3225 | 2881.6582
2962.9254 | 2981.5978 | 2944.072 | 2809.3653 | 2881.6465
2962.915 | 2981.5918 | 2944.0561 | 2809.341 | 2881.635
2962.9047 | 2981.5857 | 2944.0402 | 2809.2192 | 2881.6235
2962.8944 | 2981.5797 | 2944.0242 | 2809.2192 | 2881.6118
2962.884 | 2981.5737 | 2944.0083 | 2809.2959 | 2881.6003
2962.8737 | 2981.5677 | 2943.9924 | 2809.2359 | 2881.5886
2962.8633 | 2981.5617 | 2943.9764 | 2809.2878 | 2881.5771
2962.8529 | 2981.5557 | 2943.9605 | 2809.2183 | 2881.5654
2962.8426 | 2981.5497 | 2943.9445 | 2809.2135 | 2881.554
2962.8322 | 2981.5438 | 2943.9285 | 2809.2744 | 2881.5422
2962.8217 | 2981.5379 | 2943.9125 | 2809.1619 | 2881.5305
2962.8113 | 2981.5319 | 2943.8965 | 2809.1474 | 2881.5188
2962.8009 | 2981.526 | 2943.8805 | 2809.1959 | 2881.5073
2962.7905 | 2981.5202 | 2943.8645 | 2809.158 | 2881.4956
2962.78 | 2981.5143 | 2943.8485 | 2809.2095 | 2881.4841
2962.7696 | 2981.5084 | 2943.8324 | 2809.2145 | 2881.4722
2962.7591 | 2981.5026 | 2943.8164 | 2809.2043 | 2881.4607
2962.7486 | 2981.4967 | 2943.8003 | 2809.1079 | 2881.449
2962.7381 | 2981.4909 | 2943.7843 | 2809.1552 | 2881.4375
2962.7276 | 2981.4851 | 2943.7682 | 2809.1069 | 2881.4253
2962.7171 | 2981.4793 | 2943.7521 | 2809.1898 | 2881.4136
2962.7066 | 2981.4735 | 2943.736 | 2809.0949 | 2881.4021
2962.6961 | 2981.4677 | 2943.7199 | 2809.1139 | 2881.3901
2962.6855 | 2981.462 | 2943.7038 | 2809.1313 | 2881.3787
2962.675 | 2981.4562 | 2943.6877 | 2809.0442 | 2881.3667
2962.6644 | 2981.4505 | 2943.6715 | 2809.038 | 2881.355
2962.6539 | 2981.4448 | 2943.6554 | 2809.0562 | 2881.3433
2962.6433 | 2981.439 | 2943.6392 | 2809.0039 | 2881.3313
2962.6327 | 2981.4333 | 2943.6231 | 2809.0072 | 2881.3196
2962.6221 | 2981.4277 | 2943.6069 | 2809.056 | 2881.3076
2962.6115 | 2981.422 | 2943.5907 | 2809.0215 | 2881.2959
2962.6009 | 2981.4163 | 2943.5745 | 2809.0622 | 2881.2842
2962.5903 | 2981.4107 | 2943.5583 | 2808.9729 | 2881.272
2962.5796 | 2981.405 | 2943.5421 | 2809.0382 | 2881.2603
2962.569 | 2981.3994 | 2943.5259 | 2808.9607 | 2881.2483
2962.5583 | 2981.3938 | 2943.5096 | 2809.0227 | 2881.2368
2962.5476 | 2981.3882 | 2943.4934 | 2808.9513 | 2881.2246
2962.537 | 2981.3826 | 2943.4771 | 2809.0145 | 2881.2126
2962.5263 | 2981.377 | 2943.4609 | 2808.9348 | 2881.2009
2962.5156 | 2981.3714 | 2943.4446 | 2808.9948 | 2881.189
2962.5049 | 2981.364 | 2943.4283 | 2808.9221 | 2881.1768
2962.4942 | 2981.3566 | 2943.412 | 2808.9234 | 2881.165
2962.4834 | 2981.3493 | 2943.3957 | 2808.8757 | 2881.1531
2962.4727 | 2981.342 | 2943.3794 | 2808.9114 | 2881.1411
2962.4619 | 2981.3347 | 2943.3631 | 2808.8401 | 2881.1292
2962.4512 | 2981.3274 | 2943.3468 | 2808.8385 | 2881.1172
2962.4404 | 2981.3201 | 2943.3304 | 2808.8645 | 2881.1055
2962.4297 | 2981.3129 | 2943.3141 | 2808.8853 | 2881.0933
2962.4189 | 2981.3057 | 2943.2977 | 2808.8258 | 2881.0811
2962.4081 | 2981.2985 | 2943.2814 | 2808.8556 | 2881.0691
2962.3973 | 2981.2913 | 2943.265 | 2808.8774 | 2881.0574
2962.3865 | 2981.2841 | 2943.2486 | 2808.7666 | 2881.0452
2962.3756 | 2981.277 | 2943.2322 | 2808.8142 | 2881.033
2962.3648 | 2981.2699 | 2943.2158 | 2808.7675 | 2881.0212
2962.3539 | 2981.2628 | 2943.1994 | 2808.8419 | 2881.0088
2962.3431 | 2981.2557 | 2943.183 | 2808.7782 | 2880.9968
2962.3322 | 2981.2486 | 2943.1666 | 2808.7906 | 2880.9846
2962.3214 | 2981.2416 | 2943.1501 | 2808.7606 | 2880.9729
2962.3105 | 2981.2346 | 2943.1337 | 2808.7399 | 2880.9604
2962.2996 | 2981.2275 | 2943.1172 | 2808.7344 | 2880.9485
2962.2887 | 2981.2206 | 2943.1007 | 2808.679 | 2880.9365
2962.2778 | 2981.2136 | 2943.0842 | 2808.7954 | 2880.9241
2962.2668 | 2981.2066 | 2943.0678 | 2808.706 | 2880.9121
2962.2559 | 2981.1997 | 2943.0513 | 2808.7209 | 2880.8999
2962.245 | 2981.1928 | 2943.0348 | 2808.7419 | 2880.8877
2962.234 | 2981.1859 | 2943.0182 | 2808.6718 | 2880.8755
2962.2231 | 2981.179 | 2943.0017 | 2808.674 | 2880.8635
2962.2121 | 2981.1721 | 2942.9852 | 2808.7189 | 2880.8513
2962.2011 | 2981.1652 | 2942.9686 | 2808.6193 | 2880.8391
2962.1901 | 2981.1584 | 2942.9521 | 2808.7298 | 2880.8269
2962.1791 | 2981.1516 | 2942.9355 | 2808.6593 | 2880.8147
2962.1681 | 2981.1448 | 2942.9189 | 2808.6093 | 2880.8022
2962.1571 | 2981.138 | 2942.9024 | 2808.6472 | 2880.79
2962.1461 | 2981.1312 | 2942.8858 | 2808.6248 | 2880.7781
2962.135 | 2981.1244 | 2942.8692 | 2808.5971 | 2880.7656
2962.124 | 2981.1177 | 2942.8525 | 2808.5436 | 2880.7534
2962.1129 | 2981.111 | 2942.8359 | 2808.5561 | 2880.7412
2962.1018 | 2981.1043 | 2942.8193 | 2808.6343 | 2880.729
2962.0908 | 2981.0976 | 2942.8027 | 2808.5662 | 2880.7166
2962.0797 | 2981.0909 | 2942.786 | 2808.6034 | 2880.7043
2962.0686 | 2981.0842 | 2942.7694 | 2808.5365 | 2880.6919
2962.0575 | 2981.0775 | 2942.7527 | 2808.5418 | 2880.6794
2962.0464 | 2981.0709 | 2942.736 | 2808.5821 | 2880.6672
2962.0352 | 2981.0643 | 2942.7193 | 2808.4661 | 2880.655
2962.0241 | 2981.0577 | 2942.7026 | 2808.5448 | 2880.6426
2962.013 | 2981.0511 | 2942.6859 | 2808.5354 | 2880.6304
2962.0018 | 2981.0445 | 2942.6692 | 2808.4628 | 2880.6177
2961.9906 | 2981.0379 | 2942.6525 | 2808.5162 | 2880.6055
2961.9795 | 2981.0313 | 2942.6358 | 2808.4256 | 2880.593
2961.9683 | 2981.0248 | 2942.619 | 2808.4098 | 2880.5806
2961.9571 | 2981.0182 | 2942.6023 | 2808.3996 | 2880.5681
2961.9459 | 2981.0117 | 2942.5855 | 2808.5 | 2880.5562
2961.9347 | 2981.0052 | 2942.5687 | 2808.3807 | 2880.5435
2961.9235 | 2980.9987 | 2942.552 | 2808.4387 | 2880.531
2961.9122 | 2980.9922 | 2942.5352 | 2808.4872 | 2880.5186
2961.901 | 2980.9858 | 2942.5184 | 2808.4032 | 2880.5061
2961.8897 | 2980.9793 | 2942.5016 | 2808.4423 | 2880.4937
2961.8785 | 2980.9728 | 2942.4848 | 2808.3737 | 2880.481
2961.8672 | 2980.9664 | 2942.4679 | 2808.3557 | 2880.4685
2961.8559 | 2980.96 | 2942.4511 | 2808.3036 | 2880.4561
2961.8446 | 2980.9536 | 2942.4343 | 2808.4091 | 2880.4434
2961.8333 | 2980.9472 | 2942.4174 | 2808.301 | 2880.4314
2961.822 | 2980.9408 | 2942.4006 | 2808.2753 | 2880.4187
2961.8107 | 2980.9344 | 2942.3837 | 2808.3291 | 2880.4062
2961.7994 | 2980.928 | 2942.3668 | 2808.3058 | 2880.3936
2961.7881 | 2980.9217 | 2942.3499 | 2808.3675 | 2880.3809
2961.7767 | 2980.9153 | 2942.333 | 2808.281 | 2880.3684
2961.7654 | 2980.909 | 2942.3161 | 2808.2359 | 2880.356
2961.754 | 2980.9027 | 2942.2992 | 2808.3085 | 2880.3433
2961.7426 | 2980.8964 | 2942.2823 | 2808.2204 | 2880.3308
2961.7313 | 2980.8901 | 2942.2653 | 2808.2361 | 2880.3181
2961.7199 | 2980.8838 | 2942.2484 | 2808.2298 | 2880.3054
2961.7085 | 2980.8757 | 2942.2314 | 2808.1912 | 2880.293
2961.697 | 2980.8677 | 2942.2145 | 2808.1878 | 2880.2803
2961.6856 | 2980.8597 | 2942.1975 | 2808.248 | 2880.2676
2961.6742 | 2980.8517 | 2942.1805 | 2808.2169 | 2880.2549
2961.6628 | 2980.8437 | 2942.1635 | 2808.2529 | 2880.2422
2961.6513 | 2980.8358 | 2942.1465 | 2808.1422 | 2880.2297
2961.6399 | 2980.8278 | 2942.1295 | 2808.1085 | 2880.2168
2961.6284 | 2980.8199 | 2942.1125 | 2808.195 | 2880.2043
2961.6169 | 2980.8121 | 2942.0955 | 2808.1567 | 2880.1914
2961.6054 | 2980.8042 | 2942.0785 | 2808.1022 | 2880.179
2961.5939 | 2980.7963 | 2942.0614 | 2808.1372 | 2880.1663
2961.5824 | 2980.7885 | 2942.0444 | 2808.1849 | 2880.1536
2961.5709 | 2980.7807 | 2942.0273 | 2808.0984 | 2880.1409
2961.5594 | 2980.7729 | 2942.0102 | 2808.1101 | 2880.1279
2961.5479 | 2980.7651 | 2941.9932 | 2808.1374 | 2880.1152
2961.5363 | 2980.7574 | 2941.9761 | 2808.0872 | 2880.1025
2961.5248 | 2980.7497 | 2941.959 | 2808.0119 | 2880.0898
2961.5132 | 2980.7419 | 2941.9419 | 2808.0679 | 2880.0771
2961.5016 | 2980.7343 | 2941.9248 | 2808.1018 | 2880.0642
2961.4901 | 2980.7266 | 2941.9076 | 2808.001 | 2880.0515
2961.4785 | 2980.7189 | 2941.8905 | 2808.0104 | 2880.0386
2961.4669 | 2980.7113 | 2941.8734 | 2808.0862 | 2880.0259
2961.4553 | 2980.7036 | 2941.8562 | 2808.0139 | 2880.0129
2961.4437 | 2980.696 | 2941.839 | 2808.0075 | 2880.0002
2961.432 | 2980.6884 | 2941.8219 | 2807.9482 | 2879.9875
2961.4204 | 2980.6809 | 2941.8047 | 2808.0266 | 2879.9746
2961.4088 | 2980.6733 | 2941.7875 | 2808.0404 | 2879.9619
2961.3971 | 2980.6658 | 2941.7703 | 2807.9918 | 2879.949
2961.3855 | 2980.6582 | 2941.7531 | 2807.9055 | 2879.936
2961.3738 | 2980.6507 | 2941.7359 | 2807.9501 | 2879.9229
2961.3621 | 2980.6432 | 2941.7187 | 2807.8822 | 2879.9102
2961.3504 | 2980.6358 | 2941.7014 | 2807.9172 | 2879.8975
2961.3387 | 2980.6283 | 2941.6842 | 2807.9363 | 2879.8845
2961.327 | 2980.6209 | 2941.667 | 2807.8526 | 2879.8716
2961.3153 | 2980.6134 | 2941.6497 | 2807.9562 | 2879.8586
2961.3036 | 2980.606 | 2941.6324 | 2807.9248 | 2879.8459
2961.2918 | 2980.5986 | 2941.6152 | 2807.886 | 2879.8328
2961.2801 | 2980.5912 | 2941.5979 | 2807.8316 | 2879.8198
2961.2683 | 2980.5839 | 2941.5806 | 2807.7813 | 2879.8066
2961.2566 | 2980.5765 | 2941.5633 | 2807.8475 | 2879.7939
2961.2448 | 2980.5692 | 2941.546 | 2807.8387 | 2879.7808
2961.233 | 2980.5618 | 2941.5286 | 2807.8809 | 2879.7678
2961.2212 | 2980.5545 | 2941.5113 | 2807.8714 | 2879.7551
2961.2094 | 2980.5472 | 2941.494 | 2807.7477 | 2879.7419
2961.1976 | 2980.5399 | 2941.4766 | 2807.8354 | 2879.7292
2961.1858 | 2980.5327 | 2941.4593 | 2807.7874 | 2879.7158
2961.174 | 2980.5254 | 2941.4419 | 2807.7999 | 2879.7029
2961.1622 | 2980.5181 | 2941.4245 | 2807.7117 | 2879.6897
2961.1503 | 2980.5109 | 2941.4072 | 2807.7973 | 2879.677
2961.1385 | 2980.5037 | 2941.3898 | 2807.7589 | 2879.6638
2961.1266 | 2980.4965 | 2941.3724 | 2807.7719 | 2879.6506
2961.1147 | 2980.4893 | 2941.355 | 2807.7751 | 2879.6375
2961.1028 | 2980.4821 | 2941.3375 | 2807.7418 | 2879.6245
2961.091 | 2980.4749 | 2941.3201 | 2807.7173 | 2879.6113
2961.0791 | 2980.4678 | 2941.3027 | 2807.6762 | 2879.5984
2961.0671 | 2980.4606 | 2941.2852 | 2807.6029 | 2879.585
2961.0552 | 2980.4535 | 2941.2678 | 2807.6014 | 2879.572
2961.0433 | 2980.4464 | 2941.2503 | 2807.6782 | 2879.5588
2961.0314 | 2980.4393 | 2941.2329 | 2807.6533 | 2879.5459
2961.0194 | 2980.4322 | 2941.2154 | 2807.6586 | 2879.5327
2961.0075 | 2980.4251 | 2941.1979 | 2807.6542 | 2879.5195
2960.9955 | 2980.418 | 2941.1804 | 2807.6392 | 2879.5061
2960.9835 | 2980.411 | 2941.1629 | 2807.5461 | 2879.4932
2960.9716 | 2980.4039 | 2941.1454 | 2807.5771 | 2879.48
2960.9596 | 2980.3969 | 2941.1279 | 2807.6415 | 2879.467
2960.9476 | 2980.3899 | 2941.1103 | 2807.5939 | 2879.4534
2960.9356 | 2980.3828 | 2941.0928 | 2807.4909 | 2879.4404
2960.9235 | 2980.3758 | 2941.0752 | 2807.4995 | 2879.4272
2960.9115 | 2980.3688 | 2941.0577 | 2807.5737 | 2879.4138
2960.8995 | 2980.3619 | 2941.0401 | 2807.5046 | 2879.4006
2960.8874 | 2980.3549 | 2941.0225 | 2807.4446 | 2879.3875
2960.8754 | 2980.3479 | 2941.005 | 2807.4749 | 2879.3743
2960.8633 | 2980.3392 | 2940.9874 | 2807.5492 | 2879.3608
2960.8513 | 2980.3306 | 2940.9698 | 2807.4825 | 2879.3477
2960.8392 | 2980.3219 | 2940.9522 | 2807.5339 | 2879.3345
2960.8271 | 2980.3133 | 2940.9346 | 2807.4026 | 2879.3208
2960.815 | 2980.3047 | 2940.9169 | 2807.4219 | 2879.3079
2960.8029 | 2980.2961 | 2940.8993 | 2807.379 | 2879.2944
2960.7908 | 2980.2876 | 2940.8816 | 2807.4118 | 2879.2812
2960.7787 | 2980.279 | 2940.864 | 2807.436 | 2879.2678
2960.7665 | 2980.2705 | 2940.8463 | 2807.3645 | 2879.2546
2960.7544 | 2980.262 | 2940.8287 | 2807.3643 | 2879.2412
2960.7422 | 2980.2535 | 2940.811 | 2807.3345 | 2879.2275
2960.7301 | 2980.2451 | 2940.7933 | 2807.4197 | 2879.2144
2960.7179 | 2980.2366 | 2940.7756 | 2807.3045 | 2879.2009
2960.7057 | 2980.2282 | 2940.7579 | 2807.3739 | 2879.188
2960.6936 | 2980.2198 | 2940.7402 | 2807.3022 | 2879.1743
2960.6814 | 2980.2114 | 2940.7225 | 2807.2836 | 2879.1611
2960.6692 | 2980.2031 | 2940.7047 | 2807.2816 | 2879.1477
2960.6569 | 2980.1947 | 2940.687 | 2807.3719 | 2879.1343
2960.6447 | 2980.1864 | 2940.6693 | 2807.2976 | 2879.1208
2960.6325 | 2980.1781 | 2940.6515 | 2807.3001 | 2879.1072
2960.6203 | 2980.1698 | 2940.6337 | 2807.2661 | 2879.0938
2960.608 | 2980.1615 | 2940.616 | 2807.2528 | 2879.0806
2960.5958 | 2980.1533 | 2940.5982 | 2807.2139 | 2879.0669
2960.5835 | 2980.145 | 2940.5804 | 2807.2255 | 2879.0535
2960.5712 | 2980.1368 | 2940.5626 | 2807.1618 | 2879.04
2960.5589 | 2980.1286 | 2940.5448 | 2807.2026 | 2879.0264
2960.5466 | 2980.1204 | 2940.527 | 2807.1755 | 2879.0132
2960.5343 | 2980.1122 | 2940.5092 | 2807.1268 | 2878.9998
2960.522 | 2980.1041 | 2940.4913 | 2807.2337 | 2878.9861
2960.5097 | 2980.0959 | 2940.4735 | 2807.1033 | 2878.9727
2960.4974 | 2980.0878 | 2940.4557 | 2807.1103 | 2878.9587
2960.4851 | 2980.0797 | 2940.4378 | 2807.2048 | 2878.9456
2960.4727 | 2980.0716 | 2940.4199 | 2807.194 | 2878.9316
2960.4604 | 2980.0635 | 2940.4021 | 2807.073 | 2878.9185
2960.448 | 2980.0554 | 2940.3842 | 2807.1851 | 2878.9048
2960.4356 | 2980.0474 | 2940.3663 | 2807.1588 | 2878.8914
2960.4232 | 2980.0394 | 2940.3484 | 2807.0354 | 2878.8777
2960.4109 | 2980.0313 | 2940.3305 | 2807.149 | 2878.864
2960.3985 | 2980.0233 | 2940.3126 | 2807.1241 | 2878.8506
2960.3861 | 2980.0153 | 2940.2946 | 2807.0113 | 2878.8367
2960.3736 | 2980.0074 | 2940.2767 | 2807.1179 | 2878.8235
2960.3612 | 2979.9994 | 2940.2588 | 2807.0566 | 2878.8098
2960.3488 | 2979.9915 | 2940.2408 | 2807.0744 | 2878.7961
2960.3364 | 2979.9835 | 2940.2229 | 2807.0726 | 2878.7825
2960.3239 | 2979.9756 | 2940.2049 | 2806.9418 | 2878.7686
2960.3115 | 2979.9677 | 2940.1869 | 2807.0451 | 2878.7554
2960.299 | 2979.9598 | 2940.169 | 2807.0372 | 2878.7415
2960.2865 | 2979.9519 | 2940.151 | 2806.9054 | 2878.728
2960.274 | 2979.944 | 2940.133 | 2806.9667 | 2878.7141
2960.2615 | 2979.9362 | 2940.115 | 2806.9074 | 2878.7004
2960.249 | 2979.9284 | 2940.0969 | 2806.9975 | 2878.687
2960.2365 | 2979.9205 | 2940.0789 | 2806.9611 | 2878.6731
2960.224 | 2979.9127 | 2940.0609 | 2806.9775 | 2878.6597
2960.2115 | 2979.9049 | 2940.0428 | 2806.9039 | 2878.6458
2960.1989 | 2979.8971 | 2940.0248 | 2806.8818 | 2878.6318
2960.1864 | 2979.8893 | 2940.0067 | 2806.9084 | 2878.6182
2960.1739 | 2979.8816 | 2939.9887 | 2806.9363 | 2878.6045
2960.1613 | 2979.8738 | 2939.9706 | 2806.9146 | 2878.5908
2960.1487 | 2979.8661 | 2939.9525 | 2806.8159 | 2878.5771
2960.1361 | 2979.8583 | 2939.9344 | 2806.899 | 2878.563
2960.1236 | 2979.8506 | 2939.9163 | 2806.7717 | 2878.5496
2960.111 | 2979.8429 | 2939.8982 | 2806.7907 | 2878.5356
2960.0984 | 2979.8352 | 2939.8801 | 2806.7853 | 2878.5215
2960.0857 | 2979.8275 | 2939.862 | 2806.8408 | 2878.5081
2960.0731 | 2979.8199 | 2939.8439 | 2806.7836 | 2878.4941
2960.0605 | 2979.8122 | 2939.8257 | 2806.8374 | 2878.4805
2960.0479 | 2979.8046 | 2939.8076 | 2806.7416 | 2878.4666
2960.0352 | 2979.7969 | 2939.7894 | 2806.6899 | 2878.4526
2960.0226 | 2979.7893 | 2939.7712 | 2806.798 | 2878.439
2960.0099 | 2979.7817 | 2939.7531 | 2806.7218 | 2878.425
2959.9972 | 2979.7741 | 2939.7349 | 2806.7557 | 2878.4114
2959.9845 | 2979.7665 | 2939.7167 | 2806.7342 | 2878.3975
2959.9719 | 2979.7572 | 2939.6985 | 2806.6465 | 2878.3833
2959.9592 | 2979.7479 | 2939.6803 | 2806.6293 | 2878.3699
2959.9465 | 2979.7387 | 2939.6621 | 2806.6747 | 2878.3557
2959.9337 | 2979.7295 | 2939.6439 | 2806.6602 | 2878.3416
2959.921 | 2979.7203 | 2939.6256 | 2806.6444 | 2878.3279
2959.9083 | 2979.7111 | 2939.6074 | 2806.614 | 2878.314
2959.8955 | 2979.7019 | 2939.5891 | 2806.6072 | 2878.3
2959.8828 | 2979.6928 | 2939.5709 | 2806.6077 | 2878.2861
2959.87 | 2979.6837 | 2939.5526 | 2806.6005 | 2878.272
2959.8573 | 2979.6746 | 2939.5344 | 2806.6442 | 2878.2581
2959.8445 | 2979.6655 | 2939.5161 | 2806.5082 | 2878.2441
2959.8317 | 2979.6565 | 2939.4978 | 2806.6004 | 2878.2302
2959.8189 | 2979.6474 | 2939.4795 | 2806.5819 | 2878.2163
2959.8061 | 2979.6384 | 2939.4612 | 2806.5949 | 2878.2021
2959.7933 | 2979.6294 | 2939.4429 | 2806.4858 | 2878.1882
2959.7805 | 2979.6204 | 2939.4246 | 2806.5825 | 2878.1743
2959.7677 | 2979.6115 | 2939.4062 | 2806.535 | 2878.1602
2959.7548 | 2979.6025 | 2939.3879 | 2806.4858 | 2878.1462
2959.742 | 2979.5936 | 2939.3696 | 2806.4102 | 2878.1323
2959.7292 | 2979.5847 | 2939.3512 | 2806.4545 | 2878.1184
2959.7163 | 2979.5758 | 2939.3328 | 2806.3909 | 2878.104
2959.7034 | 2979.5669 | 2939.3145 | 2806.4889 | 2878.0901
2959.6906 | 2979.5581 | 2939.2961 | 2806.3999 | 2878.0762
2959.6777 | 2979.5492 | 2939.2777 | 2806.3829 | 2878.062
2959.6648 | 2979.5404 | 2939.2593 | 2806.454 | 2878.0479
2959.6519 | 2979.5316 | 2939.2409 | 2806.431 | 2878.0339
2959.639 | 2979.5228 | 2939.2225 | 2806.3454 | 2878.0198
2959.6261 | 2979.514 | 2939.2041 | 2806.3591 | 2878.0056
2959.6131 | 2979.5053 | 2939.1857 | 2806.3877 | 2877.9917
2959.6002 | 2979.4965 | 2939.1672 | 2806.416 | 2877.9773
2959.5872 | 2979.4878 | 2939.1488 | 2806.2943 | 2877.9634
2959.5743 | 2979.4791 | 2939.1304 | 2806.299 | 2877.9492
2959.5613 | 2979.4704 | 2939.1119 | 2806.383 | 2877.9351
2959.5484 | 2979.4617 | 2939.0934 | 2806.2842 | 2877.9207
2959.5354 | 2979.4531 | 2939.075 | 2806.2817 | 2877.9065
2959.5224 | 2979.4444 | 2939.0565 | 2806.232 | 2877.8926
2959.5094 | 2979.4358 | 2939.038 | 2806.3059 | 2877.8782
2959.4964 | 2979.4272 | 2939.0195 | 2806.2224 | 2877.864
2959.4834 | 2979.4185 | 2939.001 | 2806.3159 | 2877.8501
2959.4704 | 2979.41 | 2938.9825 | 2806.2713 | 2877.8357
2959.4574 | 2979.4014 | 2938.964 | 2806.2548 | 2877.8215
2959.4443 | 2979.3928 | 2938.9454 | 2806.1597 | 2877.8071
2959.4313 | 2979.3843 | 2938.9269 | 2806.1674 | 2877.7932
2959.4182 | 2979.3757 | 2938.9083 | 2806.2466 | 2877.7791
2959.4052 | 2979.3672 | 2938.8898 | 2806.2432 | 2877.7646
2959.3921 | 2979.3587 | 2938.8712 | 2806.2219 | 2877.7505
2959.379 | 2979.3502 | 2938.8527 | 2806.0833 | 2877.7361
2959.366 | 2979.3417 | 2938.8341 | 2806.1707 | 2877.7219
2959.3529 | 2979.3333 | 2938.8155 | 2806.1607 | 2877.7075
2959.3398 | 2979.3248 | 2938.7969 | 2806.1272 | 2877.6934
2959.3267 | 2979.3164 | 2938.7783 | 2806.0539 | 2877.6792
2959.3135 | 2979.3079 | 2938.7597 | 2806.1517 | 2877.6648
2959.3004 | 2979.2995 | 2938.7411 | 2806.0203 | 2877.6504
2959.2873 | 2979.2911 | 2938.7225 | 2806.025 | 2877.6362
2959.2741 | 2979.2827 | 2938.7038 | 2806.0849 | 2877.6218
2959.261 | 2979.2743 | 2938.6852 | 2806.0575 | 2877.6074
2959.2478 | 2979.266 | 2938.6665 | 2805.9654 | 2877.593
2959.2347 | 2979.2576 | 2938.6479 | 2806.0107 | 2877.5789
2959.2215 | 2979.2493 | 2938.6292 | 2806.0145 | 2877.5647
2959.2083 | 2979.241 | 2938.6106 | 2805.9789 | 2877.55
2959.1951 | 2979.2326 | 2938.5919 | 2805.9734 | 2877.5356
2959.1819 | 2979.2243 | 2938.5732 | 2805.9959 | 2877.5215
2959.1687 | 2979.216 | 2938.5545 | 2805.9377 | 2877.5068
2959.1555 | 2979.2077 | 2938.5358 | 2806.0084 | 2877.4927
2959.1423 | 2979.1995 | 2938.5171 | 2805.8901 | 2877.478
2959.1291 | 2979.1912 | 2938.4984 | 2805.9939 | 2877.4639
2959.1158 | 2979.183 | 2938.4796 | 2805.883 | 2877.4492
2959.1026 | 2979.1747 | 2938.4609 | 2805.9499 | 2877.4348
2959.0893 | 2979.1665 | 2938.4422 | 2805.8411 | 2877.4202
2959.076 | 2979.1583 | 2938.4234 | 2805.8617 | 2877.4062
2959.0628 | 2979.1501 | 2938.4047 | 2805.8502 | 2877.3916
2959.0495 | 2979.1419 | 2938.3859 | 2805.8888 | 2877.3772
2959.0362 | 2979.132 | 2938.3671 | 2805.8625 | 2877.3628
2959.0229 | 2979.1222 | 2938.3483 | 2805.8929 | 2877.3481
2959.0096 | 2979.1124 | 2938.3295 | 2805.7862 | 2877.3335
2958.9963 | 2979.1026 | 2938.3108 | 2805.7989 | 2877.3193
2958.983 | 2979.0929 | 2938.2919 | 2805.8445 | 2877.3049
2958.9696 | 2979.0831 | 2938.2731 | 2805.7564 | 2877.2903
2958.9563 | 2979.0734 | 2938.2543 | 2805.774 | 2877.2756
2958.943 | 2979.0637 | 2938.2355 | 2805.6985 | 2877.2612
2958.9296 | 2979.054 | 2938.2167 | 2805.8134 | 2877.2468
2958.9163 | 2979.0444 | 2938.1978 | 2805.7584 | 2877.2322
2958.9029 | 2979.0347 | 2938.179 | 2805.7836 | 2877.2178
2958.8895 | 2979.0251 | 2938.1601 | 2805.7769 | 2877.2031
2958.8761 | 2979.0155 | 2938.1412 | 2805.7518 | 2877.1887
2958.8627 | 2979.0059 | 2938.1224 | 2805.7273 | 2877.1741
2958.8493 | 2978.9963 | 2938.1035 | 2805.6718 | 2877.1594
2958.8359 | 2978.9868 | 2938.0846 | 2805.6315 | 2877.1448
2958.8225 | 2978.9773 | 2938.0657 | 2805.7031 | 2877.1301
2958.8091 | 2978.9677 | 2938.0468 | 2805.6785 | 2877.1157
2958.7956 | 2978.9583 | 2938.0279 | 2805.5616 | 2877.1008
2958.7822 | 2978.9488 | 2938.009 | 2805.6697 | 2877.0862
2958.7687 | 2978.9393 | 2937.99 | 2805.5516 | 2877.0718
2958.7553 | 2978.9299 | 2937.9711 | 2805.5519 | 2877.0574
2958.7418 | 2978.9205 | 2937.9522 | 2805.5698 | 2877.0427
2958.7284 | 2978.9111 | 2937.9332 | 2805.5305 | 2877.0278
2958.7149 | 2978.9017 | 2937.9142 | 2805.5966 | 2877.0132
2958.7014 | 2978.8923 | 2937.8953 | 2805.5161 | 2876.9985
2958.6879 | 2978.8829 | 2937.8763 | 2805.4803 | 2876.9839
2958.6744 | 2978.8736 | 2937.8573 | 2805.5191 | 2876.9692
2958.6609 | 2978.8643 | 2937.8383 | 2805.5123 | 2876.9546
2958.6473 | 2978.855 | 2937.8193 | 2805.4182 | 2876.9397
2958.6338 | 2978.8457 | 2937.8003 | 2805.4235 | 2876.9253
2958.6203 | 2978.8364 | 2937.7813 | 2805.446 | 2876.9104
2958.6067 | 2978.8271 | 2937.7623 | 2805.4091 | 2876.8958
2958.5932 | 2978.8179 | 2937.7433 | 2805.3984 | 2876.8809
2958.5796 | 2978.8086 | 2937.7242 | 2805.4282 | 2876.8662
2958.566 | 2978.7994 | 2937.7052 | 2805.3943 | 2876.8516
2958.5525 | 2978.7902 | 2937.6861 | 2805.4109 | 2876.8367
2958.5389 | 2978.781 | 2937.6671 | 2805.4028 | 2876.822
2958.5253 | 2978.7719 | 2937.648 | 2805.4214 | 2876.8071
2958.5117 | 2978.7627 | 2937.629 | 2805.3618 | 2876.7922
2958.4981 | 2978.7536 | 2937.6099 | 2805.3186 | 2876.7781
2958.4845 | 2978.7444 | 2937.5908 | 2805.4062 | 2876.7632
2958.4708 | 2978.7353 | 2937.5717 | 2805.2921 | 2876.748
2958.4572 | 2978.7262 | 2937.5526 | 2805.2806 | 2876.7332
2958.4436 | 2978.7171 | 2937.5335 | 2805.2529 | 2876.7183
2958.4299 | 2978.708 | 2937.5144 | 2805.328 | 2876.7034
2958.4163 | 2978.699 | 2937.4952 | 2805.21 | 2876.6892
2958.4026 | 2978.6899 | 2937.4761 | 2805.2111 | 2876.6741
2958.3889 | 2978.6809 | 2937.457 | 2805.2883 | 2876.6592
2958.3752 | 2978.6719 | 2937.4378 | 2805.2282 | 2876.6443
2958.3616 | 2978.6628 | 2937.4187 | 2805.1723 | 2876.6294
2958.3479 | 2978.6538 | 2937.3995 | 2805.1685 | 2876.6147
2958.3342 | 2978.6449 | 2937.3803 | 2805.2569 | 2876.5999
2958.3204 | 2978.6359 | 2937.3611 | 2805.2303 | 2876.585
2958.3067 | 2978.6269 | 2937.342 | 2805.1256 | 2876.5701
2958.293 | 2978.618 | 2937.3228 | 2805.1862 | 2876.5549
2958.2793 | 2978.609 | 2937.3036 | 2805.2187 | 2876.54
2958.2655 | 2978.6001 | 2937.2844 | 2805.1622 | 2876.5254
2958.2518 | 2978.5912 | 2937.2651 | 2805.1783 | 2876.5105
2958.238 | 2978.5823 | 2937.2459 | 2805.1784 | 2876.4956
2958.2243 | 2978.5734 | 2937.2267 | 2805.0994 | 2876.4805
2958.2105 | 2978.5645 | 2937.2074 | 2805.0905 | 2876.4656
2958.1967 | 2978.5557 | 2937.1882 | 2805.0587 | 2876.4509
2958.1829 | 2978.5468 | 2937.169 | 2804.997 | 2876.4358
2958.1691 | 2978.538 | 2937.1497 | 2805.0556 | 2876.4209
2958.1553 | 2978.5291 | 2937.1304 | 2805.0257 | 2876.406
2958.1415 | 2978.5203 | 2937.1111 | 2805.0591 | 2876.3906
2958.1277 | 2978.5115 | 2937.0919 | 2805.003 | 2876.3757
2958.1138 | 2978.5027 | 2937.0726 | 2805.0304 | 2876.3606
2958.1 | 2978.4939 | 2937.0533 | 2805.0245 | 2876.3459
2958.0862 | 2978.4851 | 2937.034 | 2804.9203 | 2876.3308
2958.0723 | 2978.4764 | 2937.0147 | 2804.8943 | 2876.3159
2958.0584 | 2978.466 | 2936.9953 | 2804.8996 | 2876.3008
2958.0446 | 2978.4556 | 2936.976 | 2804.8829 | 2876.2859
2958.0307 | 2978.4453 | 2936.9567 | 2804.9331 | 2876.2708
2958.0168 | 2978.4349 | 2936.9373 | 2804.9732 | 2876.2559
2958.0029 | 2978.4246 | 2936.918 | 2804.9087 | 2876.2407
2957.989 | 2978.4144 | 2936.8986 | 2804.9115 | 2876.2256
2957.9751 | 2978.4041 | 2936.8793 | 2804.9277 | 2876.2104
2957.9612 | 2978.3939 | 2936.8599 | 2804.8613 | 2876.1956
2957.9473 | 2978.3836 | 2936.8405 | 2804.8435 | 2876.1804
2957.9334 | 2978.3734 | 2936.8211 | 2804.8299 | 2876.1653
2957.9194 | 2978.3633 | 2936.8017 | 2804.8208 | 2876.1504
2957.9055 | 2978.3531 | 2936.7823 | 2804.7629 | 2876.135
2957.8915 | 2978.343 | 2936.7629 | 2804.7767 | 2876.1199
2957.8776 | 2978.3328 | 2936.7435 | 2804.7503 | 2876.1047
2957.8636 | 2978.3227 | 2936.7241 | 2804.8181 | 2876.0898
2957.8496 | 2978.3126 | 2936.7047 | 2804.7806 | 2876.0747
2957.8356 | 2978.3026 | 2936.6852 | 2804.8075 | 2876.0596
2957.8217 | 2978.2925 | 2936.6658 | 2804.6633 | 2876.0444
2957.8077 | 2978.2825 | 2936.6463 | 2804.6901 | 2876.0293
2957.7937 | 2978.2725 | 2936.6269 | 2804.7427 | 2876.0139
2957.7796 | 2978.2625 | 2936.6074 | 2804.6233 | 2875.9988
2957.7656 | 2978.2525 | 2936.5879 | 2804.742 | 2875.9836
2957.7516 | 2978.2425 | 2936.5684 | 2804.6684 | 2875.9685
2957.7375 | 2978.2326 | 2936.5489 | 2804.6013 | 2875.9531
2957.7235 | 2978.2226 | 2936.5295 | 2804.6238 | 2875.938
2957.7095 | 2978.2127 | 2936.5099 | 2804.6927 | 2875.9229
2957.6954 | 2978.2028 | 2936.4904 | 2804.6105 | 2875.9075
2957.6813 | 2978.1929 | 2936.4709 | 2804.5932 | 2875.8926
2957.6673 | 2978.1831 | 2936.4514 | 2804.5289 | 2875.8774
2957.6532 | 2978.1732 | 2936.4319 | 2804.6226 | 2875.8618
2957.6391 | 2978.1634 | 2936.4123 | 2804.628 | 2875.8467
2957.625 | 2978.1535 | 2936.3928 | 2804.5553 | 2875.8315
2957.6109 | 2978.1437 | 2936.3732 | 2804.5865 | 2875.8162
2957.5968 | 2978.134 | 2936.3537 | 2804.5002 | 2875.8008
2957.5826 | 2978.1242 | 2936.3341 | 2804.5185 | 2875.7854
2957.5685 | 2978.1144 | 2936.3145 | 2804.4978 | 2875.7703
2957.5544 | 2978.1047 | 2936.2949 | 2804.4382 | 2875.7554
2957.5402 | 2978.0949 | 2936.2753 | 2804.4684 | 2875.74
2957.5261 | 2978.0852 | 2936.2557 | 2804.4098 | 2875.7244
2957.5119 | 2978.0755 | 2936.2361 | 2804.4763 | 2875.7092
2957.4978 | 2978.0658 | 2936.2165 | 2804.4289 | 2875.6938
2957.4836 | 2978.0561 | 2936.1969 | 2804.4379 | 2875.6787
2957.4694 | 2978.0465 | 2936.1773 | 2804.3489 | 2875.6631
2957.4552 | 2978.0368 | 2936.1576 | 2804.3574 | 2875.6477
2957.441 | 2978.0272 | 2936.138 | 2804.4405 | 2875.6326
2957.4268 | 2978.0176 | 2936.1184 | 2804.4058 | 2875.6172
2957.4126 | 2978.008 | 2936.0987 | 2804.3822 | 2875.6016
2957.3984 | 2977.9984 | 2936.079 | 2804.3644 | 2875.5864
2957.3842 | 2977.9888 | 2936.0594 | 2804.2671 | 2875.5713
2957.3699 | 2977.9792 | 2936.0397 | 2804.2636 | 2875.5557
2957.3557 | 2977.9697 | 2936.02 | 2804.2765 | 2875.5403
2957.3414 | 2977.9601 | 2936.0003 | 2804.2473 | 2875.5249
2957.3272 | 2977.9506 | 2935.9806 | 2804.3362 | 2875.5095
2957.3129 | 2977.9411 | 2935.9609 | 2804.3062 | 2875.4939
2957.2987 | 2977.9316 | 2935.9412 | 2804.1856 | 2875.4785
2957.2844 | 2977.9221 | 2935.9215 | 2804.2134 | 2875.4631
2957.2701 | 2977.9126 | 2935.9018 | 2804.2078 | 2875.4475
2957.2558 | 2977.9031 | 2935.882 | 2804.1969 | 2875.4321
2957.2415 | 2977.8937 | 2935.8623 | 2804.1819 | 2875.4167
2957.2272 | 2977.8842 | 2935.8425 | 2804.2379 | 2875.4011
2957.2129 | 2977.8748 | 2935.8228 | 2804.2344 | 2875.3857
2957.1985 | 2977.8654 | 2935.803 | 2804.1356 | 2875.3706
2957.1842 | 2977.8559 | 2935.7833 | 2804.1026 | 2875.3552
2957.1699 | 2977.8465 | 2935.7635 | 2804.1567 | 2875.3396
2957.1555 | 2977.8372 | 2935.7437 | 2804.0786 | 2875.324
2957.1412 | 2977.8278 | 2935.7239 | 2804.1157 | 2875.3083
2957.1268 | 2977.8184 | 2935.7041 | 2804.1141 | 2875.293
2957.1124 | 2977.8091 | 2935.6843 | 2804.1105 | 2875.2776
2957.0981 | 2977.7997 | 2935.6645 | 2804.0502 | 2875.2617
2957.0837 | 2977.7904 | 2935.6447 | 2803.9936 | 2875.2463
2957.0693 | 2977.7811 | 2935.6248 | 2804.0722 | 2875.231
2957.0549 | 2977.7717 | 2935.605 | 2804.003 | 2875.2151
2957.0405 | 2977.7608 | 2935.5852 | 2804.0185 | 2875.1997
2957.0261 | 2977.75 | 2935.5653 | 2803.9307 | 2875.1841
2957.0117 | 2977.7391 | 2935.5455 | 2803.9909 | 2875.1685
2956.9972 | 2977.7283 | 2935.5256 | 2803.9668 | 2875.1531
2956.9828 | 2977.7175 | 2935.5057 | 2804.0284 | 2875.1375
2956.9684 | 2977.7067 | 2935.4859 | 2803.9369 | 2875.1218
2956.9539 | 2977.6959 | 2935.466 | 2803.9002 | 2875.1062
2956.9395 | 2977.6851 | 2935.4461 | 2803.8708 | 2875.0903
2956.925 | 2977.6744 | 2935.4262 | 2803.9389 | 2875.075
2956.9105 | 2977.6637 | 2935.4063 | 2803.8345 | 2875.0596
2956.896 | 2977.653 | 2935.3864 | 2803.8547 | 2875.0439
2956.8816 | 2977.6423 | 2935.3665 | 2803.8576 | 2875.0283
2956.8671 | 2977.6317 | 2935.3465 | 2803.8689 | 2875.0125
2956.8526 | 2977.621 | 2935.3266 | 2803.8758 | 2874.9968
2956.838 | 2977.6104 | 2935.3067 | 2803.756 | 2874.9814
2956.8235 | 2977.5998 | 2935.2867 | 2803.8015 | 2874.9656
2956.809 | 2977.5892 | 2935.2668 | 2803.8653 | 2874.95
2956.7945 | 2977.5786 | 2935.2468 | 2803.8387 | 2874.9341
2956.7799 | 2977.5681 | 2935.2268 | 2803.7138 | 2874.9185
2956.7654 | 2977.5575 | 2935.2069 | 2803.7232 | 2874.9031
2956.7508 | 2977.547 | 2935.1869 | 2803.6882 | 2874.8872
2956.7363 | 2977.5365 | 2935.1669 | 2803.7214 | 2874.8716
2956.7217 | 2977.5261 | 2935.1469 | 2803.7583 | 2874.8557
2956.7071 | 2977.5156 | 2935.1269 | 2803.7677 | 2874.8401
2956.6926 | 2977.5051 | 2935.1069 | 2803.67 | 2874.8242
|  | 2935.1787 |  | 2874.8086